## Выходная форма
Сведения по актам расследования
Предприятия акта расследования ТН: произошли в филиалах ЭС ПАО «Россети Центр»
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
Состояние акта: Присоединён
№ п/п | Номер акта | Опорное предприятие | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей | Организационная причина | Техническая причина | Карточка мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-31 23:31 | 2023-04-01 00:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 303-304 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В"в пролете опор № 303-304 ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
2 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-31 23:12 | 2023-04-01 02:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28 - №29 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №28 - №29 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
3 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-03-31 23:07 | 2023-04-01 00:13 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Нахимовская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13-47 - №13-48. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Нахимовская произошло в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №13-47 - №13-48 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Земсков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено
4 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 22:49 | 2023-03-31 22:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №197 ПС 35/10кВ Знаменка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №39-№40, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №39-№40 ВЛ 10кВ №197 ПС 35/10кВ Знаменка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №197 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №197 ПС 35/10кВ "Знаменка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
5 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-31 22:11 | 2023-03-31 22:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 119 (Чернецово) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 (Чернецово) произошло отключение АВ 0,4 кВ №1, что послужило отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 (Чернецово) действием защит. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 119 (Чернецово). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 119 (Чернецово) дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 119 (Чернецово). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 119 (Чернецово). Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 119 (Чернецово). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 119 (Чернецово).
6 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-31 21:50 | 2023-03-31 23:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 6кВ от ТП 122 до ТП 76 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1957 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-6кВ от ТП 122 до ТП 76 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1957 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-6кВ от ТП 122 до ТП 76 на КВЛ-6кВ №02 ПС Кимры KS006-0007728 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-6кВ от ТП 122 до ТП 76 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-6кВ от ТП 122 до ТП 76 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
7 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-03-31 21:30 | 2023-03-31 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 (Гаврилково ферма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 (Гаврилково ферма) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 (Гаврилково ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Не выполнено
8 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-31 21:24 | 2023-03-31 22:05 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП Звяг-2-3 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП Звяг-2-3 при длительной эксплуатации (с 2015 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10кВ Звяг-2-3 от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Звяг-2-3 КТП-10кВ Звяг-2-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
9 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-31 21:14 | 2023-03-31 21:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ №171 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ №171 произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ №171 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ №171. на ВЛ-0,4кВ ф 2 ЗТП-171 ф.14 ПС Дм.Гора VN004-00032301 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ №171. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ №171. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 10/0,4кВ №171. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено
10 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 20:36 | 2023-03-31 21:15 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 051, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 051, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 051. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 051, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
11 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-03-31 20:35 | 2023-03-31 21:53 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1001 ПС Харитоновская в пролёте опор №6-7. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1001 ПС Харитоновская в пролёте опор №6-7, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1001 ПС Харитоновская в пролёте опор №6-7. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон
12 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А на землю из-за воздействия на ЭУ птиц при строительстве гнезда в теле опоры № 56 (14,56 км от ПС 220кВ Восток). | 4.4.5, Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. фазы А на землю на ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128) явилось внешнее механическое воздействие на ЭУ птиц при строительстве гнезда в теле опоры № 56. | Мероприятие: Техническое Снять гнездо с опоры № 56 ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отп. (ВЛ-128) Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено снятие гнезда с опоры № 56 ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отп. (ВЛ-128) Мероприятие: Техническое Установить защиту от птиц на опоре № 56 ВЛ 11кВ Восток - Серго-Ивановская с отп. (ВЛ-128) Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена установка защиты от птиц на опоре № 56
13 | 239 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-31 20:30 | 2023-03-31 20:48 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена проводов ответвления к вводам в два дома. Перед включением после замены проводов произведено измерение сопротивления цепи "фаза - нуль" поврежденных участков.
14 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 20:22 | 2023-04-01 02:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 483 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 483, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 483, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ эл.установок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительного сервиса оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
15 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 20:20 | 2023-04-01 01:00 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 326 6/63, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 326 6/63, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 326 6/63. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 326 6/63, составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
16 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-31 20:15 | 2023-03-31 22:11 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-234 в пролете опор №14-15, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. № 1 на ТП-234. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №14 -15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-234 упавшей веткой дерева.В | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-234 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-234. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-234 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
17 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-31 20:07 | 2023-03-31 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-04н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 16 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-04н ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-04н ПС 110 кВ Центральная VN004-00102762 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-04н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-04н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Не выполнено
18 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-03-31 19:47 | 2023-03-31 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-0,4 кВ Л- 11 РП-9 КЛ-676 ПС Пластмасс на участке между РП-9 и домом № 26 явилось междуфазное КЗ, возникшего по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля на прямом горизонтальном участке, вследствие длительной эксплуатации. | 4.4.3, Пробой изоляции кабеля марки 2АВВГ(3х70+1х25) на участке между РП-9 и домом № 26 произошло по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки 2АВВГ(3х70+1х25) на КЛ-0,4кВ Л-11 от РП №9 KN004-96702856 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка КЛ-0,4кв Л-11 РП-9 КЛ 676 ПС Пластмасс (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: анализ количества повреждений участка КЛ-0,4кв Л-11 РП-9 КЛ 676 ПС Пластмасс
19 | 238 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-31 19:45 | 2023-03-31 21:01 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стал обрыв провода. | 4.13, Причиной обрыва провода на стене дома стало нарушение контактного соединения под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление нарушенного контактного соединения провода. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" участка линии.
20 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 18:57 | 2023-03-31 21:30 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 309, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 309, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 309. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 309, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
21 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-31 18:55 | 2023-03-31 20:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-111 явился обрыв провода в пролете опор №2 - №3 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 111 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 111. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
22 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-31 18:52 | 2023-03-31 20:19 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово в пролете опор № 165-166 обнаружено дерево лежащее на проводах ВЛ, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра скоростью до 18м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 165-166 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово угрожающих деревьев. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
23 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-31 18:47 | 2023-03-31 19:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 №2 КТП 927 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 16 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4 №2 КТП 927 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ-0,4 кВ №2 ТП 927 ПС Ржевка КЛ-0,4 кВ №2 ТП 927 ПС Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 №2 КТП 927 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 №2 КТП 927 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 №2 КТП 927 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 №2 КТП 927 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 0,4 №2 КТП 927 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КЛ 0,4 №2 КТП 927 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
24 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 18:47 | 2023-03-31 18:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(3-3)-№(3-4), под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №(3-3)-№(3-4) ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
25 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-31 18:38 | 2023-03-31 19:18 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации оборудования произошло старение изоляции, потеря механической прочности проходного изолятора КТП №22 ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод | 4.12, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала, разрушение проходного изолятора КТП№22 , что привело к КЗ ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденных проходных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ №22 ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ ф-21 ПС Русский Брод Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работы Верховского РЭС Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
26 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-03-31 18:31 | 2023-03-31 19:08 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 202 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
27 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 18:10 | 2023-03-31 20:02 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 370, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 370, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 370. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 370, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
28 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-03-31 18:05 | 2023-03-31 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка по неотложной заявке послужила необходимость безопасного производства работ по монтажу перемычек на опоре №1 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка от опоры №1 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Клёповка. | 4.12, Монтаж перемычек на опоре №1 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка от опоры №1 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Клёповка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка по всей длине с целью выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка по всей длине с целью выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Клеповка, выявленных замечаний не обнаружено.
29 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-03-31 17:53 | 2023-03-31 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Ермаково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №25-№26 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №25-№26 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС 35/10 кВ Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС 35/10 кВ Ермаково. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Не выполнено
30 | 457 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-31 17:12 | 2023-03-31 19:11 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 6 ул. Буденного с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 18 ф.124 ПС Луговая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 18 ф.124 ПС Луговая с медным проводом потребителя на доме 6 ул. Буденного привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 18 ф.124 ПС Луговая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 18 ф.124 ПС Луговая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
31 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-31 17:05 | 2023-03-31 18:27 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявления дефекта контактного соединения полюсов Р 10 кВ КТП Е-195 д. Аркатово. | 4.1.3, Отсутствие фазы «В» из-за повреждения полюса ПР-10кВ КТП Е-195 д.Аркатово вследствие расслабления контактного соединения подвижного и неподвижного полюсов ПР 10кВ КТП Е-195. | Мероприятие: Техническое Произвести ИТР осмотр КТП 100 Е 195 д.Аркатово на выявление дефектов Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, произвести их устранение. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
32 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-31 16:29 | 2023-03-31 19:20 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №25 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №25 и падения провода на траверсу опоры №25. Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №25 ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки ф. "А" в процессе длительной эксплуатации с 1966 года на опоре №25 ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП, произошел обрыв проволочной вязки крепления провода фазы "А" к изолятору и падению провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №25 ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП. на ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП VS010-0003532 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №20-№25. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП в пролетах опор №20-№25. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Бежецкого РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
33 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-31 16:20 | 2023-03-31 16:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от ТП414.15 № 590 СНТ Курск явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №4-1 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП414.15 № 590 СНТ Курск разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП414.15 № 590 СНТ Курск Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
34 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-31 16:11 | 2023-03-31 18:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор № 1/8-1/9 и 1/13-4/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-16 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/8-1/9 и 1/13-4/1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-16 на провода , произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-16 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-16 по всей длине. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
35 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 16:10 | 2023-03-31 18:20 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 325 6/250, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 325 6/250, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 325 6/250. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 325 6/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
36 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-31 16:05 | 2023-03-31 16:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-560 ВЛ-1003 ПС Кощино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №13-7. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
37 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-31 16:01 | 2023-03-31 17:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 583 (Василево быт) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 583 (Василево быт) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 583 (Василево быт) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
38 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-31 15:38 | 2023-03-31 18:12 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора ШС 10Д на опоре №139. | 4.12, Срыв изолятора марки ШС-10Д на опоре №139 ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации с 1970 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС Чертолино ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС Чертолино | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино на опорах №№135-145 Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино на опорах №№135-145. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
39 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-31 15:30 | 2023-03-31 17:59 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4-1 ТП-6-06 Ст.Калитва произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4-1 ТП-6-06 Ст.Калитва, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ЩУРОВ В.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4-1 ТП-6-06 Ст.Калитва, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ЩУРОВ В.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-6-06 Ст.Калитва стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЩУРОВ В.И. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №5 ВЛ-0,4-1 ТП-6-06 Ст.Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
40 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 15:30 | 2023-03-31 17:11 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №25-№26 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 281, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №25-№26 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 281, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 281. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 281, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
41 | 452 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-31 15:15 | 2023-03-31 17:10 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №98 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0045 ф.622 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0045 ф.622 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №98 ул. Московская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0045 ф.622 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП0045 ф.622 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
42 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-03-31 15:11 | 2023-03-31 15:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Ростоши явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №31-32 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №31-32 на ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Ростоши, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Ростоши. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Ростоши разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Не выполнено
43 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-31 14:53 | 2023-03-31 16:37 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ ТП-376 1сек - ТП-377 1сек (Кабель в эксплуатации с 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10кВ ТП-376 1сек - ТП-377 1сек было проведено 09.07.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ ТП-376 1сек - ТП-377 1сек на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 10 кВ на целом месте участка на КЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Караваево | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10кВ ТП-376 1сек - ТП-377 1сек Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-376 1сек - ТП-377 1сек Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-376 1сек - ТП-377 1сек и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
44 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-31 14:53 | 2023-03-31 16:08 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП Ю-1-6П, находящейся на балансе потребителя: "Академия ФСО России" произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Ю-1-6П "Академия ФСО России" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
45 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-03-31 14:48 | 2023-03-31 15:44 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №6186-01, возникшее в результате схлеста при обрыве фазного провода в пролете опор №2.3-№2.4 вследствие обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор №2.3-№2.4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №6186-01 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №6186-01. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №6186-01 наметить мероприятия по выявленным замечаниям и сроки их устранения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено
46 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-31 14:20 | 2023-03-31 14:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 606 ПС 110 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 606 ПС 110 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 606 ПС 35 кВ Майская VN004-00017639 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 606 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 606 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
47 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-03-31 14:18 | 2023-03-31 14:36 | 3.4.9.3, Отключение выключателя В-10 кВ Т-2 ( с погашением 2 секции шин 10кВ) на ПС 35/10кВ Калязин действием ДЗ, произошло по причине возникновения междуфазного КЗ с образованием дуги в ячейке В КЛ 10кВ №04, из-за повреждения концевой муфты КЛ 10кВ №04 принадлежащей АО «Тверьгорэлектро. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в АО "Тверьгорэлектро" о привидении оборудования в соответствие с НТД. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
48 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-31 14:10 | 2023-03-31 14:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 703 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 703 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 703 ПС 35 кВ Никольское VN004-00032357 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 703 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 703 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
49 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-31 14:00 | 2023-03-31 14:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 106 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 106 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 106 ПС 35 кВ Никольское VN004-00018135 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 106 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 106 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
50 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-31 13:51 | 2023-03-31 16:40 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под действием сильного, порывистого ветра, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под действием сильного, порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №19-20 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны под действием сильного, порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20-21 ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны под действием сильного, порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №15-25 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово, в пролетах опор №15-25 ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №15-25 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово, в пролетах опор №15-25 ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-25 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово, в пролетах опор №15-25 ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №15-25 ВЛ 6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово, в пролетах опор №15-25 ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово дефектов не выявлено.
51 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №44-45 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №44-45 КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №44-45 на КЛ 10кВ фид. № 07 (13) ПС Зубцов КЛ 10кВ фид. № 07 (13) ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №44-45 КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
52 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-31 13:17 | 2023-03-31 13:24 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №50/2-50/3 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №50/2-50/3 КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №50/2-50/3 на КЛ 10кВ фид. № 05 (12) ПС Зубцов КЛ 10кВ фид. № 05 (12) ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №50/2-50/3 КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
53 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-31 12:50 | 2023-03-31 13:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-3 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-19-3 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Южн-19-3 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Южн-19-3 по всей длине. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
54 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной вывода в ремонт на ПС 110 кВ Забелье 1СШ-110 кВ явилась необходимость устранения дефекта - трещины опорного изолятора ЛР 110 ВЛ Фосфоритная (фаза "А") в сторону ВЛ, который возник и развился вследствие циклического воздействия перепада температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. | 4.3.4, Причиной возникновения трещины опорного изолятора ЛР 110 ВЛ Фосфоритная (фаза "А") в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Забелье явилось нарушение структуры материала изолятора в результате эксплуатации с образованием микротрещин в условиях циклического воздействия температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения и последующего возникновения внутренних напряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трещины опорного изолятора ЛР 110 ВЛ Фосфоритная (фаза "А") в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Забелье на С.Ш. 110 кВ №1 ПC 110/10кВ Забелье PS110-001063-12-01 | Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ПС 110кВ Восточного участка составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СП Кондратьев С.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции со сроком эксплуатации более 25 лет разъединителей 110 кВ на ПС 110кВ Восточного участка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СП Кондратьев С.Ю. Состояние: Не выполнено
55 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-31 12:23 | 2023-03-31 15:01 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №74-45 упавшим под воздействием порывов ветра деревом, росшим вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытия проводов в пролете опор №74-75 ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) произошло вследствие падения под воздействие порывов ветра дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448), назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
56 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-31 12:01 | 2023-03-31 12:03 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-6 ПС Рамонь-2 31.03.2023 явилось междуфазное замыкание упавшей веткой в пролете опор 4 – 5. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-6 ПС Рамонь-2 явилось междуфазное замыкание упавшей веткой в пролете опор 4 – 5. | Мероприятие: Организационное Орг. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Рамонь-2 на предмет близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен Мероприятие: Техническое При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-6 ПС Рамонь-2 произвести обрезку веток. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка веток произведена
57 | 237 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-31 11:38 | 2023-03-31 12:44 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось К.З. на линии. | 4.12, К.З. на линии возникло в результате схлестывания проводов во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов участка линии. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
58 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-31 11:34 | 2023-03-31 14:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
59 | 450 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-31 11:16 | 2023-03-31 13:10 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №56 ул. 2-я Разина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП1062 ф.602 ПС Мамоновская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП1062 ф.602 ПС Мамоновская с медным проводом потребителя на доме №56 ул. 2-я Разина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП1062 ф.602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП1062 ф.602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
60 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-31 11:14 | 2023-03-31 11:19 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13/13-13/14 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13/13-13/14 ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
61 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-03-31 11:08 | 2023-03-31 11:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 057 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №8-9, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 057, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП057 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП057 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
62 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-31 11:05 | 2023-03-31 11:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В. Хава произошло из-за повреждения на потребительской ВЛ-10кВ от оп.№ 17, находящейся на балансе потребителя ООО "Аквилон". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В. Хава произошло из-за повреждения на потребительской ВЛ-10кВ от оп.№ 17, находящейся на балансе потребителя ООО "Аквилон". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-руководству ООО "Аквилон" о необходимости приведения участка ВЛ-10-4 ПС В.Хава от Р-4-1 в нормальное техническое состояние и предоставить протоколы испытания электроустановки. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-руководству ООО "Аквилон" о необходимости приведения участка ВЛ-10-4 ПС В.Хава от Р-4-1 в нормальное техническое состояние и предоставить протоколы испытания электроустановки.
63 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-31 11:00 | 2023-03-31 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 6кВ №14 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ЛЭП 6кВ №14 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №14 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
64 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние и несвоевременное выявление дефекта (плохой контакт) привело к нагреву контактов вводов 35кВ Т-1 на ПС 110кВ Дормашевская, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке Т-1 для устранения неисправности. | 4.10, Нагрев контактов вводов 35кВ Т-1 на ПС 110кВ Дормашевская из-за несвоевременного выявления дефекта (плохой контакт). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов вводов 35кВ Т-1 на Т-1 ПС 110/35/6 кВ Дормашевская Т-1 ПС 110/35/6 кВ Дормашевская | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений оборудования 110кВ на ПС 110кВ Дормашевская. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки при проведении тепловизионного контроля контактных соединений оборудования 110кВ на ПС 110кВ Дормашевская устранить. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Не выполнено
65 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-03-31 10:34 | 2023-03-31 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ №4 КТП 8-19 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролётах опор №14-15 вследствие падения ветки дерева в пролете опор №14-15, растущего вне охранной зоны, и усиления ветра. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и "С" в пролётах опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 8-19 ПС 35 кВ Слоновка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 8-19 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
66 | 215 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-31 10:24 | 2023-03-31 11:15 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось отключение линии в смежной сети. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1156 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"Направить письмо потребителю-владельцу потребительской о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
67 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-03-31 10:12 | 2023-03-31 14:39 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4-3 ТП-2-2 ПС 35кВ Саприно произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4-3 ТП-2-2 ПС 35кВ Саприно в пролете опор № 5-6 произошло по причине воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4-3 ТП2-2 ПС 35 кВ Саприно по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4-3 ТП2-2 ПС 35 кВ Саприно разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
68 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-31 10:10 | 2023-03-31 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-38 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-38 ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
69 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-31 09:51 | 2023-03-31 11:50 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-6 кВ ТП-259 1 с.ш-ТП-810 привело к отключению КЛ-6кВ РП-10 магис.1013. | 4.4.1, При производстве несанкционированных земельных работ стрононним лицом произошло повреждене КЛ-6 кВ ТП-259 1 с.ш-ТП-810, что привело к отключению КЛ-6кВ РП-10 магис.1013. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления лица повредившего КЛ-10кВ ТП-408 - ТП-791 2сек.ш. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью взыскания средств с лица повредившего КЛ-10кВ ТП-408 - ТП-791 2сек.ш. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Не выполнено
70 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-31 09:11 | 2023-03-31 09:25 | 3.4.7.2, В результате старения колпачка ,произошло разрушение опорного изолятор и произошло нарушение электрической изоляции между изоляторами фаз "А" и "В" на КТП №2 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции ОПОРНЫХ изоляторов фаз "А" и "В" в КТП №2 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково из-за несвоевременного выявления дефекта , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену опорных изоляторов КТП№2 Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
71 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-31 09:10 | 2023-03-31 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 402 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП 402 ПС 35 кВ Артельное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП №402 ПС Артельное ВЛ-0,4 №2 КТП №402 ПС Артельное | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 402 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 402 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 402 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 402 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 402 ПС 35 кВ Артельное, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 402 ПС 35 кВ Артельное, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
72 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-31 08:59 | 2023-03-31 09:10 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/Д-21-100кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/Д-21-100кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/Д-21-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/Д-21-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/Д-21-100кВА по всей длине.
73 | 448 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-31 08:42 | 2023-03-31 10:40 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Бежицкая д.224 кв.2 на ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП3332 КЛ17 ПС Городищенская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Бежицкая д.224 кв.2 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Бежицкая д.224 кв.2, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Бежицкая д.224 кв.2, ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП3332 КЛ17 ПС Городищенская. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Бежицкая д.224 кв.2, ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП3332 КЛ17 ПС Городищенская.
74 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-31 08:41 | 2023-03-31 09:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №4 КТП 1903 ПС 110кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №4 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №4 КТП 1903 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 №4 КТП 1903 ПС Короча VN004-00139524 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №4 КТП 1903 ПС 110кВ Короча. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №4 КТП 1903 ПС 110кВ Короча. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №4 КТП 1903 ПС 110кВ Короча. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №4 КТП 1903 ПС 110кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1903 ПС 110кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
75 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-31 08:34 | 2023-03-31 08:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 21-22 за ЛР-6-2, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №21-22 за ЛР-6-2 ВЛ-10-6 ПС Давыдовка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Давыдовка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
76 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-31 08:25 | 2023-03-31 09:44 | 3.4.9.3, Отключение произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №26 ул. Мересьева, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Не выполнено
77 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 на ПС 35 кВ Ярское произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/14-1/15 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/14-1/15 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ярское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ярское. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
78 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение действием ТО ВВ 35 Слоновка на ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-9 ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Слоновка, вследствие возникновения колебаний проводов при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-9 ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Слоновка произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35кВ Новый Оскол-Слоновка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35кВ Новый Оскол-Слоновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра
79 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-31 07:44 | 2023-03-31 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №784 ПС 110 кВ "Вязовое" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №784 ПС 35 кВ "Вязовое" в пролете опор №99-100 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №784 ПС "Вязовое" Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план график мероприятий Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
80 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-03-31 07:41 | 2023-03-31 10:14 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №86-87 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №86-87 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
81 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-03-31 07:23 | 2023-03-31 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Зуевка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №32-33 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Зуевка в пролете опор № 32-33 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Зуевка. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Кудинов П.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Зуевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Кудинов П.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
82 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-26 ПС Россошь послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе МУП "Россошанская Горэлектросеть".
83 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-31 07:12 | 2023-03-31 13:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 881, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Центр ГАЗ" | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-881 ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Центр ГАЗ" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Центр ГАЗ" о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ ТП-881 ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35кВ Латная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
84 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-31 07:03 | 2023-03-31 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
85 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-31 07:00 | 2023-03-31 07:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7238 1 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
86 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-31 07:00 | 2023-03-31 07:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7236 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7236 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7236 ПС Щигры. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7236 ПС Щигры , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
87 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-31 06:57 | 2023-03-31 10:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 902 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 13 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП 902 ПС 110 кВ Максимовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП №902 ПС Максимовка ВЛ-0,4 №1 КТП №902 ПС Максимовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 902 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 902 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 902 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 902 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 902 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 902 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
88 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-03-31 06:48 | 2023-03-31 11:48 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №11 от ПС Тим, явились многочисленные повреждения изоляторов на ведомственной отпайке ВЛ-10кВ, вследствие прохождения атмосферного фронта в виде сильного порывистого ветра, мокрого снега. |  | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №11 пс Тим. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения нарушений. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
89 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-03-31 06:48 | 2023-03-31 09:27 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №09 от ПС Тим, явился обрыв провода ф"А" от оп.43, вследствие воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной обрыва провода ф"А" от оп.43 явилось воздействие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Мурадов М.Ш. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных осмотром. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
90 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-03-31 06:48 | 2023-03-31 13:43 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №16 от ПС Тим, явились многочисленные повреждения изоляторов на ведомственной отпайке ВЛ-10кВ, вследствие прохождения атмосферного фронта в виде сильного порывистого ветра, мокрого снега. |  | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №11 пс Тим. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения нарушений Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
91 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-31 06:44 | 2023-03-31 08:17 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 96 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/9-3/10, вследствие колебания при сбросе на землю налипшего на провода мокрого снега и усиления ветра. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/9-3/10 ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 96 ПС 35 кВ Лебеди произошел из-за механического воздействия при сбросе на землю налипшего на провода мокрого снега при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 96 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Не выполнено
92 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-31 06:40 | 2023-03-31 10:27 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
93 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-31 06:27 | 2023-03-31 09:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-01 ПС 35 кВ Казацкая произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-01 ПС 35 кВ Казацкая из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-01 ПС 35 кВ Казацкая VN004-00025362 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-01 ПС 35 кВ Казацкая. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-01 ПС 35 кВ Казацкая. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
94 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-31 06:19 | 2023-03-31 10:19 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 произошло по причине обрыва проводов фазы "А" "С" в пролете опор №9-№10 сторонним грузовым автомобилем при строительстве дороги М11 и схлеста оборванных проводов. | 4.4.1, В результате механического воздействия кузова грузового автомобиля сторонней строительной организации в пролете опор №9-№10 ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролете пересечения на провода, произошел обрыв проводов фаз "А" "С" что привело к отключению ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролете опор №6-№13 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролете опор №6-№13 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролете опор №6-№13. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролете опор №6-№13 дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Написать письмо в полицию с целью возмещения ущерба с лиц по вине которых был произведен ремонт участка ВЛ-6кВ №15 ПС №1 восстановленный при повреждении . Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо в полицию с целью возмещения ущерба с лиц по вине которых был произведен ремонт участка ВЛ-6кВ №15 ПС №1 восстановленный при повреждении .
95 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-03-31 06:03 | 2023-03-31 06:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Яблоново (Лески) произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 3/1 - 3/2 на ВЛ 10кВ № 11 ПС Яблоново (Лески) произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Яблоново (Лески) на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 11 ПС Яблоново (Лески), произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Не выполнено
96 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-31 06:01 | 2023-03-31 06:58 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Манежная яч.305 - РП-52 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС Манежная яч.305 - РП-52 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 21 год. Последние испытания проведены 03.10.2015г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ ПС Манежная яч.305 - РП-52 яч.5 на участке от ПС Манежная яч.305 - РП-52 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10кВ ПС Манежная яч.305 - РП-52 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 10кВ ПС Манежная яч.305 - РП-52 яч.5 КЛ 10кВ ПС Манежная яч.305 - РП-52 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Манежная яч.305 - РП-52 яч.5, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
97 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 05:45 | 2023-03-31 06:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №66-№67, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №66-№67 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
98 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 05:45 | 2023-03-31 08:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛЗ-10кВ №03 от ПС 110/35/10кВ Горшечное с неуспешным АПВ произошло по причине межфазнгого КЗ на землю по причине приближения РДИП на опорах №59 фаза "А" и №63 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра и мокрого снега. | 4.4.4, Приближения РДИП на опорах №59 фаза "А" и №63 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
99 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 05:45 | 2023-03-31 08:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №25-№26, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
100 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-31 05:43 | 2023-03-31 07:39 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 67-68 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 67-68 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
101 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-31 05:43 | 2023-03-31 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово VN004-00025455 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
102 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-31 05:36 | 2023-03-31 09:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 14А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово VN004-00026453 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-13 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
103 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.12.1.2, Появление сигнала "Земля-35 кВ 1сш" на ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за приближения провода фазы "А" в пролете опор №77-78 ВЛ 35 кВ Чернянка-Прилепы к ДКР, вследствие механического воздействия изморозевых отложений на провода и усилении ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и ДКР в пролете опор №77-78 ВЛ 35 кВ Чернянка-Прилепы произошло из-за механического воздействия при налипании на провода изморозевых отложений, мокрого снега и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35кВ Чернянка-Прилепы. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35кВ Чернянка-Прилепы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра
104 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 04:54 | 2023-03-31 06:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ Бекетово действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №64-№65, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №64-№65 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ Бекетово произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
105 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-31 04:35 | 2023-03-31 04:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 269 от ПС Благодать действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 89-№90 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 89-№90 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 269 ПС Благодать. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
106 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-31 04:30 | 2023-03-31 12:43 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Казинка произошло в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №342-343 ЛЭП 10 кВ №9 неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №342-343 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошёл вследствие механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
107 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-03-31 04:02 | 2023-03-31 04:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №8, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 65-66, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 65-66, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 8 от ПС 35 кВ Маяк, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 8 от ПС 35 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
108 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-03-31 04:02 | 2023-03-31 07:34 | 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 6 от МТЗ с неуспешным РПВ, явилось межфазное КЗ возникшее на опоре №59 животным. | 4.12, В результате попадания зверька (Хорька) на опору №59 произошло двухфазное КЗ без повреждения оборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 6 от ПС 35кВ Маяк. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 6 от ПС 35 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
109 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-31 03:48 | 2023-03-31 04:04 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №105-№106 (без повреждения проводов), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Зараменье произошло перекрытие проводов в пролете опор №105-№106 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Зараменье в пролетах опор №100-№110 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Зараменье в пролетах опор №100-№110. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
110 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-31 03:39 | 2023-03-31 03:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №164-№165, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №164-№165 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
111 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-03-31 02:20 | 2023-03-31 03:56 | 3.4.12.1.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ ПС М.троица произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия фаз "А" и "В" в пролетах опор №12/6-12/7, вследствие падения на провод ветки дерева (высотой более 10 метров) из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра и гололёдообразовании. | 4.4.3, Перекрытие фаз "А" и "В" в пролетах опор №12/6-12/7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.троица произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра и гололёдообразовании. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ М.троица. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ М.троица.
112 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Верейка явилось междуфазное замыкание упавшей веткой на спуске к ТП 946, находящемуся на эксплуатационном обслуживании потребителя (ИП Трунов И.Н.). | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Верейка явилось междуфазное замыкание упавшей веткой на спуске к ТП 946. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ИП Трунов И.Н.) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
113 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-31 01:58 | 2023-03-31 02:37 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 88-89, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Преображеновка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор № 88-89 ВЛ 10кВ Преображеновка. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
114 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-31 01:45 | 2023-03-31 03:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-9 - №11-10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-9- №11-10 ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров.В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
115 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-31 01:35 | 2023-03-31 02:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40 - №41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40- №41 ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
116 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-31 01:00 | 2023-03-31 02:54 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора из-за разрушения колпачка ф «С» на опоре № 47 ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Междуфазное КЗ в результате схлёста линейных проводов в пролёте опор № 47-48 из-за срыва изолятора на опоре № 47 ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
117 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сергеевка послужило повреждение на ТП-7-5 ВЛ-10-7 ПС 35 Сергеевка, принадлежащей ПАО «Мегафон». | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-7-5 ВЛ-10-7 ПС 35 Сергеевка по ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сергеевка произошло по причине неудовлетворительного технического состояния потребительского электрооборудования. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю филиала ПАО «Мегафон» Воронежское региональное отделение о повреждении потребительского оборудования ТП 7-5 по ВЛ 10-7 ПС 35 кВ Сергеевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
118 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110кВ Климатино-1 из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия траверсы и провода ф."В" опоры №22 куском полиэтилена. На земле у опоры №22 обнаружены остатки полиэтилена. На проводе и траверсе обнаружены следы перекрытия. ПС 110/10кВ Алтыново: Работа ТЗНП правильно, Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.1, Перекрытие траверсы и провода ф."В" опоры №22 куском полиэтилена. На земле у опоры №22 обнаружены остатки полиэтилена. На проводе и траверсе обнаружены следы перекрытия. ПС 110/10кВ Алтыново: Работа ТЗНП правильно, Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Климатино 1 в пролете опор №1-№127 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Климатино 1 и влияющих на нормальную работу ВЛ Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Козлов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Климатино 1, при необходимости, разработать план корректирующих мероприятий Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено
119 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-30 23:45 | 2023-03-31 00:35 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №13 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №13 ТП 849 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №13 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №13 ТП 849 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №13 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0.4 кВ №13 ТП 849 KN004-00038327 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №13 ТП 849 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №13 ТП 849 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
120 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-30 23:09 | 2023-03-30 23:11 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Ступино явилось повреждение оборудования, находящегося на эксплуатационном обслуживании потребителя. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Ступино явилось междуфазное замыкание при обрыве спуска от разъединителя к ТП-002. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Заречное») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
121 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-03-30 22:44 | 2023-03-31 03:40 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка произошёл из-за обрыва провода перемычки фазы "А" на опоре №13 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода перемычки фазы "А" на опоре №13 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Не выполнено
122 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-30 22:42 | 2023-03-31 00:31 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 15 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 6 ул. Терешковой, от ТП-111 г. Нерехта в пролете опор № 5-1 - № 5-2, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 6 ул. Терешковой на ТП-111. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ул. Терешковой от ТП-111 г. Нерехта, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 5-1 - № 5-2. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 6 ул. Терешковой от ТП-111 г. Нерехта с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 6 ул. Терешковой от ТП-111 г. Нерехта устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Не выполнено
123 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-30 22:30 | 2023-03-30 23:50 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6кВРП-12 яч.17 - Тяговая 12 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-353А, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Бирюков. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
124 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-03-30 22:28 | 2023-03-30 23:08 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке потребителя ВЛ-10кВ №3 ПС Журавка-тяговая послужило повреждение на потребительском РТП-10 ЗТП 303 ВЛ-10 кВ №3 ПС Журавка-тяговая, находящегося на балансе и обслуживании ООО «Журавский охровый завод». | 4.12, Повреждение на потребительском РТП-10 ЗТП 303 ВЛ-10 кВ №3 ПС Журавка-тяговая, находящегося на балансе и обслуживании ООО «Журавский охровый завод». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Журавский охровый завод» о приведении потребительского оборудования РТП 10 ЗТП 303 ВЛ 10 кВ №3 ПС Журавка-тяговая, находящегося на балансе и обслуживании ООО «Журавский охровый завод» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Журавский охровый завод» о приведении потребительского оборудования РТП 10 ЗТП 303 ВЛ 10 кВ №3 ПС Журавка-тяговая, находящегося на балансе и обслуживании ООО «Журавский охровый завод» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования..
125 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-03-30 22:15 | 2023-03-30 22:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате расплетения проволоки верхнего повива провода фазы "С", с последующим кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №47-48, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Расплетение проволоки верхнего повива провода фазы "С", с последующим кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №47-48 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское, произошло вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение проволоки верхнего повива провода фазы "С" в пролёте опор №47-48 на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №47-48 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Не выполнено
126 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-03-30 22:15 | 2023-03-30 22:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 110кВ Панино послужило повреждение на ПТП 712, принадлежащей ИП Лаптев А.Н. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-712 по ВЛ-10-7 ПС 110кВ Панино произошло по причине неудовлетворительного технического состояния потребительского электрооборудования. | Мероприятие: Организационное Направить письмо ИП Лаптеву А.Н. о проведении потребительского оборудования ПТП-712 по ВЛ 10-7 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
127 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-30 22:13 | 2023-03-30 22:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 370, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
128 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-30 22:12 | 2023-03-30 22:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3316 ПС 35/10кВ Луч действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 41-42, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №41-42 ВЛ 10кВ №3316 ПС 35/10кВ Луч произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3316 ПС 35/10кВ Луч на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3316 ПС 35/10кВ Луч разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
129 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-30 22:05 | 2023-03-31 00:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Киверичи произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "В" с нулевым проводом в пролете опор №14-№15, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за выпадения изолятора ТФ-20 с проводом с крюка из стойки опоры №14 и провиса провода в в пролете опор №14-№15. | 4.1.2, В результате высыхания колпачка К6 и потери его механической прочности произошло выпадение изолятора ТФ-20 с проводом с крюка на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Киверичи и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №14-№15. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "В" с нулевым проводом в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Киверичи, что послужило причиной однофазного КЗ и перегоранию ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Киверичи на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Киверичи VN004-00045549 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Киверичи, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Киверичи. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
130 | 236 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-30 21:59 | 2023-03-30 23:03 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось нарушение электрического контакта проводов ответвления на стене к вводу в дом. | 4.13, Причиной отсутствия э.э. в доме стало нарушение контактного соединения проводов на стене к вводу в дом под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Восстановлено контактное соединение проводов ответвления на стене к вводу в дом. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Восстановлено контактное соединение проводов ответвления на стене к вводу в дом. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль".
131 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-30 21:25 | 2023-03-30 23:20 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В" в РУ-10кВ ЗТП-10кВ Саб-2-9 произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" ЗТП-10кВ Саб-2-9 при проникновении кота в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
132 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-30 21:05 | 2023-03-30 22:06 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явился пробой изолятора на опоре № 74 фазы "А", из-за разрушения изолятора эл.ток протекал через траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Пробой изолятора произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, воздействие грозового перенапряжения) и как сопутствующее обстоятельство дождь. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изолятора фазы "А" на опоре № 74 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нежитино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации (с 1980 г.). на ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Нежитино ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Нежитино | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №74 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №74 Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино с целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №74, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино устранить. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
133 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-03-30 21:02 | 2023-03-30 22:38 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 166 произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-2, деревом упавшим за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 №1 ТП 166. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 в пролётах опор №1-8 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 в пролётах опор №1-8. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 в пролётах опор №1-8 дефекты. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 в пролётах опор №1-8.
134 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-03-30 21:00 | 2023-03-30 21:07 | 3.4.12.2.3, Произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 45-46 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС Арженская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 45-46 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10 кВ №06 ПС Арженская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 13 м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине с, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Не выполнено
135 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-03-30 20:46 | 2023-03-30 20:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №3/10-3/11 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №3/10-3/11 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово в пролётах опор №3/5-3/15 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово в пролётах опор №3/5-3/15. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово в пролётах опор №3/5-3/15 дефекты. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово в пролётах опор №3/5-3/15.
136 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-03-30 20:41 | 2023-03-30 22:17 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Семеновка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-4, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Семеновка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Семеновка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №403 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Семеновка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2022г. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
137 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-30 20:25 | 2023-03-30 22:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 15 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское, произошло при сильных порывах ветра до 15 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
138 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-30 20:05 | 2023-03-30 20:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 194 Гладкое(2х.тр), произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 18-19 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 194 Гладкое(2х.тр) произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 194 Гладкое (2х. тр.) по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 194 Гладкое (2х. тр.) и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
139 | 235 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-30 20:00 | 2023-03-30 20:40 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось нарушение электрического контакта проводов ответвления на стене к вводу в дом. | 4.13, Причиной отсутствия э.э. в доме стало нарушение контактного соединения проводов на стене к вводу в дом под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Восстановлено контактное соединение проводов ответвления на стене к вводу в дом. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Восстановлено контактное соединение проводов ответвления на стене к вводу в дом. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль".
140 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-30 19:48 | 2023-03-30 22:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, из-за схлеста проводов в результате падения провода ф. "В" на провод ф. "С" в пролете опор №38-№39, из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №38 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за высыхания колпачка КП-22 изолятора в процессе длительной эксплуатации. Высыхания уплотнительного колпачка КП-22 и его растрескивания на опоре №38 ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.1.2, Срыв изолятора ф.В с крюка на опоре №38 ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом, что привело к падению провода ф. "В" на провод фазы "С" в пролете опор №38-№39, схлесту проводов в данном пролете опор, и возникновению междуфазного КЗ, что и послужило причиной первого и второго отключению ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.В на опоре №38 ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП. на ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП VS010-0003532 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП в пролетах опор №33-№43 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ-10кВ фид. 28 ПС ДВП в пролетах опор №33-№43. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
141 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-30 19:42 | 2023-03-30 19:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Петровское послужило повреждение на потребительской отпайке за ЛР-1-1 к ПТП-1-10 ВЛ-10-1 ПС Петровское, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | 4.12, Повреждение на потребительской отпайке за ЛР-1-1 к ПТП-1-10 ВЛ-10-1 ПС Петровское, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительской отпайки за ЛР-1-1 к ПТП-1-10 ВЛ-10-1 ПС Петровское, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС А.В. Мосин Состояние: Не выполнено
142 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-03-30 19:40 | 2023-03-30 19:44 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-21 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-15 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-21 ПС 110 кВ Таловая-районная в пролете опор №14-15 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-21 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-21 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
143 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-30 19:37 | 2023-03-30 20:21 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул.Радужная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 199 ВЛ №22 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
144 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-03-30 19:11 | 2023-03-30 20:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС Журавка-тяговая послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 27-28 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №3 ПС Журавка-тяговая произошло упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Журавка-тяговая по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Журавка-тяговая, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
145 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-30 18:50 | 2023-03-30 21:10 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 081 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 081 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
146 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-30 18:30 | 2023-03-30 18:32 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Хохол-1 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
147 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-30 18:28 | 2023-03-30 20:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-12 ПС Добрино послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А», «В» в пролете опор №10-11, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-12 ПС Добрино произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-12 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-12 ПС Добрино, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
148 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-30 18:26 | 2023-03-30 19:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 513 Поповка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ0,4кВ №1 ТП 513 Поповка произошло отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 108 ПС Стоянцы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №1 ТП 513 Поповка | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ №1 ТП 513 Поповка. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ0,4кВ №1 ТП 513 Поповка. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 513 Поповка. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
149 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-30 18:25 | 2023-03-30 19:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Шуклово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Шуклово произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Шуклово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Шуклово. на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Шуклово ф.16 ПС Мокшино VN004-00134675 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Шуклово ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Шуклово ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Шуклово ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено
150 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-03-30 18:25 | 2023-03-30 18:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-6-1-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП151 "Реутово" на провода фазы "С" и нулевого провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-6-1-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП151 "Реутово" на провода фазы "С" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП151 "Реутово" по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП151 "Реутово" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
151 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-30 18:18 | 2023-03-30 18:21 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-77 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-15 - №10-16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-15 - №10-16 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
152 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-30 17:58 | 2023-03-30 18:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 17-18, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 17-18, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 279, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 05.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
153 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-30 17:45 | 2023-03-30 20:21 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт КТП-117 ПС 110кВ Новая Калитва по неотложной заявке послужили результаты внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора, при проведении которых установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1988 года. | 4.1.3, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-117 ПС 110кВ Новая Калитва произошел вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-117 ПС 110кВ Новая Калитва | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ № 1 ПС 110кВ ПС Н.Калитва наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 50 лет на КТП по ВЛ-10кВ № 1 ПС 110кВ ПС Н.Калитва с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
154 | 447 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-30 17:25 | 2023-03-30 19:21 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо ул. Ленина 28 на ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП4037 ф.605 ТП4 БХЗ. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Сельцо ул. Ленина 28 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Ленина 28, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо ул. Ленина 28, ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП4037 ф.605 ТП4 БХЗ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо ул. Ленина 28, ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП4037 ф.605 ТП4 БХЗ.
155 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-03-30 17:17 | 2023-03-30 19:05 | 3.4.10.1, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Богучар и вывод в ремонт по неотложной заявке ТП-409 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Богучар произошло в результате двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между верхними контактами ПК-10 фаз "А" и "В" в результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между верхними контактами ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ 10кВ ТП-409 ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Богучар произошло в результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок и внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар с целью выявления возможных мест проникновения животных в ТП. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок и внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар с целью выявления возможных мест проникновения животных в ТП. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар и ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок и внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар с целью выявления возможных мест проникновения животных в ТП. Замечаний нет.
156 | 234 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-30 17:00 | 2023-03-30 17:11 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Причиной ТН стало явилось нарушение контактного соединения на стене дома вследствие воздействия влаги. | Мероприятие: Техническое Произведена замена контактного соединения на стене дома. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" поврежденного участка. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Восстановлено контактное соединение проводов ответвления на стене к вводу в дом. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль".
157 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-30 16:41 | 2023-03-30 19:19 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ-0,4-2 ТП-2-04-Лизиновка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ-0,4-2 ТП-2-04-Лизиновка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Петренко Н.Н. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ-0,4-2 ТП-2-04-Лизиновка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Петренко Н.Н. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-2 ТП-2-04-Лизиновка стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Петренко Н.Н. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №10 ВЛ-0,4-2 ТП-2-04-Лизиновка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
158 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
159 | 446 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-30 16:32 | 2023-03-30 18:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №1 ул. Тюменская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП3269 ф.625 ПС Фасонолитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП3269 ф.625 ПС Фасонолитейная с медным проводом потребителя на доме №1 ул.Тюменская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП3269 ф.625 ПС Фасонолитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.5 ТП3269 ф.625 ПС Фасонолитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
160 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2023-03-30 16:30 | 2023-03-30 17:45 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Марьинский ПС 35/10 кВ Мышкин в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-3 - №20-4 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на провода. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-3 - №20-4 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на провода. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Марьинский ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 Марьинский ПС 35/10 кВ Мышкин Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Не выполнено
161 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-03-30 16:28 | 2023-03-30 17:21 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая в пролете опор №4-5 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
162 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-30 16:16 | 2023-03-30 18:01 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 301 ПС 35 кВ с-з Уразовский произошло из-за возникновения КЗ при изломе у основания и наклоне ж/б стойки опоры №3, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор №2-4, вследствие наезда на опору №3 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Излом у основания и наклон ж/б стойки опоры №3, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор №2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 301 ПС 35 кВ с-з Уразовский, произошёл вследствие механического воздействия при наезде на опору №3 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 301 ПС 35 кВ с-з Уразовский. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
163 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала резинового уплотнения соединения манометра с полюсом фазы "В" СВ 110 кВ ПС 110кВ Стародуб снизилось давление азота в этом полюсе, что привело к выводу в ремонт по НО заявке СВ 110 кВ на ПС 110кВ Стародуб для устранения дефекта. | 4.7, Повреждение резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения манометра с полюсом фазы "В" СВ 110 кВ на ПС 110кВ Стародуб. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материала резинового уплотнения на ПС 110 кВ Стародуб, СВ 110 кВ СВ 110 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр масляных выключателей 110 кВ типа ВМТ 110 на предмет соответствия давления и уровня масла в полюсах нормативным значениям. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра масляных выключателей 110 кВ типа ВМТ 110, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Не выполнено
164 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-03-30 16:12 | 2023-03-30 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин вследствие короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов трёх фаз в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | 4.4.3, Перекрытие проводов трёх фаз в пролёте опор №15 - №16 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. РЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Обручников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра дефекты на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин, мешающие нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Обручников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено
165 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-30 15:51 | 2023-03-30 20:00 | 3.4.8.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП 603 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за КЗ, возникшего при обрыве провода СИП в пролетах опор №4-5, при проезде крупногабаритного транспортного средства. | 4.4.1, Обрыв провода СИП в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 №3 КТП 603 ПС 35 кВ Беловское произошёл в результате механического воздействия при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 603 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП 603 ПС 35 кВ Беловское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
166 | 129 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-30 15:51 | 2023-03-30 16:42 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.25 - РП 72 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.25 - РП 72 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.25 - РП 72 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.25 - РП 72
167 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-30 15:48 | 2023-03-30 17:52 | 3.4.8.5.2, Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Муром произошло в результате срыва с креплений траверсы с последующим срывом траверсы, опусканием провода фазы "В" на арматуру опоры №5 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром вследствие механического воздействия (наезда) на опору №5 транспорта МО РФ (при проведении СВО). | 4.4.5, Срыв с креплений траверсы на опоре №5 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие механического воздействия (наезда) на опору №5 транспорта МО РФ (при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
168 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-03-30 15:43 | 2023-03-30 15:51 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-12 ПС 35 кВ Сагуны действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-12-3 ВЛ-10-12 ПС 35 Сагуны, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Газпром трансгаз Москва» «Острогожское ЛПУМГ». | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-12-3 ВЛ-10-12 ПС 35 Сагуны находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Газпром трансгаз Москва» «Острогожское ЛПУМГ» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-12 ПС 35 кВ Сагуны, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Острогожское ЛПУМГ» о повреждении потребительского оборудования ТП 12-3 по ВЛ 10-12 ПС 35 кВ Сагуны в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
169 | 128 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-30 15:30 | 2023-03-30 16:20 | 3.4.8.5.2, В процессе проведения земляных работ произошло механическое повреждение на КЛ 10 кВ рп 73 - ТП 115, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ рп 73 - ТП 115 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ рп 73 - ТП 115 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ рп 73 - ТП 115
170 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-03-30 15:30 | 2023-03-30 16:40 | 3.4.7.3.1, Отключение РП-6кВ Автодизель-Сервис в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия шин ЛР 6кВ в ячейке №8 через тело кошки. Попадание животного в здание РП-6кВ произошло через кабельные каналы, размытые при таянии снега. Без поврежденного оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Прекрытие шин ЛР 6кВ в ячейке №8 через тело кошки. Попадание животного в здание РП-6кВ произошло через кабельные каналы, размытые при таянии снега. Без поврежденного оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие путей свободного проникновения животных на РП 6 кВ Автодизель-Сервис РП 6 кВ Автодизель-Сервис | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных и птиц в РП-6кВ Автодизель-Сервис Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ЯУ Белоцерковец П.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию РП-6кВ Автодизель-Сервис, о необходимости эксплуатации РП в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ЯУ Белоцерковец П.Н. Состояние: Не выполнено
171 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-30 15:18 | 2023-03-30 15:26 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
172 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-30 15:18 | 2023-03-30 15:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 799 ПС Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 799 ПС Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
173 | 126 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-30 14:50 | 2023-03-30 15:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.26 - РП 71 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.26 - РП 71/РП 54 КЛ 10 кВ ПС 243 ф.26 - РП 71 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.26 - РП 71 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.26 - РП 71
174 | 127 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-30 14:50 | 2023-03-30 16:02 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 167 - ТП 181, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 27 - ТП 566 КЛ 10 кВ ТП 167 - ТП 181 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 167 - ТП 181 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
175 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-03-30 14:40 | 2023-03-30 15:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 633 "Прудищи" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 633 "Прудищи" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 633 "Прудищи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 633 "Прудищи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
176 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-03-30 14:26 | 2023-03-30 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 351 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 351 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 351, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
177 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино послужило повреждение на ПТП 608, принадлежащей ИП Смольянов А.Н. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-608 по ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино произошло по причине неудовлетворительного технического состояния потребительского электрооборудования. | Мероприятие: Организационное Направить письмо ИП Смольянову А.Н. о проведении потребительского оборудования ПТП-608 по ВЛ 10-6 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
178 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-30 14:16 | 2023-03-30 14:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№2 от ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-4 из-за схлеста двух проводов, произошедшего под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия при схлёсте двух проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ фид.№2 от ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид.№2 от ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) действием защиты. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов ВЛ-0,4кВ фид.№2 от ТП-253 (Шетнево), выявленных при проведении внеочередного осмотра. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ дефекты ВЛ-0,4кВ фид.№2 от ТП-253 (Шетнево), выявленные при проведении внеочередного осмотра. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№2 от ТП-249 (Шетнево) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№2 от ТП-249 (Шетнево) с целью выявления наличия дефектов.
179 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Калач-1 послужило короткое замыкание на ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Калач-1, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Калачеевское ЛПУМГ . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Калачеевское ЛПУМГ о приведении потребительской КВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Н.И. Коржов Состояние: Не выполнено
180 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-30 13:38 | 2023-03-30 15:38 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1-3 ПС 35кВ Урыв произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №3 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ №3 0,4кВ ТП-1-3ПС 35кВ Урыв произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №3 0,4кВ (I ном = 100А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1-3 ПС 35кВ Урыв по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1-3 ПС 35кВ Урыв , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
181 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-30 13:12 | 2023-03-30 13:18 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
182 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-30 13:11 | 2023-03-30 13:14 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Залужное произошло по причине повреждения на ПТП-4-16 ВЛ-10-4 ПС Залужное, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Сельхозинвест». | 4.12, Повреждение на потребительской ПТП-4-16 ВЛ-10-4 ПС Залужное, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО «Сельхозинвест», привело к нарушению электрической изоляции и последующему отключению ВЛ-10-4 ПС Залужное. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Сельхозинвест» о приведении потребительской ПТП-4-16 ВЛ-10-4 ПС Залужное, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Сельхозинвест», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС А.В. Мосин Состояние: Не выполнено
183 | 233 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-30 13:00 | 2023-03-30 16:09 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось искрение проводов в местах контактных соединений на вводе в дом. | 4.13, Причиной ТН стало увеличение переходного сопротивления контактных соединений СИП на стене к вводу в дом вследствие воздействия влаги. | Мероприятие: Техническое Произведена замена проводов ответвления к вводам в два дома. Перед включением после замены проводов произведено измерение сопротивления цепи "фаза - нуль" поврежденных участков. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена проводов ответвления к вводам в два дома. Перед включением после замены проводов произведено измерение сопротивления цепи "фаза - нуль" поврежденных участков.
184 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-03-30 12:47 | 2023-03-30 14:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10 Бехтеево явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении в пролете опор № 179 - №180 ветки на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10 Бехтеево явилось междуфазное К.З. при падении в пролете опор № 179 - №180 ветки на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку молодой поросли в пролете опор № 179 - №180 ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10 Бехтеево. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Поярков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10 Бехтеево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10 Бехтеево силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Поярков Д.А. Состояние: Не выполнено
185 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-30 12:26 | 2023-03-30 14:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 516 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП 516 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516 ПС Ржевка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-516 ПС Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 516 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 516 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 516 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 516 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 516 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 516 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
186 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-03-30 12:14 | 2023-03-30 14:11 | 3.4.7.3.5, При проведении внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора КТП-1111 ПС 110 кВ Кантемировка установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание обмотки ВН фазы "В". Трансформатор в эксплуатации с 1967 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтной обмотки фазы "В" трансформатора на КТП-1111 ПС 110 кВ Кантемировка, произошло вследствие нарушения изоляционных свойств обмотки высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Трансформатор в эксплуатации с 1967 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтной обмотки фазы "В" трансформатора на КТП-1111 ПС 110 кВ Кантемировка TP010-0150197 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Кантемировка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Кантемировка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
187 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-30 12:10 | 2023-03-30 13:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 (Вороново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 (Вороново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 121 (Вороново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкуан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Васкуан М.Е. Состояние: Не выполнено
188 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Верхняя Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 7-8 веткой дерева, занесённой сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Верхняя Хава в пролете опор № 7-8 произошло вследствие воздействия порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Верхняя Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Верхняя Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС Верхняя Хава. Деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, не выявлено.
189 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-30 11:25 | 2023-03-30 12:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС Лизиновка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 151-152 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С"в пролете опор № 151-152 ВЛ-10-3 ПС Лизиновка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС Лизиновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
190 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-30 11:24 | 2023-03-30 11:31 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №12 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 10кВ № 12 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №12 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
191 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-30 10:55 | 2023-03-30 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 052 (ул.Луначарск.четная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» ВЛ 0,4кВ №6 ТП 052 (ул.Луначарск.четная) в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 052 (ул.Луначарск.четная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 052 (ул.Луначарск.четная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 052 (ул.Луначарск.четная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 052 (ул.Луначарск.четная)
192 | 443 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-30 10:35 | 2023-03-30 12:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 15 ул. Победы с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме 15 ул. Победы произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
193 | 444 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-30 10:29 | 2023-03-30 12:24 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №23А ул. Молокова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1176 ф.1020 РП102. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1176 ф.1020 РП102 с медным проводом потребителя на доме №23А ул. Молокова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1176 ф.1020 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1176 ф.1020 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
194 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-30 10:27 | 2023-03-30 14:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-9/Д-12-160кВА в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-9/Д-12-160кВА в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-9/Д-12-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-9/Д-12-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-9/Д-12-160кВА по всей длине.
195 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-03-30 10:23 | 2023-03-30 16:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС Черемисиново явилось повреждение оборудования потребителя (ООО "НИВА") |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 121 (потребительская ООО"НИВА") с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено
196 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2023-03-30 10:22 | 2023-03-30 11:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошел схлест проводов 2-х фаз ветвями дерева, растущего в не охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-50 Ф-103 ПС ДИВОВКА в пролете опор №16-№17. | 4.4.3, Схлест проводов 2-х фаз ветвями дерева, растущего в не охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-50 Ф-103 ПС ДИВОВКА в пролете опор №16-№17, привел к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-50 Ф-103 ПС ДИВОВКА в пролете опор №16-№17. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
197 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-30 10:17 | 2023-03-30 13:10 | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине воздействия на опору №174 ледоходом, с обрывом провода ф."В" в пролетах опор №173-№174 , №174-№175 при разливе реки Медведица, затопление участка местности талыми водами в пролетах опор №170-№177. В результате механического воздействия ледохода на опору №174 произошел обрыв провода ф. В" с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием МТЗ. | 4.4.4, В результате механического воздействия ледохода на опору №174 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха при разливании реки Медведица, произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №173-№174 , №174-№175, с последующим межфазным КЗ и отключением ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести аварийный ремонт участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор № 173-№175, с восстановлением провода данных пролетах. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года мероприятия по аварийному восстановлению поврежденного весенним паводком участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор № 173-№175, с восстановлением провода в данных пролетах. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года мероприятия по осмотру участков ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в местах пересечения с водоемами, подвергаемых весеннему затоплению, с целью проверки опор на их устойчивость и прочность заделки в грунте. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
198 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-62 ПС№16 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №62-15 от КЛ-6-62 ПС№16 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №62-15 от КЛ-6-62 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
199 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-30 10:00 | 2023-03-30 10:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ ПС "Матыра" яч.16 до Р-42 произошло по причине неисправности Р-42, в следствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причина неисправности Р-42 произошло из за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность Р-42 на ВЛ-10кВ ПС "Матыра" яч.16 до Р-42. ВЛ-10кВ ПС "Матыра" яч.16 до Р-42. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию Р-42. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
200 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-30 10:00 | 2023-03-30 10:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ ПС "Матыра" яч.1 до Р-42 произошло по причине неисправности Р-42 , в следствие несвоевременного выявления и устранения дефектов . | 4.12, Причина неисправности Р-42 произошло из за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность Р-42 на ВЛ-10кВ ПС "Матыра" яч.1 ВЛ-10кВ ПС "Матыра" яч.1 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию Р-42. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
201 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-30 09:50 | 2023-03-30 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №16 ТП 005А (ул.Луначарского) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» ВЛ 0,4кВ №16 ТП 005А (ул.Луначарского) в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №16 ТП 005А (ул.Луначарского) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №16 ТП 005А (ул.Луначарского) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №16 ТП 005А (ул.Луначарского) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №16 ТП 005А (ул.Луначарского)
202 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-03-30 09:47 | 2023-03-30 09:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №106-107 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №106-107 на ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
203 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-30 09:30 | 2023-03-30 10:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №242 д. Пестриково произошло по причине схлеста проводов на вводе в дом №8 от опоры №5/4 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом №8 от опоры №5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №242 д. Пестриково под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №242 д. Пестриково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом №8 от опоры №5/4 на ВЛ-0,4кВ-242 д. Пестриково ВЛ-0,4кВ-242 д. Пестриково | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на вводе в дом №8 от опоры №5/4 ВЛ 0,4 КВ №1 КТП 10 кВ №242 д. Пестриково Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
204 | 214 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-30 09:30 | 2023-03-30 10:43 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии Кл-6 кВ ТП-1815--ТП-334. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
205 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-30 09:20 | 2023-03-30 09:32 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 135 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 135 произошло перегорание ПН 2 №1 в РУ 0,4кВ ТП 135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 135. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 135 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 135 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 135. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 135. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 135. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 135 дефектов не выявлено.
206 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-30 09:08 | 2023-03-30 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Киучер по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-2 - № 3-3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-2 - № 3-3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Киучер в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Киучер с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Киучер с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Киучер устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Киучер с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
207 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-30 09:04 | 2023-03-30 11:48 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 334. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
208 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-30 08:55 | 2023-03-30 09:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-21-9 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-21-9 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-21-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-21-9 по всей длине. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Не выполнено
209 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-30 08:52 | 2023-03-30 10:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Не выполнено
210 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-03-30 08:45 | 2023-03-30 14:10 | 3.4.7.3.5, Межфазное КЗ на оп. №20 ВЛ 10 кВ №119 ПС Льгов в результате пробоя изоляции между фазами на участке КЛ 10 кВ у концевой муфты вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной вставки на оп. №20 ВЛ 10 кВ №119 ПС Льгов произошло из-за ухудшения изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление старения изоляции кабельного участка ВЛ. на ВЛ 10кВ №119 ПС Льгов ВЛ 10кВ №119 ПС Льгов | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр кабельных участков всех ВЛ 10 кВ, имеющим питание от ПС Льгов. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр кабельных участков ВЛ 10 кВ №111, 112, 115, 116, 119, 120, имеющих питание от ПС Льгов. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра кабельных участков всех ВЛ 10 кВ, имеющим питание от ПС Льгов, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра кабельных участков ВЛ 10 кВ №111, 112, 115, 116, 119, 120 ПС Льгов, назначены сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Провести обучение соответствующего персонала по определению дефектов участков КЛ при осмотре, которые могут повлиять на отключение ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение соответствующего персонала по определению дефектов участков КЛ при осмотре, которые могут повлиять на отключение ВЛ.
211 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-30 08:34 | 2023-03-30 09:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино VN004-00017987 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
212 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-30 08:19 | 2023-03-30 08:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании ИП Шлычкова. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП Шлычкова послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Шлычковой о приведении потребительского оборудования ТП-5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
213 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-30 07:41 | 2023-03-30 08:23 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №6 по ул. Озерная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП 169 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
214 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-30 07:33 | 2023-03-30 08:06 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 18 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 117 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на КЛ 6 кВ ТП 435-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 241-ТП 210 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 241-ТП 210 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 435-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной кабельной муфте КЛ 6 кВ в ТП 250 ПС 110 кВ Белгород из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной кабельной муфты на КЛ 6 кВ ТП 435-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 435-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 435-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 435-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 241-ТП 210 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 241-ТП 210 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
215 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-03-30 06:40 | 2023-03-30 07:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Щучье явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №96-97 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №96-97 на ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Щучье, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Щучье. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Не выполнено
216 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-30 06:17 | 2023-03-30 08:34 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 225 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 225 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 225 ПС 110 кВСтрелецкое VN004-00073342 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 225 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 225 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
217 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-30 06:07 | 2023-03-30 19:30 | 3.4.12.1.1, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине обрыва провода ф. А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №5-3 -№5-4 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине обрыва провода ф. В из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №87-88 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35 Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №111-112, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 4.) Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35 Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4-37 -№4-38, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 5.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине обрыва провода ф. А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №2-143 -№2-144 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №5-3 -№5-4 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №87-88 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №111-112 ВЛ 10кВ №04 ПС 35 Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04 ПС 35 Бологово действием МТЗ. 4.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4-37 -№4-38 ВЛ 10кВ №08 ПС 35 Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС 35 Бологово действием МТЗ. 5.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №2-143 -№2-144 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №5-1 -№5-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №04 ПС Бологово, в пролете опор №4-30 -№4-40 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово, в пролете опор №2-140 -№2-150 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №04 ПС Бологово, ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №5-1 -№5-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №04 ПС Бологово, в пролете опор №4-30 -№4-40 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово, в пролете опор №2-140 -№2-150 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
218 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на оборудовании КЛ 10 яч.30 Завод ми. воды левая находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "ЭдельвейсЛ"
219 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-03-30 02:49 | 2023-03-30 03:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №112-113, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №112-113. | 4.4.3, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №112-113 ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное в пролётах опор №108-118 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное в пролётах опор №108-118 дефекты. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
220 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-30 02:25 | 2023-03-30 03:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №101/57-101/58 | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №101/57-101/58 произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя действием отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
221 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-30 02:16 | 2023-03-30 02:19 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-10кВ КТП 770 запитанной от ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская по воде в следствии неудовлетворительного состояния резиновых уплотнений проходных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течь уплотнений проходных изоляторов во время дождя). | 4.1.3, В результате неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов (течь уплотнений проходных изоляторов во время дождя) в РУ-10кВ КТП 770 запитанной от ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-10кВ КТП 10/0,4 кВ в следствии чего произошло междуфазное КЗ (перекрытие изоляции), в связи с чем ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта проходные изоляторы на ТП-770- ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская на ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская VS010-0007953 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ-10кВ ТП-770 ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр РУ-10кВ ТП-770 ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра РУ-10кВ ТП-770 ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра РУ-10кВ ТП-770 ВЛ-10кВ № 8 ПС Красногорская дефектов не выявлено.
222 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-03-30 02:10 | 2023-03-30 02:13 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №14-43-14-44, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №14-43 -14-44. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №14-43 -14-44 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в пролетах опор №14-1 - 14- 48 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в пролетах опор №14-1 - 14-48 дефекты. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
223 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 7.24 ТТУ Тяг. ПС-8 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки с требованием поддерживать её в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
224 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-29 23:30 | 2023-03-30 00:16 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №17 по ул. Дуянка (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 555 ВЛ №5 ПС Серебряковская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
225 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-29 23:26 | 2023-03-30 00:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 43 года. Последние испытания проведены 08.04.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6. на участке от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6.7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6. КЛ-10кВ от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6., со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
226 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-29 23:18 | 2023-03-30 00:19 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч.5 - РП-34 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-272А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Проффит плюс" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
227 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-29 22:41 | 2023-03-29 22:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово произошло по причине падения дерева в пролете опор №38-№39 из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра без обрыва проводов . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №38-№39 из за пределов охранной зоны произошло отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролете опор №35-№42 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролете опор №35-№42 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролете опор №35-№42. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролете опор №35-№42 дефектов не выявлено.
228 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-29 22:35 | 2023-03-29 22:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
229 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 60214 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "НВА") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 60214 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кореневского РЭС Винокуров М.А. Состояние: Не выполнено
230 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 60212 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "НВА") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 60212 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кореневского РЭС Винокуров М.А. Состояние: Не выполнено
231 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-29 22:28 | 2023-03-30 00:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №153-№154 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №153-№154 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
232 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-29 21:56 | 2023-03-29 23:39 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "р-н д.Терехово" от ТП-327 в пролете опор № 3-4, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и прегоранию ПН-2 ф А "район" на ТП-327. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №3 - 4 ВЛ-0,4 кВ "д.Терехова" от ТП-327 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "д.Терехова" от ТП-327, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "д.Терехова" от ТП-327 устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
233 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №15 ПС Городская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-10 кВ №15 на ПС Городская с успешным РПВ (АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №15 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено
234 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №19 ПС Городская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-10 кВ №19 на ПС Городская с успешным РПВ (АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №19 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено
235 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-03-29 21:55 | 2023-03-29 22:06 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №12 ПС Жердевская в пролете опор №21-22. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №12 на ПС Жердевская действием МТЗ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №12 ПС Жердевская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Жердевская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Жердевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено
236 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-29 21:12 | 2023-03-29 22:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 614 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 11-12при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра свыше 17 м/с. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №11-12, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 614 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра свыше 17 м/с | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 614 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ ф.№3 КТП 614 с. Ж.Пески произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Не выполнено
237 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Анна 2 произошло по причине повреждения на потребительской ТП №2-23 ПС 110кВ Анна 2 находиться на балансе и обслуживании 00О ,, Аннинский спиртзавод ,, | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110кВ Анна 2 произошло по причине повреждения на потребительской ТП №2-23 П С 110кВ Анна 2. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№2-23 по ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Анна 2 о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№2-23 по ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Анна 2 о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
238 | 212 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-29 21:00 | 2023-03-29 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние изоляции участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось короткое замыкание в ТП-985 | Мероприятие: Техническое Произвести испытания и измерения. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
239 | 213 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-29 21:00 | 2023-03-29 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-39 ГПП-25 Ф.7. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
240 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-29 20:54 | 2023-03-29 21:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-206 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №11-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
241 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-03-29 20:15 | 2023-03-29 22:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС Коромыслово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №175-№176 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №175-№176 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС 110/35/10кВ Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 Щекотово ПС 110/35/10кВ Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
242 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-29 19:47 | 2023-03-29 20:20 | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии ТП 820П находящейся на балансе потребителя СНТ "Горицы". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
243 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-29 19:18 | 2023-03-29 21:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10 кВ №114 СарафоновоПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10 кВ №114 СарафоновоПС 110/10 кВ "Брагино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10 кВ №114 СарафоновоПС 110/10 кВ "Брагино" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10 кВ №114 СарафоновоПС 110/10 кВ "Брагино", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10 кВ №114 СарафоновоПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10 кВ №114 СарафоновоПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
244 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-29 19:00 | 2023-03-29 20:36 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "В" и "С" с последующим их схлестом в пролете опор №37-38, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
245 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-29 18:45 | 2023-03-29 21:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 (Ченцы) поселок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-7 - № 1-8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-7 - № 1-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 (Ченцы) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 (Ченцы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 (Ченцы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 (Ченцы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 (Ченцы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
246 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-03-29 18:37 | 2023-03-29 20:20 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 78-79, упавшей веткой с дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 78-79 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено
247 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-29 17:59 | 2023-03-29 18:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Варюшино произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Варюшино под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Варюшино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ Варюшино ВЛ-10 №10 Клешнево ВЛ-0,4кВ Варюшино ВЛ-10 №10 Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Варюшино ВЛ 10 кВ №10 Клешнево Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
248 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-29 17:58 | 2023-03-29 18:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "р-н 8 - Марта и ул. Свердлова" на ТП-84 в пролете опор №4-5, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегорел предохранитель ф.С "р-н 8 - Марта и ул. Свердлова" на ТП-84 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4 -5 ВЛ-0,4 кВ "р-н 8 - Марта и ул. Свердлова" на ТП-84 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "р-н 8 - Марта и ул. Свердлова" от ТП-84, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "р-н 8 - Марта и ул. Свердлова" от ТП-84 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Не выполнено
249 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-29 17:43 | 2023-03-29 18:41 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-862 ВЛ-609 ПС Печерск явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
250 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-29 17:40 | 2023-03-29 19:22 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 10кВ ф. 10-06 ПС Клементьево, на опоре № 1-9 возникло междуфазное КЗ, в следствии чего произошло отключение МВ-10кВ Ф. 10-06 на ПС Клементьево. Повреждений ВЛ-10кВ нет. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Клементьево, явилось короткое замыкание, вследствие наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ у опоры № 9-1 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-06 ПС Клементьево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-06 ПС Клементьево устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
251 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-29 17:37 | 2023-03-29 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 16 - № 17 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 16 - № 17 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево организовать устранение выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
252 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-29 17:36 | 2023-03-29 18:41 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 17н(16) ПС 110 кВ Центральная- КТП 1706н(3) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1705н(1)- КТП 1704н(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1705н(1)- КТП 1704н(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ КТП 1705н(1)- КТП 1704н(3) ПС 110 кВ Центральная KS010-0004981 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 1705н(1)- КТП 1704н(3) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
253 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь действием 1-й ступени ТЗНП в составе Защиты 1 комплект ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь («Сириус-3-ЛВ-02») и в составе Защиты 2 комплект, АПВ, УРОВ ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь («Сириус-3-ЛВ-03») с успешным АПВ произошло по причине однофазного КЗ "С0" из-за поверхностного перекрытия на подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №79 в процессе длительной эксплуатации с 1982г. по причине старения изоляции. 3.4.7.4.1, Отказ АПВ с контролем синхронизма В 110кВ Алмаз, 2 цепь произошел из-за отказа функции АПВ терминала «Сириус-3-ЛВ-03», в результате сбоя программного обеспечения терминала. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за старения изоляции, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №79 ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь действием 1-й ступени ТЗНП в составе Защиты 1 комплект ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь («Сириус-3-ЛВ-02») и в составе Защиты 2 комплект, АПВ, УРОВ ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь («Сириус-3-ЛВ-03») с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №79 ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь на ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь 4.20, Несрабатывание (отказ) АПВ В 110кВ Алмаз, 2 цепь при наличии условий срабатывания, произошёл по причине некорректной работы функции АПВ терминала Защиты 2 комплект, АПВ, УРОВ ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга II цепь («Сириус-3-ЛВ-03»), из-за сбоя программного обеспечения терминала | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь в пролётах опор №72 - №82 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обновление программного обеспечения микропроцессорного устройства Защиты 2 комплект, АПВ, УРОВ ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга II цепь («Сириус-3-ЛВ-03»). Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАиМ Пожарский Д.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить запрос заводу изготовителю, отказавшего устройства Защиты 2 комплект, АПВ, УРОВ ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга II цепь («Сириус-3-ЛВ-03»), для уточнения причин отказа программной функции АПВ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАиМ Пожарский Д.Д. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Алмаз – Радуга I цепь в пролётах опор №72 - №82. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать план мероприятий и организовать выполнение рекомендаций завода изготовителя. Срок исполнения: 10.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАиМ Пожарский Д.Д. Состояние: Не выполнено
254 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-29 17:30 | 2023-03-29 19:24 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-42 неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" и схлест с проводом фазы "С" в пролете опор №41-42 ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Никольское произошел из-за механических воздействий неизвестных предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
255 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №16/22-16/23 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №16/22-16/23 ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор 16/22-16/23 на ВЛ-10кВ фид. № 10 (12) ПС Клешнево ВЛ-10кВ фид. № 10 (12) ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №16/22-16/23 ВЛ-10кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
256 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-29 17:13 | 2023-03-29 18:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1036 ВЛ-1007 ПС Каспля явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
257 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-03-29 17:17 | 2023-03-29 19:00 | 3.4.8.5.1, Повреждение трансформаторов тока ТТ-110 Долбино, разъединителя ЛР-110 Луч, конденсатора связи КС-110 кВ ВЛ Луч – Черемошное, выключателя ЭВ-110 1Т, здания ОПУ с пристройками, выпрямительных устройств УКП-1, УКП-2, аппарата управления оперативным током АУОТ, аккумуляторной батареи АБ, шкафа аккумляторной батареи, панелей собственных нужд (5 шт.), щита АВР 0,4 кВ ДГУ, дизель-генератора ДГУ, панелей РЗА в ОПУ (27 шт.), оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Черемошное, произошло из-за огневого воздействия при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Отключение действием оперативно ускоренной 3 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Черемошное - Долбино выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Долбино, отключение действием 1 зоны ДЗ, 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч - Черемошное выключателей ЭВ-110-В-3, ЭВ-110-В-4 на ГТУ ТЭЦ Луч, произошло из-за возникновения КЗ, результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Черемошное - Долбино, обрыва провода фазы "В" в пролете от приемного портала ПС 110 кВ Черемошное до опоры №176 ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч - Черемошное, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Поступление сигнала "земля" на 1 сш 35 кВ ПС 110 кВ Черемошное на диспетчерские пункты участка оперативно-технологического управления основной сетью ЦУС и участка оперативно-технологического управления городской сетью Белгород, произошло из-за обрыва с последующим падением на землю провода фазы "С" в пролете опор №1-2 основной магистрали ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское с отпайкой на ПС 35 кВ Октябрьская, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Прекращение передачи телеметрической информации по всем каналам связи с КП МТК-30 ПС 110 кВ Черемошное в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло в результате повреждения оборудования СДТУ, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на трансформаторы тока ТТ-110 Долбино, разъединитель ЛР-110 Луч, конденсатор связи КС-110 кВ ВЛ Луч – Черемошное, выключатель ЭВ-110 1Т, здание ОПУ с пристройками, выпрямительные устройства УКП-1, УКП-2, аппарат управления оперативным током АУОТ, аккумуляторную батарею АБ, шкаф аккумляторной батареи, панели собственных нужд (5 шт.), щит АВР 0,4 кВ ДГУ, дизель-генератор ДГУ, панели РЗА в ОПУ (27 шт.), оборудование СДТУ на ПС 110 кВ Черемошное, произошло из-за огневого воздействия при проведении СВО. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провод фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Черемошное - Долбино, провод фазы "В" в пролете от приемного портала ПС 110 кВ Черемошное до опоры №176 ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч - Черемошное, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провод фазы "С" в пролете опор №1-2 основной магистрали ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское с отпайкой на ПС 35 кВ Октябрьская, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на оборудование СДТУ ПС 110 кВ Черемошное, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Черемошное.
258 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-29 17:07 | 2023-03-29 17:43 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 9-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1420 с. Филатовка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1420 с. Филатовка | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1420 с. Филатовка. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1420 с. Филатовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
259 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-29 17:05 | 2023-03-29 17:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 265 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за хлеста проводов вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 265 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 265 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
260 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-29 16:57 | 2023-03-29 17:02 | 3.4.7.2, Отсутствие планового осмотра и результате несвоевременного выявления дефекта,что привело к загрязнение изоляции на КТП №7 фаза "В,С " ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, произошло возникновение короткого межфазного замыкания на опорных изоляторах, устраненного, действием защит. | 4.12, Отсутствие планового осмотра и в результате несвоевременного выявления дефекта, привело к загрязнение изоляции на КТП №7 фаза "В,С " ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, произошло возникновение короткого межфазного замыкания на опорных изоляторах, устраненного, действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Паньково по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
261 | 438 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-29 16:46 | 2023-03-29 18:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП1233 Ф605 РП36 от опоры к дому ул. Слесарная 61., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП1233 Ф605 РП36 от опоры к дому ул. Слесарная 61, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП1233 Ф605 РП36 от опоры к дому ул. Слесарная 61. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП1233 Ф605 РП36 от опоры к дому ул. Слесарная 61.
262 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-29 16:23 | 2023-03-29 16:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №10 – 11 отп. на ТП-051 (Мартьянково) (без повреждения проводов), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло перекрытие проводов в пролете опор №10 – 11 отп. на ТП-051 (Мартьянково) (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 отп. на ТП-051 (Мартьянково) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 отп. на ТП-051 (Мартьянково) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-20 отп. на ТП-051 (Мартьянково) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-20 отп. на ТП-051 (Мартьянково) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.
263 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-29 16:17 | 2023-03-29 16:51 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х240 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. 22 до РП 12 яч. 11 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х240 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. 22 до РП 12 яч. 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. 22 до РП 12 яч. 11 КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. 22 до РП 12 яч. 11 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 12 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП 12 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
264 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-29 16:10 | 2023-03-29 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от РП-26 яч.20. до ТП-32 яч.2.произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-26 яч.20. до ТП-32 яч.2. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 28 лет. Последние испытания проведены 23.01.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-26 яч.20. до ТП-32 яч.2. на участке от РП-26 яч.20. до ТП-32 яч.2. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-26 яч.20. до ТП-32 яч.2 КЛ-6кВ от РП-26 яч.20. до ТП-32 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ-6кВ от РП-26 яч.20. до ТП-32 яч.2. со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
265 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-29 16:01 | 2023-03-29 21:17 | 3.4.12.1.1, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №68-69, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №105-106 из-за налипания большого количества мокрого снега на провода, под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №33-34, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №68-69 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 13 ПС Плоскошь действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №105-106 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, произошел схлест проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №33-34 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково дефекты. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
266 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-29 15:47 | 2023-03-29 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Коломно-3 гараж произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Коломно-3 гараж произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Коломно-3 гараж действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Коломно-3 гараж на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Коломно-3 гараж ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Коломно-3 гараж | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Коломно-3 гараж Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Коломно-3 гараж Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Коломно-3 гараж Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
267 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-29 15:34 | 2023-03-29 15:35 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №22-23, что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 22-23 ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, что привело к увеличению стрелы провиса провода | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В пролете опор 22-23 и по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
268 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-03-29 15:21 | 2023-03-29 16:36 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении на сборке РУ-0,4кВ жилого многоквартирного дома ул. Прасалова д. 5 ТП 63 (на балансе АО Районный коммунальный сервис). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
269 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Давыдовская-1 действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 3 в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. Повреждений изоляторов и провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 3 ВЛ-110 кВ Давыдовская-1 в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Давыдовская-1 с целью выявления загрязненных изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Давыдовская-1 в случае необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить птицезащитные устройства на опорах № 2,3,4 ВЛ-110 кВ Давыдовская-1. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено
270 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Поступление сигнала "земля" на 2 сш 35 кВ ПС 110 кВ Шебекино на диспетчерские пункты участка оперативно-технологического управления основной сетью ЦУС и участка оперативно-технологического управления распределительной сетью, произошло из-за обрыва с последующим падением на землю провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провод фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
271 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
272 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-29 14:42 | 2023-03-29 15:25 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №9-10, что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 216 ВЛ №06 ПС Тулиновская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 216 ВЛ №06 ПС Тулиновская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 04кВ №1 КТП 216 ВЛ №06 ПС Тулиновская, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В пролете опор 9-10 и по результатам осмотра ВЛ 04кВ №1 КТП 216 ВЛ №06 ПС Тулиновская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 04кВ №1 КТП 216 ВЛ №06 ПС Тулиновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Не выполнено
273 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-29 14:37 | 2023-03-29 14:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ №1 Жил-3-1 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ Л-1 Жил-3-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Жил-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Жил-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
274 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на оборудовании КЛ-6кВ РП Насосная-левая находящейся в эксплуатационной ответственности ПАО Квадра-Липецкая гнерация
275 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-29 14:27 | 2023-03-29 15:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1618 РП 10 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1618 РП 10 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1618 РП 10 кВ Майская VN004-00018067 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1618 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1618 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
276 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-03-29 14:25 | 2023-03-29 15:55 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения КТП-147 ВЛ-1003 ПС Дубровка явился излом одного шлейфа на Р 10кВ вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной оперативного отключения КТП-147 ВЛ-1003 ПС Дубровка явился излом одного шлейфа на Р 10кВ вследствие механического и длительного воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионной контроль контактов Р-10кВ КТП-147 Дубровка КЗС ВЛ-1003 ПС Дубровка. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по диагностике оборудования Демидовского РЭС Гончаров А.В. Состояние: Не выполнено
277 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-03-29 14:11 | 2023-03-29 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 Мичуриха ПС 110/35/10кВ Коромыслово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введение РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введение РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 Мичуриха ПС 110/35/10кВ Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 Мичуриха ПС 110/35/10кВ Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
278 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-29 14:06 | 2023-03-29 17:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6кВ №07 ПС 35кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 6кВ от ТП 78 до ТП 13 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-6кВ от ТП 78 до ТП 13 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-6кВ от ТП 78 до ТП 13 на КВЛ-6кВ №02 ПС Кимры KS006-0007728 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-6кВ от ТП 78 до ТП 13 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-6кВ от ТП 78 до ТП 13 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
279 | 211 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-29 13:56 | 2023-03-29 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатирования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ 6 кВ РП-27---Ф.7 ПС-16. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
280 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-29 13:55 | 2023-03-29 14:19 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-6 кВ ф. А16 ПС Аэропорт произошло по причине повреждения на потребительской отпайкеТП-974 ООО "Юта-строй". Повреждений на оборудовании Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП-974 ООО "Юта-строй", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Не выполнено
281 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-29 13:51 | 2023-03-29 14:42 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №5-5-5-6, что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 473 ВЛ №18 ПС Тимирязевская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 5-5-5-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 473 ВЛ №18 ПС Тимирязевская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 473 ВЛ №18 ПС Тимирязевская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В пролете опор 5-5-5-6 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 473 ВЛ №18 ПС Тимирязевская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 473 ВЛ №18 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
282 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-29 13:50 | 2023-03-29 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от РП-26 яч.16. до ТП-375 яч.5. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-26 яч.16. до ТП-375 яч.5. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 года. Последние испытания проведены 20.11.2020г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-26 яч.16. до ТП-375 яч.5. на участке от РП-26 яч.16. до ТП-375 яч.5. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-26 яч.16. до ТП-375 яч.5. КЛ-6кВ от РП-26 яч.16. до ТП-375 яч.5. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-26 яч.16. до ТП-375 яч.5. со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
283 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-29 13:49 | 2023-03-29 14:45 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №34-35 , что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №2 в КТП 403 ВЛ №3 ПС Черняновская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору на опоре 34-35 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 403 ВЛ №3 ПС Черняновская , что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 403 ВЛ №3 ПС Черняновская , особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В пролете опор 34-35 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 403 ВЛ №3 ПС Черняновская произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 403 ВЛ №3 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
284 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-29 13:43 | 2023-03-29 16:40 | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине механического воздействия на опору №32 вскрытым льдом, с обрывом проводов всех фаз в пролетах опор №31-№32 , №32-№33 при разливе реки Медведица и затопление участка в пролетах опор №27-№34 талыми водами . В результате падения опоры №32 произошел обрыв проводов с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.4.4, В результате механического воздействия ледохода на опору №32 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха при разливании реки Медведица, произошло падение данной опоры №32, что привело к обрыву проводов всех фаз в пролетах опор №31-№32 , №32-№33, с последующим межфазным КЗ и отключением ВЛ, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести аварийный ремонт участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор № 31-№33, с заменой деревянной опоры №32 на железобетонную опору и восстановлением провода в пролетах опор №31-№33. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года мероприятия по аварийному восстановлению поврежденного весенним паводком участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор № 31-№33, с заменой деревянной опоры №32 на железобетонную опору и восстановлением провода в пролетах опор №31-№33. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года мероприятия по осмотру участков ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Медведиха в местах пересечения с водоемами, подвергаемых весеннему затоплению, с целью проверки опор на их устойчивость и прочность заделки в грунте. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
285 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-03-29 13:37 | 2023-03-29 14:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
286 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-29 13:37 | 2023-03-29 17:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Ефимьево село) поселок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Ефимьево село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Ефимьево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
287 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2023-03-29 13:10 | 2023-03-29 14:48 | 3.4.12.5.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-277 ВЛ-1007 ПС Волоедово явилось падение вывернутого с корнями дерева из-за пучения грунта. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277 ВЛ-1007 ПС Волоедово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлества при обрыве проводов в пролете опор №А4 - №А5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-0,4кВ №1 ТП-277 ВЛ-1007 ПС Волоедово в зонах возможного подтопления, с целью выявления угрожающих деревьев и наклонов опор. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-0,4кВ №1 ТП-277 ВЛ-1007 ПС Волоедово, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Не выполнено
288 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-29 13:09 | 2023-03-29 14:09 | 3.4.12.5.1, Причиной отключения Л-601 ПС Колодня явился обрыв провода в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 6 кВ "ТП 328- ТП 270-ТП 222" из-за наклона опоры вызванного пучением грунтов. | 4.13, Причиной отключения Л-601 ПС Колодня явилось междуфазное короткое замыкание в результате схлеста при обрыве проводов в пролёте опор №42-43 ВЛ 6 кВ "ТП 328- ТП 270-ТП 222" в результате наклона опоры №43 из-за пучения грунта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 6кВ ТП 328 - ТП 270 -ТП 222 в зонах возможного подтопления, с целью выявления и предупреждения наклонов опор. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ 6кВ ТП 328 - ТП 270 - ТП 222, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
289 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-29 13:07 | 2023-03-29 13:43 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 789П - на балансе (ОАО "Липецкнефтепродукт"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
290 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-29 12:54 | 2023-03-29 13:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 723 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 723 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 723 ПС 110 кВ Восточная ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 723 ПС 110 кВ Восточная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 723 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 723 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
291 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-29 12:30 | 2023-03-29 14:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 1063 Хвостово явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №5 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 1063 Хвостово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 1063 Хвостово Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
292 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-29 12:29 | 2023-03-29 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-1 - №3-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-1 - №3-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Глебовское село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
293 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-03-29 12:28 | 2023-03-29 12:35 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А", что при порывах ветра более 16м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ в КТП 5364. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1970 г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре 1-00/2, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5364. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5364. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
294 | 125 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-29 12:27 | 2023-03-29 13:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 77 - ТП 548, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 73 - ТП 548 КЛ 6 кВ ТП 77 - ТП 548 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 77 - ТП 548 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
295 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-29 12:14 | 2023-03-29 12:58 | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии ТП 205П, находящейся на балансе потребителя ООО "Премиум-Пак". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
296 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-29 12:11 | 2023-03-29 13:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ПС 35 кВ Беловское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ПС 35 кВ Беловское VN004-00017810 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
297 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-29 12:06 | 2023-03-29 14:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Воскресеновка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 77 - 78 принесённой веткой от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие веток дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 77 - 78 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
298 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-29 12:00 | 2023-03-29 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ГГП-11 яч.26 до ТП-1052 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ГГП-11 яч.26 до ТП-1052 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 23 года. Последние испытания проведены 18.02.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ГГП-11 яч.26 до ТП-1052 яч.2 на участке от ГГП-11 яч.26 до ТП-1052 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ГГП-11 яч.26 до ТП-1052 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ГГП-11 яч.26 до ТП-1052 яч.2 КЛ-10кВ ГГП-11 яч.26 до ТП-1052 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ГГП-11 яч.26 до ТП-1052 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
299 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-29 11:50 | 2023-03-29 14:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №24 ПС 110кВ Торжок в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №11 ВЛ-10кВ №09 РП 10кВ Клоково, из-за повреждения изолятора фазы "В" на опоре №11 произошло перетирание и обрыв провода на опоре №11, падение его на землю в пролетах опор №10-№12. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ-10кВ №09 РП 10кВ Клоково произошло вследствие нарушения структуры материала изолятора(старения) в процессе эксплуатации с 2017 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала изолятора в процессе эксплуатации с 2017 года ВЛ-10кВ №09 РП 10кВ Клоково, произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №11 произошло перетирание и обрыв провода на опоре №11, падение его на землю в пролетах опор №10-№12, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №24 ПС 110кВ Торжок вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ-10кВ №09 РП 10кВ Клоково. на ВЛ-10кВ №09 РП 10кВ Клоково RP010-0001153-14-01-02 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110кВ Торжок с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №6-№16. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №6-№16. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Торжокского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
300 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-29 11:50 | 2023-03-29 11:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №114-№115 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №114-№115 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №109-№119 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №109-№119. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
301 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-29 11:50 | 2023-03-29 12:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.12. до ЦРП "Город" яч.18 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС "Южная" яч.12. до ЦРП "Город" яч.18 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 27.04.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.12. до ЦРП "Город" яч.18 на участке от ПС "Южная" яч.12. до ЦРП "Город" яч.18 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.12. до ЦРП "Город" яч.18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.12. до ЦРП "Город" яч.18 КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.12. до ЦРП "Город" яч.18 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.12. до ЦРП "Город" яч.18, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
302 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-29 11:26 | 2023-03-29 12:29 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-389 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
303 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-29 11:25 | 2023-03-29 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Новая Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 27-28 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Новая Ольшанка в пролёте опор № 27-28 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Новая Ольшанка, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Новая Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
304 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-03-29 11:23 | 2023-03-29 11:28 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-9 ПС 35 кВ Красное произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-9 ПС 35 кВ Красное вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 7-8 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-9 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-9 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-9 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
305 | 437 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-29 11:18 | 2023-03-29 13:10 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №22/1 ул. Шоссейная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0156 ф.622 РП47. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0156 ф.622 РП47 с медным проводом потребителя на доме №22/1 ул. Шоссейная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0156 ф.622 РП47 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0156 ф.622 РП47 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
306 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-29 11:02 | 2023-03-29 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 019 (ул.Достоевского)
307 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-29 10:59 | 2023-03-29 12:06 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось повреждение оборудования, находящегося на эксплуатационном обслуживании потребителя. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось междуфазное замыкание при обрыве спуска от разъединителя к ТП-604. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (СНТ «Фемида») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
308 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-29 10:47 | 2023-03-29 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Калиновка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 106 - 107 веткой от дерева, росшего во внеохранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие ветки от дерева из внеохранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 106 - 107 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Не выполнено
309 | 205 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-29 10:45 | 2023-03-29 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции в процессе эксплуатирования. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-286---ТП-1450. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
310 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-29 10:34 | 2023-03-29 11:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 643 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 16-17 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 16-17 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 643 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП №643 с. Б. Кузьминка по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП №643 с. Б. Кузьминка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
311 | 434 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-29 10:25 | 2023-03-29 12:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 4 ул. Гайдара с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 100 ф.601 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 100 ф.601 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 4 ул. Гайдара привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 100 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 100 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
312 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 6кВ №9 ПС Уваровская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В 6кВ №9 на ПС Уваровская с успешным РПВ (АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 6кВ №9 ПС Уваровская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
313 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-29 10:02 | 2023-03-29 11:24 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Варганово по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №8-№9 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока обнаружена под на проводах. Участок ВЛ расположен вблизи места массового гнездования птиц. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №8-№9 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока обнаружена под на проводах. Участок ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Варганово расположен вблизи места массового гнездования птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр 0,4кВ №2 КТП-100 Варганово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе 0,4кВ №2 КТП-100 Варганово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено
314 | 436 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-29 10:00 | 2023-03-29 11:50 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №71 ул. Колодезная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 ф.604 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 ф.604 РП05 с медным проводом потребителя на доме №71 ул.Колодезная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3044 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
315 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-29 09:39 | 2023-03-29 13:48 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста оборванного провода шлейфа ЛР-36, под воздействием ветра | 4.4.4, Причиной обрыва провода шлейфа ЛР-36 ф."В" по ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось воздействие ветра. | Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев пр.оп 23-3/23-4 стоящих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая и угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
316 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-29 09:30 | 2023-03-29 11:44 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,4кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-2-4,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-2-4 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-2-4 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
317 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-29 09:30 | 2023-03-29 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ от ПС "Бутырки" яч.6 до ТП-247а яч.1. произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-10кВ от ПС "Бутырки" яч.6 до ТП-247а яч.1 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ от ПС "Бутырки" яч.6 до ТП-247а яч.1., на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ от ЦРП-2 яч.21 до ТП-30а произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
318 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-29 09:28 | 2023-03-29 09:39 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 РП 6 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ЛЭП 6 кВ №8 РП 6 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 РП 6 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Не выполнено
319 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-03-29 09:18 | 2023-03-29 11:10 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Архангельское стало повреждение контактного соединения на ЛР 4-6 . | 4.1.3, Повреждение контактного соединения на ЛР-4-6 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Архангельское произошло в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-10-4 ПС Архангельское VS010-0004159 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль линейных разъединителей установленных на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Архангельское на предмет выявления дефектов контактных соединений. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля ЛР установленных на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов . Наметить срок проведения ТО. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
320 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-03-29 09:04 | 2023-03-29 10:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Чепли явился обрыв 3-х проводов в пролете опор №13-7 - №13-8 в результате падение дерева вследстве воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Чепли явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №13-7 - №13-8 вследствие схлета при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Чепли проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №13-7 - №13-8 ВЛ-1007 ПС Чепли. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
321 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 18 ПС №3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
322 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-03-29 08:48 | 2023-03-29 09:28 | 3.4.8.5.2, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №№13-14 поднятым кузовом грузового автомобиля «DAF XF» гос. № В746АТ 136 РУС принадлежащего гражданину Кобзеву М.Ю., при его разгрузке на производственной площадке ООО «Краснояружский сахарник» без согласования с Краснояружским РЭС. | 4.4.1, Механическое воздействие на провода фаз «В», «С» в пролете опор №13-14 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводами поднятым кузовом грузового автомобиля «DAF XF» гос. № В746АТ 136 РУС принадлежащего гражданину Кобзеву М.Ю., при его разгрузке на производственной площадке ООО «Краснояружский сахарник». | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. – начальник отдела Состояние: Не выполнено
323 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №34-35 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС Борки на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
324 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-29 08:01 | 2023-03-29 08:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№82 д. Лопата на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№82 д. Лопата, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№82 д.Лопата и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№82 д.Лопата по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
325 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Белый - Монино и ВЛ 110 кВ Монино - Нелидово произошло по причине однофазного короткого замыкания из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" опоры №6 на траверсу данной опоры ВЛ 110 кВ Белый - Монино с повреждением одного фарфорового изолятора из восьми, в результате снижения диэлектрический свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры №6 ВЛ 110 кВ Белый - Монино произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1992 года, что привело к повреждению одного изолятора из восьми в фарфоровой гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №6 ВЛ 110кВ Белый - Монино, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Белый - Монино и ВЛ 110 кВ Монино - Нелидово действием ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижения диэлектрических свойств изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №6 на ВЛ 110 кВ Белый - Монино | Мероприятие: Техническое Провести замену фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" на стеклянные на опоре №6 ВЛ 110 кВ Белый-Монино. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контура заземления на опорах №5,6,7 ВЛ-110 ВЛ 110 кВ Белый-Монино. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения сопротивления контура заземления на анкерной опоре №5,6,7 ВЛ-110 ВЛ 110 кВ Белый-Монино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено
326 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-29 07:37 | 2023-03-29 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Котельная ПС 35/10 кВ Рязанцево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24 - №25 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24 - №25 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №2 Котельная ПС 35/10кВ Рязанцево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №2 Котельная ПС 35/10кВ Рязанцево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Котельная ПС 35/10кВ Рязанцево. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №2 Котельная ПС 35/10кВ Рязанцево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
327 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-03-29 07:24 | 2023-03-29 07:48 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №209-210 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №209-210 на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
328 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-03-29 07:21 | 2023-03-29 08:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Демидов явилось повреждение изолятора на Р-10кВ ТП-067 в связи с пробоем из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации с 1997 года). | 4.12, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Демидов явилось появление однофазное КЗ переходящее в двухфазное КЗ вследствие пробоя штыревых изоляторов Р 10кВ ТП 067 и перекрытия по конструкции Р 10кВ из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции штыревых изоляторов Р 10кВ ТП 067 в процессе длительной эксплуатации с 1997 года (26 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КТП-67 Моховичи шк. ВЛ1003 ПС Демидов TP010-0095075 | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания изоляции ТП-067 ВЛ 1003 ПС Демидов (в том числе разъединителя). Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по диагностике оборудования Демидовского РЭС Гончаров А.В. Состояние: Не выполнено
329 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-29 07:12 | 2023-03-29 08:04 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №1 от ТП 2-7 ПС Кашира произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 7 ВЛ-0,4 №1 от ТП 2-7 ПС Кашира, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Тереховой Л.Н. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 7 ВЛ-0,4 №1 от ТП 2-7 ПС Кашира, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Тереховой Л.Н. произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Тереховой Л.Н о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4 №1 от ТП 2-7 ПС Кашира в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
330 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-29 07:05 | 2023-03-29 11:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №10 КТП 6112н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 12А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №10 КТП 6112н ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №10 КТП 6112н ПС 110 кВ Центральная VN004-00121329 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №10 КТП 6112н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №10 КТП 6112н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Не выполнено
331 | 210 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-29 06:50 | 2023-03-29 08:04 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-64--ТП-1241.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
332 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-11 ПС№21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №11-10 от КЛ-6-11 ПС№21 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11-10 от КЛ-6-11 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
333 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-29 06:27 | 2023-03-29 06:40 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Залегощь (на балансе АО "Орелоблэнерго"), произошло отключение ВЛ действием защит.
334 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-03-29 05:37 | 2023-03-29 05:52 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-9 на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №67-№68 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Не выполнено
335 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-29 05:20 | 2023-03-29 06:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 121 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 121 ПС 110 кВ Северная VN004-00017713 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 121 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 121 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
336 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-03-29 05:20 | 2023-03-29 05:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №33 - №34 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №33 - №34 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
337 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-29 05:13 | 2023-03-29 07:12 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 25-26, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-512 ПС А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Не выполнено
338 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-29 04:22 | 2023-03-29 10:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В" в КТП 610 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции верхнего опорного изолятора ПК 10 кВ фазы "А", с последующим перекрытием изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в РУ 10 кВ, вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичные уплотнения проходных изоляторов. | 4.12, Нарушение электрической изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в РУ 10 кВ КТП 610 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло при пробое изоляции верхнего опорного изолятора ПК 10 кВ фазы "А", с последующим перекрытием изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в РУ 10 кВ, вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичные уплотнения проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негерметичные уплотнения проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ на КТП 610 ПС 35 кВ М.Удеровка КТП 610 ПС 35 кВ М.Удеровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 610 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
339 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-29 04:20 | 2023-03-29 04:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 10кВ РТП 014 яч.1 ВЛ 10кВ №15 ПС Нов явилось повреждение на потребительском участке КЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ РТП 014 яч.1 ВЛ 10кВ №15 ПС Нов , предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
340 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-29 04:17 | 2023-03-29 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №71015 ПС 35кВ "Комбикормовая" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор № 40-41 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №71015 ПС 35кВ "Комбикормовая" в пролете опор № 40-41 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7.10.15 ПС Комбикормовая Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7.10.15 ПС Комбикормовая , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
341 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-29 04:17 | 2023-03-29 04:31 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 7.10.16 потр. ПС 35/10 кВ Комбикормовая явилось повреждение оборудования у потребителя ОАО Геомаш . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю - ОАО Геомаш о необходимости эксплуатировать электросетевое оборудование в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ ЩРЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено
342 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-29 03:25 | 2023-03-29 09:29 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №23 (участок КЛ 10 кВ переход под ж/д), вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №23 (участок КЛ 10 кВ переход под ж/д), вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №23 (участок КЛ 10 кВ переход под ж/д) на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Удеровка ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Удеровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Техническое Выполнить замену повреждённой концевой кабельной муфты на опоре №23 (участок КЛ 10 кВ переход под ж/д) ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
343 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-29 03:13 | 2023-03-29 05:22 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ-0,4 кВ ф №2 на ТП №197, для ликвидации возгорания жилого дома в г. Макарьев, ул. Володина, д.38. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП №197 в зоне действия пожара. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП №197 в зоне действия пожара. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП №197 в зоне действия пожара устранить. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний , повреждений нет
344 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-29 02:30 | 2023-03-29 03:06 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 139-140 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №139-140 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
345 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 04 ПС №7 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
346 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-29 01:45 | 2023-03-29 04:34 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 162 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 162 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 162 ПС 110 кВ Северная VN004-00004483 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №4 КТП 162 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 162 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
347 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-29 01:23 | 2023-03-29 03:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 351-352 на ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 351-352 на ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 13 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор № 351 - 352 в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ-10-7 ПС 35кВ С.Липяги
348 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-03-29 00:05 | 2023-03-29 01:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-205 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-205 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ в пролете опор №17-18 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-205 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ в пролете опор №17-18 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
349 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-29 00:05 | 2023-03-29 00:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1094 Конорево быт явилось короткое замыкание в пролете опор №19-18, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 19-18 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1094 Конорево быт явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1094 Конорево быт разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1094 Конорево быт Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
350 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №3-12 -№3-13, вследствие выпадения крюка с изолятором и проводом ф."В" с опоры №3-12 и изменением габарита с приближением к соседнему проводу под действием порывов ветра, с успешным АПВ. Выпадение крюка из деревянной опоры произошло по причине предельного загнивания и расслоения древесины , в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в загнивании и растрескивании древесины произошло выпадение крюка с изолятором и проводом ф."В" на опоре №3-12 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево и с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №3-12 - №3-13 произошел подхлест, что привело к касанию провода ф. "В" с проводом ф."С" и послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №13 действием МТЗ, с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №3-1 - №3-28, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №3-1 - №3-28. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
351 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-28 23:30 | 2023-03-29 01:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось падение ветки на провод и траверсу на опоре №24 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре №24 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Рябцево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 24-25 ВЛ-1007 ПС Рябцево. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
352 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-28 23:20 | 2023-03-29 00:36 | 3.4.7.3.5, Отключение вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КТП 1704н ПС 110 кВ Центральная. | 4.13, Размыкание вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КТП 1704н ПС 110 кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки над номинальными данными автомата на КТП 1704н ПС 110 кВ Центральная TP010-0133960 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 1704н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на отходящих ВЛ КТП 1704н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Не выполнено
353 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-28 22:07 | 2023-03-28 23:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино VN004-00023111 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино . Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
354 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-03-28 22:02 | 2023-03-28 22:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
355 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-28 21:51 | 2023-03-28 22:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №53-54 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №53-54 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
356 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2023-03-28 21:40 | 2023-03-28 22:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 1.8.16 от ПС Осоцкое произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №32-33 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ 1.8.16 от ПС Осоцкое произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.8.16 от ПС Осоцкое с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.8.16 от ПС Осоцкое назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено
357 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-28 21:30 | 2023-03-28 22:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 41 Л г.Грязи произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №96 ул. Школьная, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Не выполнено
358 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-28 21:23 | 2023-03-28 22:04 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Заозерная, Курортная от КТП № 77 Лесчермет в пролете опор №45-46 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 77 ДСК отключился АВ 0,4 кВ Ф-Заозерная, Курортная. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №45-46 ВЛ 0,4 кВ Ф-Заозерная, Курортная от КТП № 77 Лесчермет упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 77 Лесчермет Ф-Заозерная, Курортная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 77 Лесчермет Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 77 Лесчермет Ф-Заозерная, Курортная принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
359 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-28 22:07 | 2023-03-28 22:12 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 409, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 409, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 409. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 409, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
360 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-28 21:04 | 2023-03-28 21:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/У-10-160кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/У-10-160кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/У-10-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/У-10-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/У-10-160кВА по всей длине.
361 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-28 21:00 | 2023-03-29 03:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.12 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 151-153. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.12 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 151-153. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.12 Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.12 составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
362 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-28 20:56 | 2023-03-28 21:02 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 2 от ТП 052 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 2 от ТП 052 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
363 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-03-28 20:48 | 2023-03-28 21:07 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения возгорания в д.Морошкино на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг отключен ВВ 10 кВ Ф10-04. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Не выполнено
364 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-28 20:47 | 2023-03-28 21:54 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-13 ПС 35 кВ Дон произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №4-5, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-13 ПС 35 кВ Дон, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-13 ПС 35 кВ Дон VN004-00076130 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № №2-13 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №4-5. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № №2-13 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № №2-13 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
365 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-28 20:28 | 2023-03-28 20:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3/3-3/4 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-1-16 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-1-16 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Южн-1-16 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Южн-1-16 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
366 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-28 20:05 | 2023-03-28 21:05 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №15-№16 деревом, подгрызенным бобром и упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №15-№16 деревом, подгрызенным бобром и упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №08 ПС Беклемишево 28. 03 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №08 ПС Беклемишево 28. 03
367 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-03-28 19:50 | 2023-03-28 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №7 - №8 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение трех проводов марки А-35 на ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов ВЛ марки А-35. на ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010620 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
368 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-03-28 19:47 | 2023-03-28 20:33 | 3.4.12.1.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлёст провода фазы "А" и проводом фазы "В" в пролетах опор 19 - 20, ВЛ 0,4кВ №3 Нов-19-6, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошёл схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №19-20 ВЛ 0,4кВ №3 Нов-19-6, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Нов-19-6 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Нов-19-6 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
369 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-28 19:38 | 2023-03-28 22:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-09 ПС Голофеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-09 ПС Голофеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-09 ПС Голофеевка VN004-00025066 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-09 ПС Голофеевка. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-09 ПС Голофеевка. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
370 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-28 19:31 | 2023-03-28 20:55 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ-0,4 кВ № 1 ТП 1803 в РУ-0,4 кВ потребляемой мощности абонентов. | 4.12, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1803 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 1 ТП 1803. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1803 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
371 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-28 19:29 | 2023-03-28 22:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло разрушение колпачка опорного изолятора ТФ-20 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-3-1 , что привело к срыву штыревого изолятора и схлесту проводов фаз "В" и "С" с возникновением короткого межфазного замыкания, устраненного оперативным переключением | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-3-1 при разрушение колпачка опорного изолятора ТФ-20 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации, что привело к срыву штыревого изолятора и схлесту проводов фаз "В" и "С" с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным переключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части опорного изолятора ТФ-20 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-3 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-3-1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-3-1 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-3-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
372 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-28 18:56 | 2023-03-28 19:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 07от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 3-14 – 3-15 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 3-14 – 3-15 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Восточная. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
373 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-28 18:35 | 2023-03-28 18:38 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100 , произошёл схлёст провода и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100 , произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100, составлен график устранения выявленных замечаний.
374 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-28 18:29 | 2023-03-28 23:25 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции выводов 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП№18 с.Архангельское-4, произошло нарушение электрической изоляции, с последующей угрозой возникновения короткого замывания фаз "А" и "В", устраненная оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" выводов 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП№18 с.Архангельское-4 из-за старения изоляции проводов, произошла угроза возникновения межфазного КЗ, устраненная оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции проводов фаз "А" и "В" (выводов 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП№18 с.Архангельское-4) на ВЛ-0,4кВ №2 ТП№18 с.Архангельское-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№18 с.Архангельское-4 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№18 с.Архангельское-4 и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№18 с.Архангельское-4. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
375 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-28 18:23 | 2023-03-28 22:50 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ между ЛР№27 и ЛР№33. (Кабель в эксплуатации с 1985 года) Последнее испытание КЛ-6кВ между ЛР№27 и ЛР№33. было проведено 01.03.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ между ЛР№27 и ЛР№33 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КВЛ-6 кВ ф.603 п/с Волжская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ ф.603 ПС Волжская с применением тепловизора, особое внимание обратить на состояние концевых кабельных муфт и разделок в ТП и на КВЛ-6кВ. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода КВЛ-6кВ ф.603 ПС Волжская с применением тепловизора устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
376 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-28 18:20 | 2023-03-28 20:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывистого ветра произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны КВЛ 10кВ №12 ПС Кромская на кЛР К-12-6, что привело к перекрытию воздушного промежутка между шлейфами фаз "А","В","С" и их отгоранию, с возникновением междуфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции, при падении ветви дерева под воздействием порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны КВЛ 10кВ №12 ПС Кромская, на кЛР К-12-6, произошло отгорание шлейфов кЛР К-12-6 фаз "А","В","С", с возникновением междуфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС Кромская по всей длине. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
377 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-28 18:19 | 2023-03-28 19:29 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП Звяг-1-1 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП Звяг-1-1 при длительной эксплуатации (с 1985 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10кВ Звяг-1-1 от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Звяг-1-1 КТП-10кВ Звяг-1-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
378 | 209 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-28 18:05 | 2023-03-28 18:33 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф21 ПС9--РП12. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
379 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-03-28 18:00 | 2023-03-28 18:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Поповка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Поповка) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Поповка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Не выполнено
380 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-03-28 17:52 | 2023-03-28 19:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате самоустранившегося междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№3-№4, упавшей веткой с дерева, расположенным вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете оп.№3-№4 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения ветки с дерева расположенного вблизи охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП332.7 100 кВА с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Сторонняя организация: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП332.7 100 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
381 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-28 17:51 | 2023-03-28 19:34 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошёл в результате срыва изоляторов двойного крепления провода фазы "С " на опоре №25/3, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревых изоляторов двойного крепления провода фазы "С" на опоре №25/3 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
382 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-4 ПС Россошь послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе Горсети.
383 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-03-28 17:45 | 2023-03-28 19:14 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-34 Л1 Ф-610 ПС 8H HАЙТОПОВИЧИ в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-34 Л1 Ф-610 ПС 8H HАЙТОПОВИЧИ в пролете опор №14-15 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-34 Л1 Ф-610 ПС 8H HАЙТОПОВИЧИ в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
384 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-28 17:44 | 2023-03-28 17:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 Гостомль в пролете опор №7-7-№7-8 из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №7-7-№7-8 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль , произошло возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС Гостомль и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
385 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-03-28 17:32 | 2023-03-28 19:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 251 явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №16-№17 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.12, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №1 от ТП 251 по причине подхлеста проводов в пролете опор №16-№17 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено
386 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-28 17:17 | 2023-03-28 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 109 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП 109 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП №109 ПС Ржевка ВЛ-0,4 №1 КТП №109 ПС Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 109 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 109 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 109 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 109 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 109 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 109 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
387 | 208 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-28 17:10 | 2023-03-28 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП791--ТП427. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
388 | 435 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-28 17:07 | 2023-03-28 19:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №51 кв2 ул. Карьерная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3158 ф.622 РП40 . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3158 ф.622 РП40 с медным проводом потребителя на доме №51 кв2 ул. Карьерная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3158 ф.622 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3158 ф.622 РП40 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
389 | 207 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-28 17:05 | 2023-03-28 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции и обрыв цепи. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-43--ТП-2008 Ф.26. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
390 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-03-28 16:53 | 2023-03-28 17:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№15-№16, упавшей веткой с дерева, расположенным вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете оп.№15-№16 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения ветки с дерева расположенного вблизи охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП331.4 23/100 кВА с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.4 23/100 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
391 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-28 16:44 | 2023-03-28 16:56 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10кВ КЛ 10кВ РП 1.2.-3 РП 3.2 ПС 110кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения электроустановки, находящейся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановок в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Потребителю направлено письмо о приведении электроустановок в соответствии с требованиями НТД.
392 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-28 16:32 | 2023-03-28 17:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 12-13, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 12-13, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 405, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
393 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-28 16:14 | 2023-03-28 18:12 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино произошло по причине повреждения проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на КТП-10 кВ Синицино-Митино в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | 4.1.3, Повреждение проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Синицино-Митино произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1983 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го проходного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 10 кВ Синицино-Митино на ВЛ-10кВ № 13 (3) ПС Салино ВЛ-10кВ № 13 (3) ПС Салино | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
394 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-03-28 15:55 | 2023-03-28 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-9-4 Пивовка послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете от опоры №14 до ввода в дом №11. | 4.4.3, Причиной перегорания ПН-2 фаза "В" на Р-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-9-4 Пивовка явилось схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете от опоры №14 до ввода в дом №11 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-9-4 Пивовка. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
395 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-28 15:53 | 2023-03-28 18:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №108-№109 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №108-№109 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
396 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-28 15:43 | 2023-03-28 15:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 17-18, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 17-18, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 377, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г.
397 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-28 15:40 | 2023-03-28 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №12-№13 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №12- №13 ВЛ 0,4кВ №7 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4кВ №7 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №7 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
398 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-28 15:38 | 2023-03-28 17:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ 10кВ ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции кабельной вставки от РТП 1701 до КТП 1701 ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча произошло в результате пробоя изоляции кабельной вставки от РТП 1701 до КТП 1701 из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции кабельной вставки от РТП 1701 до КТП 1701 на ВЛ 10кВ №17 ПС Короча VS010-0000190 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ЛЭП 0,4 кВ №17 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
399 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-03-28 15:34 | 2023-03-28 16:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 №2 КТП 1203 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №2 КТП 1203 ПС 35 кВ Прелестное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 1203 ПС 35 кВ Прелестное VN004-00006802 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 1203 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 1203 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
400 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-28 15:29 | 2023-03-28 16:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 150 д.Ново-Пхово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 150 д.Ново-Пхово произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 150 д.Ново-Пхово действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 150 д.Ново-Пхово. на ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 150 д.Ново-Пхово VN004-69006940 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 150 д.Ново-Пхово. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 150 д.Ново-Пхово. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Бежецкого РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
401 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-03-28 15:10 | 2023-03-28 16:28 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты на провода в пролете опор №2-44 - №2-45, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, В ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-44 - №2-45 с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением веток на провода дерево в пролете опор №2-44 - №2-45 на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №2-44 - №2-45 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить выправку опоры №2-46 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты, имеющую наклон стойки поперек оси ВЛ сверх допустимого. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
402 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-28 15:07 | 2023-03-28 17:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №17-18 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино с применением бинокля в пролётах опор № 15-21 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
403 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-28 15:03 | 2023-03-28 18:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-43 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильного, порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино из-за пределов охранной зоны под действием сильного ,порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №05 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №05 ПС Монино устранены немедленно. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №05 ПС Монино. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №05 ПС Монино дефектов не выявлено.
404 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-28 14:50 | 2023-03-28 15:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС Горельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 22-23 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 3 ПС Горельская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
405 | 460 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-28 14:50 | 2023-03-28 16:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4 ф.1032 ПС Центральная привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 ф.1 ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
406 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-28 14:45 | 2023-03-28 17:13 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 342, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 342, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
407 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-28 14:39 | 2023-03-28 15:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-06 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-06 ПС 110 кВ Скородное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 МТП 9-06 ПС Скородное VN004-00008270 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-06 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-06 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
408 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на оборудовании КЛ-6кВ Сырьевая-1 находящейся в эксплуатационной ответственности Липецкцемент
409 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-03-28 14:30 | 2023-03-28 15:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 184 послужило возникшее межфазное КЗ в перекидке потребителя, подключенного от опоры №1-14 |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ЭУ подключенного от опоры №1-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
410 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-03-28 14:20 | 2023-03-28 16:10 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителей ПН-2 фаз "А", "В" ВЛ 0,4кВ №4 ул. Каляева ТП-115 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода, в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, Перегорание двух н/в предохранителей ПН-2 фаз "А", "В" ВЛ 0,4кВ №4 ул. Каляева ТП-115 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода, в пролете опор №5 - №6 с возникновением двухфазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-35. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №4 ул.Каляева ТП-115. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено
411 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-03-28 14:10 | 2023-03-28 15:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №31-32. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №31-32, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Плюсково в пролете опор №31-32, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Не выполнено
412 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-28 14:07 | 2023-03-28 16:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Юрино-2 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №2-1-№2.2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №2-1-№2.2при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Юрино-2 VN004-00060577 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №2-1-№2.2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Юрино-2 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Юрино-2 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
413 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-28 14:03 | 2023-03-28 15:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1079 Гаркай явилось короткое замыкание в пролете опор №23-24, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1079 Гаркай явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1079 Гаркай разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1079 Гаркай Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
414 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-28 13:54 | 2023-03-28 13:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №146-147 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №146-147 ВЛ 10кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№145-150. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№145-150. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
415 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-28 13:42 | 2023-03-28 14:44 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10-5 ПС Никоноровка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора на опоре № 180 фаза "В". | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 180 на ВЛ-10-5 ПС Никоноровка произошло в результате длительной эксплуатации (44 года) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 180 в результате длительной эксплуатации (44 года) и под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10-5 ПС Никоноровка, VS010-9360043 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах № 181-183. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
416 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-28 13:33 | 2023-03-28 18:06 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №38-40 ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа", обрыв провода и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшего дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 38-40 ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа", произошло межфазное короткое замыкание, обрыв провода и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний
417 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-28 13:16 | 2023-03-28 14:07 | 3.4.9.3, Аварийное отключение МВ-6кВ РП-14 маг.1403 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании "КФК". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "КФК", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 28.05.2023 г. Состояние: Не выполнено
418 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-28 13:15 | 2023-03-28 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 220(Слобода деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 220 (Слобода деревня). Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 220(Слобода деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 220(Слобода деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
419 | 439 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-28 13:11 | 2023-03-28 15:50 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на ВЛ 6 кВ от ТП1035 ф.625 ПС Урицкая в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, Отключение МВ ф.625 ПС Урицкая произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 и КЗ на ВЛ 6 кВ от ТП1035. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.625 ПС Урицкая к ТП1035. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.625 ПС Урицкая к ТП1035. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №71 от ТП1035 ф.625 ПС Урицкая. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре №71 от ТП1035 ф.625 ПС Урицкая.
420 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2023-03-28 13:01 | 2023-03-28 14:45 | 3.4.12.5.1, Отключение МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки произошло в результате наклона промежуточной ж/б опоры №28 в болотистой местности из-за пучения грунтов. | 4.4.5, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки отключился в результате наклона промежуточной ж/б опоры №28 в болотистой местности при пучении грунтов, с обрывом одного провода Ан-35 и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки проходящих по болотистой местности, обратив особое внимание на состояние промежуточных ж/б опор и их наклоны. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Состояние: Не выполнено
421 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-28 12:50 | 2023-03-28 16:19 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва и схлеста проводов трех фаз в пролете опоре №11/11-11/12 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №11/11-11/12 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
422 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-28 12:48 | 2023-03-28 14:00 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на опору № 25 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на опору № 25 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №224 ПС Рыльск Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №224 ПС Рыльск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
423 | 433 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-28 12:30 | 2023-03-28 14:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №51 ул. Пересвета с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0526 ф.613 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0526 ф.613 РП01 с медным проводом потребителя на доме №51 ул. Пересвета привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0526 ф.613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0526 ф.613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
424 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-28 12:30 | 2023-03-28 14:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-624 ВЛ-1003 ПС Катынь-1 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №12. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
425 | 431 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-28 12:28 | 2023-03-28 14:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №87 пер. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3395 ф.611 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3395 ф.611 РП05 с медным проводом потребителя на доме №87 пер. Кирова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3395 ф.611 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3395 ф.611 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
426 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-03-28 12:15 | 2023-03-28 14:07 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ЛР46 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево явилось однофазное замыкание на "землю" из-за обрыва провода марки АС-35 в пролете опор №3-33 - №3-34 и касания провода фазы "А" земли, при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-33 - №3-34, из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и обрыва провода в пролете опор №3-33 - №3-34 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провод фазы "А" в пролете опор №3-33 - №3-34, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Составить план устранения выявленных в ходе внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево силами ИТР в пролетах опор № 70 - №3-49 Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №3-33 - №3-34 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №3-33 - №3-34 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередного осмотр участка ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево силами ИТР в пролетах опор № 70 - №3-49 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено
427 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2023-03-28 12:12 | 2023-03-28 13:05 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №42-43 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №42-43 ВЛ 10 кВ №14 ПС Дмитриев произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Дмитриев с составление листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №14 ПС Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено
428 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-28 12:05 | 2023-03-28 15:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017593 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам наВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 35 кВ Таврово. . Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
429 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-28 12:00 | 2023-03-28 12:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 (Кабель в эксплуатации с 1967 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 было проведено 08.08.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-10 магис.1015 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
430 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-28 12:00 | 2023-03-28 14:34 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 262 вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "А" и "В" вводного рубильника 0,4кВ Т-2 из-за слабого контактного соединения. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "А" и "В" вводного рубильника 0,4кВ Т-2 из-за слабого контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слабое контактное соединение на ТП 262 TP006-0015020 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки 2СШ 6 кВ ТП 262 с целью выявления соответствия установленных в/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки 2СШ 6 кВ ТП 262 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 262 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
431 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-28 11:59 | 2023-03-28 12:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/ВО-10-100кВА в пролете опор №7-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/ВО-10-100кВА в пролете опор №7-8 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/ВО-10-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/ВО-10-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/ВО-10-100кВА по всей длине.
432 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2023-03-28 11:33 | 2023-03-28 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения МВ-10кВ ТП-1-4 на ЦРП-1 РУ-10кВ яч. 3 послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты внутренней установки 3КВТп-10-70 в яч. 3 РУ-10кВ ТП-1-7 силового кабеля ААШв 3*70 КЛ-10кВ яч.3 РУ 10кВ – Т1 в результате изменения физических свойств муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации 40 лет, с 1983 года. | 4.12, Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты внутренней установки 3КВТп-10-70 в яч. 3 РУ-10кВ ТП-1-7 силового кабеля ААШв 3*70 КЛ-10кВ яч.3 РУ 10кВ – Т1, послужило нарушение электрической изоляции из-за старения материала муфты, её разгерметизации и увлажнения в процессе длительной эксплуатации, что привело пробою изоляции муфты и возникновению междуфазного КЗ в муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения кабельно муфты 3КВТп-10-70 послужило старение изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации на КЛ-10кВ яч.3 РУ 10кВ – Т1 ТП-1-7 КЛ-10кВ яч.3 РУ 10кВ – Т1 ТП-1-7 | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 КЛ 10кВ яч.3 РУ 10кВ – Т1 ТП-1-7. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мамаев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам диагностики кабельной линии КЛ 10кВ яч.3 РУ 10кВ – Т1 ТП-1-7 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Состояние: Не выполнено
433 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-28 11:30 | 2023-03-28 12:07 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 7 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 31 - ТП 2033 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 31 - ТП 2033 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 31 - ТП 2033 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 31 - ТП 2033 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 967 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 31 - ТП 2033 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
434 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2023-03-28 11:30 | 2023-03-28 13:24 | 3.4.12.2.3, ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Балтутино оперативно отключена в следствии однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия провода ВЛ на опоре №113 упавшей веткой из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Балтутино оперативно отключена в следствии механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ на опоре №113 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Балтутино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Балтутино Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Балтутино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: План мероприятий
435 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-28 11:27 | 2023-03-28 14:38 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате обрыва и схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №377-378 неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв и схлёст проводов фаз "В" и " С " в пролёте опор №377-378 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошёл вследствие механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
436 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-339 ПС 110/35/6 №21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №339-10 от КЛ-6-339 ПС 110/35/6 №21 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №339-10 от КЛ-6-339 ПС 110/35/6 №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
437 | 203 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-28 11:15 | 2023-03-28 11:56 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП1227--ТП689. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
438 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-28 11:01 | 2023-03-28 12:33 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 13 м/с, с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 35 кВ Рудкино, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
439 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-28 10:45 | 2023-03-28 10:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2 произошло по причине однофазного КЗ из за схлеста проводов на вводе в дом №2А в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия на провода ввода в дом №2А снежной массы, сошедшей с крыши. | 4.4.4, В результате схождения снежной массы с крыши дома №2А произошел схлест проводов ввода в дом от ВЛ-0,4кВ № №2 ТП 711 Колесниково-2, от возникшего КЗ отключился АВ№ 2 в РУ 0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2 в пролете опор №2А-№7. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2 в пролете опор №2А-№7 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2 в пролете опор №2А-№7 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2 в пролете опор №2А-№7 с целью выявления дефектов.
440 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-03-28 10:41 | 2023-03-28 11:22 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре КТП 096 установлено, что сильными порывами ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ была сломлена ветка и принесена на спуски ВЛ 0,4№1 к КТП 096, веткой были перекрыты провода, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП 096 отключился АВ 0,4 кВ №1. | 4.4.3, Из-за сломленной ветки и принесенной на провода ВЛ 0,4-01 к КТП 096 возникло К.З. в РУ 0,4 кВ КТП 096 отключился АВ 0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 096 Ф10-01ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от КТП 096 Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Не выполнено
441 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-28 10:30 | 2023-03-28 13:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 6 РП Березино произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №26-№27, деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 6 РП Березино, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-№27 ВЛ-10кВ № 6 РП Березино, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ с отключением ВЛ-10кВ № 6 РП Березино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 6 РП Березино в пролете опор №23-№30 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 6 РП Березино в пролете опор №23-№30 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 6 РП Березино в пролете опор №23-№30. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 6 РП Березино в пролете опор №23-№30 дефектов не выявлено.
442 | 206 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-28 10:25 | 2023-03-28 12:54 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие срабатывание в РУ-6кВ перегорели 2 ПК-6/80 вследствие попадание на секцию шин животного. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию и гермитизацию ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
443 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-28 09:55 | 2023-03-28 11:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от Р-690 до ТП-1147 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеляКЛ-6кВ от Р-690 до ТП-1147. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 13 года. Последние испытания проведены 20.03.2021г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от Р-690 до ТП-1147 на участке от Р-690 до ТП-1147 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от Р-690 до ТП-1147 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от Р-690 до ТП-1147. со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
444 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-28 09:09 | 2023-03-28 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Вепрь) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Вепрь) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Вепрь) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Вепрь) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Вепрь)
445 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10 Тросна в пролете опор №113 - №114 из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №113 - №114 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Тросна, произошло возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС Тросна 110 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС Тросна 110 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
446 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-28 09:03 | 2023-03-28 12:00 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная вызвано однофазное замыкание на «землю», фаза А-0, при падения дерева в пролёте опор №45 - №46 на провод ф "А", сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №45 -№46 на провод ф "А", произошло однофазное замыкание на "землю", что явилось причиной ручного отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №52 -№63 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №52 -№63 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №52 -№63 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №52 -№63 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная
447 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе АО "Павловскагропродукт". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Павловскагропродукт" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю АО "Павловскагропродукт" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
448 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная произошло по причине кратковременного междуфазного КЗ при падении на провода в пролёте опор №45 - №46 дерева, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, с последующим падением дерева на землю, что обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №45 - №46, ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №52 -№63 ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №52 -№63 ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №52 -№63 ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №52 -№63 ВЛ 10кВ №18 от ПС 35/10 Заозёрная
449 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-28 08:35 | 2023-03-28 20:56 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №60-№61 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, 1. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №60-№61 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика . Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика . Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
450 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-03-28 08:02 | 2023-03-28 12:12 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения пожара в с.Носково в РУ 0,4 кВ КТП 073 отключен РБ №2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 073 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 073 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Не выполнено
451 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-03-28 07:16 | 2023-03-28 08:10 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения возгорания помещения сушилки в с.Носково на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг отключен ВВ 10 кВ Ф10-03. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Не выполнено
452 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-28 07:03 | 2023-03-28 09:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фалисово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-5 - № 2-6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-5 - № 2-6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фалисово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фалисово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фалисово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фалисово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фалисово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
453 | 124 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-28 07:00 | 2023-03-28 10:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на кабельной перемычке между опорами, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КВЛ 0,4 кВ ТП 617 - Центральная 7 кабельная перемычка | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 0,4 кВ ТП 617 - Центральная, 7. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 0,4 кВ ТП 617 - Центральная, 7.
454 | 123 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-28 06:30 | 2023-03-28 07:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 270 - Белкина 27а , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 270 - Белкина 27а | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 270 - Белкина 27а Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
455 | 122 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-28 05:08 | 2023-03-28 06:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 270 - Белкина 27а , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 270 (2СкШ 0,4 кВ) КЛ 0,4 кВ ТП 270 - Белкина 27а | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 270 - Белкина 27а Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
456 | 201 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-28 04:40 | 2023-03-28 05:24 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-489--ТП-941. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
457 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-28 04:00 | 2023-03-28 04:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ РП-36 яч.1 - ТП 333 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ 10кВ РП-36 яч.1 - ТП 333 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 года. Последние испытания проведены 20.07.2021г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10кВ РП-36 яч.1 - ТП 333 яч.4 на участке от РП-36 яч.1 - ТП 333 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 10кВ РП-36 яч.1 - ТП 333 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ РП-36 яч.1 - ТП 333 яч.4 со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
458 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-28 03:55 | 2023-03-28 06:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ и обрыва трех проводов в пролете опор №90-91. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз с последующим обрывом трех проводов в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
459 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 176.206 ПС 110кВ Клюква явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ 10кВ 176.206 ПС 110кВ Клюква (п. Жуково АО "КЭС" потребительское), с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
460 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-28 00:50 | 2023-03-28 01:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 128.04 от ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 20-21. | 4.4.3, Причиной перекрытия ВЛ-10 кВ 128.04 от ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 20-21 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 128.04. ЦРП 10кВ Полевая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 128.04. ЦРП 10кВ Полевая Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С Состояние: Не выполнено
461 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-27 23:55 | 2023-03-28 00:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72 - №73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72 - №73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
462 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-03-27 23:10 | 2023-03-28 00:02 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Третьяки произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании СПК Ширяева Г.И.. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Третьяки действием защит произошло из-за повреждения на потребительской отпайки на КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании СПК Ширяева Г.И. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СПК Ширяева Г.И. о приведении потребительской отпайки от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Сторонняя организация: СПК Ширяева Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: 31.03.2023 г. потребителю СПК Ширяева Г.И. направлено письмо № МР1-ВР/Р1-2/265 о приведении потребительской отпайки от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
463 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» с повреждением одного изолятора на опоре № 187 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега и ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений).Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» с повреждением одного изолятора на опоре № 187 ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение двух изоляторов в гирлянде. на ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна VL110-001021 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено
464 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-27 22:11 | 2023-03-27 23:10 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-14 ПС Оч.Сооружения послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителя запитанного от опоры №2/9 из-за подгорания болтового соединения в месте крепления на АВ в БЗУМ ввода фазного провода потребительского ответвления от опоры №2/9 к жилому дому. Подгорание болтового соединения в месте крепления на АВ в БЗУМ ввода фазного провода потребительского ответвления от опоры №2/9 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-14 ПС Оч.Сооружения к жилому дому. | 4.13, Подгорание болтового соединения в месте крепления на АВ в БЗУМ ввода фазного провода потребительского ответвления от опоры №2/9 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-14 ПС Оч.Сооружения к жилому дому. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры №2/9 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-14 ПС Оч.Сооружения, о приведении потребительского оборудования БЗУМ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю, запитанному от опоры №2/9 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-14 ПС Оч.Сооружения, о приведении потребительского оборудования БЗУМ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
465 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-27 20:40 | 2023-03-27 21:23 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН 2 №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино произошло перегорание ПН 2 №1 в РУ 0,4кВ ТП 295 Горютино . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино VN004-00066668 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 295 Горютино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 295 Горютино. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 295 Горютино дефектов не выявлено.
466 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-27 20:28 | 2023-03-27 20:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 350 Ядрино ферма, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 350 Ядрино ферма, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 350 Ядрино ферма по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 350 Ядрино ферма и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
467 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-27 20:20 | 2023-03-27 21:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ "Кулешовка" произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 41-1 ЛР 254, в результате старения изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации более 41 года, год ввода в эксплуатацию 1982. | 4.12, Межфазный пробой силовой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 41-1 ЛР 254 произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации более 41 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазный пробой кабельной муфты наружней установки на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 VS010-0007222 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения кабелей на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
468 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-27 20:00 | 2023-03-27 23:10 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 433 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием изоляции опорных изоляторов фаз "В" и "С" ПК 10 кВ вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции нижнего опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 433 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции нижнего опорного изолятора фазы "С" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ на КТП 433 ПС 110 кВ Стрелецкое TP010-0021787 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 433 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
469 | 200 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-27 19:45 | 2023-03-27 20:12 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
470 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-03-27 19:30 | 2023-03-27 21:03 | 3.4.9.3, Короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата в ВРУ 0,22 кВ, находящемся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №ШЧ ЖД с проверкой состояния ВРУ потребителей силами персонала ОУ э/э и ОП. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №ШЧ ЖД с проверкой состояния ВРУ потребителей силами персонала ОУ э/э и ОП. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ШЧ ЖД определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ШЧ ЖД определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
471 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-27 18:19 | 2023-03-27 18:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №143 д. Черменино в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на КТП 10 кВ №143 д. Черменино ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы , что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №143 д. Черменино и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №143 д. Черменино на ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №143 д. Черменино ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
472 | 199 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-27 17:08 | 2023-03-27 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатирования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-705--Ф-8 ПС-20. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
473 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-27 16:59 | 2023-03-27 18:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 423 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 423 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 423 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 423 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 423 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 423 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
474 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-27 16:35 | 2023-03-27 18:29 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное ОП Здем.-Подольское обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 3, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра порывами до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом АС-70. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ выполнен 08.08.2022 года электромонтёром бригады по эксплуатации РС Красносельского РЭС Голиковым В.А., в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное ОП Здем.-Подольское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление снижения эксплуатационных свойств вязки провода на ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное ОП Здем.-Подольское | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное ОП Здем.-Подольское на предмет обнаружения дефектных вязок. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное ОП Здем.-Подольское на предмет обнаружения дефектных вязок. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 3 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное ОП Здем.-Подольское на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры № 3 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное ОП Здем.-Подольское на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное устранить в кратчайшие сроки Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное ОП Здем.-Подольское на предмет обнаружения дефектных вязок.
475 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-27 16:00 | 2023-03-27 17:29 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 707 ПС 35кВ №4 из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 1-7 - 1-8. | 4.4.4, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 1-7 - 1-8 ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП № 707 ПС №4 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП № 707 ПС №4 по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП № 707 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
476 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-27 15:41 | 2023-03-27 17:30 | 3.4.8.5.1, Повреждение ВЛ-0,4 ТП-19 Л2 Ф-103 ПС Андрейковичи произошло в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), в пролетах опор №1-6 обнаружен обрыв провода. | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 ТП-19 Л2 Ф-103 ПС Андрейковичи в пролетах опор №1-6 в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) привел к короткому замыканию и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-19 Л2 Ф-103 ПС Андрейковичи, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 ТП-19 Л2 Ф-103 ПС Андрейковичи, по результатам осмотра устранить выявленные замечания
477 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-03-27 15:06 | 2023-03-27 16:06 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-125 Ф-Любегощь РП Бацкино в пролёте опор №3-4. | 4.4.3, Схлёст проводовВЛ-0,4 Ф-1 КТП-125 Ф-Любегощь РП Бацкино в пролёте опор №3-4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-125 Ф-Любегощь РП Бацкино в пролете опор №4-5. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-125 Ф-Любегощь РП Бацкино в пролете опор №4-5.
478 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-27 14:35 | 2023-03-27 14:39 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №8-9 ветвями дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева к проводам в пролетах опор №8-9 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов ветвями дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
479 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-27 14:30 | 2023-03-27 14:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 144 Подберезово (маст), произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 144 Подберезово (маст), произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 144 Подберезово (маст) по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 144 Подберезово (маст) и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
480 | 430 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-27 14:28 | 2023-03-27 16:20 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-36 ф.601 ПС Юбилейная к дому ул. Локомотивная д.2а, вследствие ветровых нагрузок и падения ветки дерева. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-36 ф.601 ПС Юбилейная к дому ул. Локомотивная д.2а, вследствие падения ветки дерева из-за ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-36 ф.601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-36 ф.601 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-36 ф.601 ПС Юбилейная к дому ул. Локомотивная д.2а Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-36 ф.601 ПС Юбилейная к дому ул. Локомотивная д.2а
481 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-27 14:15 | 2023-03-27 14:34 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 6кВ № 09 ПС 35кВ №4, послужило повреждение на РТП 6 кВ ТП №737 ПС 35кВ №4. | 4.3.4, Повреждение шлейфа фазы «В» в месте соединения с неподвижным контактом РТП 6 кВ ТП №737 ПС35кВ №4 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-6/0,4 кВ запитанных по ВЛ 6 кВ №09 ПС №4 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-6/0,4 кВ запитанных по ВЛ 6 кВ №09 ПС №4 , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
482 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-27 13:35 | 2023-03-27 17:01 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10-3 ПС Райновская выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора на опоре № 388 фаза "В". | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 388 на ВЛ-10-3 ПС ПТФ произошло в результате длительной эксплуатации (44 года) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 388 в результате длительной эксплуатации (44 года) и под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10-3 ПС ПТФ , VS010-9360007 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-3 ПС ПТФ на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах № 387-389. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС ПТФ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
483 | 119 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-27 13:13 | 2023-03-27 15:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 930 - ТП 926 к.1, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КВЛ 6 кВ ПС 5 ф. 119 - ТП 930 КЛ 6 кВ ТП 930 - ТП 926 к.1 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 930 - ТП 926 к.1 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
484 | 120 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-27 13:13 | 2023-03-27 15:55 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 6 кВ ПС 5 ф.139 - ТП 930 произошло по причине повреждения на абонентском ТП 1070. | 4.12, Не известны Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КВЛ 6 кВ ПС 5 ф.139 - ТП 930 оборудование ТП 1070 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 1070 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 6 кВ ПС 5 ф.139 - ТП 930. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Не выполнено
485 | 121 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-27 13:13 | 2023-03-27 14:49 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 939 - ТП 905, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 5 ф.150 - ТП 901 КЛ 6 кВ ТП 939 - ТП 905 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 939 - ТП 905 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 939 - ТП 905
486 | 198 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-27 12:55 | 2023-03-27 13:05 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организациий находящейся в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
487 | 197 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-27 12:50 | 2023-03-27 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участков кабельной линии КЛ-6кВ ТП-787--ТП-187; ТП-539--ТП-639. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
488 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2023-03-27 12:22 | 2023-03-27 13:34 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса и схлёстывание проводов из-за их провиса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-187 | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-187 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-187 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-187
489 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-27 12:15 | 2023-03-27 13:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-6кВ от ПС"Трубная-1" яч.2 до ТП-397 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-396 яч.6 до ТП-1124 яч.7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 20 лет. Последние испытания проведены 23.07.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-396 яч.6 до ТП-1124 яч.7 на участке от ТП-396 яч.6 до ТП-1124 яч.7. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-396 яч.6 до ТП-1124 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-396 яч.6 до ТП-1124 яч.7 со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
490 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-27 11:45 | 2023-03-27 12:19 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительского участка ВЛ за Р-324 (на балансе ОЭЗ "ППТ Липецк"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
491 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-27 11:32 | 2023-03-27 17:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 15 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "ГМС Насосы") произошло отключение ВЛ действием защит.
492 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-27 11:30 | 2023-03-27 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной повышения напряжения в РУ-0,4кВ на фазе "В" произошло в результате пробоя изоляции и межвиткового замыкания обмоток силового трансформатора ТМ-60/10. Снижение изоляционных свойств обмоток трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации и естественном старении материала изоляции. Трансформатор в эксплуатации с 1966 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора ТМ-60/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации. на ТП-469 Ф10-23 ПС Мантурово ТП-469 Ф10-23 ПС Мантурово | Мероприятие: Техническое Провести внеплановое техническое обслуживание ТМ-60/10 на ТП-469 "Папулиха". Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проведенного технического обслуживания ТП-469 "Папулиха" выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
493 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-27 11:30 | 2023-03-27 19:33 | 3.4.7.3.5, Срабатывание вставок ПН-2 на руб.-0,4кВ №7 в РУ-0,4кВ ТП 69 произошло по причине междуфазного КЗ на КЛ-0,4кВ №7 ТП-69 ул. Кириллова,15, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на КЛ-0,4кВ №7 ТП-69 ул. Кириллова,15 произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ-0,4кВ №7 ТП-69 ул. Кириллова,15 KN004-00050878 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-0,4кВ №7 ТП-69 ул. Кириллова,15. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-0,4кВ №7 ТП-69 ул. Кириллова,15. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
494 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-27 11:24 | 2023-03-27 12:45 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Ендовище было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
495 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-03-27 11:14 | 2023-03-27 15:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате обрыва проводов всех 3-х фаз в пролете опор № 75-76 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине обрыва проводов всех 3-х фаз в пролете опор № 75-76 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый верховой осмотр опор №№ 75,76 на ВЛ-10кВ 777 от ПС 35/10 Васильевка Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 777 от ПС 35/10 Васильевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
496 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128) явилось неустойчивое однофазное К.З. фазы А на землю из-за воздействия на ЭУ птиц при строительстве гнезда на траверсе фазы А опоры № 6 (0,9 км от ПС 220кВ Восток). | 4.4.5, Причиной возникновения однофазного К.З. фазы А на землю на ВЛ 110кВ Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово (ВЛ-128) явилось механическое воздействие на ЭУ при строительстве гнезда на траверсе фазы А опоры № 6 птицами. | Мероприятие: Техническое Снять гнездо с траверсы опоры № 6 на ВЛ-110кВ Восток - Серго-Ивановская с отп. (ВЛ-128) Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено снятие гнезда с траверсы опоры № 6 на ВЛ-110кВ Восток - Серго-Ивановская с отп. (ВЛ-128) Мероприятие: Техническое Установить защиту от птиц на опоре № 6 ВЛ-110кВ Восток - Серго-Ивановская с отп. (ВЛ-128). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Установлена защита от птиц на опоре № 6
497 | 196 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-27 11:05 | 2023-03-27 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-106--Ф-111 ПС-Центральная. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
498 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-03-27 10:52 | 2023-03-27 11:37 | 3.4.8.5.2, Сход снега с крыши частного дома схлеснул провода перекидки. Провода ВЛ не повреждены. | 4.4.4, Сход снега с крыши частного дома схлеснул провода перекидки. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №2 от ТП №138 на наличие угрожающего падением снега с крыш жилых домов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП №138 направить письменное обращение к потребителям с требованием принять меры по недопущению падения снега на провода ВЛ с крыш жилых домов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
499 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-03-27 10:35 | 2023-03-27 12:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от МТП Ермаки от Л 1004 РП-10кВ Вешки явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №1/15 - №1/16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от МТП Ермаки от Л 1004 РП-10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №1/15 - №1/16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от МТП Ермаки от Л 1004 РП-10кВ Вешки в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области письмо-претензию с требованием организовать в д. Малые Ермаки обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
500 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-27 10:32 | 2023-03-27 12:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Моховое под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 50-51 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 50-51 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Моховое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Моховое и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Моховое по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
501 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-03-27 10:30 | 2023-03-27 11:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Доброводье в пролете опор №79-80. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Доброводье в пролете опор №79-80, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Доброводье в пролете опор №79-80, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
502 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-27 10:21 | 2023-03-27 11:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 497 ПС 35 кВ Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 497 ПС 35 кВ Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 497 ПС 35 кВ Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 497 ПС 35 кВ Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
503 | 195 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-27 10:10 | 2023-03-27 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-5--Ф-308 ПС- Центральная. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
504 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-308 ПС 110/6/6 Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №308-11 от КЛ-6-308 ПС 110/6/6 Центральная находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №308-11 от КЛ-6-308 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
505 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-03-27 10:04 | 2023-03-27 10:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП-6-7 Колосовка Ф-2 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №2 - №3. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от КТП-6-7 Колосовка Ф-2 послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-6-7 Колосовка в пролете опор №2 - №3. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-6-7 Колосовка в пролете опор №2 - №3.
506 | 427 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-27 10:00 | 2023-03-27 12:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №38 ул. Вокзальная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3106 ф.605 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3106 ф.605 РП05 с медным проводом потребителя на доме №38 ул. Вокзальная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф5 ТП3106 ф.605 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф5 ТП3106 ф.605 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
507 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Туфановская" (в транзите с ВЛ 110кВ "Уткинская") в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода и траверсы фазы "А" опоры №123 ВЛ 110кВ "Туфановская" через проволоку, принесенную птицей. На проводе и траверсе видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №123 ВЛ 110кВ "Туфановская". Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц, в теле опоры №123 обнаружено птичье гнездо. УРЗА ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" находятся в ведении филиала ПАО "Россети" Валдайское ПМЭС ПС 110/10кВ "Туфаново": работа 1 ступени ТЗНП, 1 ступени ДЗ СВ 110кВ - правильно, Работа АПВ правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие провода и траверсы фазы "А" опоры №123 ВЛ 110кВ "Туфановская" через проволоку, принесенную птицей. На проводе и траверсе видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №123 ВЛ 110кВ "Туфановская". Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц, в теле опоры №123 обнаружено птичье гнездо. УРЗА ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" находятся в ведении филиала ПАО "Россети" Валдайское ПМЭС ПС 110/10кВ "Туфаново": работа 1 ступени ТЗНП, 1 ступени ДЗ СВ 110кВ - правильно, Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Туфановская" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ "Туфановская" и угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ "Туфановская" и, при необходимости, включить в план работы на 2024 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ "Туфановская", находящейся в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Снять птичье гнездо с опоры №123 ВЛ 110кВ "Туфановская" Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
508 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-27 09:31 | 2023-03-27 10:16 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №163 м-н ЛПХ ф.1 установлено, что причиной отключения АВ 0,4 кВ ф.1 в ТП №163 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете от ТП до опоры № 1 под действием порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Схлест проводов в пролете от ТП до опоры №1 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-0,4кВ от ТП 163 м-н ЛПХ ф.1 с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП 163 м-н ЛПХ ф.1 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
509 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-27 09:10 | 2023-03-27 09:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №34-№35 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №35 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №35 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №34-№35 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна. на ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна VS010-0003519 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
510 | 426 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-27 08:55 | 2023-03-27 10:50 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №4 пр-д 12 Лет Октября с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1177 ф.602 ПС Мамоновская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1177 ф.602 ПС Мамоновская с медным проводом потребителя на доме №4 пр-д 12 Лет Октября привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП1177 ф.602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП1177 ф.602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
511 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-03-27 08:55 | 2023-03-27 13:16 | 3.4.10.2, В результате воздействия птиц на провода, на опоре №66 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская, произошел срыв вязки провода с изолятора фазы "В", что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67, возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменская из-за воздействия птиц, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС110/ 35/10кВ Знаменская по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС110/ 35/10кВ Знаменская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
512 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-27 08:43 | 2023-03-27 12:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 114 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 114 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 114 ПС 110 кВ Северная ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 114 ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №4 КТП 114 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 114 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
513 | 425 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-27 08:30 | 2023-03-27 10:25 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 ул. Василева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0299 ф.643 РП1. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0299 ф.643 РП01 с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Василева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП0299 ф.643 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП0299 ф.643 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
514 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-27 08:04 | 2023-03-27 09:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в ручную вызвано режимом однофазного замыкания на "землю" по причине падения дерева на провод фазы "А" в пролете опор №20-№21, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ , под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №20-№21 ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая на провод фазы "А"произошло однофазное замыкание не "землю", что послужило отключению ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №17-№24 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №17-№24 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №17-№24. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №17-№24 дефектов не выявлено.
515 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-27 07:27 | 2023-03-27 09:26 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор №92-93 обнаружено дерево на проводе ВЛ. Под воздействием порывов ветра до 20м/с произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провод фазы "В", что привело к появлению "земли" на фазе "В". Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор №92-93 под действием ветра с порывами до 20м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
516 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-27 06:48 | 2023-03-27 09:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №42 из-за повреждения изолятора фазы "В" на опоре №42 и падение провода на траверсу. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №42 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище произошло вследствие нарушения структуры материала изолятора(старения) в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1966 года ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище, произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №42 и падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изолятора фазы "В" на опоре №42 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище. на ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище VS010-0009199 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №37-№47. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище дефектов изоляторов в пролетах опор №37-№47 не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №37-№47. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №37-№47 не обнаружено. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
517 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-03-27 06:15 | 2023-03-27 13:46 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" на опоре №25/3 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №25/3 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Всесвятка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Всесвятка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар.
518 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-27 05:33 | 2023-03-27 06:32 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС для безопасного тушения пожара ночного клуба на ТП-154 отключен рубильник ввода П-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику кабельной линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Не выполнено
519 | 194 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-27 05:32 | 2023-03-27 08:30 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явился размыкание цепи вследствие срабатывания плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
520 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-27 04:30 | 2023-03-27 06:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 03 Назарово ПС Троица по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ № 03 Назарово ПС Троица в пролете опор №41-№42 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ № 03 Назарово ПС Троица в пролете опор №41-№42 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 03 Назарово ПС Троица с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 03 Назарово ПС Троица, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено
521 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-27 02:28 | 2023-03-27 04:28 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ ТП 741 каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции и разрушении опорного изолятора фазы "А", с последующим перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "В" на СРВ 10 кВ №2 в сторону I секции шин 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 741, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции и разрушение опорного изолятора фазы "А", с последующим перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "В" на СРВ 10 кВ №2 в сторону I секции шин 10 кВ в РУ 10 кВ ТП 741 ПС 110 кВ Майская произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции и разрушение опорного изолятора фазы "А" на СРВ 10 кВ №2 в сторону I секции шин 10 кВ в РУ 10 кВ на ТП 741 ПС 110 кВ Майская ТП 741 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 741 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ТП 741 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
522 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-27 02:27 | 2023-03-27 06:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№189-190 из-за перекрытия проводов ВЛ веткой из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи веткой в пролете оп.№189-190, принесенную из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
523 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-03-27 02:15 | 2023-03-27 15:43 | 3.4.7.3.5, Междуфазное КЗ, возникшее в пролете оп. №2-№3 ВЛ 10 кВ №101 ПС Льгов, возникшее из-за обрыва на оп. №3 вязки провода ф.А с последующим его пережогом и схлестом с проводом ф.В, вследствие нарушения структуры материала вязки провода при длительной эксплуатации под воздействием ветровых изгибающих нагрузок. | 4.3.4, Повреждение провода ф.А (пережог) на оп. №3 с последующим схлестом в пр. оп. №2-№3 с проводом ф.В. из-за нарушения структуры материала вязки провода при длительной эксплуатации под воздействием длительных ветровых изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода ф.А (пережог) с последующим схлестом с проводом ф.В. из-за нарушения структуры материала вязки провода. на ВЛ 10кВ № 101 ПС Льгов ВЛ 10кВ № 101 ПС Льгов | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ №101 ПС Льгов. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ №101 ПС Льгов. Мероприятие: Организационное По результату выборочного верхового осмотра ВЛ 10 кВ №101 ПС Льгов составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результату выборочного верхового осмотра ВЛ 10 кВ №101 ПС Льгов составлен график устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Провести занятие соответствующему персоналу по выявлению дефектов на ВЛ при осмотрах. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено занятие соответствующему персоналу по выявлению дефектов на ВЛ при осмотрах.
524 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-27 01:32 | 2023-03-27 02:49 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 было проведено 17.01.2023 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 на целом месте Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте на КЛ-6кВ ф.641 ПС Кострома-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
525 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-27 00:05 | 2023-03-27 00:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТПП-250 (Вахрушево жил. гр№1) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТПП-250 (Вахрушево жил. гр№1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ЗТПП-250 (Вахрушево жил. гр№1) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТПП-250 (Вахрушево жил. гр№1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ЗТПП-250 (Вахрушево жил. гр№1)
526 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-27 00:01 | 2023-03-27 01:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Вол-37-33 в пролете оп.12-13, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-33 в пролете оп.12-13, произошел обрыв провода СИП с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-33 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-33 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
527 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-26 23:41 | 2023-03-27 01:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ ПС 110/10кВ Беклемишево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53 - №54 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. УРЗА в ведении РЖД | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53 - №54 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. УРЗА в ведении РЖД Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковаярастительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево VS010-0004830 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №53 - №54 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/10кВ Беклемишево Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корнев А.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
528 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-26 23:40 | 2023-03-26 23:48 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 248 от ПС Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 68-№69 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 68-№ 69 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 248 ПС Жерновец . Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
529 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-26 23:31 | 2023-03-27 00:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/В-1-160 в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/В-1-160 в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/В-1-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/В-1-160 по всей длине. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/В-1-160 по всей длине.
530 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-03-26 23:17 | 2023-03-27 00:25 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов в пролете опор 21-22 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2 Ф-1003 ПС Алешинская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролете опор 21-22 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2 Ф-1003 ПС Алешинская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе АВ-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 21-22 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2 Ф-1003 ПС Алешинская Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И. Состояние: Не выполнено
531 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-26 23:00 | 2023-03-26 23:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ от ЦРП-2 яч.21 до ТП-30а. произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10кВ от ЦРП-2 яч.21 до ТП-30а. произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ от ЦРП-2 яч.21 до ТП-30а, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ от ЦРП-2 яч.21 до ТП-30а произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
532 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-26 22:51 | 2023-03-27 06:30 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 6кВ № 38 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
533 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-26 22:41 | 2023-03-26 23:19 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опора № 11-8 - КТП"350 обнаружена ветка на корпусе КТП№350. Под воздействием порывов ветра произошло падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и корпус КТП№350, что привело к появлению "земли" на фазе "В". Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие фазы "В" с корпусом КТП№350 по стволу упавшей ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
534 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-26 22:22 | 2023-03-27 00:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Минское, в пролете опор № 17 - № 18, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-02 от МТЗ . В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Минское, в результате этого произошло КЗ и МВ-10 кВ ф.10-02 от МТЗ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
535 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-26 22:08 | 2023-03-27 00:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Машкин Л.В. Состояние: Не выполнено
536 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-03-26 22:08 | 2023-03-26 22:13 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-179 Ф-611 ПС Сеща при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-179 Ф-611 ПС Сеща, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе АВ-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-179 Ф-611 ПС Сеща Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И. Состояние: Не выполнено
537 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ 10 яч.8 находящейся в эксплуатационной ответственности Липецкнефтепродукт
538 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-26 21:26 | 2023-03-27 00:21 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 591 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 591 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Журина М.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 591 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Журина М.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 591 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Журину М.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 591 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
539 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-26 21:10 | 2023-03-26 23:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 1012 Турбаза Белкино ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 1012 Турбаза Белкино ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 1012 Турбаза Белкино ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности вв отсека на ТП 1012 Турбаза Белкино ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" ТП 1012 Турбаза Белкино ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 1012 Турбаза Белкино ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
540 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия на опоре №6-5, проводов ВЛ 10кВ фаз "А", "В" крылья птицы с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием МТЗ. | 4.12, В результате механического воздействия, перекрытие проводов крыльями птицы на опоре №6-5 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, произошло междуфазное КЗ, с дальнейшим отключением В 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №6-1 -№6-13, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №6-1 -№6-13. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
541 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-26 20:22 | 2023-03-26 21:11 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу г.Буй, ул.Некрасова, д.22. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-307 отключился АВ-0,4 кВ ф.Некрасова л/п сторона. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.Некрасова, д.22 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
542 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2023-03-26 20:12 | 2023-03-26 20:16 | 3.4.9.3, Повреждение на оборудовании ПС 35 кВ ЛОЭЗ находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "СПМК Липецкая".
543 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-26 20:11 | 2023-03-26 20:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 709 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП 709 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №2 КТП 709 ПС Ржевка ВЛ 0,4 №2 КТП 709 ПС Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 709 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 709 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 709 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 709 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 709 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП 709 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
544 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-26 20:01 | 2023-03-26 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ "Кулешовка" произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 50-2 ЛР 521, в результате старения изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации более 41 года, год ввода в эксплуатацию 1982. | 4.12, Межфазный пробой силовой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 50-2 ЛР 521 произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации более 41 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой кабельной муфты наружней установки на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 VS010-0007222 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения кабелей на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
545 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-03-26 19:56 | 2023-03-26 20:45 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Кологрив обнаружено уменьшение расстояния искрового промежутка РДИП-10 фазы "В" на опоре № 96 в результате обледенения проводов при выпадении осадков в виде ледяного дождя, что стало причиной однофазного замыкания на землю через тело опоры. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Уменьшение расстояния искрового промежутка РДИП-10 фазы "В" в результате обледенения проводов. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив устранить. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
546 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-26 19:55 | 2023-03-26 20:15 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 3 в РУ 0,4кВ КТП № 74. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома по ул. Первомайская, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
547 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-26 19:40 | 2023-03-26 22:46 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 057 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 057 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Янышева И.Л. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 057 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Янышева И.Л. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 057 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Янышева И.Л. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 057 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
548 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-26 19:10 | 2023-03-26 19:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Белый произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3-2-4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2-3-2-4 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Белый из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №25-2-6 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Белый. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №25-2-6 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Белый дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №25-2-6 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Белый с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе внеочередного осмотра в пролетах опор №25-2-6 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Белый дефекты не выявлены.
549 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-26 19:05 | 2023-03-26 19:37 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-333 1сек. (кабель в эксплуатации с 1970 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-333 1сек. было проведено 10.12.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-333 1сек. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-2 магис.214 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-333 1сек. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-333 1сек. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-333 1сек. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-234-ТП-333 1сек. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
550 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-26 19:03 | 2023-03-26 20:12 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-1-12 Лизиновка явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №15-25, произошедшего по причине излома подставной опоры №25 у основания, при загнивании древесины тела опоры более нормы, в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.1, Излом опоры №25 у основания на ВЛ-0,4-2 ТП-1-12 Лизиновка произошедшего по причине загнивания древесины тела опоры более нормы, в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала опоры (загнивание древесины тела опоры более нормы) на ВЛ-0,4-2 ТП-1-12 Лизиновка, VN004-93602305 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-1-12 Лизиновка по всей длине на предмет выявления дефектов. по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-1-12 Лизиновка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
551 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-26 18:50 | 2023-03-26 20:26 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кв ТП-859 2 сек - ТП 758 2 сек. (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кв ТП-859 2 сек - ТП 758 2 сек. было проведено 13.03.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ 6 кв ТП-859 2 сек - ТП 758 2 сек. на целом месте Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ ф.641 ПС Кострома-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 6 кв ТП-859 2 сек - ТП 758 2 сек. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ 6 кв ТП-859 2 сек - ТП 758 2 сек. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ 6 кв ТП-859 2 сек - ТП 758 2 сек. и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ 6 кв ТП-859 2 сек - ТП 758 2 сек. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
552 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-26 18:48 | 2023-03-26 22:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-108 (414.15-16/100 с/о Курск) явилось замыкание, вызванное перекрытием изоляции в РУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо потребителю СНТ Курск в части соблюдения правил эксплуатации электрооборудования, находящегося в их ведомстве. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Костин В.А. Состояние: Не выполнено
553 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-03-26 18:46 | 2023-03-26 22:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 604 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 7 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 604 ПС 35 кВ Подольхи из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 604 ПС 35 кВ Подольхи VN004-00002758 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 604 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 610 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
554 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-26 18:05 | 2023-03-26 19:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВ Дер ТП №039 ФКРС Высокое 197 С.Борок произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ Дер ТП №039 ФКРС Высокое 197 С.Борок произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП №039 ФКРС действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ Дер ТП №039 ФКРС Высокое 197 С.Борок. на ВЛ-0.4кВ Дер ТП №039 ФКРС Высокое 197 С.Борок VN004-69002746 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВ Дер ТП №039 ФКРС Высокое 197 С.Борок. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №039 ФКРС Высокое 197 С.Борок. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Бежецкого РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
555 | 442 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-26 18:00 | 2023-03-26 20:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 34 ул. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф7 ТП1 фГород-3 ПС Клинцовская ТЭЦ произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф7 ТП1 фГород-3 ПС Клинцовская ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме 34 ул. Свердлова произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф7 ТП1 фГород-3 П Клинцовская ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф7 ТП1 фГород-3 П Клинцовская ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
556 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-26 18:00 | 2023-03-26 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение выключателя В-44 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-75-№10-76 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-75-№10-76 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №08 ПС Беклемишево 27 03 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №08 ПС Беклемишево 27 03
557 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-26 17:46 | 2023-03-27 15:30 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей н.п. Искра Хомутовского района произошло в результате перегорания ПП-10кВ КТП 10кВ 4.9.4-07/250 вследствие внутрибакового междуфазного замыкания трансформатора из-за снижения изоляционных свойств материалов в процессе долгой эксплуатации. | 4.1.3, Пробой внутрибаковой изоляции трансформатора КТП 10кВ 4.9.4-07/250 произошел вследствие длительной эксплуатации оборудования, приведшей в снижению изоляционных свойств материалов. | Мероприятие: Организационное В соответствии с дополнительным графиком диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации выше 25 лет по ВЛ-10кВ №494 ЦРП Приходьково на 2023г. произвести замеры Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Разработать дополнительный график диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации выше 25 лет по ВЛ-10кВ №494 ЦРП Приходьково на 2023г. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
558 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-26 17:24 | 2023-03-26 21:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №1-5-№1-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ку-6-3, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №1-5-№1-6 ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП Ку-6-3, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-6-3 по всей длине. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-3 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
559 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-26 17:21 | 2023-03-26 19:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 499 (Липовка) ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытие животным высоковольтных шпилек трансформатора фазы "В" и "С". Животное со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С" через животное. Животное со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 499 TP010-0145712 | Мероприятие: Техническое Устранить возможные места проникновения птиц и животных в ТП 499 (Липовка). Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 499 (Липовка) с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
560 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-26 16:55 | 2023-03-26 22:07 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов ответвления в здание от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Д-3-28, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов ответвления в здание от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Д-3-28, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Д-3-28. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Д-3-28. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Д-3-28 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Д-3-28 и включены в план работ Кромского РЭС.
561 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-26 16:45 | 2023-03-26 17:25 | 3.4.7.2, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок и дождя произошло затекание воды в высоковольтный шкаф ТП на ПК-10кВ фазы "А" ТП Д-5-36, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного замыкания на "землю", устраненного действием защит перегоранием ПК-10кВ. | 4.1.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок и дождя произошло затекание воды в высоковольтный шкаф ТП на ПК-10кВ фазы "А" ТП Д-5-36, из-за неплотных уплотнителей, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного замыкания на "землю", устраненного действием защит перегоранием ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-10/0,4кВ Д-5-36 КТП-10/0,4кВ Д-5-36 | Мероприятие: Техническое Произвести замену уплотнителей ТП Д-5-36. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена уплотнителей ТП Д-5-36. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного осмотраТП Д-5-36 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного осмотраТП Д-5-36 и включены в план работ Кромского РЭС.
562 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-26 16:34 | 2023-03-26 17:36 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ №5 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз соединительной муфты участка КЛ 6 кВ ЗТП 045 яч.2 - ЗТП 118 яч.4 ПС 35 кВ Лебеди вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трёх фаз соединительной муфты КЛ 6кВ ЗТП 045 яч.2 - ЗТП 118 яч.4 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил соединительной кабельной муфты на КЛ 6кВ ЗТП 045-ЗТП 118 ПС Лебеди KS006-0000078 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ЗТП 045-ЗТП 118 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр трассы КЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Не выполнено
563 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-26 16:09 | 2023-03-26 16:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Кутафино в пролете опор №3-3-№3-4 из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №3-3-№3-4 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино , произошло возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Кутафино по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Кутафино и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
564 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-26 15:52 | 2023-03-26 16:20 | 3.4.7.3.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Гумны послужила лежащая на проводах ВЛ в пролёте опор № 23-24 ветка дерева, занесённая на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Ветка дерева, лежащая на проводах ВЛ в пролёте опор № 23-24 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Гумны,занесённая на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Гумны на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Гумны наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих как в охранной зоне ВЛ,так и вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
565 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-26 15:30 | 2023-03-26 17:06 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП-10 кВ №97 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1977г. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №97 произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го опорного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №97 на КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП 10/0,4 кВ №97 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ТП 10/0,4 кВ №97 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
566 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-26 14:39 | 2023-03-26 17:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №86-№87 в результате падения дерева на провода при порывах сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №86-№87 в результате падения дерева на провода при порывах сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов. Дерево обнаружено на проводах. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Не выполнено
567 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-26 13:52 | 2023-03-26 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Мошки произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №15-№16 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №15 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №15 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №15-№16 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Мошки действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Мошки. на ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Мошки VS010-0005905 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Мошки. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торжокского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
568 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-26 13:50 | 2023-03-26 14:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 252 Степанцево ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 252 Степанцево ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 810 ДНП Красноборское ВЛ 10кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности ВВ отсека на ТП 252 Степанцево ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" ТП 252 Степанцево ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 252 Степанцево ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
569 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-26 13:30 | 2023-03-26 13:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 413.09 №5 хоз.ОПХ НИИ явилось короткое замыкание в пролете опор №10-11, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 413.09 №5 хоз.ОПХ НИИ явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 413.09 №5 хоз.ОПХ НИИ разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 413.09 №5 хоз.ОПХ НИИ Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
570 | 449 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-03-26 13:30 | 2023-03-26 15:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №125 по ул. 307 Дивизии с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-1 ф607 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-1 ф.607 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №125 по ул. 307 Дивизии привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-1 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
571 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-26 13:28 | 2023-03-26 14:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 528 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 528 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 528 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 528 на ВЛ-0,4кВ ТП 528 ВЛ-0,4кВ ТП 528 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 528. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 528. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 528. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 528 дефектов не выявлено.
572 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-03-26 13:06 | 2023-03-26 14:26 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кириллы послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя опорно-стержневого изолятора фазы "В" на ВР-10кВ КТП-1-2 пос. ПМК, из-за изменения электрических свойств материала стеклянного изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1978 года. | 4.12, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 на ПС 35/10кВ Кириллы послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя опорно-стержневого изолятора ИШО-10 фазы "В" на выносном разъединителе ВР-10кВ КТП-1-2 пос. ПМК. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кириллы, обратив особое внимание на состояние изоляции разъединителей 10 кВ и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кириллы, обратив особое внимание на состояние изоляции разъединителей 10 кВ и наличие дефектных изоляторов. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №16-3 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кириллы. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №16-3 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кириллы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №16-3 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кириллы, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления и переходных сопротивлений опоры №16-3 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кириллы, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
573 | 118 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-26 12:45 | 2023-03-26 13:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 500 к.2, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 500 к.2 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 500 к.2 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 500 к.2
574 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-26 12:45 | 2023-03-26 12:53 | 3.4.7.3.1, В результате старения колпачка ,произошло разрушение , соскочил изолятор и произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" на опоре №6/57 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.14, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6/57 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково из-за несвоевременного выявления дефекта , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
575 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-26 12:45 | 2023-03-26 12:53 | 3.4.7.3.1, В результате старения колпачка ,произошло разрушение , соскочил изолятор и произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" на опоре №6/57 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.14, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6/57 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково из-за несвоевременного выявления дефекта , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
576 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-26 12:42 | 2023-03-26 12:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №47-48 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №47-48 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе внеочередного осмотра в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево дефекты не выявлены.
577 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-03-26 12:38 | 2023-03-26 16:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2410 от ПС Любимовка2 стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки, обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 86-87 и срыва изолятора на опоре №86. | 4.4.3, Из-за механического воздействия ветки, сломленной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №86-87 ВЛ-10кВ №2410 ПС Любимовка2, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, срыв изолятора на опоре №86, двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2410 ПС Любимовка2 Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2410 ПС Любимовка2, составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено
578 | 117 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 145 ф.26 - РП 64 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 145 ф.26 - РП 64 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 145 ф.26 - РП 64 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
579 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-26 12:24 | 2023-03-26 17:10 | 3.4.12.2.3, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошёл излом дерева из внеохранной зоны и его падение на провода и их обрыв в пролёте опор №9-54-№9-55, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, устраненного действием защит. | 4.12, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошёл излом дерева из внеохранной зоны и его падение на провода и их обрыв в пролёте опор №9-54-№9-55, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включены в планы работ Кромского РЭС
580 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-26 12:00 | 2023-03-26 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 (Теханово ферма) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 (Теханово ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 (Теханово ферма) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 (Теханово ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 (Теханово ферма)
581 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-03-26 11:40 | 2023-03-26 12:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 02 ТП 815 (Быково-3) явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля в дом от опоры №8 (ИП Трифонова Н.С.). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №8 (ИП Трифонова Н.С.), по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 02 ТП 815 (Быково-3). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
582 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-26 11:37 | 2023-03-26 11:44 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка ст.(444) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №1-21 - 1-22 упавшей под в воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №1-21 - 1-22 ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка ст.(444) произошло в результате падения под воздействием сильного ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка ст.(444), назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка ст.(444) с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
583 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-26 11:20 | 2023-03-26 12:10
584 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-26 10:48 | 2023-03-26 11:05 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Восточная-2 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании кафе "Сударь" ТП 736. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю кафе "Сударь" ТП 736, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Коровайков А.В. Состояние: Не выполнено
585 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-03-26 10:40 | 2023-03-26 12:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 167 (Николо-Пенье) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 167 (Николо-Пенье) в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 167 (Николо-Пенье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 167 (Николо-Пенье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
586 | 424 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-26 10:40 | 2023-03-26 12:30 | 3.4.12.2.1, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП703 ф4 ул. Куйбышева РП103 Ф1029 в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП703 ф4 РП103 Ф1029 в пролете опор №5-6 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП703. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП703 ф4 РП103 Ф1024 в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП703 ф4 РП103 Ф1024 в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода.
587 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-26 10:18 | 2023-03-26 12:15 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение деревянных опор № 32, № 33 с обрывом проводов в пролетах опор № 29-33 на ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 826 неизвестным транспортным средством. | 4.4.1, Механическое воздействие на деревянную опору № 32 и дальнейшим повреждением опоры № 33 с обрывом проводов в пролетах опор № 29-33 на ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 826 сторонних лиц, при столкновении неизвестным транспортным средством с опорой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 Боринское КТП 826 Ф2 VN004-94800723, Обрыв провода на ВЛ 0,4 Боринское КТП 826 Ф2 VN004-94800723 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
588 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-26 09:35 | 2023-03-26 12:15 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ № 8 ТП 37 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 8 ТП 37 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 8 ТП 37 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 8 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ № 8 ТП 37 KN004-00034005 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 8 ТП 37 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 8 ТП 37 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 37 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
589 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-26 09:35 | 2023-03-26 17:25 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.9.4 от ЦРП Приходьково произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №2-17 - 2-18 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Аварийное отключение произошло в результате междуфазного КЗ вследствие Перекрытие проводов в пролете опор №2-17 - 2-18 ВЛ-10кВ 4.9.4 от ЦРП Приходьково произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.9.4 от ЦРП Приходьково назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.9.4 от ЦРП Приходьково с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
590 | 116 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-26 09:20 | 2023-03-26 10:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 392 ф. 9 - ТП 1026 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 392 ф. 9 - РП 4, ТП 1026 КЛ 6 кВ ПС 392 ф. 9 - ТП 1026 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 392 ф. 9 - ТП 1026 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 392 ф. 9 - ТП 1026
591 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-26 09:15 | 2023-03-26 10:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-303 Ф-106 ПС Щербиничи в пролёте опор №6-1/1. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-303 Ф-106 ПС Щербиничи в пролёте опор №6-1/1, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-303 Ф-106 ПС Щербиничи в пролете опор №6-1/1. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка поросли деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-303 Ф-106 ПС Щербиничи в пролете опор №6-1/1.
592 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-26 09:06 | 2023-03-26 11:02 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-303 ПС Лосево произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-303 ПС Лосево произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-303 ПС Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-303 ПС Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-303 ПС Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-303 ПС Лосево, замечаний не выявлено.
593 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-03-26 09:05 | 2023-03-26 10:17 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Быково ВЛ-1004 ПС 35кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля в здание от опоры №9 (жилой дом Петлика Д.Г.). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №9 (Петлик Д.Г.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Быково ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
594 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-26 09:00 | 2023-03-26 10:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ТП-721 ул.Лазо произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ТП-721 ул.Лазо произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-721 ул.Лазо, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-721 ул.Лазо произвести вырубку (обрезку крон Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
595 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-26 08:55 | 2023-03-26 15:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2615 от ПС Благодать действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 89-№90 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 89-№90 | Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2615 ПС Благодать. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
596 | 420 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-26 08:45 | 2023-03-26 10:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 18 ул. Радужная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 84 ф.603 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 84 ф.603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме 18 ул. Радужная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 84 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 84 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
597 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-03-26 08:40 | 2023-03-26 09:47 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-26 Ф-627 ПС Дятьковская в пролёте опор №4-5. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-26 Ф-627 ПС Дятьковская в пролёте опор №4-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-26 Ф-627 ПС Дятьковская в пролете опор №4-5. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-26 Ф-627 ПС Дятьковская в пролете опор №4-5.
598 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-26 08:40 | 2023-03-26 09:24 | 3.4.12.2.3, Отключение В-55 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Кондрево ПС 35/10кВ Вятское от В-55 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Курилов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Курилов М.В. Состояние: Не выполнено
599 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-26 08:35 | 2023-03-26 09:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №3 Птицефабрика 2 ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 Птицефабрика 2 ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
600 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-26 08:12 | 2023-03-26 08:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 315 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 315 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 315 ПС 35 кВ Никольское VN004-00032701 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 315 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 315 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
601 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-26 07:30 | 2023-03-26 07:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
602 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-26 07:16 | 2023-03-26 11:32 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 13 от ПС Калиновка ст. (447) произошло вследствие междуфазного КЗ из-за перекрытия между проходными изоляторами 10 кВ ТП 081 при падении под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Аварийное отключение произошло вследствие междуфазного КЗ из-за Перекрытие между проходными изоляторами 10 кВ ТП 081 ВЛ-10кВ № 13 от ПС Калиновка ст. (447) произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 13 от ПС Калиновка ст. (447) и присоединенных ТП с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 13 от ПС Калиновка ст. (447) и присоединенных ТП назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
603 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-26 07:15 | 2023-03-26 07:21 | 3.4.10.2, При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз на опоре №30 крыльями птицы при посадке на траверсу, с последующим падением тела птицы на землю к основанию опоры, что позволило выполнить включение ВЛ от КУ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.5, Перекрытие проводов соседних фаз на опоре №30 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) птицей. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр опоры №30 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной верховой осмотр опоры №30 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое По итогам верхового осмотра опоры №30 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
604 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-03-26 06:45 | 2023-03-26 08:44 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Фатино ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12 - №13. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Фатино ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12 - №13. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Фатино ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в пролёте опор №12 - №13. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: ст. матсер Плохих А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Фатино ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо в сельскую администрацию Вяземского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Фатино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
605 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-26 06:37 | 2023-03-26 10:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №39-40 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ на провода в пролете опор №39-40 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№35-45 Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№35-45 Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
606 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-74 ПС№43 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №74-25 от КЛ-6-74 ПС№43 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №74-25 от КЛ-6-74 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
607 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №176 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками, что привело возникновению короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №176 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками, произошло поверхностное перекрытие гирлянды через отходы жизнедеятельности птиц, с возникновением короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №176 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками с заменой (чисткой) выявленной дефектной изоляции. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести установку птицезащитных устройств на опоре №176 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками и включить их в план работ СУ СЛЭП УВС. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено
608 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-03-26 05:51 | 2023-03-26 09:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ЗТПП №7 от ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ЗТПП №7 от ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1967 года, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и отключению ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фаза "В" ЗТПП №7 от ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм на ЗТПП №7 ЗТПП №7 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ЗТПП №7 от ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ЗТПП №7 от ВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о соблюдении требований НТД при осмотре оборудования. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о соблюдении требований НТД при осмотре оборудования.
609 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-26 05:09 | 2023-03-26 06:11 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №54-55. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №54-55 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС Абаринки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №54-55 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №54-55 угрожающих падением на провода.
610 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-26 04:47 | 2023-03-26 13:01 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6кВ №07 ПС 35кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 6кВ от ТП 123 до ТП 10 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-6кВ от ТП 123 до ТП 10 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-6кВ от ТП 123 до ТП 10 на КВЛ-6кВ №02 ПС Кимры KS006-0007728 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-6кВ от ТП 123 до ТП 10 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-6кВ от ТП 123 до ТП 10 КВЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
611 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-26 04:44 | 2023-03-26 05:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10 кВ Демино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10 кВ Демино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10 кВ Демино. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
612 | 114 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-26 03:17 | 2023-03-26 04:46 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 66 -ТП 526 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 38- ТП 281 КЛ 6 кВ РП 66 -ТП 526 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 66 -ТП 526 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
613 | 115 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-26 03:17 | 2023-03-26 03:57 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 37- ТП 381, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 37- ТП 381 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 37- ТП 381 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
614 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-26 03:04 | 2023-03-26 04:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Юняхино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Юняхино произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Юняхино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Юняхино на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Юняхино | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Юняхино Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Юняхино Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Юняхино Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
615 | 193 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-26 02:55 | 2023-03-26 03:29 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрической цепи вследствие срабатывания АВ в РУ-0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТ и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
616 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-03-26 02:51 | 2023-03-26 04:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 КТП-54 Ф-Речица РП Речица ввод в дом от опоры №1.5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-3 КТП-54 Ф-Речица РП Речица ввода в дом от опоры №1.5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-3 КТП-54 Ф-Речица РП Речица в пролете опор №1.4-1.6 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Не выполнено
617 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-26 02:20 | 2023-03-26 07:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №239-240, вследствие выпадение крюка фазы "В" на опоре №239, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации в месте крепления крюка на опоре №239 ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха произошло выпадения крюка фазы "В" из стойки опоры №239, вследствие чего произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролете опор №239-240 ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, в связи с чем произошло отключение ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие опор с предельным загниванием древесины на ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха. на ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха VS010-0003331 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха) в пролетах опор №232-242 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха) в пролетах опор №232-242. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
618 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-26 01:45 | 2023-03-26 02:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ РП-36 яч.22 -ТП-354 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ РП-36 яч.22 -ТП-354 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 33 года. Последние испытания проведены 20.03.2021г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ РП-36 яч.22 -ТП-354 яч.6 на участке от РП-36 яч.22 -ТП-354 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ РП-36 яч.22 -ТП-354 яч.6 КЛ-10 кВ РП-36 яч.22 -ТП-354 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ РП-36 яч.22 -ТП-354 яч.6. со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
619 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-26 01:17 | 2023-03-26 03:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Заднево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Заднево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Заднево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
620 | 192 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-26 00:05 | 2023-03-26 00:58 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организаций в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.75 ПС-45---РП-49 . Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
621 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-25 23:46 | 2023-03-26 00:58 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей в РУ-6кВ КТП 6/0,4кВ Борцино запитанной от ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково телом животного (кошки). | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей в РУ-6кВ КТП 6/0,4кВ Борцино телом животного (кошки), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково на предмет выявления причины проникновения животного в э/у. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ-6кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено
622 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-25 23:21 | 2023-03-25 23:38 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 ТП 081 д. Сельцы произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 081 д. Сельцы произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 081 д. Сельцы действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 081 д. Сельцы. на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 081 д. Сельцы VN004-69003672 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 081 д. Сельцы. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ, замер нагрузки 0,4 кВ на ТП Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 081 д. Сельцы. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ, выполнен замер нагрузки на ТП Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Бежецкого РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
623 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-25 23:11 | 2023-03-26 00:07 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-480 ВЛ-1001 ПС Катынь 1 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №14-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
624 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-25 23:03 | 2023-03-25 23:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Подольское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Подольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Подольское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
625 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-25 22:41 | 2023-03-26 00:17 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-40 Л1 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-40 Л1 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-40 Л1 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-40 Л1 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода.
626 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-03-25 22:30 | 2023-03-25 23:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-180 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка в пролёте опор №6-7. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-180 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка в пролёте опор №6-7, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-180 Л1 Ф-107 ПС Гордеевка в пролёте опор №6-7. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
627 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-25 22:27 | 2023-03-25 23:49 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода.
628 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-03-25 22:05 | 2023-03-25 22:51 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.Мармазовка РП Николаевка в пролёте опор №4-5. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.Мармазовка РП Николаевка в пролёте опор №4-5, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.Мармазовка РП Николаевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.Мармазовка РП Николаевка в пролете опор №4-5. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон.
629 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-03-25 21:50 | 2023-03-25 23:42 | 3.4.7.3.5, Междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ-10 кВ. №8 ПС 110 Опорная произошло по причине пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №5 ОКВЛ-10-8-1 ВЛ-10 кВ. №8 ПС 110 Опорная к ЗТП-401 ПС 110кВ Опорная, вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №5 ОКВЛ-10-8-1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Опорная к ЗТП-401 ПС 110кВ Опорная произошел вследствие изменения изоляционных свойств материала при длительном сроке эксплуатации. старение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств (старение изоляции) материала концевой кабельной муфты на опоре №5 ОВКЛ-10-8-1 к ЗТП-401 ПС 110кВ Опорная на на ВЛ 10 кВ № 08 ПС Опорная VS010-0001244 | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивление изоляции всех кабельных муфт, открыто установленных на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Опорная, со сроком службы более 20 лет. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №5 ОКВЛ-10-8-1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110кВ Опорная к ЗТП-401 ПС 110кВ Опорная, произвести проверку повышенным напряжением кабельной вставки. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения замеров сопротивления изоляции всех кабельных муфт, открыто установленных на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Опорная, со сроком службы более 20 лет, в случае отклонения результатов замеров от нормы, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Не выполнено
630 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-03-25 21:21 | 2023-03-25 22:40 | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Чигорак произведен оперативным персоналом для безопасного производства работ на РТП-10 КТП4-5 ПС 35 кВ Чигорак. | 4.13, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Чигорак произведен оперативным персоналом для безопасного производства работ на РТП-10 КТП4-5 ПС 35 кВ Чигорак. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионный контроль РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: 121.04.2023 г. персоналом ОВБ по распоряжению №464 выполнен внеочередной осмотр и тепловизионный контроль РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений.
631 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-25 21:17 | 2023-03-25 21:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 1585 Юрьевское-5 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 1585 Юрьевское-5 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 1585 Юрьевское-5 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 1585 Юрьевское-5 на ВЛ-0,4кВ ТП 1585 Юрьевское-5 VN004-00159233 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 1585 Юрьевское-5. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 1585 Юрьевское-5. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1585 Юрьевское-5. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1585 Юрьевское-5 дефектов не выявлено.
632 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-25 20:58 | 2023-03-25 21:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ивановское Глебово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15.6-№15.7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15.6-№15.7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ивановское Глебово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ивановское Глебово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
633 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-25 20:41 | 2023-03-25 21:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 020 Глазуново шк., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 020 Глазуново шк., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 020 Глазуново шк. по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 020 Глазуново шк. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
634 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-25 20:40 | 2023-03-26 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40 - №41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35 - №36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40 - №41 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35 - №36 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.с. Состояние: Не выполнено
635 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-03-25 20:35 | 2023-03-25 20:42 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №1-00/15 - 16, что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 253. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1968г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре 1-00/15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 253, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 253, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 253, особое внимание уделено стреле провеса проводов. Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-00/15 - 16 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 253 произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: В пролете опор 1-00/15 - 16 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 253 произведена перетяжка провода
636 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-03-25 20:30 | 2023-03-25 21:05 | 3.4.9.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось однофазное замыкание на землю при повреждении на ведомственной отпайке к ТП 959 (КТП-Орион). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной отпайки "О" на ТП 959 (КТП-Орион). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Не выполнено
637 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-03-25 20:25 | 2023-03-25 21:53 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 4-5 ПС 35 кВ Чигорак послужило ослабление контактных соединений на изоляторе ф. "В" РТП-10 КТП4-5 ПС 35 кВ Чигорак. | 4.13, Ослабление контактных соединений на изоляторе ф. "В" РТП-10 КТП4-5 ПС 35 кВ Чигорак произошло в результате несвоевременного выявление дефекта Борисоглебской бригадой по эксплуатации РС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных соединений на изоляторе ф. "В" РТП-10 КТП4-5 ПС 35 кВ Чигорак на КТП-10 4-5 ПС Чигорак 35/10 TP010-0029168 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионный контроль РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: 12.04.2023 г. персоналом ОВБ по распоряжению №464 выполнен внеочередной осмотр и тепловизионный контроль РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Борисоглебской бригады по эксплуатации РС и бригады диагностики Борисоглебского РЭС выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Чигорак на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Не выполнено
638 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-25 19:52 | 2023-03-25 20:17 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор №83-84. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор №83-84, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.139 ПС Индуктор. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролете опор №83-84. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролете опор №83-84.
639 | 113 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.9.3, Отключение произошло по причине повреждения на абонентской КЛ 6 кВ РП 49 - ТП 391 | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ РП 49 - ТП 391 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ РП 49 - ТП 391 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение потребителей. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
640 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-03-25 19:45 | 2023-03-25 21:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 140 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветви дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №6 - №7 с последующим её падении на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 140 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветви дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №6 - №7. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 140 письмо - претензию в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области с требованием организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Попсуево. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Не выполнено
641 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-25 19:30 | 2023-03-25 20:10 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ №1 ЗТП Сиговка-3 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид. №1 от ЗТП Сиговка-3 произошло перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ №1 ЗТП Сиговка-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ фид. №1 от ЗТП Сиговка-3. на ВЛ-0,4кВ фид. №1 от ЗТП Сиговка-3 VN004-00070685 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ №1 ЗТП Сиговка-3. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ №1 ЗТП Сиговка-3. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП Сиговка-3. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП Сиговка-3. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
642 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-03-25 19:19 | 2023-03-25 21:13 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф10-03 ПС Пыщуг обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ в пролете опор № 8/5-8/6, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП где и было обнаружено бригадой ОВБ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 8/5-8/6 ВЛ 10 кВ ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
643 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-25 18:49 | 2023-03-25 22:11 | 3.4.13.3, В результате монтажа(2013г.) некачественного штыревого фарфорового изолятора ШФ-20В (дефекты изготовления) при реконструкции КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Куликовская", в процессе эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №16/11, что привело к падению провода фазы "А" на землю и возникновению однофазного замыкания на землю (при 100 % влажности), устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении провода фазы "А" на землю от опоры №16/11 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская из-за разрушения изолятора ШФ-20В (2013 г., дефекты изготовления), произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
644 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-25 18:45 | 2023-03-25 19:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №125-126 КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №125-126, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
645 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-25 18:45 | 2023-03-25 19:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №179-180 КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №179-180, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
646 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-25 18:45 | 2023-03-25 19:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №6-3-6-4 КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10 кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-3-6-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
647 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-25 18:40 | 2023-03-25 19:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №076 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №2 - №3, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №076 в пролете опора №2- №3, произошел кратковременный схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №076. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №076 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №076 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №076 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №076
648 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-03-25 18:20 | 2023-03-25 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Егорий" ПС 35/10кВ "Белое", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС 35/10 кВ Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Егорий ПС 35/10 кВ Белое. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Не выполнено
649 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-25 18:14 | 2023-03-25 18:15 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №139 - №140 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №139 - №140, ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №140 - №165 ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №140 - №165 ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №140 - №165 ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №140 - №165 ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка
650 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Повреждение изоляторов фазы "А"и"С"(расстрел посторонними лицами) привело к перекрытию изоляции на опоре № 55, что стало причиной отключения КВЛ 110 кВ Цементная – Брянская ГРЭС II цепь действием РЗ. | 4.4.1, Отключение КВЛ 110 кВ Цементная – Брянская ГРЭС II цепь действием РЗ произошло в результате разрушения изолятора фазы "А"и"С" на опоре № 55 при внешнем воздействии (расстрел посторонними лицами). | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 55 КВЛ 110 кВ Цементная – Брянская ГРЭС II цепь. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена дефектной изоляции на опоре № 55 КВЛ 110 кВ Цементная – Брянская ГРЭС II цепь
651 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-03-25 18:04 | 2023-03-25 18:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 10 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Бабенка Ф1 КТП№245 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "А" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 10 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Бабенка Ф1 КТП№245 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "А" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Бабенка Ф1 КТП№245. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Бабенка Ф1 КТП№245 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
652 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ 08 от ПС 35/10кВ Сороки вызвано междуфазным КЗ, из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Охотбаза, принадлежит ПОРП "Мец". |  | Мероприятие: Организационное направить письмо в ПОРП "Мец", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Охотбаза, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Охотбаза направлено письмо.
653 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-03-25 17:52 | 2023-03-25 18:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Тхоревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 45-46 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 45-46 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Тхоревка произошло ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-14 ПС 35кВ Марки по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-14 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
654 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 176.204 ПС 110кВ Клюква явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ 10кВ 176.204 ПС 110кВ Клюква (п. Жуково АО "КЭС" потребительское), с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
655 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-25 17:38 | 2023-03-25 17:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово-1 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово-1 дефекты. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
656 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-25 17:33 | 2023-03-25 17:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №098 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №8 - №9, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №098 в пролете опора №8- №9, произошел кратковременный схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №098. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №098 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №098 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №098 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №098
657 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-03-25 17:47 | 2023-03-25 19:59 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1024 ПС 110кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва изолятора фазы "А" с последующим обрывом провода фазы "А" и схлеста с проводом фазы "В" в пролете опор №1-2 вследствие усиления ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "А" с последующим обрывом провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1024 ПС 110кВ Томаровка произошел вследствие усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1024 ПС 110кВ Томаровка. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
658 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-25 17:31 | 2023-03-25 17:46 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №80-81 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) с составление листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
659 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-25 17:11 | 2023-03-25 17:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 262 руб. 1А в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 262 руб. 1А в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 262 руб. 1А в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 262 руб. 1А с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 262 руб. 1А устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
660 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-25 17:11 | 2023-03-25 17:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания в пролете опор №243/67 - №243/68 жилы провода фазы "В" соседнего провода фазы "С". Выплетение жилы провода фазы "В" произошел по причине ослабления механической прочности материала провода в результате длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к выплетению жилы провода фазы "В" в пролете опор №243/67 - №243/68 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое, произошло междуфазное КЗ из-за касания в пролете опор №-№ жилой провода фазы "В" соседнего провода фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролетах опор №222-№223 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое. на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое VS010-0005894 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №243/62 - №243/72 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №243/62 - №243/72 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №243/62 - №243/72. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №243/62 - №243/72. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
661 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-25 17:09 | 2023-03-25 18:31 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-439 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 Воля, находящемся на балансе и обслуживании Хитрова П.Г. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-439 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 Воля находящейся на балансе и обслуживании потребителя Хитрова П.Г. послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Хитрову П.Г. о приведении потребительского оборудования ТП-439 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
662 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-25 16:53 | 2023-03-25 19:02 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ТП № 157 питающейся от ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга установлено, что в результате естественного старения произошел пробой проходных изоляторов фазы "А" и"В", что привело к возникновению межфазного К.З. через корпус ТП и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания ТП № 157 были проведены 19.08.2018 бригадой диагностики РЭС (электромонтером Кузнецовым А.Ю. и мастером Соколовым С.В.), при проведении испытаний нарушений изоляции не выявлено, дефекты в протоколе испытания отсутствуют. | 4.12, Пробой и разрушение проходных изоляторов фазы "А" и "В" на ТП №157 в результате естественного старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение проходных изоляторов ИП 10 фаз "А" и "В" на ТП №157 на ТП №157 от ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга VS010-0014766 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр проходных изоляторов 10 кВ на ТП со сроком эксплуатации более 35 лет фидера 10-01 ПС Н.Шанга. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр проходных изоляторов 10 кВ на ТП со сроком эксплуатации более 35 лет фидера 10-01 ПС Н.Шанга. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра проходных изоляторов 10кВ на ТП фидера 10-01 ПС Н.Шанга, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
663 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-03-25 16:44 | 2023-03-25 17:56 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Гордеевка в пролёте опор №28-29. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Гордеевка в пролёте опор №28-29, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Гордеевка в пролете опор №28-29. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
664 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-25 16:00 | 2023-03-25 16:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №70 - №71 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №70 - №71, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №71 - №91 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №71 - №91 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №71 - №91 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №71 - №91 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево
665 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-25 15:38 | 2023-03-25 18:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи произошло по междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете пор №4/24-№4/25 по причине срыва изолятора ф. "В" на опоре №4/24 из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №4/24 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "В" с крюка на опоре №4/24 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к разрегулировке стрелы провиса и схлесту проводов в пролете опор №4/24-№4/25, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №4/24 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи. на ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи VS010-0006175 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №4/19-№4/29 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №4/19-№4/29. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Повести внеплановый инструктаж мастерам Торжокского РЭС Лихославльского участка о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
666 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-03-25 15:35 | 2023-03-25 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10 кВ Некоуз, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №22-№23 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10 кВ Некоуз. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10 кВ Некоуз. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
667 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-03-25 15:27 | 2023-03-25 16:48 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 5.4.1-5.4.2 ВЛ-10 кВ Ф-1012 ПС Дубровская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 5.4.1-5.4.2 ВЛ-10 кВ Ф-1012 от ПС Дубровская, что привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1012 от ПС Дубровская в пролете опор № 5.4.1-5.4.2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И. Состояние: Не выполнено
668 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-25 15:25 | 2023-03-25 16:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 Павловское ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №11 - №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 Павловское ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 Павловское ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 Павловское ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
669 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-25 15:10 | 2023-03-25 16:35 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор № 8-9 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ПС Цементная яч.26 на наличие деревьев угрожающих падением на провода Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
670 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-25 14:53 | 2023-03-25 15:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-7 в пролете оп.3-4, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-7 в пролете оп.3-4, произошел обрыв провода СИП с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-7 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
671 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-25 14:50 | 2023-03-25 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Дон послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы «А» и нулевого провода в пролёте опор №14-15 в результате срыва изолятора фазы «А» на опоре №14. | 4.1.3, Причиной срыва изолятора фазы «А» на опоре №14 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Дон послужил вышедший из строя колпачок (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре №14 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-7 ПС Дон VN004-00076165 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Дон по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию колпачков. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
672 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-03-25 14:41 | 2023-03-25 15:41 | 3.4.8.5.2, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №005 «Музей» установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП №005 стало однофазное К.З. возникшее при кратковременном схлесте проводов перекидки к дому от опоры №3 при сходе снега с крыши здания. | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов перекидки от воздействия упавшего снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с владельцем здания о причине возникновения отключения и о своевременной уборке снега с крыши. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена беседа с владельцами частных домов о своевременном удалении снега с крыши над вводами перекидки.
673 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-25 14:30 | 2023-03-25 15:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 065 Азарово ф.маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 065 Азарово ф.маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 065 Азарово ф.маст. по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 065 Азарово ф.маст. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
674 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-25 14:20 | 2023-03-25 16:20 | 3.4.8.5.1, Отключение по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате обрыва провода фазы "С" в пролёте опор №189 -190 неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №189-190 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошёл вследствие механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
675 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-03-25 14:19 | 2023-03-25 15:29 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., в электроустановке потребителя, присоединенной от опоры №1сп. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо-претензию в адрес МКУ культуры Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо-претензию в адрес МКУ культуры Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр.
676 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-03-25 14:10 | 2023-03-25 14:30 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 287 "Высоково" обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома №12 д.Высоково на провода перекидки от опоры №5, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ отключился АВ 0,4 кВ №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию (д.№12 д. Высоково) в безопасное от падения снега место. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию (д.№12 д. Высоково) в безопасное от падения снега место.
677 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-25 13:55 | 2023-03-25 16:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 627 (Алёшино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 627 (Алёшино). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 627 (Алёшино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 627 (Алёшино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено
678 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-25 13:50 | 2023-03-25 15:40 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода АС-50 шлейфа ф."В" ЛР-75 (опора №175) ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец ПС 110/10 кВ Лукошкино в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Межфазное КЗ вследствие обрыва провода фазы «В» ЛР-75 (опора № 175) ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец и дальнейшего схлеста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец устранены выявленные замечания.
679 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-03-25 13:45 | 2023-03-25 14:25 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье произошло в результате междуфазного замыкания в высоковольтном отсеке ТП 147/100 Подпрятов из-за перекрытия проходных изоляторов влагой вследствие затекания воды под прокладки проходных изоляторов из-за усыхания и изменения свойств материала в процессе долгой эксплуатации. | 4.1.2, Перекрытие проходных изоляторов влагой в ТП 147/100 Подпрятов ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье произошло вследствие затекания воды под прокладки проходных изоляторов из-за усыхания и изменения свойств материала в процессе долгой эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ТП ВЛ 10кВ №05 ПС Разветье с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ТП ВЛ 10кВ №05 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по порядку проведения осмотров и выявления дефектов, способствующих отключению оборудования и ЛЭП. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
680 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-03-25 13:42 | 2023-03-25 15:05 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ №2 КТП 15-20 ПС 110 кВ Н.Оскол произведено для устранения некачественного контакта в соединительном зажиме ввода 0,38 кВ в жилой дом от опоры №10 вследствие изменения структуры материала прокалывающего зажима в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта в соединительном зажиме ввода 0,38 кВ в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 15-20 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за изменения структуры материала прокалывающего зажима в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в соединительном зажиме ввода 0,38 кВ в жилой дом от опоры №10 на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 15-20 ПС Н.Оскол VN004-00083099 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 КТП 15-20 ПС 110 кВ Н.Оскол. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотраВЛ-0,4кВ №2 КТП 15-20 ПС 110 кВ Н.Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
681 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-25 13:38 | 2023-03-25 15:06 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от ТП 200 до ТП 211 КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1999 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-10кВ от ТП 200 до ТП 211 КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1999 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ТП 200 до ТП 211 на КЛ-10кВ ф.№06 ПС Радуга KS010-0003069 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от ТП 200 до ТП 211 КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от ТП 200 до ТП 211 КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
682 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-25 13:17 | 2023-03-25 15:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Белый Городок вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "В" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №25 и касание вязкой провода фазы "В" траверсы железобетонной опоры, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю на фазе "В". Обрыв вязки провода фазы "В" произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки в процессе длительной эксплуатации на опоре №25 ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Белый Городок, произошел обрыв проволочной вязки фазы "В" и касание вязкой провода фазы "В" траверсы железобетонной опоры, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Белый Городок вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №25 на ВЛ 6кВ №08 ПС Б.Городок VS006-0001324 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №20 - №30 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №20 - №30. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
683 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-25 12:56 | 2023-03-25 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной замыкания "на землю" через корпус трансформатора тока фазы "С" на РП-10 кВ Борисково в ячейке ф.10-13 ПС Чернево на д. Захарово, стало повреждение изоляции трансформатора тока фазы "С", это произошло в результате снижения изоляционных свойств обмоток трансформатора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воздуха,), что в дальнейшем, привело к пробою изоляции и возникновению однофазного замыкания на землю, через корпус ячейки ф.10-13 ПС Чернево на д. Захарово. Трансформатор тока в эксплуатации с 1971 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате старения изоляции трансформатора тока фазы "С" на РП-10 кВ Борисково в ячейке ф. 10-13 ПС Чернево на д. Захарово, произошел пробой изоляции и однофазное замыкание на землю, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-13 Чернево от действия защит. Снижение эксплуатационных свойств изоляции трансформатора тока на ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение эксплуатационных свойств изоляции трансформатора тока на ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево. на ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Чернево | Мероприятие: Техническое Осмотреть оборудование ячейки ф. 10-13 ПС Чернево на д. Захарово на РП-10 кВ Борисково на предмет выявления повреждений вызванных прохождением тока короткого замыкания. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр оборудование ячейки ф. 10-13 ПС Чернево на д. Захарово на РП-10 кВ Борисково на предмет выявления повреждений вызванных прохождением тока короткого замыкания. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ячейки ф. 10-13 ПС Чернево на д. Захарово на РП-10 кВ Борисково устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.05.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр оборудование ячейки ф. 10-13 ПС Чернево на д. Захарово на РП-10 кВ Борисково на предмет выявления повреждений вызванных прохождением тока короткого замыкания.
684 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-25 12:54 | 2023-03-25 23:30 | 3.4.7.3.5, Отключение "КЛ-10кВ № 02 ПС Мех.завод " произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабеля на участке от яч.№02 ПС Мех.завод до РП-10 кВ ЦПС, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.12, Повреждение КЛ-10кВ № 02 ПС Мех.завод на участке от ПС Мех.завод яч.№02 - до РП-10 кВ ЦПС произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КЛ-10кВ № 02 ПС Мех.завод на КЛ-10кВ № 02 ПС Мех.завод KS010-0001457 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ ф.02 от ПС Мех.завод. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ ф.02 от ПС Мех.завод. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провеlty внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
685 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-03-25 12:50 | 2023-03-25 13:10 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №96- №97 ВЛ-10 кВ №08 ПС Веселое, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №96 -№97 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Веселое. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС Веселое определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
686 | 419 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-25 12:50 | 2023-03-25 14:50 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №2 ул. Заводская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.604 ПС Сталелитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.604 ПС Сталелитейная с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Заводская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.604 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.604 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
687 | 421 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-25 12:50 | 2023-03-25 14:45 | 3.4.12.2.1, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". | 4.13, В результате длительного воздействия и порывов ветра произошло короткое замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро" произошло срабатывание ПН-2 100А, ВЛ-0,4кВ. ф.2 КТП-11 ф.1013 ПС Погарская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ-0,4кВ. ф.2 Веркеевка КТП-11 ф.1013 ПС Погарская Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ-0,4кВ. ф.2 Веркеевка КТП-11 ф.1013 ПС Погарская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования ф.2 Веркеевка КТП-11 ф.1013 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ф.2 Веркеевка КТП-11 ф.1013 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро».
688 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-03-25 12:43 | 2023-03-25 14:56 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Прелестное произошёл из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
689 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-03-25 12:40 | 2023-03-25 14:38 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке СТП-10/0,4кВ №807 ПС 110кВ Калач-2 послужил срыв контакта (К01-10УЗ) с предохранителя (ПАТРОН ПТ 1.1-10-20-12,5 У3) вследствие разрушение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ. | 4.13, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от СТП-10/0,4кВ №807 ПС 110кВ Калач-2, произошло из-за нарушения контакта между предохранителем (ПАТРОН ПТ 1.1-10-20-12,5 У3) и контактом (К01-10УЗ) в следствие разрушения опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ на СТП-807 ПС 110кВ Калач-2 TP010-0148512 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
690 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-25 12:40 | 2023-03-25 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 016 (ул.Ленинская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 016 (ул.Ленинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 016 (ул.Ленинская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 016 (ул.Ленинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 016 (ул.Ленинская)
691 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-25 12:39 | 2023-03-25 18:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 137-138 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 137-138 ВЛ-10-5 ПС Никоноровка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ващенко А.И. Состояние: Не выполнено
692 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-25 12:18 | 2023-03-25 13:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-804 ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №А2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
693 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-25 12:03 | 2023-03-25 13:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1237 ВЛ-1005 ПС Аполье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
694 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-25 11:48 | 2023-03-25 11:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 142 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 142 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 142 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 142. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 142 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 142 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 142. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 142. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 142. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
695 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-25 11:35 | 2023-03-25 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №12-13 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода дерева упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня дефекты. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
696 | 422 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-25 11:35 | 2023-03-25 13:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №19 ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Набережная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Набережная д.19. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Набережная д.19.
697 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-25 11:30 | 2023-03-25 11:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №53-№54, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №53-№54 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
698 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-25 11:30 | 2023-03-25 20:45 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения и вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 6кВ № 07 ПС 35кВ №4, послужило повреждение на РТП 6кВ ТП 711 ПС 35кВ №4. | 4.3.4, Повреждение шлейфа фазы «С» в месте соединения с неподвижным контактом РТП 6кВ ТП 711 ПС 35кВ №4 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-6/0,4 кВ запитанных по ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ №4, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-6/0,4 кВ запитанных по ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ №4 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
699 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-03-25 11:25 | 2023-03-25 13:06 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6-4 Березняки на провода в пролете опор №21 - №22 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП-6-4 Березняки послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №21 - №22 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-16 в пролётах опор №20 - №23, срывом изоляторов на опорах №21, №22 и изгибом траверсы на опоре №21. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-6-4 Березняки в пролетах опор №20 - №23. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-6-4 Березняки в пролетах опор №20 - №23.
700 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-25 11:20 | 2023-03-25 13:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Терехово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №7-№8. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Трехово" в пролете опор №7-№8. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Терехово VN004-00072196 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Терехово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Терехово". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Терехово". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Терехово", нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
701 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-25 11:08 | 2023-03-25 11:42 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. № 2 ул. Центральная, в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к перегоранию ПП-0,4кВ в РБ-0,4кВ ф. № 2 ул. Центральная от ТП-256 с. Арменки. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Центральная от ТП-256 с. Арменки, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Центральная от ТП-256 с. Арменки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Центральная от ТП-256 с. Арменки устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
702 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-25 11:01 | 2023-03-25 18:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 10/0,4 кВ Вахонино-2 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия жил кабеля в концевой муфте на кабельном участке (ввод от опоры №7 в жилой дом), в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой муфте на кабельном участке (ввод от опоры №7 в жилой дом) ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 10/0,4 кВ Вахонино-2, произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля, в результате естественного износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 10/0,4 кВ Вахонино-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик. на ВЛ-0,4кВ ф.2 ЗТП Вахонино-2 ф.11 ПС Энергетик VN004-00031507 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания мегаомметром в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 10/0,4 кВ Вахонино-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик (ввод от опоры №7 в жилой дом) персоналом Конаковского РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний кабельного участка ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 10/0,4 кВ Вахонино-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик (ввод от опоры №7 в жилой дом) . Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии". Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии".
703 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-25 11:00 | 2023-03-25 15:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны) из-за порывистого ветра на провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №6-13-№6-14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-3-16 , произошел обрыв проводов, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны) из-за ветровой нагрузки в пролете опор №6-13-№6-14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-3-16, произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Г-3-16 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Г-3-16 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
704 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-25 10:57 | 2023-03-25 10:58 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №14-1 - №14-2 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролете опор №14-1 - №14-2, ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №15-1 - №15-14 ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №15-1 - №15-14 ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №15-1 - №15-14 ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №15-1 - №15-14 ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/10 Алёшинка
705 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-25 10:35 | 2023-03-25 10:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №49 - №50 деревом, наклоненным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №49 - №50, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №50- №72 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №50- №72 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №50- №72 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №50- №72 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево
706 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-25 10:25 | 2023-03-25 10:29 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №64-65 (без повреждения проводов), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино произошло перекрытие проводов в пролете опор №64-65 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино дефекты. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино дефектов, не требуется.
707 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-25 10:24 | 2023-03-25 11:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №160 - №161 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №164 - №165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
708 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-25 10:20 | 2023-03-25 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Н.Архангельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 8-9, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Н.Архангельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Н.Архангельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
709 | 423 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-25 10:20 | 2023-03-25 12:15 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Мичурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-20 Ф-603 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-20 Ф-603 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Мичурина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-20 Ф-603 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
710 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-25 10:20 | 2023-03-25 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-73 ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №6-7-№6-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-7-№6-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
711 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-25 09:57 | 2023-03-25 11:49 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово в пролете опор № (1-4)-(1-5) обнаружено упавшее дерево на проводах ВЛ из-за пределов границ охранной зоны под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта. В результате падения дерева на провода произошел их схлест, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, К.З. в результате выпадения дерева на провода ВЛ из-за пределов границ охранной зоны под действием ветра в пролете опор № (1-4)-(1-5). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
712 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-25 09:52 | 2023-03-25 12:30 | 3.4.7.3.5, Необходимостью вывода в ремонт по неотложной заявке оборудования ЗТП 10 кВ №87, запитанной от КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ РМК послужило повреждение концевой кабельной муфты кабельного ввода трансформатора Т1 в РУ 10 кВ из-за снижения диэлектрических свойств изоляции муфты в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты кабельного ввода трансформатора Т1 в ру 10 кВ ЗТП 10 кВ №87 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции кабельной муфты в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты кабельного ввода Т1 в РУ 10 кВ на ЗТП-10кВ № 87 ЗТП-10кВ № 87 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного ввода трансформатора Т1 в РУ 10 кВ ЗТП 10 кВ №87 запитанной от КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" кабельного ввода трансформатора Т1 в РУ 10 кВ ЗТП 10 кВ №87 запитанной от КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
713 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-25 09:47 | 2023-03-25 14:50 | 3.4.7.3.5, Первое отключение КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №97 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). Второе отключение КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ТП 10 кВ №273 до ТП 10 кВ №97 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №97 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК , что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №97 и послужило причиной первого отключения КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК действием ТО. Перекрытие жил кабеля КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ТП №27 до ТП №97 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №97 на КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК, повреждение участка силового кабеля ААШв (3х120) на участке от ТП №27 до ТП №97 на КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №97 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ-10кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК от ТП №27 до ТП №97. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии между ТП №27 и ТП №97 КЛ-10кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
714 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-25 09:39 | 2023-03-25 10:37 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №20 по ул. Полевая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 413 ВЛ №5 ПС Черняновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
715 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-25 09:26 | 2023-03-25 10:46 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 31 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 1296-ТП 1298 каб.Б ПС 110 кВ Белгород в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1296-ТП 1298 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной кабельной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1296-ТП 1298 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1296-ТП 1298 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
716 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-03-25 09:25 | 2023-03-25 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 0,4кВ №2 от ТП 569 явилось междуфазное КЗ возникшее вследствие повреждения кабеля КЛ 0,4кВ №2 из-за изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля марки ААШВ 3х70-1 КЛ №2 от ТП 569 произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки ААШВ 3х70-1 на КЛ №2 от ТП 569 KN004-96703420 | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе испытаний КЛ 0,4кВ №2 ТП 569 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести эксплуатационные испытания КЛ 0,4кВ №2 ТП 569. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
717 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-25 09:20 | 2023-03-25 12:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Кивричи произошло по причине междуфазного КЗ из -за повреждения шейки опорного изолятора ОШНС 10 ПР 10 кВ КТП 10/0,4 кВ Сивцево, пробоя стеклянной изоляции опорного изолятора ф. "В" на раму подстанционного разъединителя и перекрытия изоляции фаз "В" и "С" возникшей электрической дугой. Повреждение опорного изолятора на ПР 10 кВ произошло по причине потери механической прочности материала изолятора в результате длительной эксплуатации с 1984 года. | 4.12, В результате нарушения структуры материала, выразившееся в старении изоляции и потери ее механической прочности произошло повреждение опорного изолятора ОШНС-10 ф. "В" на ПР10 кВ КТП 10/0,4 кВ Сивцево ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи с пробоем воздушного промежутка между фазами "В и "С" электрической дугой, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №13 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №15-21 Р 10 кВ КТП 10/0,4 кВ Сивцево ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Киверичи. на ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи 10 кВ VS010-0007661 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №161 -№226, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи в пролетах опор №161 -№226. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
718 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-25 09:11 | 2023-03-25 11:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 35/10 кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №50-№51 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №50-№51 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
719 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-25 09:11 | 2023-03-25 10:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 35/10 кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №90-№91 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №90-№91 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 35/10 кВ Глебово Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС 35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
720 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-03-25 08:44 | 2023-03-25 10:25 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1003 ПС Ушаково оперативно отключена вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия провода ВЛ упавшим деревом в пролете опор №119 - №120 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, ВЛ-1003 ПС Ушаково оперативно отключена вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №119 - №120 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Ушаково. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
721 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-25 08:25 | 2023-03-25 11:04 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ Шпалозавод от РП10 Медведево 25.03.2023 в 08:25 произошло по причине падения дерева на провода в пролёте опор №16 - №17, сломанного при порыве ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №16 - №17, ВЛ 10кВ Шпалозавод от РП10 Медведево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролёте опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Шпалозавод от РП10 Медведево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №1-1 - №1-6 ВЛ 10кВ Шпалозавод от РП10 Медведево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №1-1 - №1-6 ВЛ 10кВ Шпалозавод от РП10 Медведево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №1-1 - №1-6 ВЛ 10кВ Шпалозавод от РП10 Медведево Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №1-1 - №1-6 ВЛ 10кВ Шпалозавод от РП10 Медведево
722 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-03-25 08:14 | 2023-03-25 10:13 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Таловая-районная явилось: трёхфазное замыкание вследствие обрыва проводов в пролёте опор 2-3 отп 9 сторонним автотранспортом. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз "А","В","С" в пролёте опор 2-3 отпайка 9 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная сторонним крупногабаритным автомобилем. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию для отыскания виновного и возмещения ущерба нанесённому филиалу ПАО "Россети-Центр"-Воронежэнерго. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-мельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-мельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор 1-5 отпайка 9 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Таловая-районная на предмет крепления вязки проводов и не габарита провиса провода. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
723 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-25 08:06 | 2023-03-25 08:11 | 3.4.12.5.1, Отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из за схлеста проводов в пролете опор №9-3-№9-4. Схлест проводов в пролете опор №9-3-№9-4 ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская произошел из за разрегулировки стрелы провеса провода по причине наклона опоры в результате ослабления грунта, подмытого талыми водами. | 4.12, В результате пучения грунтов произошел наклон опоры №9-3 ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская, провис проводов привел к схлесту проводов в пролете опор №9-3-№9-4 (нарушение электрической изоляции), что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №9-1-№9-8 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №9-1-№9-8 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №9-1-№9-8. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №9-1-№9-8 дефектов не выявлено.
724 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-03-25 08:01 | 2023-03-25 08:07 | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 действием дуговой защиты с включением КЗ 110 кВ Т1 и отключением ОД 110 кВ Т1 на ПС 110 кВ Лаптиха произошло по причине междуфазного "КЗ" в следствии перекрытия изоляции полюсов ф. А,В,С В 10 кВ №03 и полюсов ф. А,С В 10 кВ Т1 (в результате однофазного замыкания на землю ВЛ 10кВ №03 ф.В (падение дерева на провод ф.В в пролете опор №69-70 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ и упавшим на провод, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов)), произошло перенапряжение на ф.А,С). Причиной повреждения полюсов выключателей В 10 кВ №03, В 10 кВ Т1 явилось снижение диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств (нарушения электрической изоляции), из-за старения в процессе длительной эксплуатации (1981 года), произошло перекрытие изоляции полюсов ф. А,В,С В 10 кВ №03 и полюсов ф. А,С В 10 кВ Т1 на ПС 110 кВ Лаптиха, что привело к отключению Т1 действием дуговой защиты (отработал блок ОД/КЗ). При запуске дуговой защиты на отключение Т1 на ПС 110 кВ Лаптиха включился КЗ 110 кВ Т1, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Рамешки – Бежецк с отпайками на ПС Моркины Горы и Лаптиха действием ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение полюсов полюсов ф. А,В,С В 10кВ №03 и полюсов ф. А,С В 10кВ Т1 на ПС 110кВ Лаптиха | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания выключателей типа ВК-10 на ПС 110 кВ Лаптиха. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Харлампиев М.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний выключателей типа ВК-10 на ПС 110 кВ Лаптиха устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Харлампиев М.С. Состояние: Не выполнено
725 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-25 08:00 | 2023-03-25 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 403 (ул.Ростовская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 403 (ул.Ростовская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 403 (ул.Ростовская)2503 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 403 (ул.Ростовская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 403 (ул.Ростовская)2503
726 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-25 07:59 | 2023-03-25 09:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-7 ПС Давыдовка послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А», «В» в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-7 ПС Давыдовка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-7 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-4 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
727 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-03-25 07:50 | 2023-03-25 08:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено
728 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-25 07:19 | 2023-03-25 10:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Лаптиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за отгарания шлейфа фазы “А” ЛР 10 кВ №3 на опоре №2-54 и замыкания его на шлейф соседней фазы "В" ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Лаптиха в результате ослабления болтового соединения шлейфа фазы "А" из-за излома шайбы крепления шлейфа по причине нарушения структуры материала шайбы (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации произошёл излом шайбы крепления шлейфа фазы "А" ЛР 10 кВ №3 на опоре №2-54 ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Лаптиха, что привело к ослаблению болтового соединения шлейфа фазы "А" и отгаранию шлейфа фазы "А" и замыканию его на шлейф соседней фазы "В", что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Лаптиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, шайбы крепления шлейфа фазы "А" ЛР 10кВ№3 (опора №2-54) ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Лаптиха. на ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Лаптиха VS010-0006211 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию ЛР 10 кВ на ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Лаптиха. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии ЛР 10 кВ на ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Лаптиха. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
729 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-25 07:09 | 2023-03-25 08:20 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 3-08 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №13 по ул. Школьная от опоры №1/9 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
730 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-25 06:57 | 2023-03-25 08:42 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №28 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №28 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Хохол-2, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
731 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-25 06:52 | 2023-03-25 18:21 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №25-№26 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №25 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ-10кВ Ф. №09 ПС Лаптиха Отключение ВЛ-10кВ Ф. №09 ПС Лаптиха произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №51-№52 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №51 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №70-№71 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №70 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №25 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №25-№26 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна действием МТЗ. ВЛ-10кВ Ф. №09 ПС Лаптиха В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №51 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №51-№52 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ Ф. №09 ПС Лаптиха действием МТЗ. ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №70 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №70-№71 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна. на ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна VS010-0003519 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС Трестна, в пролете опор №51-№52 ВЛ-10кВ Ф. №09 ПС Лаптиха, в пролете опор №70-№71 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
732 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-25 06:45 | 2023-03-25 13:58 | 3.4.10.2, Причиной оперативного (неотложного) отключения ВЛ-10кВ № 01 от ПС Переступлино ст.(420) явилось однофазное замыкания на землю в сети 10кВ вследствие перекрытия птицей проходного изолятора 10кВ на корпус КТП 420-02/250. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ № 01 от ПС Переступлино ст.(420) произошло вследствие перекрытия птицей проходного изолятора 10кВ на корпус КТП 420-02/250. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр присоединенных ТП ВЛ-10кВ № 01 от ПС Переступлино ст.(420) с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра присоединенных ТП ВЛ-10кВ № 01 от ПС Переступлино ст.(420) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
733 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-25 06:32 | 2023-03-25 07:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из за обрыва провода фазы "А" с захлестом на соседний провод фазы "В" в пролете опор №56-№57, деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская произошел обрыв одного провода фазы "А" с захлестом на соседний провод фазы "В" пролете опор №56-№57, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №53-№60 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №53-№60 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №53-№60. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №53-№60 дефектов не выявлено.
734 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-03-25 06:18 | 2023-03-25 10:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ МТП 110 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за КЗ, в результате нагрева и перекрытия трех фаз верхних контактов на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4кВ с последующим возникновением электрической дуги и пережогом наконечника фазы "С", вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.10, Нагрев и перекрытие трех фаз верхних контактов на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 110 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Крюково в РУ 0,4кВ с последующим возникновением электрической дуги и пережогом наконечника фазы "С" произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев верхних контактов на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 на МТП 110 ПС Крюково МТП 110 ПС Крюково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ 0,4 кВ МТП 110 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Крюково. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр РУ 0,4кВ, замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
735 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-25 06:11 | 2023-03-25 09:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" при повреждении проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на 3ТП 10кВ №052 от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на 3ТП 10кВ №052 от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной появления однофазного замыкания на "землю" и отключению ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фаза "А" 3ТП 10кВ №052 от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево. на 3ТП 10кВ №052 от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево 3ТП 10кВ №052 от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Торжокского РЭС о соблюдении требований НТД при осмотре оборудования. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ТП 10кВ от ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
736 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-25 05:31 | 2023-03-25 05:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №737 ПС 110 кВ "Басово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №737 ПС 35 кВ "Басово" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №737 ПС "Басово" Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
737 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-25 05:18 | 2023-03-25 06:24 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4 кВ на целом месте участка КЛ-0,4кВ от ТП-588 на ВУ д.73 сек.5 (кабель в эксплуатации с 1987 года). Последнее плановое испытание КЛ-0,4кВ от ТП-588 на ВУ д.73 сек.5 было проведено 17.08.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4кВ от ТП-588 на ВУ д.73 сек.5 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4 кВ на целом месте участка на КЛ-0,4кВ от ТП-588 на ВУ д.73 сек.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-0,4кВ от ТП-588 на ВУ д.73 сек.5. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-0,4кВ от ТП-588 на ВУ д.73 сек.5. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-0,4кВ от ТП-588 на ВУ д.73 сек.5 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-0,4кВ от ТП-588 на ВУ д.73 сек.5 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
738 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-03-25 05:07 | 2023-03-25 05:58 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" траверсы опоры №6-10 в сторону опоры №6-11. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "А" и заземлённой металлической траверсой опоры №6-10 при падении ветки дерева на провод фазы "А" траверсы опоры №6-10 в сторону опоры №6-11 с последующим падением под действием ветра ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №6-10 - №6-11 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
739 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-25 02:34 | 2023-03-25 03:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" провода фазы "А" в пролете опор №132-№133 без обрыва провода, в результате падения дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" (без повреждения проводов), растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №132-№133 ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" в пролете опор №132-№133, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №127-№137 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра Л-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №127-№137. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
740 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-25 02:19 | 2023-03-25 02:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 768 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 13-14, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 13-14. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 768, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
741 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-25 01:20 | 2023-03-25 03:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2405 РП 24 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 385-ТП 386 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года). | 4.12, Причиной отключения Л-2405 РП-24 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 385-ТП 386 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х50 КЛ-6кВ ТП 385-ТП 386 в процессе длительной эксплуатации с 1970 года (53 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 385-ТП 386 Л-2405 KS006-0001645-305 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 385 – ТП386 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 385 – ТП386 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
742 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-03-25 01:16 | 2023-03-25 01:23 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 637 ПС 110/10/6 кВ Западная (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
743 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-25 00:40 | 2023-03-25 02:04 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания в жилом доме № 3 по ул. Расковой в РУ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская отключен АВ 0,4 кВ №2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 9 Партизанская в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 9 Партизанская в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 9 Партизанская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
744 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-25 00:35 | 2023-03-25 01:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ГПП-1 яч.21 до РП-9 яч.9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-510 яч.1 до ТП-511 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 61 год. Последние испытания проведены 22.03.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-510 яч.1 до ТП-511 яч.1 на участке от ТП-510 яч.1 до ТП-511 яч.1. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-510 яч.1 до ТП-511 яч.1. КЛ-10кВ от ТП-510 яч.1 до ТП-511 яч.1. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-510 яч.1 до ТП-511 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
745 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-25 00:25 | 2023-03-25 01:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-898 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2-11. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
746 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-25 00:17 | 2023-03-25 00:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №41-№42 в результате изменения стрелы провеса провода, из-за ослабления вязки провода на опоре №41 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №41 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №41-№42 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №41-№42 ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск на ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №41-№42 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №41-№42 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Вышневолоцкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ
747 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-24 23:42 | 2023-03-25 01:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-1 - №8-2 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в пролете опор №8-1 - №8-2 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая", принесенной порывами ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
748 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2023-03-24 23:30 | 2023-03-25 | 3.4.9.3, Самопроизвольной отключение МВ-10кВ ВЛ-1005 на ведомственной ПС 35/10кВ Ворга, принадлежит АО "Индустриальный парк Ворга". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу АО "Индустриальный парк Ворга" на возмещение причиненного ущерба по ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ворга. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу АО "Индустриальный парк Ворга" на возмещение причиненного ущерба по ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ворга.
749 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-24 23:21 | 2023-03-25 00:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-355в пролете опор №5-6, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-355. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5 -6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-355 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-355, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-355 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
750 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-03-24 22:41 | 2023-03-25 00:28 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Марки послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 33-34 при их схлестывании деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра (до 12м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 33-34 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Марки произошло при их схлестывании деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра (до 12м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Марки по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
751 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-24 22:15 | 2023-03-24 22:18 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 112 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия на провода ввода в дом №4а снежной массы, сошедшей с крыши. | 4.4.4, В результате схождения снежной массы с крыши дома №4а произошел схлест проводов ввода в дом от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 112, от возникшего КЗ перегорел ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 112. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 112 в пролете опор №2а-№7а с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: ПроизвеДден внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 112 в пролете опор №2а-№7а с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 112 в пролете опор №4а-№7а. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 112 в пролете опор №4а-№7а дефектов не выявлено.
752 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-24 22:12 | 2023-03-24 22:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №100-№101 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №100 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №100 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №100-№101 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №100-№101 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки. на ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №100-№101 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Мошки. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торжокского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
753 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-24 20:43 | 2023-03-24 22:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №43 - №44 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №43 - №44 ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
754 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-24 20:40 | 2023-03-24 20:46 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2615 от ПС Благодать действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 59-№60 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 59-№60 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2615 ПС Благодать. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
755 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-03-24 20:13 | 2023-03-24 21:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-606 ПС Голынки явилось повреждение на ведомственном оборудовании в РУ 0,4 кВ ТП 454 ВЛ-606 ПС Голынки (СОГУ Руднянский психоневрологический интернат д. Суфляново). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (СОГУ Руднянский психоневрологический интернат д. Суфляново). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо.
756 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-24 20:08 | 2023-03-24 20:54 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-307 отключился АВ-0,4 кВ ф.Некрасова л/п сторона. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
757 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-24 20:00 | 2023-03-25 00:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 273/100 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 273/100 кВА. | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10кВ №14 Отд.Ленино ПС 35/10 Стебаево провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО, КР) Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Старшему мастеру Мирохину Ивану Владимировичю провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
758 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-24 19:58 | 2023-03-24 21:09 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Стагдок" произошло вследствии межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 1055П, находящемся в эксплуатационной ответственности ОАО "Стагдок". Отключение ВЛ-6 кВ "Стагдок" произошло вследствии межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 1055П, находящемся в эксплуатационной ответственности ОАО "Стагдок". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
759 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-24 19:53 | 2023-03-24 20:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 16 РП 57 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 1746 (2) - ТП 1747 (2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 1746 (2) - ТП 1747 (2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1746 (2) - ТП 1747 (2) с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 1746 (2) - ТП 1747 (2) дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 1746 (2) - ТП 1747 (2). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
760 | 204 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-24 19:41 | 2023-03-24 20:56 | 3.4.7.3.3, Причиной ТН явился обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Обрыв проводов произошел вследствие механического воздействия ветвей деревьев, произрастающих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ, во время сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление оборванных проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Необходимо произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-98 с целью выявления несоответствия ВЛ требованиям НТД. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление оборванных проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением произведено измерение сопротивления петли "фаза - нуль" поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Необходимо произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-98 с целью выявления несоответствия ВЛ требованиям НТД.
761 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-03-24 19:40 | 2023-03-24 21:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская в пролете опор №37-38. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская в пролете опор №37-38, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская в пролете опор №37-38, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено
762 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-03-24 19:09 | 2023-03-24 19:52 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ П.Марфинская явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в следствии перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело куницы на опоре № 30, с неуспешным АПВ и РПВ. | 4.12, В результате междуфазного замыкания, вызванного перекрытием токоведущих частей ВЛ куницей на опоре № 30, произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 35кВ П.Марфинская действием МТЗ, с неуспешным АПВ и РПВ. При повторном РПВ-1, тело зверька расцепилось с проводами ВЛ, и упало на землю, что позволило произвести успешное РПВ-2 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Марфинская на опоре № 30, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов в месте воздействия токов КЗ. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр, замена изолятора. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, кустарника. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Марфинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Инструктаж
763 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-24 19:08 | 2023-03-24 19:17 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 5-6. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-3 в КТП-10/0,4кВ № 163. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 163 ВЛ №08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
764 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-03-24 19:05 | 2023-03-24 21:06 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1218 ПС 110кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в месте крепления в соединительных зажимах в пролетах опор №10-12 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в месте крепления в соединительных зажимах в пролетах опор №10-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1218 ПС 110кВ Томаровка произошел вследствие падения дерева из вне охранной зоны при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1218 ПС 110кВ Томаровка. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
765 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-03-24 19:03 | 2023-03-24 21:20 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №6180 ПС Гордеевка явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва провода в пролете опор №9-№10 из-за огневого воздействия ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ №6180 ПС Гордеевка, произошедший из-за огневого воздействия ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6180 ПС Гордеевка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по результатам внепланового обхода ВЛ 10кВ № 6182 от ПС 35кВ Гордеевкав Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6180 ПС Гордеевка составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено
766 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-03-24 18:57 | 2023-03-24 20:22 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Марки послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 80-81 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 80-81 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Марки произошло ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Марки по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
767 | 191 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-24 18:35 | 2023-03-24 21:52 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывания плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
768 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-03-24 18:20 | 2023-03-24 20:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №199-200, в следствие обрыва провода фазы "В" из-за падения дерева росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причина обрыва провода в пролёте опор №199-200 на ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за падения дерева на ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское VS010-0010471 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Не выполнено
769 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-03-24 18:14 | 2023-03-24 18:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 414 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного схлёстом перекидки к жилому дому на опоре №16. , из-за выпавшего крюка из стены дома., в районе порывистый ветер |  | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- № 1 от КТП 414 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-0,4кВ ТП 414 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- № 1 от КТП 414 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-0,4кВ ТП 414
770 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-24 18:06 | 2023-03-24 18:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 Колос произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 Колос произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 104 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 Колос на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 Колос ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 Колос | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 Колос. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 Колос. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 104. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 104 дефектов не выявлено.
771 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явились следы жизнедеятельности птиц размытые дождем. При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «А» на траверсу, приведшее к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 явилось механическое загрязнение гирлянды следами жизнедеятельности птиц, приведшее к перекрытию изоляции и однофазному замыканию фазы «С» на траверсу. | Мероприятие: Техническое Заменить дефектные изоляторы на опоре №11 Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае выявления по результатам внеочередного осмотра загрязненных изоляторов включить их замену в планы ТОиР КУ СЛЭП Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 на предмет выявления возможного скопления птиц и загрязнения изоляторов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Не выполнено
772 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-24 18:03 | 2023-03-24 18:11 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100 , произошёл схлёст провода и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100 , произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7801 11/100, составлен график устранения выявленных замечаний.
773 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-03-24 18:01 | 2023-03-24 20:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Станилово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
774 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-24 18:00 | 2023-03-24 18:06 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №118 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №118 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №118 на КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №118 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
775 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-24 17:50 | 2023-03-24 18:55 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор № 2/12-2/13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор № 2/12-2/13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-9-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №2/12-2/13 ВЛ 0,4кВ №1 Шеп-9-11 на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-11 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-11 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №2/12-2/13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-11 . Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
776 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-03-24 17:30 | 2023-03-24 18:45 | 3.4.10.2, Проникновение птицы к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-216 ф.1005 ПС Почепская Доманичи привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП-216 ф.1005 ПС Почепская Доманичи . | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-216 ф.1005 ПС Почепская Доманичи птицей, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-216 ф.1005 ПС Почепская Доманичи, выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Не выполнено
777 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-24 17:23 | 2023-03-24 19:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Яблочная явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Яблочная, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Яблочная с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
778 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-03-24 17:18 | 2023-03-24 18:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ П.Марфинская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (14 м/с) в пролете опор 197-198 Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ П.Марфинская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (14 м/с) в пролете опор 197-198 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ П.Марфинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ П.Марфинская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Инструктаж
779 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-24 17:15 | 2023-03-24 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ №16 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 675 - ТП 1671 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 675 - ТП 1671 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 675 - ТП 1671 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 675 - ТП 1671 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
780 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2023-03-24 17:12 | 2023-03-24 17:14 | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Космынино произошло из-за отключения МВ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Космынино (ПАО РЖД) с неуспешным АПВ. Отключение произошло из-за повреждения в ведомственных сетях 10 кВ ПС 110 кВ Космынино. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо абоненту ПАО "РЖД" о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нерехтского РЭС Прокофьев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
781 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-24 16:54 | 2023-03-24 17:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ 0,4кВ №4 Рай-65-24 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4/1-4/2 ВЛ 0,4кВ №4 Рай-65-24 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 Рай-65-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 Рай-65-24 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
782 | 202 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-24 16:38 | 2023-03-24 18:33 | 3.4.11.2, Причиной ТН явилось появление резких порывов ветра и схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Причиной отключения явилось схлестывание проводов, что привело к появлению К.З. на линии и срабатыванию защиты в ТП (сгорела плавкая вставка предохранителя при появлении сверхтока). | Мероприятие: Техническое Произвели перетяжку проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением в ТП заменили ПН-2/250. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели перетяжку проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением в ТП заменили ПН-2/250.
783 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-03-24 16:05 | 2023-03-24 17:57 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110 кВ Каменка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 44-45 при их схлестывании деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра (до 15м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 44-45 ВЛ 10кВ №19 ПС 110 кВ Каменка произошло при их схлестывании деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра (до 15м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-19 ПС 110кВ Каменка по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-19 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
784 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-03-24 15:56 | 2023-03-24 17:47 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-543 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Семеновка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-5, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-543 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Семеновка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №543 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №543 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. 2023. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
785 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-24 15:31 | 2023-03-24 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-08 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-08 ПС 110 кВ Голофеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-08 ПС 110 кВ Голофеевка VN004-00025128 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-08 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-08 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
786 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-03-24 15:29 | 2023-03-24 16:14 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35кВ Титаревка послужил обрыв шлейфа фазы "В" на подвижной колонке РТП-10 КТП-101 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35кВ Титаревка. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "В" на подвижной колонке РТП-10 КТП-101 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35кВ Титаревка произошел из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации провода шлейфа фазы "В" на подвижной колонке РТП-10 КТП-101 на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35кВ Титаревка VS010-9360078 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РТП-10 кВ по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35кВ Титаревка. Особое внимание обратить на состояние крепления шлейфов на РТП-10 кВ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр РТП-10 кВ по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35кВ Титаревка. Особое внимание обратить на состояние крепления шлейфов на РТП-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра РТП-10 кВ по ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Титаревка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра РТП-10 кВ по ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Титаревка, мероприятия не требуются.
787 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-24 15:20 | 2023-03-24 16:24 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-74 Ф-101 ПС Щербиничи в пролёте опор №7-8. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-74 Ф-101 ПС Щербиничи в пролёте опор №7-8, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-74 Ф-101 ПС Щербиничи в пролете опор №7-8. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка поросли деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-74 Ф-101 ПС Щербиничи в пролете опор №7-8.
788 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-03-24 15:17 | 2023-03-24 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №43-№44 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №43-№44 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10 кВ Новое Село. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10 кВ Новое Село. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
789 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-24 15:00 | 2023-03-24 16:50 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие на провода ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец в пролете опор № 246-247 автотранспортного средства стороннего лица (организации). | 4.4.1, Механическое воздействие автотранспортного средства стороннего лица (организации) на провода ВЛ 10 кВ Новый Ольшанец в пролете опор № 246-247, КЗ в результате обрыва и схлёста проводов. | Мероприятие: Организационное Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
790 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-03-24 14:44 | 2023-03-24 15:20 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" , "С" в пролете опор №155-156 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Калач-1, по причине механического воздействия на провода, деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" , "С" в пролете опор №155-156 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Калач-1, произошло по причине механического воздействия на провода, дерева упавшего из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО 2023г. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 , выявленные замечания и дефекты включены в план ремонта и ТО 2023г.
791 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-03-24 14:40 | 2023-03-24 15:50 | 3.4.7.4.1, Перегорание плавкой вставки предохранителей ПН-2 ф-1 ВЛИ-0,4кВ ф-1 КТП-127 ф-2 РП Дарковичи по причине перегрузки на ф-1. | 4.10, Перегорание плавкой вставки предохранителей ПН-2 ф-1 ВЛИ-0,4кВ ф-1 КТП-127 ф-2 РП Дарковичи из-за перегрузки на ф-1 ВЛИ 0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузки на ф-1. на ВЛИ-0,4кВ ф-1 КТП-127 ф-2 РП Дарковичи ВЛИ-0,4кВ ф-1 КТП-127 ф-2 РП Дарковичи | Мероприятие: Техническое Произвести перераспределение нагрузки по фазам (выравнивание нагрузки) на ВЛИ-0,4кВ ф-1 КТП-127 ф-2 РП Дарковичи. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено перераспределение нагрузки по фазам (выравнивание нагрузки) на ВЛИ-0,4кВ ф-1 КТП-127 ф-2 РП Дарковичи
792 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-24 14:40 | 2023-03-24 15:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС Карамышево произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 4-5 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Не выполнено
793 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-03-24 14:20 | 2023-03-24 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ Л-1000 РП 01 явилось внутреннее междуфазное К.З. при повреждении кабеля ААБ-3х95 КЛ-10кВ ТП027П - ТП056 на прямом горизонтальном участке в земле вследствие старения изоляции. | 4.12, Причиной возникновения внутреннего междуфазного К.З. на КЛ-10кВ ТП027П - ТП056 КЛ-10кВ Л-1000 РП 01 явилось при повреждении кабеля ААБ-3х95 на прямом горизонтальном участке в земле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции из-за изменения её диелектрических свойств при большом (более 44лет) сроке эксплуатации кабеля. на КЛ-10кВ ТП027П - ТП056 КЛ-10кВ Л-1000 РП 01 KS010-9670088 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ ААБ 3х95 мм2 (L=870м) КЛ-10кВ ТП027П - ТП056 КЛ-10кВ Л-1000 РП 01 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Полуэктов П.В. Состояние: Не выполнено
794 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-03-24 14:15 | 2023-03-24 15:00 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 2-2-2-3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 11 ПС Хлевное в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 2-2-2-3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 11 ПС Хлевное в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 11 ПС Хлевное. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 11 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Не выполнено
795 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-24 14:00 | 2023-03-24 14:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/У-1-100кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "В" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/У-1-100кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "В" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/У-1-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/У-1-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/У-1-100кВА по всей длине.
796 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-03-24 13:45 | 2023-03-24 15:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7 Тростное ПС Плоское произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 458П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Энергодорсервис". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
797 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-24 13:37 | 2023-03-24 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 512 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 45-46, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 45-46. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 512, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
798 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-03-24 13:36 | 2023-03-24 14:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Микулино, явилось межфазное КЗ, в результате падения, из-за пределов охранной зоны, дерева на провода ВЛ без их обрыва, в пролете опор №1-8 - №1-9, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Микулино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1-8 - №1-9 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Микулино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР (при необходимости), угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №1-8 - №1-9 ВЛ-1004 ПС Микулино. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Новиков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Микулино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
799 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-24 13:29 | 2023-03-24 14:46 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10-1 ПС Райновская выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора на опоре № 180 фаза "В". | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 180 на ВЛ-10-1 ПС Райновская произошло в результате длительной эксплуатации (44 года) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 180 в результате длительной эксплуатации (44 года) и под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10-1 ПС Райновская, VS010-9360023 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Райновская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-1 ПС Райновская на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах № 181-183. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
800 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-03-24 13:20 | 2023-03-24 14:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-65 Ф-601 ПС Цементная на провода в пролете опор №12-13 на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-65 Ф-601 ПС Цементная на провода в пролете опор №12-13 на провода фаз "А" и "В" произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угражающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-65 Ф-601 ПС Цементная в пролете опор 12-13. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угражающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-65 Ф-601 ПС Цементная в пролете опор 12-13.
801 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2023-03-24 13:02 | 2023-03-24 13:46 | 3.4.9.3, Отключение ВВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи произошло в результате повреждения на ведомственной ТП 1003 (освещение дороги), принадлежит ФКУ "УпрДор Москва-Бобруйск". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ФКУ "УпрДор Москва-Бобруйск", владельцу ТП 1003, на возмещение причиненного ущерба по ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Семченков М.В. Сторонняя организация: ФКУ "УпрДор Москва-Бобруйск" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Потребителю о возмещении причиненного ущерба
802 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-24 13:01 | 2023-03-24 14:40 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №01 ПС "Гуево" в пролёте опор № 3-5, вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №01 ПС "Гуево" в пролёте опор №3-5, вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС "Гуево". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС "Гуево". Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС "Гуево" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС "Гуево" составлен график устранения выявленных замечаний.
803 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-24 12:34 | 2023-03-24 18:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №66-67 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильных порывов ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №66-67 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье из-за пределов охранной зоны в результате порывов ветра, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье дефекты. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
804 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-24 12:16 | 2023-03-24 14:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (ФГБУ Санаторий Марьино), питающегося от ВЛ-10 кВ №2315 от п/ст Марьино письмо с требованием поддерживать потребительскую РП 220 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Рыльского РЭС Пискурев О.В. Состояние: Не выполнено
805 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-24 12:14 | 2023-03-24 12:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 51-52 ,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №51-52 по ВЛ 10кВ №19 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
806 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-24 12:10 | 2023-03-24 14:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 394 (Панфилово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 394 (Панфилово)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 394 (Панфилово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено
807 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-24 12:05 | 2023-03-24 16:21 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка произошёл из-за излома крюка с штыревым изолятором фазы "С" в месте сварочного присоединения к металлоконструкции траверсы на опоре №58 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Излом крюка с штыревым изолятором фазы "С" в месте сварочного присоединения к металлоконструкции траверсы на опоре №58 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка произошёл из-за механического воздействия при усилении ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
808 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала резинового уплотнения соединения манометра с полюсом фазы "А" В ВЛ 110 Луговая ПС 110 кВ Высокое снизилось давление азота в этом полюсе, что привело к выводу в ремонт по НО заявке В ВЛ 110 Луговая на ПС 110 кВ Высокое для устранения дефекта. | 4.7, Повреждение резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения манометра с полюсом фазы "А" В ВЛ 110 Луговая на ПС 110 кВ Высокое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материала резинового уплотнения на ПС 110 кВ Высокое ПС 110 кВ Высокое | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр В 110 кВ типа ВМТ 110 на ПС Высокое. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра выявленные замечания устранить Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Не выполнено
809 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-24 11:44 | 2023-03-24 11:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 45-46 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 14 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
810 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-24 11:19 | 2023-03-24 15:33 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключения КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ в результате перекрытия изоляции двух фаз "А" и "В" из-за попадания воды во время проливного дождя через щель между бетонными плитами в крыше ТП. | 4.12, В результате попадания воды на изоляцию во время проливного дождя через щель между бетонными плитами в крыше ТП 10/0,4 кВ № 78 произошло перекрытие изоляции двух фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного КЗ и послужило причиной двух отключений КЛ-10 кВ №13(1) действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорной изоляции из-за наличия течи в кровле ТП 10/0,4 кВ №78 на КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по устранению течи в кровле ТП 10/0,4 кВ №78 КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
811 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-24 11:02 | 2023-03-24 11:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя (повреждения) опорных изоляторов фазы "А" и "С" в РУ-10кВ на КТП 10/0,4кВ Гора-2 запитанной от ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2005 года. | 4.12, Пробой (повреждение) опорных изоляторов фаз "А" и "С" на КТП 10/0,4кВ Гора-2 запитанной от ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2005 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования КТП 10/0,4кВ Гора-2 запитанной от ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора. на КТП-10кВ Гора 2 ф.08 ПС Дмитрова Гора TP010-0140019 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ Гора-2 запитанной от ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова гора. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ Гора-2 запитанной от ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова гора. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД.
812 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-4 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
813 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-8 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-8 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-8 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
814 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-24 10:33 | 2023-03-24 10:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 9-10 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 14 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Не выполнено
815 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-24 10:15 | 2023-03-24 10:20 | 3.4.8.4, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча произошло в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12/6 - 12/7 металлической проволокой вследствие её наброса неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12/6 - 12/7 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча произошёл вследствие механического воздействия при набросе металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 №11 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 №11 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Не выполнено
816 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-03-24 10:08 | 2023-03-24 10:15 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная в пролёте опор №8,35-8,36. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная в пролёте опор №8,35-8,36, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.601 ПС Цементная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная в пролёте опор №8,35-8,36 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная в пролёте опор №8,35-8,36
817 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-24 10:00 | 2023-03-24 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка 24.03.2023 в 10:00 произошло по причине падения дерева на провода в пролёте опор №10-185 - №10-186, сломанного при порыве ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №10-185 - №10-186, ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролёте опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №70 - №88 ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №70 - №88 ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №70 - №88 ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №70 - №88 ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/10 Алёшинка
818 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-24 09:56 | 2023-03-24 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Корякино от КТП 10/0,4кВ Корякино-Митронино вызвано трёхфазным к.з. из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №3 - №4, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Корякино от КТП-10/0,4кВ Корякино-Митронино в пролете опора №3- №4, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Корякино от КТП-10/0,4кВ Корякино-Митронино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Корякино от КТП-10/0,4кВ Корякино-Митронино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Корякино от КТП-10/0,4кВ Корякино-Митронино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Корякино от КТП-10/0,4кВ Корякино-Митронино Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Корякино от КТП-10/0,4кВ Корякино-Митронино
819 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-24 09:48 | 2023-03-24 09:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дубровка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "A", "B", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-2 - 1-3. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №1-2 - 1-3 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дубровка при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "A", "B", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дубровка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дубровка. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дубровка дефекты, требующие устранения, не выявлены.
820 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на КЛ-6кВ яч.409 Железная дорога, находящейся в эксплуатационной ответственности РЖД
821 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-24 09:40 | 2023-03-24 12:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 Глебовское ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №32 - №33 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 ВЛ 10 кВ №7 Глебовское ПС 35/10 кВ "Возрождение" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Глебовское ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Глебовское ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
822 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-24 09:33 | 2023-03-24 12:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в ручную было произведено по причине появления однофазного замыкания на "землю" в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №56-№57, деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино произошел обрыв одного провода фазы "А"с возникновением режима однофазного замыкания на землю, чем была вызвана необходимость отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №53-№60 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №53-№60 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №53-№60. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №53-№60 дефектов не выявлено.
823 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-24 09:28 | 2023-03-24 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №49 - №50 деревом, наклоненным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №49 - №50, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №50- №72 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №50- №72 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №50- №72 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №50- №72 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Копачево
824 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-24 09:03 | 2023-03-24 10:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
825 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-24 08:53 | 2023-03-24 08:58 | 3.4.7.3.1, В результате старения колпачка ,произошло разрушение , соскочил изолятор и произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" на опоре №6/57 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.14, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6/57 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково из-за несвоевременного выявления дефекта , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
826 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-24 08:30 | 2023-03-24 10:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Козино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опоре №51-№52 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Козино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №51-№52 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1005 ПС Козино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР (при необходимости), угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №51-№52 ВЛ-1005 ПС Козино. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Козино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
827 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-24 08:08 | 2023-03-24 11:03 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 18 ПС 110 кВ Шебекино произошло для безопасного производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" ввода в дом от опоры №13, вследствие проезда под проводами специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" ввода в дом от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 18 ПС 110 кВ Шебекино произошёл вследствие проезда под проводами специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 18 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 18 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
828 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-24 08:06 | 2023-03-24 09:53 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило двухфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов фазы «А» и нулевого провода в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №12-13, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «А» в пролёте опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №12-13, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №12-13 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 VN004-00077304 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
829 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-24 08:05 | 2023-03-24 09:55 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 6кВ № 10 ПС 35кВ Стрелица , послужил обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 40-41. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 40-41 ВЛ 6кВ № 10 ПС 35кВ Стрелица , произошёл в результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №10 пс 35кВ Стрелица по всей длине на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №10 ПС 35кВ Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
830 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-03-24 08:02 | 2023-03-24 09:29 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная в пролёте опор №100-101. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная в пролёте опор №100-101, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.109 ПС Залинейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная в пролёте опор №100-101. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
831 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-24 07:45 | 2023-03-24 08:16 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №28-29. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №28-29 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС Абаринки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №28-29 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №28-29 угрожающих падением на провода.
832 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-24 07:03 | 2023-03-24 09:34 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Лапшино обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №55, при падении провода фазы "В" схлестнулся с проводом фазы "С", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Причиной обрыва вязки явилось старение материала вязки в следствие длительной эксплуатации и воздействия различных атмосферных явлений (порывов ветра, налипание снега на провода ВЛ). Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Лапшино был выполнен электромонтером по эксплуатации РС Вохомского РЭС Скворцовым А.Н. 17.06.2022, при проведении осмотра дефектов вязок на опоре № 55 не выявлено, в листе осмотра дефекты отсутствуют. | 4.12, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №54-56 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Лапшино в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "В" на опоре № 55 на ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Лапшино VS010-0013618 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС 35/10 Лапшино с применением бинокля с целью обнаружения дефектов вязок провода. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС 35/10 Лапшино с применением бинокля с целью обнаружения дефектов вязок провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 Лапшино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС 35/10 Лапшино с применением бинокля с целью обнаружения дефектов вязок провода.
833 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-24 06:56 | 2023-03-24 08:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 6-7 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 6-7 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №214 п/ст Рыльск Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №214 п/ст Рыльск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
834 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-24 06:40 | 2023-03-24 09:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №220 - №221 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провода в пролете опор №220 - №221, ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №225 - №248 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №225 - №248 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №225 - №248 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №225 - №248 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово
835 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-24 06:23 | 2023-03-24 07:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Комплекс-II резерв ПС Знамово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Комплекс-II резерв ПС Знамово Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Комплекс-II резерв ПС Знамово. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
836 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-24 04:40 | 2023-03-24 09:27 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №263-264 из-за перекрытия проводов ветвями дерева, наклонившимися к проводам ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. Второе отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №263-264 из-за перекрытия проводов этим же деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с обрывом одного провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении и касания ветками дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №263-264 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №263-264 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов и обрывом одного провода в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролете опор №255-275 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь в пролете опор №255-275. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
837 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-24 04:32 | 2023-03-24 18:46 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключения КВЛ 10 кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №178 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №178 КВЛ 10 кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель, что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №178 послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №178 на КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС Кранострои КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС Кранострои | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №178 КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС Краностроитель. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
838 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-03-24 04:30 | 2023-03-24 05:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения фидера 10-05 ПС 110/35/10 Александрово стало повреждение проходного изолятора на ПС в ячейке ф. 10-05.Повреждение изолятора произошло по причине износа материала от длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 15 м/с. и дождя. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена документам. | 4.1.3, В результате снижения изоляционных свойств материала проходного изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации 1973) произошел пробой проходного изолятора, и как следствие замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ПС Александрово с целью выявления дефектов и повреждений, особое внимание обратить на проходные изоляторы. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ПС Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: При осмотре ПС 110/35/10 Александрово замечаний не обнаружено.
839 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-24 03:57 | 2023-03-24 06:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "В" соседнего фазного провода в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №34 вследствие нарушения крепления изолятора ШФ-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" марки ШФ-10 на опоре №34 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ №13 Родня ВЛ-10кВ №13 Родня | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня на опорах №№30-40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня на опорах №№30-40. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Повести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
840 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-24 03:50 | 2023-03-24 06:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №33-34 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ к проводам в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№30-40 Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№30-40. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
841 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-24 03:34 | 2023-03-24 03:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №50-№51 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №50 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №50 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №50-№51 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Городок на ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Городок ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Городок | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №50-51 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №50-51 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Вышневолоцкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ
842 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-24 03:07 | 2023-03-24 04:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 487 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №5 - №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 487 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 487 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 487 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
843 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-24 02:41 | 2023-03-24 04:56 | 3.4.7.3.5, При внеплановом обходе ВЛ - 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга обнаружены разрушенные изоляторы фаз "А" и "С" на опоре №87, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Разрушение изоляторов произошло по причине старения материала изоляторов в следствие длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воздуха, тяжения проводов при ветровой нагрузке и налипании снега на провода). Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №87 ВЛ - 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга в следствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ - 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга уделяя особое внимание линейно-стержневой арматуре с применением бинокля. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ - 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга Мероприятие: Техническое По итогам осмотров ВЛ - 10 кВ Ф10-01 ПС Н.Шанга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
844 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-24 02:41 | 2023-03-24 04:54 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Н.Шанга в пролете опор № 20-21 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. При падении, дерево вершиной зацепилось за провода ВЛ перекрыв соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой ОВБ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Н.Шанга упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Н.Шанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Н.Шанга Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Н.Шанга устранить выявленные замечания Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Не выполнено
845 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-24 02:37 | 2023-03-24 06:33 | 3.4.7.3.5, 1) ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Городок произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №18-№19 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №18 и несвоевременного выявления дефекта. 2) Повторное отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Городок произошло по причине междуфазного КЗ при повторном перекрытии проводов в пролете опор №18-№19 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №18 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №18 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №18-№19 произошло междуфазное короткое замыкание, что и явилось причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Городок действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Городок на ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Городок ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Городок | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Городок. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжку проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Городок. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Вышневолоцкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения осмотров
846 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 269.10 ПС 110/10 кВ Паники явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 46-47, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 46-47 по ВЛ-10 кВ № 269.10 ПС 110/10 кВ Паники, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 269.10 от ПС 110/10 кВ Паники с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Не выполнено
847 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-03-24 01:46 | 2023-03-24 03:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10кВ Новая стало повреждение на ведомственном оборудовании. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо АО "Галичское " по птицеводству о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 10кВ на ТП "Пометохранилище" с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-04. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Н.М. Нечаев Сторонняя организация: АО "Галичское " по птицеводству Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
848 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-1 ПС 110кВ №20 Северная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №1-15 от КЛ-10-1 ПС 110кВ №20 Северная находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-15 от КЛ-10-1 ПС 110кВ №20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Не выполнено
849 | 190 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-23 23:25 | 2023-03-24 00:33 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное технической состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10 кВ РП-70--ТП-1271. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
850 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-23 23:20 | 2023-03-23 23:58 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4кВ ТП-180 - ул.Кузнецкая, 15 К-1 на целом месте (кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание проводилось 20.10.21 мастером Костромского РЭС Гершановичем Н.В. КЛ испытания выдержала.. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4кВ ТП-180 - ул.Кузнецкая, 15 К-1 на целом месте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4кВ ТП-180 - ул.Кузнецкая, 15 К-1 на целом месте на КЛ-0,4кВ от ТП-180 на ул.Кузнецкую 15 | Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП-180 - ул.Кузнецкая, 15 К-1 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-180 - ул.Кузнецкая, 15 К-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП-180 - ул.Кузнецкая, 15 К-1 Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-180 - ул.Кузнецкая, 15 К-1 Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
851 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-23 23:20 | 2023-03-24 00:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "р-н ул Горная" от ТП-191 в пролете опор № 11-12, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и прегоранию ПН-2 ф А "район" на ТП-191. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №11 - 12 ВЛ-0,4 кВ "р-н ул Горная" от ТП-191 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ""р-н ул Горная" от ТП-191, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "р-н ул Горная" от ТП-191 устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Не выполнено
852 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-23 23:03 | 2023-03-23 23:40 | 3.4.12.1.1, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 256 Тихон-МТМ установлено, что в результате падения снега с крыши скважины на провода перекидки ввода в здание от опоры № 1, произошел их кратковременный схлест, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 256 Тихон-МТМ отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки ввода в скважину от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ КТП № 256 Тихон-МТМ снегом упавшим с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю с требованием соблюдать правила безопасности, установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г.
853 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-23 22:30 | 2023-03-24 01:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №126 - №127 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №126 - №127, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №120 - №130 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №120 - №130 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №120 - №130 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №120 - №130 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
854 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-23 22:20 | 2023-03-23 22:34 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей двух фаз на ВР 10кВ ТП№283 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей двух фаз на ВР 10кВ ТП№283 ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в пролетах опор №16/62-№16/72 для выявления дефектов. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в пролетах опор №16/62-№16/72. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
855 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-23 22:00 | 2023-03-23 23:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП-43 "район" в пролете опор №12-13, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ "район" на ТП-43 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12 - 13 ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-43 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-43 "район", осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Сторонняя организация: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-43 "район" устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
856 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-23 22:00 | 2023-03-24 05:21 | 3.4.10.1, Причиной отключения КТП-422.02-7/100 явилось повреждение опорных изоляторов ф. "В" и "С" 10кВ в результате КЗ из-за перекрытия шпилек 10 кВ силового трансформатора животным. | 4.12, Перекрытия шпилек 10 кВ силового трансформатора животным на КТП-422.02-7/100 | Мероприятие: Организационное Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов при осмотрах ТП 10/0,4 кВ Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев.А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести техническое обслуживание КТП-422.02-7/100 д.Михайловка с испытанием и заменой, при необходимости, дефектной опорной и проходной изоляции, установить защитный кожух на Т1. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев.А.С. Состояние: Не выполнено
857 | 189 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-23 21:30 | 2023-03-23 22:00 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрической цепи вследствие срабатывания плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
858 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-03-23 21:10 | 2023-03-23 22:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-63 Ф-1006 ПС Салтановская в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-63 Ф-1006 ПС Салтановская в пролете опор №14-15, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-63 Ф-1006 ПС Салтановская в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено
859 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-23 21:00 | 2023-03-24 01:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения КТП-316 явилось замыкание, вызванное перекрытием изоляции в РУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо потребителю КНС Очистные в части соблюдения правил эксплуатации электрооборудования, находящегося в их ведомстве. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Костин В.А. Состояние: Не выполнено
860 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-23 20:34 | 2023-03-23 20:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения Л-605 ПС Колодня явился обрыв провода в пролёте опор №38 - №39 ВЛ 6 кВ ТП 222 - ТП 210 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны (из лесного массива) в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению Л-605 ПС Колодня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №38-№39 ВЛ 6кВ ТП 222-ТП 210 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ (из лесного массива). | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №38-№39 ВЛ 6кВ ТП222 - ТП 210. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
861 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-23 20:27 | 2023-03-23 20:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №104-105 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №104-105 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №97-107 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе внеочередного осмотра в пролетах опор №97-107 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово дефекты не выявлены. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №97-107 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор№97-107 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов.
862 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-23 20:20 | 2023-03-23 22:07 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ Город от ПС 110/35/10 Бологое 23.03.2023 в 20:20 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом провода фазы "В" на опоре №1 при порыве ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" на опоре №1, ВЛ 10кВ Город от ПС 110/35/10 Бологое под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "В", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ Город от ПС 110/35/10 Бологое. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор № 1 - № 17 ВЛ 10кВ Город от ПС 110/35/10 Бологое с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 1 - № 17 ВЛ 10кВ Город от ПС 110/35/10 Бологое Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор № 1 - № 17 ВЛ 10кВ Город от ПС 110/35/10 Бологое Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 1 - № 17 ВЛ 10кВ Город от ПС 110/35/10 Бологое
863 | 188 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-23 20:00 | 2023-03-23 20:32 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (ПН) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку от пыли и грязи оборудования. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка от пыли и грязи оборудования.
864 | 112 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-23 19:15 | 2023-03-23 20:15 | 3.4.7.3.5, Обесточение потребителей КЛ 10 кВ ПС 433 ф.28 - ТП 1388произошло по причине повреждения изоляторов линейного разъединителя КВЛ 10 кВ ПС 433 Ф.28 - ТП 1388 | 4.13, Повреждение изолятора линейного разъединителя КВЛ 10 кВ ПС 433 Ф.28 - ТП 1388 произошло по причине кратковременного повышение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на КЛ 10 кВ ПС 433 ф.28 - ТП 1388 | Мероприятие: Организационное Провети ревизию и чистку изоляторов. В случае необходимости провести замену изоляторов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена замена изоляторов линейного разъкединителя на опоре №6 КВЛ 10 кВ ПС 433 ф.28 - ТП 1388.
865 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-23 18:57 | 2023-03-23 19:24 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №12-13, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5-14 Хохол-1 VN004-00082280 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №12-13. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Не выполнено
866 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-23 18:45 | 2023-03-23 19:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4кВ Лугинино-2 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №15 - жилой дом, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Лугинино-2 в пролете опора №15- жилой дом, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4кВ Лугинино-2 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4кВ Лугинино-2 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор № 1 - № 17 ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4кВ Лугинино-2. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4кВ Лугинино-2
867 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Ельцы произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №12-№13 в результате изменения стрелы провеса провода из-за ослабления вязки провода на опоре №12 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №12 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №12-№13 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Ельцы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ фид. №12 ПС 35кВ Ельцы. на ВЛ-10кВ фид. №12 ПС 35кВ Ельцы VS010-0005919 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Ельцы. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Ельцы. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Осташковского РЭС Селижаровского участка провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Осташковского РЭС Селижаровского участка проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
868 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-23 18:37 | 2023-03-23 21:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1001 ПС 110 кВ Майская ШУР 1.1 произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1001 ПС 110 кВ Майская ШУР 1.1 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1001 ПС 110 кВ Майская ШУР 1.1 KN004-00062266 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1001 ПС 110 кВ Майская ШУР 1.1. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1001 ПС 110 кВ Майская ШУР 1.1. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Не выполнено
869 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-23 18:35 | 2023-03-23 19:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-074 ВЛ-606 ПС Колодня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1-3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
870 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-23 18:33 | 2023-03-23 18:37 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Карачарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ДКР за ЛР №7 на абонентской отпайке к ТП 6/0,4кВ Мечта в пролете опор №6-9 - №6-10. Направлено письмо собственнику отп к КТП 6/0,4 Мечта Гончаровой В.А. об участии в комиссии по расследованию данного отключения. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией. О назначении лиц в состав комиссии для расследования причин технологического отключения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией. О назначении лиц в состав комиссии для расследования причин технологического отключения.
871 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-03-23 18:04 | 2023-03-23 18:06 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская из-за повреждение на потребительском оборудовании от опоры №197. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца поврежденного оборудования с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес владельца поврежденного оборудования с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
872 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-23 17:50 | 2023-03-23 18:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП-51 р-н в пролете опор №8-9, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ "район" на ТП-51 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №8 - 9 ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-51 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-51 на р-н Михалёво, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тарасов Д.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-51 на р-н Михалёво устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: лавный инженер РЭС Тарасов Д.Е. Состояние: Не выполнено
873 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-23 17:50 | 2023-03-23 19:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от КТП-2В яч.1 до выводной опоры №10 КВЛ-6кВ от РП-15 яч.2 до КТП-2В яч.1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от КТП-2В яч.1 до выводной опоры №10 КВЛ-6кВ от РП-15 яч.2 до КТП-2В яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от КТП-2В яч.1 до выводной опоры №10 КВЛ-6кВ от РП-15 яч.2 до КТП-2В яч.1 КЛ 6 кВ от КТП-2В яч.1 до выводной опоры №10 КВЛ-6кВ от РП-15 яч.2 до КТП-2В яч.1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 15 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП 15 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
874 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-23 17:50 | 2023-03-23 18:39 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №2 от ТП10/0,4кВ Н.Рожок произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ Фид. №2 от ТП10/0,4кВ Н.Рожок произошло отключение АВ 0,4 кВ №2 от ТП10/0,4кВ Н.Рожок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ Фид. №2 от ТП10/0,4кВ Н.Рожок. на ВЛ-0,4кВ Фид. №2 от ТП10/0,4кВ Н.Рожок VN004-00103955 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ №2 от ТП10/0,4кВ Н.Рожок. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ №2 от ТП10/0,4кВ Н.Рожок. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП10/0,4кВ Н.Рожок. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания АВ 0,4кВ. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания АВ 0,4кВ.
875 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-03-23 17:44 | 2023-03-23 18:20 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №6182 ПС Гордеевка явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва провода в пролете опор №7-№8 из-за огневого воздействия ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-10 кВ №6182 ПС Гордеевка, произошедший из-за огневого воздействия ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6182 ПС Гордеевка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый послеаварийный дневной обход ВЛ 10кВ № 6182 от ПС 35кВ Гордеевка 03.04.2023г Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6182 ПС Гордеевка составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по результатам произведенного внепланового обхода ВЛ 10кВ №6182 от ПС 35кВ Гордеевка.
876 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-03-23 17:39 | 2023-03-23 18:00 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 180 "Мелидино" обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома №5 д.Меледино на провода перекидки от опоры №4, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ отключился АВ 0,4 кВ №1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию (д.№5д. Меледино) в безопасное от падения снега место. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию (д.№5д. Меледино) в безопасное от падения снега место.
877 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-23 17:37 | 2023-03-23 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ПС Сигран яч.4-ТП 595 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 575 яч.3-ТП 582 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. Последние испытания проведены 5.02.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 575 яч.3-ТП 582 яч.2 на участке отТП 575 яч.3-ТП 582 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП 575 яч.3-ТП 582 яч.2 КЛ-10кВ от ТП 575 яч.3-ТП 582 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ ТП 575 яч.3-ТП 582 яч.2 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено
878 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-03-23 17:29 | 2023-03-23 18:12 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 403 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ПС 35 кВ Головчино произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 403 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 403 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
879 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-23 17:15 | 2023-03-23 17:59 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4-6 ВЛ-10-4 ПС Л.Россошь 23.03.2023 явился схлест проводов в пролете опор 4-5 – 5-6 с междуфазным замыканием. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4-6 ВЛ-10-4 ПС Л. Россошь явилось междуфазное замыкание при схлесте проводов | Мероприятие: Техническое При обнаружении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2от КТП 4-6 ВЛ-10-4 ПС Л. Россошь – выполнить перетяжку провода. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
880 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-23 17:12 | 2023-03-23 18:05 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №15 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №15 ТП 1976 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №15 ТП 1976 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4 кВ ТП 1976 руб.15 КЛ 0,4 кВ ТП 1976 руб.15 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 1976 руб.15 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 1976 руб.15 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
881 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-23 17:10 | 2023-03-23 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей)
882 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-03-23 16:58 | 2023-03-23 17:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 Школа РП-10кВ "Емишево" ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №110-№111 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №110-№111 ВЛ-10кВ №2 Школа РП-10кВ Емишево ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Школа РП-10кВ Емишево ВЛ-10кВ №1ПС 110/35/10кВ"Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 Школа РП-10кВ Емишево ВЛ-10кВ №1ПС 110/35/10кВ"Лом Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
883 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-23 16:51 | 2023-03-23 16:55 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление и устранение дефекта - плохой контакт на отходящем рубильнике №3 фазы "С" в месте установки ПН-2 ТП 508. Плохой контакт на рубильнике №3 фазы "С" в месте установки ПН-2 произошел в результате ослабления пружинного кольца губок опорного изолятора по причине изменения свойств материала в связи с длительным сроком эксплуатации с 1989 года. | 4.13, В результате повышенного нагрева из за плохого контакта произошло перегорание ПН-2 на рубильнике №3 РУ 0,4кВ ТП 508 действием защиты. Нагрев зоны контакта фазы "С" ПН 2 произошел из-за недостаточного прижимного усилия вследствие потери механических свойств пружинного кольца. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на отходящем Руб 0,4кВ №3 в месте установки ПН-2 на ТП 508. на ТП 508 VN004-00070930 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной смотр РУ-0,4кВ ТП-508 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной смотр РУ-0,4кВ ТП-508 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра РУ-0,4кВ ТП-508 . Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра РУ-0,4кВ ТП-508 дефектов не выявлено.
884 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-23 16:46 | 2023-03-23 20:41 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 39 - 40, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Не выполнено
885 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-23 16:40 | 2023-03-23 16:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №86-87 (без повреждения проводов), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина произошло перекрытие проводов в пролете опор №86-87(без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.
886 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-23 16:20 | 2023-03-23 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП 10/0,4 кВ Пустораменка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП 10/0,4 кВ Пустораменка из-за срыва изолятора ф."С" на опоре №8 с крюка из за высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания в результате длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора фазы "С" опоры № 8 ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП 10/0,4 кВ Пустораменка на крюке с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "С" в пролете опор №8-№9, с последующим кратковременным схлестом проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ фид. №2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Пустораменка действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: е своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Пустораменка на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Пустораменка VN004-00044993 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Пустораменка с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Пустораменка. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
887 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-23 16:18 | 2023-03-23 18:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате засхлеста оборванного провода фазы "С" в пролёте опор №10-№11 на отпайке к ЗТП №986 на соседнюю фазу при производстве строительных работ сторонней организацией в охранной зоне ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново. | 4.4.1, В результате механического воздействия на провод фазы "С" в пролёте опор №10-№11 отпайки к ЗТП №986 ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново подъемным средством строительной организации, произошел обрыв провода данной фазы и пересхлест провода соседней фазы, в результате чего возникло междуфазное КЗ и ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию с целью возмещения ущерба с виновника обстоятельств отключения ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию с целью возмещения ущерба с виновника обстоятельств отключения ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново.
888 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-23 16:04 | 2023-03-23 16:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/У-5-40кВА в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/У-5-40кВА в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/У-5-40кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/У-5-40кВА по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/У-5-40кВА по всей длине.
889 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-03-23 15:50 | 2023-03-23 17:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 160 (Павлово) в результате КЗ, возникшего из-за обрыва и схлеста проводов наружного ввода в жилой дом от опоры №8, упавшим деревом из вне охранной зоны, при порывах сильного ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов наружного ввода в жилой дом от опоры №8, упавшим деревом из вне охранной зоны, при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 160 (Павлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 160 (Павлово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
890 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-23 15:49 | 2023-03-23 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №23-24 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №17-27 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе внеочередного осмотре в пролетах опор №17-27 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №17-27 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе внеочередного осмотре в пролетах опор №17-27 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино дефектов не выявлено.
891 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево пролете опор №68-69 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и как следствие, отключение ВЛ действием защиты с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Горбачево
892 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-23 15:40 | 2023-03-23 16:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ от ТП-119 р-н р-н Кадыевский пер. в пролете опор №15-16, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 "район" на ТП-119 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 р-н Кадыевский пер. упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 р-н Кадыевский пер, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 р-н Кадыевский пер, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 р-н Кадыевский пер. устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
893 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-23 15:30 | 2023-03-23 17:14 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 261 ПС 35 кВ Уразово произошёл из-за возникновения обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №18-19 неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 261 ПС 35 кВ Уразово произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 261 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
894 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-03-23 15:26 | 2023-03-23 16:38 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от КТП №328 ф. 10-01 ПС Клеванцово, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому в д. Козловка. Упавшим снегом были схлестнуты провода соседних фаз в следствии чего произошло межфазное К.З. и отключение АВ-0,4 кВ №1. | 4.4.1, Схлёст проводов соседних фаз, из-за съехавшего снега с крыши дома на провода перекидки к соседнему дому. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от КТП №328 ф. 10-01 ПС Клеванцово, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ от КТП № 328 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от КТП №328 ф. 10-01 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена беседа с жильцами дома
895 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-23 15:26 | 2023-03-23 16:22 | 3.4.12.2.1, Причиной перегорания высоковольтного предохранителя явился подхлест спусков 0,4кВ к ТП при порывах ветра (на проводе видны следы КЗ). Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, КЗ в результате подхлеста спусков 0,4кВ к ТП при порывах ветра, как следствие перегорания высоковольтного предохранителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр РУ-0,4кВ ТП-463 на предмет соблюдения селективности установленных предохранителей. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП-463 заменить предохранители на соответствующие номиналы для соблюдения селективности (при условии наличия отклонений). Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
896 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-23 15:15 | 2023-03-23 16:40 | 3.4.9.3, Отключение РЕК-11 ВЛ 10 кВ №01 ПС Вперед произошло по причине повреждении оборудования на потребительской ТП 130 П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Литвинова. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Не выполнено
897 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-03-23 15:10 | 2023-03-23 16:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Россия явилось междуфазное К.З. при повреждении ведомственного оборудования - ТП 423. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Россия в адрес владельца ведомственной ТП 423 (ГК "Автодор"). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Россия в адрес владельца ведомственной ТП 423 (ГК "Автодор").
898 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС | 2023-03-23 14:48 | 2023-03-23 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения МВ-10кВ на ЦРП-3 РУ-10кВ яч 3 послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 в ТП-3-2 яч 7 силового кабеля ААБл 3*120 КЛ-10кВ от ТП-3-7 яч 5 до ТП-3-2 яч 7 в результате изменения физических свойств муфты с её разгерметизацией и увлажнением в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации 26 лет, с 1997 года. | 4.12, Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 в ТП-3-2 яч 7 силового кабеля ААБл 3*120 КЛ-10кВ от ТП-3-7 яч 5 до ТП-3-2 яч 7, послужило нарушение электрической изоляции из-за старения материала муфты, что привело пробою изоляции муфты и возникновению междуфазного КЗ в муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения кабельно муфты 3КВТп-10-70/120 послужило старение изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации на КЛ-10кВ от ТП-3-7 яч 5 до ТП-3-2 яч 7 КЛ-10кВ от ТП-3-7 яч 5 до ТП-3-2 яч 7 | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельной линии КЛ-10кВ от ТП-3-7 яч 5 до ТП-3-2 яч 7. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мамаев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам диагностики кабельной линии КЛ-10кВ от ТП-3-7 яч 5 до ТП-3-2 яч 7 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мамаев С.В. Состояние: Не выполнено
899 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-23 14:40 | 2023-03-23 14:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №106-107 (без повреждения проводов), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино произошло перекрытие проводов в пролете опор №106-107 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино дефекты. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино дефекты.
900 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-23 14:38 | 2023-03-23 14:57 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8-9. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 фаза "А" в КТП-10/0,4кВ№240. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 240 ВЛ №4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 240 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
901 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-23 14:07 | 2023-03-23 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Демидково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Демидково" в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Демидково" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Демидково". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Демидково". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Демидково", нет.
902 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-03-23 13:40 | 2023-03-23 14:46 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-176 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
903 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-23 13:27 | 2023-03-23 13:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии вводов 10кВ на КТП 115 Дитятьево птицей. | 4.12, В результате перекрытия птицей вводов 10кВ на КТП 115 Дитятьево, произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10кВ КТП 115 Дитятьево, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
904 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-23 13:16 | 2023-03-23 15:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
905 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-23 13:10 | 2023-03-23 13:16 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия проводов из-за механического воздействия на провода ввода в дом №8 снежной массы, сошедшей с крыши. | 4.4.5, В результате схождения снежной массы с крыши дома №8 произошел схлест проводов ввода в дом от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419, от возникшего КЗ перегорел ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 419. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419 в пролете опор №2-№7 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419 в пролете опор №2-№7 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419 в пролете опор №2-№7. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 419 в пролете опор №2-№7 дефектов нет.
906 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-23 13:10 | 2023-03-23 15:30 | 3.4.12.1.1, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 046 ЭТУС установлено, что в результате падения снега с крыши дома №4 по ул. Пушкинская на провода перекидки ввода в дом, произошел их схлест, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 046 ЭТУС отключился АВ 0,4 кВ №1. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки ввода в дом №4 ул. Пушкинская от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 046 ЭТУС снегом упавшим с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю с требованием соблюдать правила безопасности, установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г.
907 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-23 12:52 | 2023-03-23 14:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №168 - №169 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №168 - №169 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево организовать устранение выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
908 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-23 12:45 | 2023-03-23 13:11 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №72-73 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №72-73, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №72-73 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово на ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести вырубку деревьве Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
909 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-23 12:45 | 2023-03-23 13:31 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании "СНТ "Родничек". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-4-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка находящейся на балансе и обслуживании потребителя "СНТ "Родничек" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Родничек" о приведении потребительского оборудования ТП-4-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
910 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №152-№153 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №152-№153 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
911 | 418 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-23 12:04 | 2023-03-23 14:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3250 к ТП3245 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф612 РП37 к ТП3045 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3250 к ТП3245 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП37 Ф612 к ТП3045. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП37 Ф612 к ТП3045. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3250 к ТП3245. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3250 к ТП3245 восстановлена.
912 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-23 11:55 | 2023-03-23 13:43 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации силового трансформатора (33 года) в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению трансформатора. | 4.12, Результаты проведенных испытаний (большая величина оммического сопротивления обмотки высокого напряжения ф. В (ф.В – 62 кОм, ф. А – 4,69 Ом, ф. С – 4,68 Ом); свидетельствуют о повреждении обмотки ВН трансформатора ф. В вследствие дефекта электрического характера по причине длительного срока эксплуатации (33 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение свойств материалов оборудования в связи с длительным сроком эксплуатации на СТП № 344 д. Спас Ямщики. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора на СТП №344 д. Спас Ямщики | Мероприятие: Техническое Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-250/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена работа по консервации неисправного трансформатора ТМ-250/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора Мероприятие: Организационное Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено
913 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-23 11:38 | 2023-03-23 13:27 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Кувшиново произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №94 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №94 и касания вязки траверсы опоры №94. Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №94 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Кувшиново произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки ф. "А" в процессе длительной эксплуатации с 1981 года на опоре №94 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Кувшиново, произошел обрыв проволочной вязки крепления провода фазы "А" к изолятору и касанию ее траверсы опоры, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Кувшиново в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №94 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Кувшиново. на ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Кувшиново VS010-0001877 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Кувшиново с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №89-№99. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №89-№99. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Торжокского РЭС Кувшиновского участка внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
914 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-23 10:53 | 2023-03-23 14:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-3/ВО-5-100кВА , что привело к обрыву провода в пролёте опор 9-10 фаза "А". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-3/ВО-5-100кВА произошел обрыв провода в пролете опор 9-10 фаза "А". | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-3/ВО-5-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-3/ВО-5-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-3/ВО-5-100кВА по всей длине.
915 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-23 10:51 | 2023-03-23 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
916 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-23 10:50 | 2023-03-23 11:15 | 3.4.8.5.2, В результате не умышленного повреждения ЭУ, при проведении разгрузочных работ и соприкосновении кузовом транспортного средства ООО "Строймагистраль" с проводами ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Тросна в пролете опор №6-5 - №6-6, произошло межфазное КЗ устраненное действием защит и повреждение верхнего повива провода фазы "С". | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонней организации ООО "Строймагистраль" при соприкосновении с проводами ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Тросна кузовом транспортного средства при проведении разгрузочных работ, произошло не умышленное повреждение ЭУ: повреждение верхнего повива провода фазы "С" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Тросна Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо-предупреждение ООО "Строймагистраль" о соблюдении охранных зон ВЛ 10кВ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-предупреждение ООО "Строймагистраль" о соблюдении охранных зон ВЛ 10кВ. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного провода фазы "С" ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Тросна в пролете опор №6-5 - №6-6. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного провода фазы "С" ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Тросна в пролете опор №6-5 - №6-6.
917 | 111 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-23 10:20 | 2023-03-23 11:35 | 3.4.8.5.2, Отключение потребителей КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 488 произошло из-за повреждения на абонентском ТП 1058. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 488 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 1058 с просьбой устранить неисправность , повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 488. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Не выполнено
918 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-23 10:14 | 2023-03-23 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 156 (Лазарцево село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 156 (Лазарцево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 156 (Лазарцево село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 156 (Лазарцево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 156 (Лазарцево село)
919 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-23 09:55 | 2023-03-23 10:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 1063 Хвостово явилось короткое замыкание в пролете опор № 9-8, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №9-8 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 1063 Хвостово явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 1063 Хвостово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.13№ 1063 Хвостово Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
920 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-23 09:54 | 2023-03-23 11:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 077 Лупачево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8- №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 077 Лупачево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 077 Лупачево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 077 Лупачево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
921 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-23 09:37 | 2023-03-23 10:53 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №01 ПС Филино в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении филиала. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №01 ПС Филино в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КЛ 6кВ № 01 ПС Филино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 01 ПС Филино дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
922 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-23 09:19 | 2023-03-23 09:56 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
923 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-23 07:01 | 2023-03-23 07:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1006 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ 10 кВ "ПС Чернушки, Л 1006 - РП26" в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2007 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1006 ПС Чернушки явилось появление "земли" на 2СШ-10 кВ ПС Чернушки в связи с пробоем фазной изоляции кабеля КЛ 10 кВ "ПС Чернушки, Л1006 - РП26" из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2007 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х240 КЛ-10кВ Л-1006 ПС Чернушки - РП 26 в процессе эксплуатации с 2007 года (15 лет эксплуатации). на Уч КЛ ПС Чернушки РП 26 Л-1006 KS010-0000883-001 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 10 кВ "ПС Чернушки, Л 1006 - РП 26" за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 10 кВ "ПС Чернушки, Л 1006 - РП 26" за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
924 | 187 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-23 06:35 | 2023-03-23 11:09 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН стало несоблюдение сторонними лицами требований Правил охраны электрических сетей. | 4.13, Причиной отключения стал обрыв провода СИП проезжавшим автомобилем-мусоровозом марки КамАЗ регистрационный гос. номер к762хм 36RUS. | Мероприятие: Организационное Через СМИ довести до жителей Коминтерновского района г. Воронежа информацию о необходимости соблюдения требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера по оперативной работе Дубровин А.М. Состояние: Не выполнено
925 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-23 05:34 | 2023-03-23 06:27 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 веткой, отбитой от дерева остатками неизвестного летающего предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за механического воздействия при падении ветки, отбитой от дерева остатками неизвестного летающего предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ М.Пристань. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ М.Пристань Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ М.Пристань разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
926 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-23 03:34 | 2023-03-23 03:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2-1-№2-2 из-за перекрытия проводов ветками ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ № 14 ПС №15. | 4.4.3, В результате механического воздействия от веток ДКР растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ № 14 ПС №15, произошло перекрытие проводов в пролете опор №2-1-№2-2, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная обрезка ДКР на ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в пролете опор №2-1-№2-2 охранной зоны ВЛ-10 кВ на ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 VS010-0006870 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в пролете опор №44-№2-2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в пролете опор №44-№2-2 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в пролете опор №44-№2-2. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в пролете опор №44-№2-2 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в пролете опор №2-1-№2-2. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в пролете опор №2-1-№2-2.
927 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-23 02:09 | 2023-03-23 03:21 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 09 РП 11 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 11 яч.09 - ТП 713 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1968 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 11 яч.09 - ТП 713 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1968г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 09 РП 11 КЛ 6кВ № 09 РП 11 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11 яч.09 - ТП 713 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 11 яч.09 - ТП 713 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 11 яч.09 - ТП 713 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ РП 11 яч.09 - ТП 713 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено
928 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-03-23 01:04 | 2023-03-23 02:33 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП002 Л 1002 ПС 110кВ Темкино явилось междуфазное К.З. при схлесте проводов во время падения сбитой в результате ДТП опоры №14. | 4.4.1, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП002 Л 1002 ПС 110кВ Темкино явилось механическое воздействие сторонних лиц (сбита в результате ДТП опора №14). | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор 2-3 - 2-4, 2-8 – 2-9 ВЛ-0,4кВ Л №2 ТП 002 ВЛ-1002 Темкино. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждаемости автотранспортом и расположения опоры №14 ВЛ-0,4кВ Л № ТП 002 ВЛ-1002 ПС 110кВ Темкино, обоснованные выводы о необходимости установки защиты от воздействия автотранспорта предоставить начальнику РЭС для принятия решения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Анализ проведен, необходимости установки защиты от воздействия автотранспорта нет.
929 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-23 00:20 | 2023-03-23 01:18 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ПС Юго-Западная яч.18 -РП-36 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-298 яч.6 до ТП-299 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 07.06.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-298 яч.6 до ТП-299 яч.4 на участке от ТП-298 яч.6 до ТП-299 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-298 яч.6 до ТП-299 яч.4 КЛ-10кВ от ТП-298 яч.6 до ТП-299 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-298 яч.6 до ТП-299 яч.4 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
930 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-03-22 22:20 | 2023-03-22 23:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3706 ТП37 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма 2 явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля к ВРУ от приемной траверсы на стене д.4 по ул. Бауманская, находящегося на балансе ТСЖ «Спутник». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-0,4кВ л.3706 ТП37 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма 2 в адрес председателя ТСЖ «Спутник». Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-0,4кВ л.3706 ТП37 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма 2 в адрес председателя ТСЖ «Спутник».
931 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-22 22:16 | 2023-03-22 22:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715 Андрейково-1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 715 Андрейково-1 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 715 Андрейково-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №715 Андрейково-1 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №715 Андрейково-1 VN004-00146775 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 715 Андрейково-1№ Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 715 Андрейково-1№ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ТП № 715 Андрейково-1. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ТП № 715 Андрейково-1 дефектов не выявлено.
932 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-22 21:28 | 2023-03-22 21:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 17-18, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 17-18, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 279, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено
933 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-22 21:21 | 2023-03-22 22:19 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей запитанных от ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка в результате повреждения т/т фазы «В» в РУ 0,4 кВ ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка и повреждения (оплавления) выводов от ГЛ. РБ. до АВ №4 0,4 кВ. | 4.12, Повреждение (оплавление) выводов от ГЛ. РБ. до АВ №4 0,4 кВ на ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка произошло в результате повреждения т/т фазы «В» в РУ 0,4 кВ вследствие изменения структуры материала изоляции т/т в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения структуры материала изоляции т/т фазы «В» в РУ 0,4 кВ на ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка TP010-9362133 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка с установленными в РУ 0,4 кВ т/т с длительным сроком эксплуатации с целью выявления дефектов изоляции т/т. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка с установленными в РУ 0,4 кВ т/т с длительным сроком эксплуатации наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
934 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-03-22 21:06 | 2023-03-22 21:28 | 3.4.8.5.3.1, На ТП №061 "Н.Заречная" фидер №2 отключен для тушения возгорания дома по адресу: г. Солигалич, ул. Егорова, д.17. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 061 "Н.Заречная" ф2, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 061 "Н.Заречная" ф2, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 061 "Н.Заречная" ф2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечании нет
935 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-22 20:37 | 2023-03-22 21:20 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Козленево - Будилово вызвано междуфазным к.з. из-за кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №10 - №10/1, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Козленево - Будилово, в следствии прохождения крупногабаритной техники, (лесовоза). | 4.12, В результате прохождения крупногабаритной техники (лесовоза) в пролёте опор №10 - №10/1, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Козленево - Будилово произошел кратковременный схлёст проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ, и послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Козленево - Будилово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Козленево - Будилово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Козленево - Будилово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Козленево - Будилово дефекты. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в Спировский отдел лесного хозяйства о расследовании инцидента и проведении разъяснений сотрудникам лесного хозяйства по соблюдению габаритного расстояния при пересечении ЛЭП Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: В Спировский отдел лесного хозяйства направлено письмо о расследовании инцидента и проведении разъяснений сотрудникам лесного хозяйства по соблюдению габаритного расстояния при пересечении ЛЭП
936 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2023-03-22 20:33 | 2023-03-22 21:39 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха привели к окислению контакта ф."А" главного рубильника 0,4кВ КТП-124 ф.604 ПС Брянская и отсутствию напряжения у потребителей п. Глинищево. | 4.13, Нарушение эл. контакта в РУ 0,4кВ КТП-124 ф.604 ПС Брянская из-за перепадов температур окружающего воздуха привело к окислению и нагреву контакта главного рубильника 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений ТП-124 ф.604 ПС Брянская. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия контактных соединений
937 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-22 20:27 | 2023-03-22 21:42 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ "р-н Кинешемское ш-е, 10-18" ТП-237, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 3 к дому № 18, в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорел ПН-2 на ТП № 237. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 3 к дому № 18 произошло К.З. и сгорел ПН-2 на ТП № 237. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "р-н Кинешемское ш-е, 10-18" ТП-237, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. По результатам осмотра устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в ЖКХ обслуживающую дом №18, ш-е Кинешемское о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Состояние: Не выполнено
938 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-22 19:15 | 2023-03-22 22:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП №527 произошла по причине межфазного К.З. при повреждении силового кабеля от ТП-527 до дома 12 пр.Мира, в результате производства несанкционированной работы в охранной зоне сотрудниками Росводоканала. | 4.4.1, Повреждение силового кабеля 0,4 кВ от ТП 527 произошло в результате механического воздействия сторонних организаций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение силового кабеля на ВЛ-0,4кВ ТП №527. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в правоохранительные органы внутренних дел, по Липецкому району о возбуждении административного дела, и принятия мер к лицам, совершивших противоправные деяния, по обеспечению возмещения причиненного предприятию филиала ПАО "МРСК Центра"-"Липецкэнерго", материального ущерба. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
939 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-22 19:10 | 2023-03-22 21:17 | 3.4.7.3.5, Необходимостью вывода в ремонт по неотложной заявке оборудования ЗТП 10 кВ №146, запитанной от КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель послужило повреждение выключателя нагрузки 10 кВ ВН-2 в результате механического износа контактной системы выключателя в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.2.1, Повреждение выключателя нагрузки трансформатора ВН-2 в ЗТП 10/0,4 кВ №146 КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине механического износа контактной системы выключателя в процессе длительной эксплуатации с 1977 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение выключателя нагрузки ВН-2 в РУ 10 кВ на ЗТП-10кВ № 146 ЗТП-10кВ № 146 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ЗТП 146 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования ЗТП 10 кВ №146 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
940 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-22 18:39 | 2023-03-22 20:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №6 ТП 893 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №6 ТП893 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №6 ТП 893 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 ТП 893 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрзукам на КЛ 0,4кВ №6 ТП 893 KN004-00039043 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 893 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 893 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
941 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-03-22 18:34 | 2023-03-22 20:52 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 835 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 835 ПС 35 кВ Ливенка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 835 ПС 35 кВ Ливенка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 835 ПС 35 кВ Ливенка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 835 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
942 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-22 18:25 | 2023-03-22 18:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания в пролете опор №222-№223 жилы провода фазы "В" соседнего провода фазы "С". Выплетение жилы провода фазы "В" произошел по причине ослабления механической прочности материала провода в результате длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1968 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к выплетению жилы провода фазы "В" в пролете опор №222-№223 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое, произошло междуфазное КЗ из-за касания в пролете опор №222-№223 жилой провода фазы "В" соседнего провода фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролетах опор №222-№223 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое. на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое VS010-0005894 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №217-№227 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №217-№227 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №217-№227. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №217-№227. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
943 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-03-22 18:15 | 2023-03-22 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово вручную произошло в результате однофазного замыкания на "Землю" фазы "С" из-за повреждения (пробоя) штыревого изолятора ШС-10 фазы "С" на траверсу опоры №178 по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации, произошло повреждение (пробой) штыревого изолятора ШС-10 фазы "С" на траверсу опоры №178 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово, произошло касание провода фазы "С" металлоконструкции траверсы, возникло однофазное замыкание на "Землю" на фазе "С", в связи с чем В ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово был отключен вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изолятора на опоре №178 на ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово VS010-0005975 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №169 - №185 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №169 - №185 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №169 - №185. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №169 - №185 не обнаружено.
944 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-03-22 18:10 | 2023-03-22 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 627Е ПС Егорьево явилось междуфазное КЗ возникшее вследствие повреждения кабеля из-за изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля марки АСБ-6 3х95 на участке КЛ-627Е ПС Егорьево от ТП 437 до ТП 438 произошло вследствие нарушения электрической изоляции между жилами кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АСБ-6 3х95 на КЛ-627 ПС Егорьево KS006-0004635 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 627Е ПС Егорьево (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
945 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-22 17:59 | 2023-03-22 18:38 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-069 явился схлест проводов на ответвлении к дому №22 ул. Черняховского в связи со сходом снега со льдом с крыши жилого дома на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-069 явилось междуфазное неустойчивое короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.22, ул. Черняховского при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха через ноль. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании ОАО Жилищник
946 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-03-22 17:49 | 2023-03-22 18:29 | 3.4.9.3, Отключение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузское произведено диспетчером участка ОТУ РС ДС ЦУС для безопасного производства работ в щите 0,4 кВ потребителя, в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО).
947 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-22 17:40 | 2023-03-22 20:29 | 3.4.10.1, Отключение КТП 10/0,4кВ Козлово-11 от ВЛ 10кВ № 19, подключённой к ПС 35/10кВ Козлово вызвано междуфазным к.з. при кратковременном перекрытии мышью контактов двух фаз ПК 10кВ в РУ 10кВ. | 4.12, В результате перекрытия мышью контактов двух фаз ПК 10кВ в РУ 10кВ на КТП 10/0,4кВ Козлово-11 от ВЛ 10кВ № 19, подключённой к ПС 35/10кВ Козлово, произошло перекрытие электрической изоляции между контактами двух фаз ПК 10кВ в РУ 10кВ по телу животного, что послужило причиной перегорания предохранителей в РУ-10кВ с отключением КТП 10/0,4кВ Козлово-11 от ВЛ 10кВ № 19, подключённой к ПС 35/10кВ Козлово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ Козлово-11 ВЛ 10кВ №19, подключённой к ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ Козлово-11 ВЛ 10кВ №19, подключённой к ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре КТП 10/0,4кВ Козлово-11 ВЛ 10кВ №19, подключённой к ПС 35/10кВ Козлово дефекты. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 10/0,4кВ Козлово-11 ВЛ 10кВ №19, подключённой к ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
948 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 40/39 (фаза "А") в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 40/39 (фаза "А") ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники на опорах 39/39-41/39. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники недостатки устранить. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
949 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-22 17:02 | 2023-03-22 20:18 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-45 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-45 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Аппаева В.Н. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-45 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Аппаева В.Н. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-45 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Аппаеву В.Н. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-45 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
950 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-22 16:35 | 2023-03-22 19:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-5-7 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-5-7 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-5-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-5-7 по всей длине Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Не выполнено
951 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-22 16:22 | 2023-03-22 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №193-194 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №193-194 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под действием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №193-194 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово . Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №193-194 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово устранены немедленно. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №193-194 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №193-194 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов.
952 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-03-22 16:02 | 2023-03-22 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки ААБ 3*180 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС Промышленная - ТП-32 КЛ 6кВ №604 ПС 110/10-6кВ ПС Промышленная послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет, с 1976 года. | 4.12, МВ-6кВ КЛ-604 ПС 110/10-6кВ Промышленная отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААБ 3*180 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС Промышленная - ТП-32, из-за коррозии оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции, что привело к пробою изоляции в кабеле и возникновению междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждения силового кабеля марки ААБ 3*180 послужило старение изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6кВ №604 ПС 110/10/6кВ Промышленная KS006-9670018 | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС Промышленная - ТП-32 КЛ 6кВ №604 ПС 110/10-6кВ ПС Промышленная, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС Промышленная - ТП-32 КЛ 6кВ №604 ПС 110/10-6кВ ПС Промышленная, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением данного мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Не выполнено
953 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-03-22 16:00 | 2023-03-22 18:10 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи в пролёте опор №30/23-33/23 произошел обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи по всей протяженности. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено
954 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 269.04 ПС 110/10 кВ Паники явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 46-47, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 46-47 по ВЛ-10 кВ № 269.04 ПС 110/10 кВ Паники, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ Паники с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Не выполнено
955 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-3 ПС Павловск-1 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-3 ПС Павловск-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-3 ПС Павловск-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
956 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино стало междуфазное КЗ при перекрытии деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра, двух фаз в пролете опор № 28-29. В дальнейшем после КЗ дерево упало на землю. АПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловия приложена к документам. | 4.12, Междуфазное КЗ при перекрытии деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, двух фаз в пролете опор № 28-29. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Тимошино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с порывами ветра до 20 м/с. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Тимошино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
957 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-22 15:20 | 2023-03-22 15:26 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Монино, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №1-3-1-4 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Монино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-1-4 ВЛ 10кВ №03 ПС Монино дефекты. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе внеочередного осмотра в пролетах опор №5-1-4 ВЛ 10кВ №03 ПС Монино дефекты не выявлены. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-1-4 ВЛ 10кВ №03 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №5-1-4 ВЛ 10кВ №03 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов.
958 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-03-22 15:01 | 2023-03-22 15:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р2 10 кВ ТП 616 опора №9/3, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р2 10 кВ ТП 616 опора №9/3 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р2 10 кВ ТП 616 опора №9/3 на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красногвардейское ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красногвардейское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
959 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-22 14:59 | 2023-03-22 15:50 | 3.4.8.5.2, При обходе ВЛ-0,4кВ от ТП№068 Кужбал д/с ф.1 обнаружены следы схлеста проводов перекидки к дому № 10 в результате схода снега с кровли дома. На проводах видны следы прохождения тока КЗ. | 4.4.5, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов перекидки по причине схода снега с кровли дома. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома о причине возникновения отключения и необходимости своевременной уборки снега с крыши дома. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разъяснительная беседа под роспись.
960 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-03-22 14:34 | 2023-03-22 14:36 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате повреждения на потребительском ТП №029 "Ремстройучаток". |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ТП №029 "Ремстройучасток" о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
961 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-22 14:29 | 2023-03-22 14:31 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №37 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №37 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №37 послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №37 на КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №37 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
962 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-22 14:22 | 2023-03-22 19:13 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при изломе у основания и наклоне из створа линии стойки опоры №101, обрыве провода фазы "В", с последующим схлёстом с проводами фаз "А", "С" в пролётах опор №96-102, неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Излом у основания и наклон из створа линии стойки опоры №101, обрыв провода фазы "В", с последующим схлёстом с проводами фаз "А", "С" в пролётах опор №96-102 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка, произошёл из-за воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
963 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-22 14:15 | 2023-03-22 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВКЛ-6кВ от РП-45 яч.12 до ТП-141 яч.6. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля ТП-141 яч.2 до ТП-151 яч.2.в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 32 года. Последние испытания проведены 10.10.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ТП-141 яч.2 до ТП-151 яч.2. на участке от ТП-141 яч.2 до ТП-151 яч.2.произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ТП-141 яч.2 до ТП-151 яч.2. КЛ-6кВ ТП-141 яч.2 до ТП-151 яч.2. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ТП-141 яч.2 до ТП-151 яч.2. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
964 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-03-22 14:15 | 2023-03-22 15:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Севская в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Севская в пролете опор №19-20, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Севская в пролете опор №19-20, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
965 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-22 14:12 | 2023-03-22 14:14 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-45 яч.12 до ТП-141 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеляТП-151 яч.3. до ТП-125 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 55 лет. Последние испытания проведены 23.07.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ТП-151 яч.3. до ТП-125 яч.5. на участке от ТП-151 яч.3. до ТП-125 яч.5. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ТП-151 яч.3. до ТП-125 яч.5. КЛ-6кВ ТП-151 яч.3. до ТП-125 яч.5. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-151 яч.3. до ТП-125 яч.5. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
966 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-22 13:54 | 2023-03-22 16:34 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 121 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 121 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 121 ПС 110 кВСтрелецкое VN004-00017874 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 121 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 121 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
967 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-03-22 13:34 | 2023-03-22 14:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 308, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 308 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за изменения структуры материала муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты в РУ 10 кВ КТП 308 на ВЛ-10 кВ №3 ПС Зозули ВЛ-10 кВ №3 ПС Зозули | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Зозули и КТП 308 ПС 35 кВ Зозули Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план работ
968 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-22 13:27 | 2023-03-22 14:26 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на ЛР 178 опора №4/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №5 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на ЛР 178 опора №4/1 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на ЛР 178 опора №4/1 на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Алексеевка ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ №5 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
969 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-11 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-11 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-11 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
970 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-22 13:05 | 2023-03-22 13:57 | 3.4.10.2, Причиной появления сигнала "Земля" на ПС Мантурово явилось принесенная птицей на опору №70 фольга, в результате чего произошло прохождение тока замыкания на землю через фольгу с провода фазы "В" на траверсу. | 4.12, Прохождение тока замыкания на "землю" через фольгу, принесенную птицей, с провода фазы "В" на траверсу. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф10-21 ПС Мантурово на предмет наличия дефектов после аварийного отключения. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обследование опоры № 70 и проведенного осмотра ВЛ-10кВ Ф10-21 ПС Мантурово выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №70 ВЛ-10кВ Ф10-21 ПС Мантурово подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
971 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-22 12:35 | 2023-03-22 12:38 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №5-6 ВЛ-10кВ №02 ПС Ивница и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток, от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 5-6 ВЛ-10кВ №02 ПС Ивница, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС "Ивница" Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС "Ивница" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 от ПС "Ивница" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 от ПС "Ивница" составлен график устранения выявленных замечаний
972 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-22 12:20 | 2023-03-22 12:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 21408 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 21408 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21408 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21408 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
973 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-03-22 12:18 | 2023-03-22 18:03 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за механического обрыва и падения на землю провода фазы "С" в пролёте опор №65-66 ВЛ 10 кВ №3 вследствие обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв и падение на землю провода фазы "С" в пролёте опор №65-66 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Борисовка произошёл вследствие обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
974 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-22 12:06 | 2023-03-22 13:13 | 3.4.7.3.5, Отключение реклоузера РЕК 17001 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Шеино с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты РКТП 719 на опоре №14/11 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Шеино вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Шеино произошло в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты РКТП 719 на опоре №14/11 из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты РКТП 719 на оп.№14/11 на ВЛ 10кВ №7 ПС Шеино VS010-0000153 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
975 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-22 11:59 | 2023-03-22 12:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Школа-2" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 565П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Липецк-Центрнефтепродукт". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
976 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-03-22 11:51 | 2023-03-22 13:50 | 3.4.8.5.1, Двухфазное короткое замыкание в РУ 10кВ ТП 4-3 ПС 110кВ Докучаево произошло в результате поверхностного перекрытия нижних опорных изоляторов патронов ПТ 1.1-10-20-12,5 У3 фаз «В» и «С». | 4.12, Поверхностное перекрытие нижних опорных изоляторов предохранителей ПТ 1.1-10-20-12,5 У3 фаз «В», «С» в РУ-10кВ КТП 4-3 ПС 110 кВ Докучаево в результате несанкционированного проникновения постороннего лица в КТП 4-3 ПС 110 кВ Докучаево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех ТП по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Докучаево Таловского РЭС на предмет запирающих устройств. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц, а так же довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц, а так же довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию для отыскания виновного и возмещения с него ущерба нанесённому филиалу ПАО Россети-Центр Воронежэнерго на КТП 4-3 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Докучаево Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо в полицию для отыскания виновного и возмещения с него ущерба нанесённому филиалу ПАО Россети-Центр Воронежэнерго на КТП 4-3 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Докучаево
977 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща произошло по причине воздействия на ВЛ 10 кВ птицы, перекрытия проводов ВЛ крыльями птицы на опоре №6-64, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща на опоре №6-64, произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ крыльями на опоре №6-64, с дальнейшим возникновением междуфазного КЗ и отключением ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №6-52 - №6-64, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №6-52 - №6-64. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
978 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ №10 - ООО ГЭК действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №10-41 от КЛ 10кВ №10 - ООО ГЭК находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть".
979 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-22 11:20 | 2023-03-22 12:29 | 3.4.8.1, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения изоляции КЛ 10 кВ ЗТП 177-ЗТП 178 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте, вследствие несанкционированного выполнения сторонним лицом земляных работ. | 4.4.1, Механическое повреждение изоляции КЛ 10 кВ ЗТП 177-ЗТП 178 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте произошло вследствие несанкционированного выполнения сторонним лицом земляных работ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ЗТП 177-ЗТП 178 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
980 | 414 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-22 11:04 | 2023-03-22 13:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ЦРП Куриное Царство к ТП2269, произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 на ПС Восточная к ТП2225 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ЦРП Куриное Царство к ТП2269, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2225 Ф604 к ПС Восточная. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП2225 Ф604 к ПС Восточная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЦРП Куриное Царство к ТП2269. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ЦРП Куриное Царство к ТП2269 восстановлена.
981 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-22 10:56 | 2023-03-22 11:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №60-№61. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №60-№61. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза", нет.
982 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-22 10:40 | 2023-03-22 10:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-605 ПС Южная явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Южная, Л605-РП31 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2008 года). | 4.12, Причиной отключения Л605 ПС Южная явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Южная,Л619-РП31 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2008 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБ-3х240 КЛ-6кВ ПС Южная, Л 619 - РП 31 в процессе эксплуатации с 2008 года (15 лет эксплуатации). на Уч КЛ 6кВ ПС Южная Л-605 -РП 31 №1 KS006-0006368-001 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Южная,Л605– РП31 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Южная,Л605– РП31 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
983 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-22 10:40 | 2023-03-22 11:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения Л-2114 РП 21 явилось междуфазное перекрытие без повреждения опорной изоляции на шинном мосту 6 кВ ТП 043 из-за повышенной влажности связанной с не герметичностью помещения РУ 6 кВ. | 4.12, Причиной отключения Л-2114 РП 21 явилось междуфазное короткое замыкание на СШ 6кВ в РУ 6 кВ ТП 043 из-за перекрытия (без повреждения) опорной изоляции шин связанной с повышенной влажностью помещения РУ 6 кВ ,из-за протекания кровли. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо собственнику здания ТП 043 о ремонте кровли . Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо собственнику здания ТП 043 о ремонте кровли Мероприятие: Техническое Провести испытания повышенным напряжением изоляции 6кВ ТП 043. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Панков Б.А. Состояние: Не выполнено
984 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-22 10:31 | 2023-03-22 12:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 722 (22) ПС 35 кВ №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 722 (22) ПС 35 кВ №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 722 (22) ПС 35 кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 722 (22) ПС 35 кВ №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
985 | 110 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-22 10:28 | 2023-03-22 11:38 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745 каб.1 произошло из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП 1003(АБ). | 4.13, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745 каб.1 ВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745 отпайка на ТП 1003 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 1003 с просьбой устранить неисправность на отпайке ВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745, которая привела к отключению КВЛ 10 кВ РП 73 - ТП 745 каб.1. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Не выполнено
986 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-22 10:20 | 2023-03-22 10:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 214 Андрейково произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 214 Андрейково произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 214 Андрейково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №214 Андрейково. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №214 Андрейково VN004-00042657 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 214 Андрейково. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 214 Андрейково. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ТП 214 Андрейково. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ТП 214 Андрейково дефектов не выявлено.
987 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №30-31 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №31. | 4.12, В результате наклона опоры №31 ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №30-31 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово. на ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово VS010-0006312 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №31 ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №30-31 ВЛ-10кВ №04 ПС Кладово. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
988 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-03-22 10:02 | 2023-03-22 13:06 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за обрыва провода фазы «В» и схлёста с проводом фазы «А» в пролетах опор №№17/27-17/29 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «В» в пролетах опор №№17/27-17/29 произошёл в результате его механического повреждения, вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
989 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-22 09:40 | 2023-03-22 11:20 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н Беленогова ТП-105, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 7 к дому № 1, в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорел ПН-2 на ТП № 105. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 7 к дому № 1 произошло К.З. и сгорел ПН-2 на ТП № 105. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Беленогова ТП-105, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Беленогова ТП-105, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Беленогова ТП-105 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Беленогова ТП-105 устранили выявленные замечания при их наличии. Мероприятие: Техническое Направить письмо в ЖКХ обслуживающую дом №1, ул. Беленогова о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ЖКХ обслуживающую дом №1, ул. Беленогова о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
990 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-22 09:37 | 2023-03-22 11:27 | 3.4.12.2.1, Причиной перегорания предохранителя РБ-0,4 кВ ф.2 в ТП №079 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №10 – №11 по причине обрыва верхнего провода. Обрыв произошел при раскачивании проводов порывами ветра. Информация по метеоусловия приложена к документам. | 4.4.4, Обрыв верхнего провода в пролете опор № 10-11 его ослабления при раскачивании проводов порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №079 Школа Тотомица ф.2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №079 Школа Тотомица ф.2 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
991 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-22 09:26 | 2023-03-22 11:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Д-3-24, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Д-3-24 , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Д-3-24. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Д-3-24. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Д-3-24 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Д-3-24 и включены в план работ Кромского РЭС.
992 | 441 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-22 09:20 | 2023-03-22 11:18 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 12 пер. Ленинградский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП49 ф605 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП49 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 12 пер. Ленинградский произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП49 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП49 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
993 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явились следы жизнедеятельности птиц. При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «А» на траверсу, приведшее к аварийному отключению КВЛ-110-3. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения КВЛ-110-3 явилось механическое загрязнение гирлянды следами жизнедеятельности птиц, приведшее к перекрытию изоляции и однофазному замыканию фазы «А» на траверсу | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-110-3 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КВЛ-110-3 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-110-3, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению (с включением в планы работ ВУ сл. ЛЭП). Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КВЛ-110-3. Обнаружены следы поверхностного перекрытия гирлянды ф. "А" на опоре №82. Следы жизнедеятельности птиц. Провод цел, срочный вывод в ремонт не требуется. Мероприятие: Техническое Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы - "А" на опоре № 82 КВЛ-110-3. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить установку ПЗУ на опорах №№75-88 КВЛ-110-3. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП - Чуриков А.И. Состояние: Не выполнено
994 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-22 08:54 | 2023-03-22 11:40 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Тяговая бригада РС обнаружила обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №66. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через стойку опоры. Обрыв вязки произошел по причине длительного воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки перепадов температуры окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А 35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ был выполнен 12.04.2022г. электромонтером Шарьинского РЭС Лебедевым А.А. (стаж работы 13 лет.) при выполнении осмотра ослабление контакта шлейфа не выявлено, в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №66 ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №66 на ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Тяговая VS010-9440057 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Тяговая уделяя особое внимание линейно-стержневой арматуре. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Тяговая Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №66 ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Тяговая. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: обследование опоры №66 Мероприятие: Техническое По итогам осмотров ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Тяговая и обследование опоры №66, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: итог осмотров ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Тяговая
995 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-22 08:45 | 2023-03-22 08:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2615 от ПС Благодать действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 68-№69 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 68-№ 69 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2615 ПС Благодать. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
996 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Калач-1 послужило короткое замыкание на ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Калач-1, находящейся в собственности и на балансе потребителя АО"Кристалл". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Кристалл" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Н.И. Коржов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю АО "Кристалл" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
997 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-22 07:22 | 2023-03-22 11:02 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4кВ ТП-95 - РЩ-1/95 на целом месте (кабель в эксплуатации с 1989 года). Последнее плановое испытание проводилось 18.08.21 мастером Костромского РЭС Гершановичем Н.В. КЛ испытания выдержала.. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4кВ ТП-95 - РЩ-1/95 на целом месте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на ТП-95 КЛ-0,4кВ в сторону РЩ-1/95 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП-95 - РЩ-1/95 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-95 - РЩ-1/95 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП-95 - РЩ-1/95 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-95 - РЩ-1/95 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
998 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-22 07:07 | 2023-03-22 09:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №10 - №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
999 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-22 06:46 | 2023-03-22 06:49 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Торжок действие МТЗ вызвано междуфазным КЗ, из-за неисправности на абонентской КТП Освещение трассы-5 ФКУ УПРДОР России. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому руководителю ФКУ УПРДОР России, главному энергетику Сидорову Р.Г., о необходимости приведения КТП Освещение трассы-5 от ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Торжок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г.
1000 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-22 06:28 | 2023-03-22 09:50 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за обрыва в месте соединения скруткой и падения на землю провода фазы "С" в пролёте опор №2-3 вследствие изменение структуры материала контакта в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв в месте соединения скруткой провода фазы "С" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие изменение структуры материала контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала контактного соединения провода фазы "С" в пролёте опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
1001 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок пролете опор №143-144 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и как следствие, отключение ВЛ действием защиты с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов в пролете опор №143-144 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечании не выявлено
1002 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-22 05:20 | 2023-03-22 07:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-219-школа №1 явилось повреждение КЛ в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации - с 1988 года). | 4.12, Причиной отключения КЛ-0,4кВ "ТП 219 -Попова,10а школа" явилось короткое замыкание в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа КВБ кабеля ААБ-3х95 в РУ 0,4 кВ ТП 219 в процессе длительной эксплуатации с 1988 года (34 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ-0,4кВ ТП 219-школа №1 KN004-00018407 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 0,4 кВ "ТП 219 –ул. Попова,10а,школа" за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 0,4 кВ "ТП 219 –ул. Попова,10а,школа" за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
1003 | 109 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-22 04:20 | 2023-03-22 07:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 423 - ТП 549 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 70 - ТП 549 каб.1 КЛ 6 кВ ТП 423 - ТП 549 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 423 - ТП 549 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 423 - ТП 549
1004 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-11 ПС№21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №11-25 от КЛ-6-11 ПС№21 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11-25 от КЛ-6-11 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11-25 от КЛ-6-11 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1005 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-17 ПС№21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №17-20 от КЛ-6-17 ПС№21 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №17-20 от КЛ-6-17 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №17-20 от КЛ-6-17 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1006 | 186 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-22 04:05 | 2023-03-22 04:50 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организации вследствие отключения потребительской трансформаторной подстанции в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
1007 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-22 03:53 | 2023-03-22 04:01 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Павино в пролете опор № 93-94 обнаружено дерево, лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево зацепилось за провода, перекрыв провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра упало под провода ВЛ, освободив провода соседних фаз, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.4.3, Перекрытие провода соседних фаз в пролете опор № 93-94 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Павино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Павино с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Павино с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Павино с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Замечаний нет.
1008 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-№39 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №38-№39 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
1009 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-4-№1-5 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-4-№1-5 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
1010 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-22 01:31 | 2023-03-22 03:24 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС 35/10 кВ Чернево обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 46, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра порывами до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом АС-70. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ выполнен 23.05.2022 года электромонтёром по эксплуатации РС Красносельского РЭС Голиковым В.А., в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 46 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ Чернево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление снижения эксплуатационных свойств вязки провода на ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ Чернево | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет обнаружения дефектных вязок. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет обнаружения дефектных вязок. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 46 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры № 46 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево устранить в кратчайшие сроки Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет обнаружения дефектных вязок.
1011 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-22 00:04 | 2023-03-22 00:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №719 в результате перегорания некалиброванных предохранителей ПКТ 10 кВ трех фаз с перекрытием электрической изоляции. Перегорание В/В предохранителей ПКТ 10 кВ РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №719 произошло из-за перекрытия электрической изоляции между шинами ввода на главном автомате РУ-0,4кВ . | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошла потеря изоляционных свойств корпуса камер автоматического выключателя ввода РУ-0,4кВ ТП №719 ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал, что привело к перекрытию электрической изоляции и привело к перегоранию некалиброванных предохранителей ПКТ 10 кВ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал действием МТЗ с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов - главный автомат РУ-0,4кВ ТП №719. на ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ №719 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвеlty внеочередной осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ №719 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП №719. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ТП №719 дефектов не выявлено.
1012 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-21 23:54 | 2023-03-22 07:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №96/3-96/4 деревом, упавшим на провода из-за границы охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в пролете опор №96/3-96/4 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №96/1-96/3. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №96/1-96/3. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1013 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-21 23:30 | 2023-03-22 01:25 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Унжа установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явился пробой изолятора на опоре № 1-1 фазы "В", из-за разрушения изолятора эл.ток протекал через траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Пробой изолятора произошел в результате длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, воздействие грозового перенапряжения) и как сопутствующее обстоятельство налипание мокрого снега. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изолятора фазы "В" на опоре № 1-1 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Унжа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации (с 1970 г.). на ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Унжа ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Унжа | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №1-1 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Унжа подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обследование опоры №1-1 ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Унжа с целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №1-1, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Унжа устранить. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
1014 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-21 22:58 | 2023-03-21 23:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-605 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 323-ТП427 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). | 4.12, Причиной отключения Л-605 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 323-ТП427 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х95 КЛ-6кВ ТП 323-ТП427 в процессе длительной эксплуатации с 1975 года (47 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч1 КЛ 6кВ ТП 323-ТП 427 Л-605 KS006-0000118-307 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 427 – ТП 323 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 427 – ТП 323 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
1015 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате падения дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в пролете опор №44-№45. | 4.4.3, В результате механического воздействия из за падения дерева в пролете опор №44-№45 ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное, произошел схлест проводов, что послужило причиной возникновения КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролете опор №41-№48. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролете опор №41-№48 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролете опор №41-№48 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролете опор №41-№48 с целью выявления дефектов.
1016 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-21 22:03 | 2023-03-21 22:48 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ на ТП-566 2сек.ш. в сторону Т-2 (Кабель в эксплуатации с 1985 года) Последнее испытание КЛ-10кВ на ТП-566 2сек.ш. в сторону Т-2 было проведено 12.07.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ на ТП-566 2сек.ш. в сторону Т-2 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2317 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2 и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 566 2сек.ш. в сторону Т-2 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
1017 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-03-21 22:00 | 2023-03-21 23:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1ТП 203 (Владычное ДК) в результате КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "0" от опоры №22 к жилому дому вследствие схода снега с крыши дома потребителя. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлёст проводов фаз "А" и "0" от опоры №22 к жилому дому вследствие схода снега с крыши дома потребителя. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Владычное ДК), с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Владычное ДК). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Не выполнено
1018 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-21 21:44 | 2023-03-21 22:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Гумны от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Гумны в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Гумны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
1019 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-21 21:37 | 2023-03-21 22:18 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10кВ Жил-1-2, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и"В" КТП-10кВ Жил-1-2 при проникновении кота в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1020 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-21 21:22 | 2023-03-21 21:28 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Лапшино в пролете опор № 22/95-23/95 обнаружено дерево, лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево зацепилось за провода, перекрыв провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра упало под провода ВЛ, освободив провода соседних фаз, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.4.3, Перекрытие провода соседних фаз в пролете опор № 22/95-23/95 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Лапшино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Лапшино с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Лапшино с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Лапшино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Лапшино с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.
1021 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-03-21 21:15 | 2023-03-21 21:25 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка выполнен из-за обрыва провода шлейфа фазы "В" опоры №11, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы «В» опоры №11 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
1022 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-21 20:30 | 2023-03-21 23:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 568 ф.427.06 д.Татаренков явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №5 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 568 ф.427.06 д.Татаренков разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 568 ф.427.06 д.Татаренков Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1023 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-21 19:45 | 2023-03-21 21:42 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №16-17. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ Ф10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-19 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1024 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-21 19:45 | 2023-03-21 21:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 403 (ул.Ростовская) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №5 ТП 403 (ул.Ростовская). VN004-00086563 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 403 (ул.Ростовская). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: наряд-допуск №288 от 23. 03. 2023 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН март 2023
1025 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-21 19:24 | 2023-03-21 19:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Карачарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ДКР за ЛР №7 на абонентской отпайке к ТП 6/0,4кВ Мечта в пролете опор №6-9 - №6-10. Направлено письмо собственнику отп к КТП 6/0,4 Мечта Гончаровой В.А. об участии в комиссии по расследованию данного отключения. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией. О назначении лиц в состав комиссии для расследования причин технологического отключения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией. О назначении лиц в состав комиссии для расследования причин технологического отключения.
1026 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-21 19:11 | 2023-03-21 19:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Выдры-1, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №8-9 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Выдры-1 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 ТП Выдры-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Выдры-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Выдры-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №3 ТП Выдры-1 дефекты. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Выдры-1 произведен.
1027 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-21 18:45 | 2023-03-21 20:00 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 016 ПС 110 кВ Парижская Коммуна было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1028 | 445 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-03-21 18:45 | 2023-03-21 20:40 | 3.4.8.5.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-18 ф.117 ПС Климово в пр.оп.№7А6-№7А7, вследствие воздушных ударов по рп. Климово | 4.4.1, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф1 КТП-18 ф.117 ПС Климово в пролетах оп.№7А6-№7А7, вследствие воздушных ударов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-18 ф.117 ПС Климово. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-18 ф.117 ПС Климово оп. №7А6 к оп.№7А7. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
1029 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-21 18:15 | 2023-03-21 18:59 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10 ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1030 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-21 17:59 | 2023-03-21 21:15 | 3.4.9.1, Полное погашение ПС Новозыбков-2 из-за угрозы развития аварии вследствие атаки БПЛА ВСУ (вооруженные силы Украины). | 4.4.1, Угроза развития аварии вследствие атаки БПЛА ВСУ (вооруженные силы Украины) привела к полному погашению ПС Новозыбков-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей.
1031 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 6.8 КГКЭС Больница явилось нарушение в работе потребительского оборудования |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки с требованием поддерживать её в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1032 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-21 17:23 | 2023-03-21 18:03 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4кВ от ТП-25 пр-т Рабочий, 36а. на целом месте (кабель в эксплуатации с 1984 года). Последнее плановое испытание проводилось 18.02.21 мастером Костромского РЭС Гершановичем Н.В. КЛ испытания выдержала.. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4кВ от ТП-25 пр-т Рабочий, 36а. на целом месте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-0,4кВ ТП-25 - пр-т Рабочий, 36а | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП-25 пр-т Рабочий, 36а. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ от ТП-25 пр-т Рабочий, 36а. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП-25 пр-т Рабочий, 36а и осмотра концевых разделок ККЛ-0,4кВ от ТП-25 пр-т Рабочий, 36а устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
1033 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 7.14 КГКЭС ТП-451 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки с требованием поддерживать её в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1034 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-21 16:11 | 2023-03-21 17:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Крапивня в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №38 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №38 и падение провода на траверсу. Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №38 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Крапивня произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №38 в процессе длительной эксплуатации с 1981 года ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Крапивня, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №38 и падение его на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Крапивня вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №38 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Крапивня. на ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Крапивня VS010-0006071 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Крапивня с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №33-№43. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Крапивня с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №33-№43. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №33-№43. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №33-№43 не выявлено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
1035 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-21 16:06 | 2023-03-21 16:59 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 359 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 359 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Чурикова И.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 359 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Чурикова И.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 359 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Чурикову И.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 359 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
1036 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-21 15:28 | 2023-03-21 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС Вперед произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 13-14 отпайки к ТП №135 ВЛ-10 кВ №01 ПС Вперед произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперед по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперед произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено
1037 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-21 15:20 | 2023-03-21 15:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС "Привокзальная" яч.35 до ТП-329 яч.1.. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля ПС "Привокзальная" яч.35 до ТП-329 яч.1..в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. Последние испытания проведены 18.07.2021г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС "Привокзальная" яч.35 до ТП-329 яч.1.. на участке от ПС "Привокзальная" яч.35 до ТП-329 яч.1.произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС "Привокзальная" яч.35 до ТП-329 яч.1 КЛ-6кВ ПС "Привокзальная" яч.35 до ТП-329 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ПС "Привокзальная" яч.35 до ТП-329 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено
1038 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-21 14:57 | 2023-03-21 18:15 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 11 РП 60 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП434-ТП439 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП434-ТП439 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП434-ТП439 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП434-ТП439 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП434-ТП439 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП434-ТП439 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо нарушителю охранной зоны КЛ
1039 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-21 14:50 | 2023-03-21 16:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 153 (Рыпы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 153 (Рыпы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 153 (Рыпы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
1040 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-21 14:23 | 2023-03-21 15:15 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №6 ТП 782 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №6 ТП 782 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №6 ТП782 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №6 ТП782 КЛ 0,4кВ №6 ТП782 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 782 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 782 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1041 | 416 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-21 13:12 | 2023-03-21 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-709 ф.1029 РП-103 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-709 ф.1029 РП-103 с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Первомайская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-709 ф.1029 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Первомайская 15. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-709 ф.1029 РП-103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Первомайская 15.
1042 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-21 12:59 | 2023-03-21 14:54 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ ТП-198 р-н чет стороны Некрасовское ш-е в пролете опор №8-9, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ "район" на ТП-198 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №8 - 9 ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-198 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-198 р-н чет стороны Некрасовское ш-е, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-198 р-н чет стороны Некрасовское ш-е устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
1043 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-51 ПС№45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №51-20 от КЛ-6-51 ПС№45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №51-20 от КЛ-6-51 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №51-20 от КЛ-6-51 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1044 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-21 12:40 | 2023-03-21 14:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 616 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 616 ПС 35 кВ Октябрьское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 616 ПС 35 кВ Октябрьское VN004-00002707 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 616 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 616 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1045 | 184 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-21 12:05 | 2023-03-21 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ РП-49---ТП-1494 ф.54. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ РП-49---ТП-1494 ф.54. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1046 | 185 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-21 12:05 | 2023-03-21 14:03 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-49--ТП-1494 ф.54 РП-49--ТП-110 ТП-672--ТП-315. Выполнить высковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1047 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-21 11:48 | 2023-03-21 14:26 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Волга вручную произошло в результате однофазного замыкания на "Землю" фазы "А" из-за повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №16 по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации, произошло повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №16 КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Волга, при повреждении изолятора фазы "А" возникло однофазное замыкание на "Землю" на фазе "А", в связи с чем В КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Волга был отключен вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изолятора на опоре №16 на КВЛ-10кВ ф.№16 ПС Волга KS010-0003072 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Волга в пролетах опор №11 - №21 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Волга в пролетах опор №11 - №21. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1048 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-21 11:42 | 2023-03-21 14:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Роща вручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" в абонентской ТП 036 РТП ЗТП, находящейся на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "Кесовогорский Завод Точного Литья". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "КЗТЛ" о приведении ТП 036 РТП ЗТП (ООО "КЗТЛ") от ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Роща в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: письмо в ООО "КЗТЛ" о приведении ТП 036 РТП ЗТП (ООО "КЗТЛ") от ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Роща в соответствие с требованиями НТД направлено
1049 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-21 11:40 | 2023-03-21 11:48 | 3.4.7.3.5, Отключение "КЛ-10кВ № 27 ПС Мех.завод " произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабеля на участке от яч.№27 ПС Мех.завод до РП-10 кВ ЦПС, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.12, Повреждение КЛ-10кВ № 27 ПС Мех.завод на участке от ПС Мех.завод яч.№27 - до РП-10 кВ ЦПС произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена кабельной линии КЛ-10кВ ф.27 находящийся в эксплуатации с 1964 года на КЛ-10кВ № 27 ПС Мех.завод КЛ-10кВ № 27 ПС Мех.завод | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ ф.27 от ПС Мех.завод. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ ф.27 от ПС Мех.завод. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
1050 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 7.34 от ПС 110/10кВ Высокая явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ 7.34 ПС 110кВ Высокая (КЭС) ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено
1051 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго | 2023-03-21 11:35 | 2023-03-21 12:45 | 3.4.12.2.3, Из-за сильного порывистого ветра до 22м/с произошло падение дерева на провод ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда в пролетах опор № 29-30 фаза "С", растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ. | 4.4.3, При падении дерева из-за сильного ветра до 22м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, в пролетах опор № 29-30 произошло короткое замыкание и отключение действием РЗ ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда для выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Климово - Сытая Буда для выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ из за пределов охранной зоны. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра выявленные недостатки устранить Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра недостатков нет.
1052 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч. 7.18 от ПС 110/10кВ Высокая явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ яч. 7.18 Высокая, предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено
1053 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-21 10:35 | 2023-03-21 12:43 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-720 -ТП-771 (кабель в эксплуатации с 2012 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-720 -ТП-771 было проведено 24.03.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-720 -ТП-771 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ ТП-720 -ТП-771 КЛ-6кВ ТП-720 -ТП-771 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-720 -ТП-771. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-720 -ТП-771. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-720 -ТП-771 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-720 -ТП-771 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
1054 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-21 10:30 | 2023-03-21 11:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-558-426 (кабель в эксплуатации с 1987 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-558-426 было проведено 17.08.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-426-ТП-558 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6 кВ ТП-558-ТП-426 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-426- ТП-558. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-426- ТП-558. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-426- ТП-558 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-426- ТП-558 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Не выполнено
1055 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-03-21 10:26 | 2023-03-21 12:37 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева из пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово в пролете опор №96 - №97, которое при падении перемкнуло провода двух фаз, что привело к короткому замыканию. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово, которое при падении в пролете опор №96 - №97 перемкнуло провода двух фаз, что привело к короткому замыканию в сети ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Не выполнено
1056 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-21 10:16 | 2023-03-21 11:01 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС Нея обнаружен срыв поврежденного изолятора 10 кВ с крюка фаза «В» на опоре №(1-20), схлест проводов в пролете опор №(1-20) - №(1-21). При падении провод лег на нижний провод, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея действием защиты МТЗ-1, АПВ не работает по режиму РЗА, РПВ не успешно. Провода ВЛ не повреждены. Срыв поврежденного изолятора 10 кВ с крюка произошел по причине сильного налипания снега на провода и порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Излом внутреннего крепления и срыв поврежденного изолятора 10 кВ с крюка фаза «В» на опоре №(1-20), схлест проводов в пролете опор №(1-20) - №(1-21). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея с целью выявления дефектов после воздействия повышенных механических нагрузок от налипшего снега. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1057 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-21 10:00 | 2023-03-21 11:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП627 № 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП627 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 3 ТП627 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 627 №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП627 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1058 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-03-21 09:46 | 2023-03-21 11:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 329 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 был обрыв провода в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева на провода вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 329 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №1-№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 329. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 329 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
1059 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-21 09:32 | 2023-03-22 13:30 | 3.4.8.5.2, В результате не умышленного повреждения ЭУ, при проведении разгрузочных работ и соприкосновении кузовом транспортного средства ООО "Строймагистраль" с проводами ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Тросна в пролете опор №6-5 - №6-6, произошло межфазное КЗ устраненное действием защит и обрыв провода фазы "С". | 4.4.1, В результате механического воздействия сторонней организации ООО "Строймагистраль" при соприкосновении с проводами ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Тросна кузовом транспортного средства при проведении разгрузочных работ, произошло не умышленное повреждение ЭУ: обрыв провода фазы "С" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Тросна Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо-предупреждение ООО "Строймагистраль" о соблюдении охранных зон ВЛ 10кВ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Канатников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-предупреждение ООО "Строймагистраль" о соблюдении охранных зон ВЛ 10кВ.
1060 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-21 09:25 | 2023-03-21 11:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-№54 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-№54 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма VS010-0003477 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма в пролетах опор №53-№54 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено
1061 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-21 07:27 | 2023-03-21 09:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 964 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 6 ТП964 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 6 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 6 ТП 964 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен неплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 6 ТП 964 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
1062 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-21 06:36 | 2023-03-21 09:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Синьково произошло по причине межфазного КЗ из-за касания проводом фазы "С" соседнего провода фазы "В" в пролете опор №2-5-№2-6 в результате обрыва провода фазы "С" на опоре №2-5. Обрыв провода фазы "С" на опоре №2-5 произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации c 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "С" на опоре №2-5 ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Синьково в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "С" на данной опоре, что привело к его падению и схлесту проводов фаз "В", "С" в пролете опор №2-5-№2-6, что и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Синьково действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "С" на опоре №2-5 на ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Синьково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-1 -№2-9 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №2-1 -№2-9 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково дефекты. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Андреапольского участка Торопецкого РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1063 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-03-21 05:42 | 2023-03-21 23:10 | 3.4.10.1, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово произошли по причине междуфазного КЗ вызванного падением на провода ВЛ-10кВ двух деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенных бобрами в пролете опор №17-18, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода двух деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово в пролете опор №17-18, подгрызенных бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №12-23 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №12-23 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №12-23 дефекты. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №12-23, включены в план работ 2023 г. Работы по расчистке просеки выполнены 27.03.2023г.
1064 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-21 05:30 | 2023-03-21 06:34 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Фестивальная ТП-254, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 18 к дому № 1, в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорел ПН-2 на ТП № 254. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 18 к дому № 1 произошло К.З. и сгорел ПН-2 на ТП № 254. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Фестивальная ТП-254, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Фестивальная ТП-254, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Фестивальная ТП-254 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в ЖКХ обслуживающую дом №1, ул. Фестивальная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
1065 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 21.39 от ПС Рудная (потреб.) явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 21.39 от ПС Рудная (потреб.) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
1066 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-21 05:15 | 2023-03-21 08:10 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 08 ПС 35/10 кВ ДВП произошло вследствие междуфазного к.з., вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор №3-№4, с обрывом трех проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ фид. 08 ПС 35/10 кВ ДВП в пролете опор №3-№4, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие и обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 08 ПС 35/10 кВ ДВП действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 08 ПС 35/10 кВ ДВП в пролетах опор №1-15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 08 ПС 35/10 кВ ДВП в пролетах опор №1-15 дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
1067 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-21 04:05 | 2023-03-21 05:21 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4кВ от ТП-434 6-й Давыдовский пр, 31 на целом месте (кабель в эксплуатации с 1984 года). Последнее плановое испытание проводилось 18.08.21 мастером Костромского РЭС Гершановичем Н.В. КЛ испытания выдержала.. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4кВ от ТП-434 6-й Давыдовский пр, 31 на целом месте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-0,4кВ от ТП-434 6-й Давыдовский пр, 31 КЛ-0,4кВ от ТП-434 6-й Давыдовский пр, 31 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП-434 6-й Давыдовский пр, 31. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ от ТП-434 6-й Давыдовский пр, 31. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП-434 6-й Давыдовский пр, 31 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ от ТП-434 6-й Давыдовский пр, 31 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
1068 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-03-21 02:32 | 2023-03-21 03:50 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 103-104 из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре № 103 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Причиной срыва штыревого изолятора на опоре № 103 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик явился вышедший из строя колпачок (типа КП-22 применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (потеря механических свойств материала колпачка-полиэтилена) и под воздействием неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 17 м/с.) | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик на предмет выявления дефектных креплений штыревых изоляторов к металлоконструкциям опор в пролётах 103-104. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик на предмет выявления дефектных креплений штыревых изоляторов к металлоконструкциям опор в пролётах 103-104.
1069 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-21 02:16 | 2023-03-21 02:19 | 3.4.12.2.3, Из-за обломившейся и упавшей на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7506 7/100, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №5-6, произошёл схлёст провода , неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Вследствие обломившейся и упавшей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7506 7/100 ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №5-6, произошло механическое воздействие на провода ВЛ , схлёст провода , неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7506 7/100 Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7506 7/100 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7506 7/100 составить график устранения выявленных замечаний замечаний. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7506 7/100 составить график устранения выявленных замечаний
1070 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-21 01:07 | 2023-03-21 01:30 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-204 Екатеринкино по заявке МЧС для безопасного тушения пожара в д. Екатеринкино (фото места пожара сделаны в дневное время суток). |  | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-204 Екатеринкино в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-204 Екатеринкино проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-204 Екатеринкино в зоне возгорания выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г.
1071 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-03-21 00:14 | 2023-03-21 00:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 353 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 8-9, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 353 Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 353, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Состояние: Не выполнено
1072 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-20 23:32 | 2023-03-21 00:50 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП Вол-37-30 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП Вол-37-30 при длительной эксплуатации (с 2009 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10кВ Вол-37-30 от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Вол-37-30 КТП-10кВ Вол-37-30 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1073 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-20 23:10 | 2023-03-21 02:06 | 3.4.12.5.2, Отключение КЛ10кВ №08 ПС Простор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в РУ 10кВ ТП 709 №14 ул.Краснознаменская при перекрытии в/в разрядников трех фаз при обильного отложении конденсата из-за перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, В результате воздействия резкого перепада температуры окружающего воздуха произошло обильное отложение конденсата на в/в разрядниках в РУ 10кВ ТП 709 №14 ул.Краснознаменская с последующим междуфазным замыканием и отключением КЛ10кВ №08 ПС Простор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 709 №14 ул.Краснознаменская ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП 709 №14 ул.Краснознаменская ВЛ10кВ №19 ПС Простор. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 709 №14 ул.Краснознаменская ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ТП 709 №14 ул.Краснознаменская ВЛ10кВ №19 ПС Простор дефектов электрооборудования не выявлено.
1074 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-20 23:05 | 2023-03-21 01:56 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой "КЛ-0,4кВ отТП-25 1с.ш. на Рабочий пр.36а" на целом месте (кабель в эксплуатации с 1978 года). Последнее плановое испытание КЛ проводилось 15.03.2020 мастером Костромского РЭС Зыриным В.В. КЛ испытания выдержала. | 4.12, Междуфазное замыкание жил "КЛ-0,4кВ отТП-25 1с.ш. на Рабочий пр.36а" на целом месте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте на КЛ-0,4кВ отТП-25 1с.ш. на Рабочий пр.36а | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт и осмотр концевых разделок "КЛ-0,4кВ отТП-25 1с.ш. на Рабочий пр.36а". Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт и осмотр концевых разделок "КЛ-0,4кВ отТП-25 1с.ш. на Рабочий пр.36а". Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт "КЛ-0,4кВ отТП-25 1с.ш. на Рабочий пр.36а" и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1075 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-03-20 22:54 | 2023-03-20 23:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-741 ВЛ-1006 ПС Рудня, явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода, в пролёте опор №16 - №16/1, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-284 ВЛ-1009 ПС Понизовье, явилось короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №13 - №14, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №16 - №16/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-741 ВЛ-1006 ПС Рудня. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Не выполнено
1076 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 410 "Пахомово" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 410 "Пахомово" через тело птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Птица с следами электрической дуги на земле у основания опоры. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
1077 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-03-20 21:40 | 2023-03-20 22:15 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4 кВ Ф.№ 1 от ТП№080 «Райисполком» установлено, что причиной отключения ВЛ явился кратковременный схлест проводов перекидки от опоры №1-1 в результате падения снега с крыши административного здания, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №080 «Райисполком» отключился АВ-0,4кВ Ф.№ 1. | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов перекидки в результате падения снега с крыши административного здания. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с владельцем административного здания о причине возникновения отключения и необходимости своевременной уборки снега с крыши здания. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена беседа с руководителем организации о своевременном удалении снега с крыши здания над перекидками ввода.
1078 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-20 21:20 | 2023-03-21 00:30 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение ж/б опоры № 8 -29 на ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 1122 совместного подвеса с ВЛ 6 кВ Новониколаевка неизвестным транспортным средством. | 4.4.1, Механическое воздействие на ж/б опору № 8 -29 на ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 1122 совместного подвеса с ВЛ 6 кВ Новониколаевка сторонних лиц, при столкновении неизвестным транспортным средством с опорой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение опоры на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1122 СНТ Венера VN004-00147970 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия, и обеспечению возмещения причиненного материального ущерба. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
1079 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-20 21:20 | 2023-03-20 22:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-69 ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №20. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1080 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-20 20:48 | 2023-03-20 21:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 161 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 161 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №161. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 161 VN004-00042037 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 161. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 161. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ТП 161. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ТП 161 дефектов не выявлено.
1081 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-03-20 20:23 | 2023-03-20 21:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2-5 ПС 35 кВ К-Отделец явилось двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 23-24, сорванной порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних проводов фаз "А" и "В" произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2-5 ПС 35 кВ К-Отделец по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2-5 ПС 35 кВ К-Отделец по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2-5 ПС 35 кВ К-Отделец, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2-5 ПС 35 кВ К-Отделец замечаний нет.
1082 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-03-20 20:22 | 2023-03-20 21:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская в пролёте опор №1.20-1.21. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская в пролёте опор №1.20-1.21, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская в пролете опор №1.20-1.21. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон
1083 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-03-20 19:40 | 2023-03-20 20:58 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 300 ф.609 ПС 8НА в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 300 ф.609 ПС 8НА в пролете опор №15-16 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 300 ф.609 ПС 8НА в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
1084 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-20 19:39 | 2023-03-20 19:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №50 – 51 (без повреждения проводов), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши произошло перекрытие проводов в пролете опор №50-51 (без повреждения проводов) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что послужило причиной междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-60 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №40-60 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-60 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши дефекты. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-60 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши дефекты.
1085 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-20 19:30 | 2023-03-20 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 535 Орешки ВЛ 10кВ №5 Шахово ПС 35/10 кВ Профилакторий по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 535 Орешки ВЛ 10кВ №5 Шахово ПС 35/10 кВ Профилакторий в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 535 Орешки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 535 Орешки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е Состояние: Не выполнено
1086 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-03-20 19:30 | 2023-03-20 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-610 ПС Родник на опоре 4/14 произошло в результате междуфазного КЗ возникшего по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля на прямом горизонтальном участке, вследствие длительной эксплуатации | 4.12, Пробой изоляции кабеля марки АСБ 3х70 на опоре 4/14 произошло по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля марки АСБ 3х70 на опоре 4/14 на ВЛ-610 ПС Родник VS006-0001831 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ ВЛ-610 ПС Родник (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: анализ количество повреждений участка ВЛ-6кВ ВЛ-610 ПС Родник
1087 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-20 18:45 | 2023-03-20 19:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от РП-50 яч.12 до ТП-909а яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП-50 яч.12 до ТП-909а яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 7 лет. Последние испытания проведены 12.03.2021г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП-50 яч.12 до ТП-909а яч.2.. на участке от РП-50 яч.12 до ТП-909а яч.2.. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от РП-50 яч.12 до ТП-909а яч.2 КЛ-10кВ от РП-50 яч.12 до ТП-909а яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-50 яч.12 до ТП-909а яч.2. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1088 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-20 17:56 | 2023-03-20 22:44 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл в результате излома у основания стойки ж/б опоры №51, вследствие наезда стороннего автотранспорта госномер №T628TP 31. | 4.4.1, Излом у основания стойки ж/б опоры №51 ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл в результате механического воздействия при наезде стороннего автотранспорта госномер №T628TP 31. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г.
1089 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-20 17:39 | 2023-03-20 18:41 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, устойчивое короткое замыкание в пролёте опор №(1-5)-(1-6) ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток, от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № (1-5)-(1-6) ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведенвнеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7907 ПС Рубанщина составлен график устранения выявленных замечаний
1090 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-20 17:22 | 2023-03-20 17:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "р-н начала 1,2,3 Речных проездов" от ТП-249 в пролете опор № 11-12, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и прегоранию ПН-2 ф А "район" на ТП-249. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №11 - 12 ВЛ-0,4 кВ "р-н начала 1,2,3 Речных проездов" от ТП-249 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "р-н начала 1,2,3 Речных проездов" от ТП-249, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "р-н начала 1,2,3 Речных проездов" от ТП-249 устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
1091 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-20 17:05 | 2023-03-20 18:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ от ТП215,р-н Давыдовские-3,4 в пролете опор № 11-12, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и прегоранию ПН-2 ф А "район" на ТП-215 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №11 - 12 ВЛ-0,4кВ от ТП215,р-н Давыдовские-3,4 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП215,р-н Давыдовские-3,4, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП215,р-н Давыдовские-3,4 устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Не выполнено
1092 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-20 17:03 | 2023-03-20 18:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л явилось короткое замыкание в пролете опор №23-24, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 23-24 по ВЛ0,4 №1от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1093 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-20 16:55 | 2023-03-20 21:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 35 кВ Неминущее из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 35 кВ Неминущее ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 35 кВ Неминущее | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
1094 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-03-20 16:42 | 2023-03-20 18:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ Ф-614 от ПС 110/35/6кВ "Переславль" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке от ТП-120 до ТП-58 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1983 года. УРЗА не в ведении ЯрЭСК | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке от ТП-120 до ТП-58 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1983 года УРЗА не в ведении ЯрЭСК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ-6кВ Ф-614 от ПС 110/35/6кВ "Переславль" КЛ-6кВ Ф-614 от ПС 110/35/6кВ "Переславль" | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Ф-614 в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПУ Иванов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-614 от ТП-120 до ТП-58 с целью выявления несанкционированого производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Румянцев И.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-614 от ТП-120 до ТП-58
1095 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-20 16:34 | 2023-03-20 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-50-№4-51 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-50-№4-51 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода 20 03 23 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода 20 03 23
1096 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-03-20 16:30 | 2023-03-20 17:46 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провод фазы "С" и траверсу опоры №41 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи. | 4.4.3, Падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провод фазы "С" и траверсу опоры №41 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.106 ПС Смолевичи оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи в пролете опор №40-42. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1097 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-03-20 16:20 | 2023-03-20 18:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 23 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на участке от опоры № 5-6 упавшей веткой дерева при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов марки А-35 в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-23 произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева с последующим возникновением КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-23 ВЛ-610 Родник VN004-96710991 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-123 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-123 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП -23 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП -23 план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения не требуется.
1098 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-03-20 16:15 | 2023-03-20 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1010 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х95 мм2 (L=370м) КЛ 10кВ № 25 - 78 КЛ 10кВ №1010 ПС Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за старения изоляции. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ № 25 - 78 КЛ 10кВ №1010 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось нарушение электрической изоляции из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 52 лет) срока эксплуатации. | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № 25-78 КЛ 10кВ №1010 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ 10кВ № 25-78 КЛ 10кВ №1010 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1099 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-20 15:40 | 2023-03-20 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино"веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1100 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-20 15:16 | 2023-03-20 16:46 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4-6 ВЛ-10-4 ПС Л.Россошь 20.03.2023 явился схлест проводов в пролете опор 2-3 – 2-4 с междуфазным замыканием. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4-6 ВЛ-10-4 ПС Л. Россошь явилось междуфазное замыкание при схлесте проводов | Мероприятие: Техническое При обнаружении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2от КТП 4-6 ВЛ-10-4 ПС Л. Россошь – выполнить перетяжку провода. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г.
1101 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-7 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на КЛ, находящейся в собственности и на балансе Павловское МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-7 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской КЛ-10-7 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1102 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-03-20 14:45 | 2023-03-20 15:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3306 ТП33 Л1018 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №А9 - №А10 (снята штангой). | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ л.3306 ТП33 Л1018 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №А9 - №А10. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3306 ТП33 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 письмо-претензию в администрацию Вяземского городского поселения с предложением произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП по ул. Льва Толстого. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3306 ТП33 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 письмо-претензия в администрацию Вяземского городского поселения с предложением произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП по ул. Льва Толстого.
1103 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-03-20 13:51 | 2023-03-20 15:19 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Лом в результате короткого замыкания, возникшего при схлесте проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-2-№4-3 в результате пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №4-2. Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Пробой и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №4-2 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" в результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" с целью выявления дефектов изоляции Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замена изолятора.
1104 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-20 13:20 | 2023-03-20 16:22 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП416 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №1 ТП 416 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №1 ТП 416 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ-0,4кВ №1 ТП416 ВЛ-0,4кВ №1 ТП416 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №1 ТП416 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №1 ТП416 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №1 ТП416 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №1 ТП416 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый инструктаж мастерам
1105 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-03-20 13:15 | 2023-03-20 14:00 | 3.4.8.5.1, Повреждение ВЛ-0,4 ТП-441 Л3 Ф-103 ПС Воронок произошло в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), в пролетах опор №20-22 обнаружен обрыв провода. | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 ТП-441 Л3 Ф-103 ПС Воронок в пролетах опор №20-22 в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) привел к короткому замыканию и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-441 Л3 Ф-103 ПС Воронок, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Не выполнено
1106 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-20 13:03 | 2023-03-20 13:09 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №57-58 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №57-58 КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №57-58 на КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №57-58 КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
1107 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-20 12:20 | 2023-03-20 12:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 394 (11/100) 424.08 явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-5, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-5 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 394 (11/100) 424.08 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 394 (11/100) 424.08 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 394 (11/100) 424.08 Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1108 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-20 12:15 | 2023-03-20 16:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-2-1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании "СНТ "Раздолье-1". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-2-1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава находящейся на балансе и обслуживании потребителя "СНТ "Раздолье-1" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Раздолье-1" о приведении потребительского оборудования ТП-2-1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
1109 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-20 12:13 | 2023-03-20 13:02 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Ленина ТП-21, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 9 к дому № 108, в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорел ПН-2 на ТП № 21. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 9 к дому № 108 произошел схлест проводов, произошло К.З. и сгорел ПН-2 на ТП № 21. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ЖКХ обслуживающую дом №108, ул. Ленина о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Ленина ТП-21, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнели внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Ленина ТП-21, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Ленина ТП-21 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Ленина ТП-21 устранили выявленные замечания при их наличии.
1110 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-20 11:55 | 2023-03-20 15:08 | 3.4.10.2, В результате касания птицей траверсы на ЛР 10 кВ № 37 и провода фазы "В" ВЛ 10кВ №10 ПС Варваринка, произошло возникновение однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при перекрытии воздушного промежутка между траверсой на ЛР 10 кВ № 37 и проводом фазы "В" ВЛ 10кВ №10 ПС Варваринка через тело птицы, произошло возникновение однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС Варваринка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Варваринка по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
1111 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-20 11:41 | 2023-03-20 11:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №066 (Ануфриево) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №(1-7)-(1-8) из-за схлеста двух проводов, произошедшего под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия при схлёсте двух проводов в пролете опор №(1-7)-(1-8) ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №066 (Ануфриево) под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №066 (Ануфриево) действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №066 (Ануфриево), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №066 (Ануфриево), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №066 (Ануфриево) дефекты. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №066 (Ануфриево) дефектов, не требуется.
1112 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-20 11:23 | 2023-03-20 14:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№97 с. Красное Заверх, произошло нарушение электрической изоляции с возможной угрозой возникновения короткого замыкания , устраненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и" С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№97 с. Красное Заверх, произошло нарушение электрической изоляции с возможной угрозой возникновения короткого замыкания ,устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№97 с. Красное Заверх и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№97 с. Красное Заверх по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
1113 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2023-03-20 11:15 | 2023-03-20 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной излома опорно-стержневого изолятора ИОС-35-500 фазы "С" ошиновки 35кВ Т-1 на приемном портале возле Р-35кВ Т-1 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило изменение физических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации с 01.12.1979г., более 43 лет. | 4.1.3, Излом опорно-стержневого изолятора ИОС-35-500 фазы "С" ошиновки 35кВ Т-1 на приемном портале возле Р-35кВ Т-1 ПС 110/35/10кВ Шумячи произошёл в результате нарушения структуры материала, фарфора опорного изолятора, в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внешний ИТР осмотр всех опорно-стержневых изоляторов 35кВ в ОРУ-35кВ ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Савченков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр всех опорно-стержневых изоляторов 35кВ в ОРУ-35кВ ПС 110/35/10кВ Шумячи Мероприятие: Техническое Произвести замену фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 35кВ на ошиновке 35кВ Т-1 на полимерные изоляторы 110кВ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Савченков В.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенных осмотров опорно-стержневых изоляторов 35кВ в ОРУ-35кВ ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Савченков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: В результате проведенных осмотров опорно-стержневых изоляторов 35кВ в ОРУ-35кВ ПС 110/35/10кВ Шумячи замечаний не выявлено
1114 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-20 11:06 | 2023-03-20 13:30 | 3.4.9.3, "Земля" на ВЛ-6 кВ "Стагдок" появилась вследствии однофазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 1054П, находящемся в эксплуатационной ответственности ОАО "Стагдок". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
1115 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-20 10:40 | 2023-03-20 12:30 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10кВ ГПП-3 яч.1 до РП-15 яч.14 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-337А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Кватро-Л". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1116 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-03-20 10:30 | 2023-03-20 12:20 | 3.4.7.3.5, На ТП 304 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 сработал высоковольтный предохранитель вследствие нарушения электрической изоляции опорного изолятора на шинном мосту 10кВ фазы А из-за потери и изменения изоляционных свойств материала в результате длительной эксплуатации | 4.12, На ТП 304 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 сработал высоковольтный предохранитель вследствие нарушения электрической изоляции опорного изолятора на шинном мосту 10кВ фазы А из-за потери и изменения изоляционных свойств материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора марки ИО-10 на ТП 304 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 TP010-0033119 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 304 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
1117 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-20 10:23 | 2023-03-20 10:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 в пролетах опор №19-№20 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1118 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-03-20 10:15 | 2023-03-20 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Павлово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Павлово) в пролете опор №2-№3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Павлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Павлово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1119 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-20 10:14 | 2023-03-20 10:48 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №8 по ул. Тамбовская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 187 ВЛ №3 ПС М.Талинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
1120 | 406 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-20 10:00 | 2023-03-20 12:28 | 3.4.7.3.2, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации , микротрещин в теле разрядника), стало причиной повреждения разрядника РВО-10. | 4.1.3, Трещина разрядника РВО-10 на опре №11 КВЛ 6кВ Ф630 ПС Фасонолитейная к ТП3269 в появилась в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации .Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации разрядника РВО-10 на опре №11 КВЛ 6кВ Ф630 ПС Фасонолитейная к ТП3269. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ к ТП3269 Ф630 ПС Фасонолитейная. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ к ТП3269 Ф630 ПС Фасонолитейная. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника в на опре №11 КВЛ Ф630 ПС Фасонолитейная к ТП3269. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника в на опре №11 КВЛ Ф630 ПС Фасонолитейная к ТП3269.
1121 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-03-20 09:32 | 2023-03-20 15:45 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4-3 ТП-7-6 ПС 35кВ Степановка, послужило не умышленное повреждение опоры №2 , произошедшее в результате наезда на неё неизвестного, стороннего автотранспорта. | 4.4.1, В результате механического воздействия неизвестного, стороннего автотранспорта при наезде на опору №2 ВЛ-0,4-3 ТП-7-6 ПС 35кВ Степановка произошел излом стойки опоры у основания земли, с осыпанием бетона. В результате повреждения опоры схлеста и короткого замыкания проводов в смежных пролетах не произошло, обрыва арматуры нет. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №1,3 по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 7-6 ПС 35кВ Степановка, подверженным одностороннему тяжению в результате повреждения опоры №2 сторонним транспортом. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения диагностирования опор №1,3 по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 7-6 ПС 35кВ Степановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
1122 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-20 09:35 | 2023-03-20 09:53 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-8. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р 3 в КТП-10/0,4кВ №089. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 089 ВЛ №4 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 089 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1123 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-20 09:14 | 2023-03-20 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 361 Новоселки ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 361 Новоселки ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 361 Новоселки ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 361 Новоселки ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1124 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-20 09:11 | 2023-03-20 10:06 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №23 по ул.Озерная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
1125 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-03-20 09:10 | 2023-03-20 09:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 212 явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №10-№11 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №1 от ТП 212 по причине подхлеста проводов в пролете опор №10-№11 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено
1126 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-20 08:11 | 2023-03-20 08:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 306 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 306 произошло перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ ТП 306. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №306 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 306 VN004-00043011 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 306. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 306. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ТП 306. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ТП 306 дефектов не выявлено.
1127 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-20 08:06 | 2023-03-20 08:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 08 ПС 35кВ Бологово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №4-23 -4-24 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №4-23 -4-24 ВЛ 10 кВ № 08 ПС 35кВ Бологово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-20 -№4-30 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №4-20 -№4-30 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово произведен.
1128 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-20 06:35 | 2023-03-20 07:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ТП 334 яч.5-ТП 335 яч.4. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 334 яч.5-ТП 335 яч.4. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 33 года. Последние испытания проведены 07.04.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 334 яч.5-ТП 335 яч.4. на участке от ТП 334 яч.5-ТП 335 яч.4. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 10 кВ ТП 334 яч.5-ТП 335 яч.4 КЛ 10 кВ ТП 334 яч.5-ТП 335 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ ТП 334 яч.5-ТП 335 яч.4. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1129 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-20 06:35 | 2023-03-20 07:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ РП 30 яч.8 -Тяговая 19 яч.3. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ РП 30 яч.8 -Тяговая 19 яч.3. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 03.10.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ РП 30 яч.8 -Тяговая 19 яч.3. на участке от РП 30 яч.8 -Тяговая 19 яч.3. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 10 кВ РП 30 яч.8 -Тяговая 19 яч.3. КЛ 10 кВ РП 30 яч.8 -Тяговая 19 яч.3. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ-10кВ от ТП-339 яч.6 до ТП-377 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1130 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-03-20 06:35 | 2023-03-20 08:30 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Соловьево оперативно отключена вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате разрушения изолятора на опоре №7 из-за попадания влаги, при многочисленных переходов температуры окружающего воздуха через 0 С в микротрещины, образованные изменения диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (1967года выпуска). | 4.12, Оперативное отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Соловьево произошло вследствие разрушения изолятора на опоре №7 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора марки ШФ 10 Г на ВЛ 10кВ №06 ПС Соловьево VS010-0011473 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС Соловьево, на предмет выявления повреждений. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС Соловьево Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Соловьево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС Соловьево, разработан план мероприятий
1131 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.5.1, Причиной просадки грунта опоры №10 ВЛ 110 кВ Правобережная – Юго-Западная I цепь, II цепь в радиусе 2 метров от комеля опоры №10 с проектного положения явилось подмывание почвы грунтовыми водами. | 4.14, Причиной вывода в аварийный ремонт по неотложным заявкам ВЛ 110 кВ Правобережная – Юго-Западная I и II цепь, явился демонтаж и монтаж опоры №10 в проектное положение, в связи со смещением опоры с проектного положения и устранение негабарита ВЛ в пролетах опор №9-№11 по причине просадки грунта опоры №10 в результате подмывания почвы грунтовыми водами. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Липецкий филиал «Росгеологии» по вопросу обследования возникшего карстового провала. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы линий электропередач Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено
1132 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-20 03:50 | 2023-03-20 04:10 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №9 ТП343 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП343 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП 343 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №9 ТП343 КЛ-0,4кВ №9 ТП343 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №9 ТП343 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №9 ТП343 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №9 ТП343 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузок КЛ 0.4 кВ №9 ТП343 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
1133 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-03-20 02:35 | 2023-03-20 04:05 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, потери механической прочности и изменении и изменения свойств материала при длительной эксплуатации изолятора (с 1978г.) ШФ-10 фазы "В" на опоре 16/17 ВЛ-10кВ №5 ПС Малоархангельская, произошло его разрушение и падение провода на траверсу, что привело к возникновению "земли" в сети 10кВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №16/17 ВЛ-10 кВ №5 Малоархангельская из-за разрушения изолятора (1978г.в.) ШФ-10 фазы "В" на опоре (старение изоляции, потеря механической прочности и изменение свойств материала при длительной эксплуатации), произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к возникновению "земли" в сети 10кВ .Признаки дефекта и дефект , приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена при сверх нормативной эксплуатации изолятора ШФ-20 на опоре №16/17 ВЛ-10кВ №5 Малоархангельская. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 Малоархангельская и включить их в планы работ Глазуновского РЭС на 2023 год. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 Малоархангельская. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
1134 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-03-20 00:03 | 2023-03-20 01:16 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-609 ПС Лозовое выполнен оперативным персоналом РЭС, для замены поврежденной, в результате не умышленного повреждения опоры №25, при наезде на неё неизвестного, стороннего автомобиля. | 4.4.1, В результате механического воздействия неизвестного, стороннего лица совершившего наезд на опору №25 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-609 ПС Лозовое, произошло повреждение стойки опоры, с осыпанием бетона и обрывом арматуры. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №24,26 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-609 ПС Лозовое, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №25, при наезде на неё неизвестного, стороннего автомобиля. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обследование стоек опор №24,26 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-609 ПС Лозовое, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №25, при наезде на неё неизвестного, стороннего автомобиля. Мероприятие: Организационное По результатам обследования сток опор №24,26 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-609 ПС Лозовое, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования сток опор №24,26 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-609 ПС Лозовое, в случае выявления дефектов, разработали мероприятия по устранению выявленных замечаний и определили объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сайгаков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довелит до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1135 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-19 23:45 | 2023-03-19 23:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 08 ПС 35кВ Бологово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №1-15-1-16 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №1-15 -1-16 ВЛ 10 кВ № 08 ПС 35кВ Бологово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово произведен.
1136 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-19 22:58 | 2023-03-20 00:05 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Саб-4-1, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А";"В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А";"В" и "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Саб-4-1 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ Саб-4-1 ,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ Саб-4-1 КТП-10кВ Саб-4-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ "Южная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ "Южная" в части их технического состояния Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
1137 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-19 21:58 | 2023-03-20 02:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ Авт-704-3, произошел аварийный нагрев контактов фазы "В", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "В" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ Авт-704-3 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Авт-704-3,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта на КТП-6кВ Авт-704-3 КТП-6кВ Авт-704-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик в части их технического состояния. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
1138 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №33 -№2-1, вследствие срыва изолятора ф."С" со штыря опоры №33 и изменением габарита с приближением к соседнему проводу под действием порывов ветра, с успешным АПВ. Срыв изолятора ф."С" со штыря опоры №55 произошол по причине высыхания уплотнительного колпачка К6 и его растрескивания, в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. | 4.1.2, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в высыхании и растрескивании уплотнительного колпачка К6 произошел срыв изолятора ШФ-10 с проводом со штыря на опоре №33 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево и с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №33 - №2-1 произошел подхлест что привело к касанию провода ф. "С" с проводом ф."В", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №01 действием МТЗ, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №33 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево на ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево VS010-0005738 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №25 -№50, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №25 -№50, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №25 -№50. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №25 -№50.
1139 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-19 20:20 | 2023-03-19 20:45 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №19 ТП343 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №19 ТП 343 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №19 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №19 ТП 343 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №19 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №19 ТП343 КЛ-0,4кВ №19 ТП343 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №19 ТП343 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №19 ТП343 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №19 ТП343 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №19 ТП343 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
1140 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-19 19:22 | 2023-03-19 20:23 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-3-36 ПС Давыдовка произошло в результате повреждения потребительского оборудования за ГЛ.РБ 0,4 кВ в ВРУ 0,4 кВ от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-3-36 ПС Давыдовка, находящимся в собственности и на балансе потребителя, ИП Щукин В.Ф.. | 4.12, В результате повреждения потребительского оборудования за ГЛ. РБ. 0,4 кВ в ВРУ 0,4 кВ от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-36 ПС Давыдовка, находящимся в собственности и на балансе потребителя ИП Щукин В.Ф., произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-36 ПС Давыдовка. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Щукину В.Ф., о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-36 ПС Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Щукину В.Ф., о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3-36 ПС Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
1141 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-19 19:13 | 2023-03-19 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 629 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 629 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 МТП 629 ПС Шеино VN004-00133190 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 629 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 629 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 629 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 629 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №21КТП 629 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
1142 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-03-19 18:55 | 2023-03-19 20:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ Газгородок от ПС Красное произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя концевой муфты ввода 10 кВ яч. Газгородок КЛ-10 кВ Газгородок ПС 35/10 кВ Красное в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 67 лет. Последние испытания проведены 22.04.2021 г. | 4.12, Причина пробоя концевой муфты ввода 10 кВ яч. Газгородок КЛ-10 кВ Газгородок ПС 35/10 кВ Красное произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой кабельной муфты на КЛ-10кВ Газгородок от ПС Красное KS010-0001572 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ Газгородок от ПС Красное Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено
1143 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-19 18:20 | 2023-03-19 22:39 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС Никоноровка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №175-176 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №175-176 ВЛ-10-7 ПС Никоноровка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1144 | 429 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-03-19 17:30 | 2023-03-19 19:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №99 по ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-15 ф.613 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-15 ф.613 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №99 по ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-15 ф.613 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
1145 | 411 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-19 17:27 | 2023-03-19 19:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 ул. Ворошилова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Ворошилова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1146 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-03-19 17:20 | 2023-03-19 18:50 | 3.4.7.3.1, Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Савеево послужило несвоевременное выявление дефекта, нарушение электрического контакта в плашечном соединении шлейфа на анкерной опоре №69. | 4.13, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Савеево послужило нарушений электрического контакта в плашечном соединении шлейфа фазы "В" на анкерной опоре №69 с отгоранием шлейфа в плашечном зажиме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта, нарушение электрического контакта в плашечном соединении шлейфа на анкерной опоре №69 на ВЛ -10кВ №1003 от ПС Савеево VS010-9670734 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Савеево, обратив особое внимание на состояние контактных соединений в шлейфах анкерных опор. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено
1147 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате падения дерева из за пределов охранной зоны в пролете опор №21-№22 под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор №21-№22, упавшего из-за пределов охранной зоны произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной смотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор №18-№25 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной смотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор №18-№25 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор №18-№25 . Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор №18-№25 дефектов не выявлено.
1148 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-03-19 17:01 | 2023-03-19 18:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Никульское котельная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1149 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская произошло по причине повреждения за ЛР №16 к абонентской отпайке на ТП10/0,4 Прудищи Смольников. В результате механического воздействия на провода дерева выпавшего на абонентской отпайке в пролете опор №161-№162 , вследствие сильных порывов ветра произошло межфазное перекрытие изоляции проводов ВЛ и привело к отключению ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская действием МТЗ, без повреждения проводов ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику оборудования абонентской отпайки за ЛР №16 ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией.О назначении лиц в состав комиссии для расследования причин технологического отключения и разработки мероприятий по предотвращению подобных случаев. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо собственнику оборудования абонентской отпайки за ЛР №16 ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией.О назначении лиц в состав комиссии для расследования причин технологического отключения и разработки мероприятий по предотвращению подобных случаев.
1150 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-03-19 16:34 | 2023-03-19 17:01 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 514 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за КЗ в результате обрыва провода от опоры №3 до ввода в дом №20 по ул. 8 Марта с. Терновка вследствие падения дерева, спиленного домовладельцем. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 514 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внепланвый Л.О ВЛ-2 КТП 514 ПС Гостищево Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
1151 | 410 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-19 15:47 | 2023-03-19 17:40 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-100 ф.601 ПС Юбилейная к дому ул. Ермакова д.40, вследствие ветровых нагрузок и падения ветки дерева. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-100 ф.601 ПС Юбилейная к дому ул. Ермакова д.40, вследствие падения ветки дерева из-за ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-100 ф.601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-100 ф.601 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-100 ф.601 ПС Юбилейная к дому ул. Ермакова д.40 Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-100 ф.601 ПС Юбилейная к дому ул. Ермакова д.40
1152 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-19 15:40 | 2023-03-19 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2ТП 023 Ново 1ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 023 Ново 1ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 Ново 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 Ново 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
1153 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-19 13:47 | 2023-03-19 17:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4-2 ТП-1-04 Райновская от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №33-34 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4-2 ТП-1-04 Райновская в пролёте опор №33-34 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-1-04 Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-1-04 Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1154 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-19 13:41 | 2023-03-19 14:41 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Прб-16-50,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Прб-16-50 (ТП-105) нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Прб-16-50 (ТП-105) по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1155 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-03-19 13:35 | 2023-03-19 15:10 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №250, возникшее в результате схлеста оборванных проводов в пролете опор №7-№9 вследствие обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №7-№9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №250 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №250. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №250 Мероприятие: Организационное По результату внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №250 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №250 составили график устранения выявленных замечаний.
1156 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-19 13:30 | 2023-03-19 13:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ ТП-528 яч.1 до ТП-529 яч.1. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ ТП-528 яч.1 до ТП-529 яч.1.в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 57 лет. Последние испытания проведены 12.09.2021г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ ТП-528 яч.1 до ТП-529 яч.1. на участке от ТП-528 яч.1 до ТП-529 яч.1. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ТП-528 яч.1 до ТП-529 яч.1. КЛ-10 кВ ТП-528 яч.1 до ТП-529 яч.1. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ ТП-528 яч.1 до ТП-529 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1157 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-03-19 13:21 | 2023-03-19 14:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 209 (Шопша АВМ) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 209 (Шопша АВМ) в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 209 (Шопша АВМ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 209 (Шопша АВМ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1158 | 402 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-19 13:17 | 2023-03-19 15:13 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 36 ул. Вокзальнаяс питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Вокзальная 36 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф3 ул. Вокзальная ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф3 ул. Вокзальная ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Вокзальная 36, ВЛ ф3 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Вокзальная 36, ВЛ ф3 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская
1159 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-19 13:08 | 2023-03-19 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 131 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 131 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №131 ПС Валуйки ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП №131 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 131 ПС 330 кВ Валуйки Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 131 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1160 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-19 13:05 | 2023-03-19 15:11 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС Никоноровка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №43-44 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №43-44 ВЛ-10-1 ПС Никоноровка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1161 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-19 12:24 | 2023-03-19 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №8 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/30-2/31 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2/30-2/31 ЛЭП 6кВ №8 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №8 ПС Восточная. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
1162 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-19 12:10 | 2023-03-19 12:17 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия электрической изоляции на силовом трансформаторе в КТП №186 кошкой, проникшей в трансформаторный отсек. | 4.12, В результате проникновения животного в помещение КТП №186 на токоведущие части оборудования произошло перекрытие электрической изоляции, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 03 ПС Гришкино действием МТЗ, без повреждения оборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ-10кВ ТП №186 с целью выявления дефектов, способствующих проникновению животных.. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр РУ-10кВ ТП №186 с целью выявления дефектов, способствующих проникновению животных.. Мероприятие: Организационное Включить выявленные дефекты при внеочередном осмотре РУ-10кВ ТП №186 в план ТОиР на 2023-2024 годы. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре РУ-10кВ ТП №186 в план ТОиР на 2023-2024 годы дефектов не выявлено.
1163 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-03-19 12:09 | 2023-03-19 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 3.1.6 20/250 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №6-1- 6-2, в результате падения ветки от дерева из не охранной зоны ВЛ, в районе порывистый ветер | 4.4.3, Подхлёст проводов в пролётах опор №6-1- 6-2 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 3.1.6 20/250 , в результате падения ветки от дерева из не охранной зоны ВЛ, в районе порывистый ветер | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- № 1 от КТП 3.1.6 20/250 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-0.4кВ ТП 3.1.6 20-250 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- № 1 от КТП 3.1.6 20/250 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-0.4кВ ТП 3.1.6 20-250
1164 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-19 12:05 | 2023-03-19 15:16 | 3.4.8.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за обрыва провода "N" в пролёте опор №1/3-1/4 упавшим спиленным деревом, при проведении работ сторонними лицами без согласования с Валуйским РЭС. | 4.4.3, Механический обрыв провода "N" в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за падения спиленного дерева, при проведении работ сторонними лицами без согласования с Валуйским РЭС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе.
1165 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-19 11:58 | 2023-03-19 12:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 послужило повреждение на ОВЛ-10-1-10 , находящейся в собственности и на балансе ГК "РАД". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ГК "РАД" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю ГК "РАД" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1166 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-19 11:38 | 2023-03-19 12:45 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 164 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №4-5, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А", "С" и провода "N" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 164 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 164 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1167 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-03-19 11:04 | 2023-03-19 13:33 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома в пролете опор № 5-16-5-17 обнаружено дерево, лежащее на проводах, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 5-16-5-17 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома угрожающих деревьев при их наличии. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено
1168 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-19 11:00 | 2023-03-19 12:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от РП-15 яч.10 до ТП-505 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 46 лет. Последние испытания проведены 03.03.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3 на участке от ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ТП-505 яч.2 до ТП-500 яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1169 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-03-19 10:25 | 2023-03-19 12:21 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-10-100 д.Николаевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-10-100 д.Николаевка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-10-100 д.Николаевка. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-10-100 д.Николаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1170 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-03-19 09:45 | 2023-03-19 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №397 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 1/1-1/2 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 1/1-1/2 на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 397 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 397 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 397 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Не выполнено
1171 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-19 09:22 | 2023-03-19 09:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Белый произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №519-520 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №519-520 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Белый из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №515-525 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый дефекты. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №515-525 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый устранены немедленно. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №515-525 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №515-525 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый с целью выявления наличия дефектов.
1172 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-03-19 09:13 | 2023-03-19 10:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ Ф-606 от ПС 110/35/6кВ "Переславль" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке от ПС 110/35/6кВ "Переславль" до РП-2 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2010 года. УРЗА не в ведении ЯрЭСК | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке от ПС 110/35/6кВ "Переславль" до РП-2 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2010 года УРЗА не в ведении ЯрЭСК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ-6кВ Ф-606 от ПС 110/35/6кВ «Переславль» КЛ-6кВ Ф-606 от ПС 110/35/6кВ «Переславль» | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Ф-606 в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПУ Иванов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-606 от ПС 110/35/6кВ "Переславль" до РП-2 с целью выявления несанкционированого производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Румянцев И.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: ыполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-606 от ПС 110/35/6кВ "Переславль" до РП-2
1173 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-19 09:06 | 2023-03-19 11:44 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП№321 в пролете опор №3- 4 обнаружена ветка дерева, сломленная порывами ветра скоростью до 20 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны. При падении ветки дерева произошел, обрыв провода фазы "С". Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №3-4 упавшей веткой с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП №321 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП №321 Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП №321 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
1174 | 415 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-19 09:02 | 2023-03-19 10:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №35А ул. Хаботько с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-23 ф.1003 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-23 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №35А ул. Хаботько привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-23 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Хаботько д.35А. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-23 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Хаботько д.35А.
1175 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-03-19 08:54 | 2023-03-19 10:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 110 кВ В. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №39 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №39 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №203 ПС 110 кВ В. Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №39 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №203 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №39 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №203 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1176 | 182 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-19 08:06 | 2023-03-19 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-482 КЛ-0,4. Выполнить измерения Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-482 КЛ-0,4. Выполнены измерения
1177 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-19 07:54 | 2023-03-19 07:58 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС Никоноровка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №133-134 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №133-134 ВЛ-10-5 ПС Никоноровка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1178 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-03-19 06:36 | 2023-03-19 12:28 | 3.4.10.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №153-154 деревьями, растущими вне охранной зоны ЛЭП, вследствие их валки животными (бобрами). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №153-154 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня произошло из-за механического воздействия деревьев, растущих вне охранной зоны ЛЭП, вследствие их валки животными (бобрами). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
1179 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-19 02:45 | 2023-03-19 03:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 298 Д.городище фабрика ВЛ 10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 298 Д.городище фабрика ВЛ 10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 298 Д.городище 2 фабрика с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 298 д Городище фабрика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
1180 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-19 01:35 | 2023-03-19 02:02 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ №4 произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 веткой дерева обломленной и занесенной на провода, сильными порывами ветра, до 11 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВКЛ 6кВ №08 ПС 35кВ №4 порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ №4, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ №4 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1181 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2023-03-18 22:58 | 2023-03-18 23:04 | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Шарья(т)-Поназырево(т) произошло по причине повреждения оборудования находящейся в обслуживания ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Северная дирекция по энергообеспечению (Костромская область). |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шарья(т)-Поназырево(т). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Раскатов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Шарья(т)-Поназырево(т) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Раскатов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
1182 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-18 21:05 | 2023-03-18 22:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в ручную, произошло в результате однофазного замыкания на землю на опоре №47 отпайка к ТП10/0,4 №1160 по причине падения провода СИП-3 на траверсу опоры №47 и нарушения защитного слоя провода. | 4.12, В результате нарушения защитной изоляции СИП-3 фазы "А" на опоре №47 отпайки к ТП №1160 в результате истирания защитного слоя, произошло нарушение электрической изоляции с касанием провода СИП-3 траверсы опоры №47, возник режим однофазного замыкания на "землю", что послужило причиной отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в ручную, для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново опора №47 несвоевременное выявление и устранение дефекта - крепление СИП. на ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №44-№51 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №44-№51 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить выявленные дефекты при внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №44-№51 , в план ТОиР на 2023-2024 годы. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №44-№51 дефектов не выявлено.
1183 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-18 20:43 | 2023-03-18 21:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Гурьево-2 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Гурьево-2 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Гурьево-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Гурьево-2 №19 Степурино ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Гурьево-2 №19 Степурино | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Гурьево-2 №19 Степурино. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
1184 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-18 20:33 | 2023-03-18 22:02 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-01 ПС 110 кВ Пушкарная произошел в результате излома железобетонной опоры №8 вследствие наезда на опору сторонней неустановленной техники. | 4.4.1, Излом стойки железобетонной опоры №8 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-01 ПС 110 кВ Пушкарная произошел вследствие механического воздействия при наезде сторонней неустановленной техники. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-01 ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Информирование населения через СМИ Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по г. Старый Оскол для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо в УМВД
1185 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-18 20:28 | 2023-03-18 20:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине КЗ на абонентской отпайке от опоры №98 к абонентской КТП Румелко-Агро-1, находящейся на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "Румелко-Агро". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Румелко-Агро" о приведении абонентской отпайки от опоры №98 к абонентской КТП Румелко-Агро-1 от ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО "Румелко-Агро" с требованием эксплуатации абонентской отпайки от опоры №98 к абонентской КТП Румелко-Агро-1 от ВЛ10кВ №08 ПС Козьмодемьяновская в соответствие с требованиями НТД.
1186 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-18 20:03 | 2023-03-18 20:54 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Строительная от КТП № 37 ДСК в пролете опор №5-6 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК отключился АВ 0,4 кВ Ф-Строительная. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-Строительная КТП № 37 ДСК упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК Ф-Строительная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК Ф-Строительная Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК Ф-Строительная принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1187 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-18 20:02 | 2023-03-18 20:59 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года) Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. было проведено 16.03.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ ф.10-19 ПС Центральная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение №777 Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение № 777 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-675 1 с.ш. - ТП-553 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2023 г. Состояние: Не выполнено
1188 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-18 19:37 | 2023-03-18 21:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 123, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1189 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-18 19:14 | 2023-03-18 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 590 (Селехово) РП-22/7 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 590 (Селехово) РП-22/7с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 590 (Селехово) РП-22/7 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
1190 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-03-18 19:00 | 2023-03-18 20:36 | 3.4.8.5.2, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ № 1 на ПС 110 кВ Бугаевка произошло в результате схлестывания проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор № 298 - 300, произошедшего из-за механического разрушения опоры №299 при наезде на нее стороннего автомобиля марки КАМАЗ. | 4.14, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор № 298-300 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Бугаевка произошло при механическом повреждении опоры №299, в следствии наезда на опору стороннего автомобиля марки КАМАЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение опоры №299 на ВЛ-10-1 ПС Бугаёвка VS010-0003686 | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Не выполнено
1191 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-03-18 18:55 | 2023-03-18 19:25 | 3.4.10.2, В результате попадания птицы между проводами ВЛ-0,4кВ от КТП №169 ф.10-04 ПС Красная Поляна на опоре №4-1 , произошло междуфазное КЗ через тело птицы в сети 0,4кВ, что привело к отключению АВ-0,4кВ. | 4.12, Отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ КТП №169 ф. 10-04 ПС Красная Поляна в результате междуфазного КЗ через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №169 ф. 10-04 ПС Красная Поляна с применением бинокля, для выявления последствий короткого замыкания. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №169 ф. 10-04 ПС Красная Поляна, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра замечаний не обнаружено.
1192 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 10кВ яч.№120 ПС Прибор явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки с требованием поддерживать её в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1193 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-18 18:50 | 2023-03-18 22:05 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 11-5 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №33 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 11-5 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ветрова Р.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №33 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 11-5 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ветрова Р.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 11-5 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Ветрову Р.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №33 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 11-5 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г.
1194 | 428 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-03-18 18:45 | 2023-03-18 20:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13А по пер. Мичурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-151 ф.133 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-151 ф.133 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №13А по пер. Мичурина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-151 ф.133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Не выполнено
1195 | 459 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» | 2023-03-18 18:30 | 2023-03-18 20:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 15 пер. Суражский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП100 ф622 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП100 ф622 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 15 пер. Суражский произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф4 ТП100 ф622 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф4 ТП100 ф622 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
1196 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-03-18 18:20 | 2023-03-18 19:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 002 ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №12 - №13 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 002 ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №12- №13 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 002. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 002 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
1197 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-18 18:00 | 2023-03-18 18:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Романово-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Романово-1 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Романово-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ВЛ 0,4кВ №1 ТП Романово-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной ВЛ 0,4кВ №1 ТП Романово-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Романово-1 дефекты. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Романово-1 произведен.
1198 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-03-18 17:30 | 2023-03-18 18:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17м/с) произошло падение ветки с дерева растущего за приделами охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ЗТП №41 в пролете опор №1-4 - №1-5, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз, возникло межфазное К.З., которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. №1 в РУ 0,4 кВ ЗТП №41. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №1-4 - №1-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ЗТП №41 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 1 от ЗТП №41 ф. 10-02 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 1 от ЗТП №41 ф. 10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, замечаний нет.
1199 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-18 17:26 | 2023-03-18 19:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ 0,4кВ КТП 046 Ф1 д. Вяжи на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ 0,4кВ КТП 046 Ф1 д. Вяжи, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 046 Ф1 д. Вяжи и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 046 Ф1 д. Вяжи по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
1200 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-18 17:25 | 2023-03-18 19:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение шлейфа ф.С ЛР№21 оп.52. | 4.12, КЗ шлейфа фазы "С" в момент его обрыва с шлейфом соседней фазы ЛР№21 оп.52 Ф10-23 ПС Георгиевское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения свойств шлейфа ф.С ЛР 21 в течении длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ ф.10-23 ПС Георгиевское ВЛ 10кВ ф.10-23 ПС Георгиевское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ЛР№21 оп.52 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское, с целью выявления дефектов, возникших после повреждения шлейфа ф.С Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское, устранить (при их наличии). Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1201 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-03-18 17:23 | 2023-03-18 19:03 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС, для безопасного тушения возгорания жилого дома в д.Бедрино в РУ-0,4 кВ ТП-134 отключен РБ- 0,4 кВ ф.1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, д.Бедрино Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, д.Бедрино Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, д.Бедрино, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
1202 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-18 17:18 | 2023-03-18 18:59 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-1, послужило повреждение на Р-1-3 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-1. | 4.3.4, Повреждение шлейфа фазы «А» в месте соединения с неподвижным контактом Р-1-3 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-1 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра Р-10кВ по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-1 , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр Р-10кВ по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-1 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1203 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-18 17:15 | 2023-03-18 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ № 05 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 181-182 ВЛ-6 кВ "Известковый з-д" произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ- 6кВ № 05 ПС Таволжанка на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ- 6кВ № 05 ПС Таволжанка произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Не выполнено
1204 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-18 17:14 | 2023-03-18 18:25 | 3.4.7.3.5, Отсутствие напряжения у потребителя жилого дома №5 запитанного от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-12 ПС 35 кВ Котово произошло из-за плохого контакта между контактной площадкой клеммы вводного АВ БИЗ и фазным проводом вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта между фазным проводом и контактной площадкой клеммы вводного АВ БИЗ потребителя ж.д. №5 запитанного от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-12 ПС 35 кВ Котово произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-12 ПС 35 кВ Котово VN004-00025405 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-12 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1205 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-03-18 17:10 | 2023-03-18 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ТП 408 послужило повреждение силового трансформатора ТМ-160/10кВА в результате изменения изоляционных свойств материала изоляции обмоток трансформатора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 48 лет, с 1974 года. | 4.12, Причиной отсутствия напряжения от ТП 408 послужило перегорание трех предохранителей ПК-10 из-за повреждения силового трансформатора марки ТМ-160/10кВА в результате нарушения изоляции между ВН и НН обмотками трансформатора с возникновением трехфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение электрических свойств изоляции обмоток силового трансформатора на ТП 408 ТП 408 | Мероприятие: Техническое Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП 408. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП 408 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
1206 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-18 17:01 | 2023-03-18 17:39 | 3.4.12.2.3, Схлёст провода в пролете 3-4 из-за ДКР. | 4.4.3, КЗ по причине схлёста провода в пролете 3-4 из-за ДКР. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово с указанием необходимости обрезки ДКР на территории города и населенных пунктах района. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1207 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-18 16:59 | 2023-03-18 18:54 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №87-№88 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №87-№88 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №87-№88 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
1208 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-18 16:47 | 2023-03-18 17:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 139 в пролете опор № 3 - 4, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 ул. Центральная в РУ 0,4 кВ ТП № 139. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 139 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 139 ул.Центральная, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 139 ул.Центральная, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 139 ул.Центральная, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 139 ул.Центральная, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
1209 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-18 16:08 | 2023-03-18 17:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 4-3 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н-Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 22-23 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 4-3 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н-Ольшанка в пролёте опор № 22-23 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-3 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н-Ольшанка выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-3 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н-Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1210 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-18 16:00 | 2023-03-18 16:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома явилось самоустранившееся короткое замыкание в пролете опор № 6-5, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-5 по ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП 1119 Воронцово н.дома Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1211 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-18 16:00 | 2023-03-18 18:19 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре КВЛ 6 кВ ф.611 ПС 35/6 кВ Центральная на участке высоковольтной кабельной линии от ТП №021 до ТП №133 выявлен пробой КЛ с однофазным замыканием на землю фазы "В". Пробой изоляции КЛ произошел на целом месте из-за естественного старения материала КЛ и снижения его изолирующих свойств в следствие длительной эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания КЛ были проведены 10.02.2017 электромонтером Шарьинского участка СД Комаровым В.В. по результатам испытаний дефектов изоляции не выявлено, протокол от 10.02.2017. | 4.12, Пробой высоковольтного кабеля КВЛ 6 кВ ф.611 ПС Центральная от ТП №021 до ТП №133 Интернат из-за естественного старения материала изоляции КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой КЛ от от ТП №021 до ТП №133 на КВЛ 6 кВ ф.611 ПС Центральная VS006-0002003 | Мероприятие: Техническое Провести выборочную внеплановую диагностику кабельных вставок на КВЛ-6 кВ ф.611 ПС Центральная со сроком эксплуатации более 40 лет. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: выборочная проверка кабельных вставок на КВЛ-6 кВ ф.611 ПС Центральная Мероприятие: Техническое По итогам выборочной диагностики кабельных вставок на КВЛ-6 кВ ф.611 ПС Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Акт проверки
1212 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-18 15:51 | 2023-03-18 16:41 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-запределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 93-94. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 93-94 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной срабатывания защиты на отключение В 10кВ № 08 ПС 35кВ Подлесная. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Подлесная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1213 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-03-18 15:44 | 2023-03-18 17:10 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Влазовичи в пролете опор №38-39. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Влазовичи в пролете опор №38-39 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Влазовичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Влазовичи в пролете опор №38-39 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
1214 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗТ выключателей В 35кВ Т2, В 10кВ Т2 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за возникновения КЗ при повреждении осколками снаряда нижнего опорного изолятора фазы «В», с последующим перекрытием изоляции нижних и верхних опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" ПП 10кВ ТСН 2 ПС 35 кВ Церковная, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на нижний опорный изолятор фазы «В» ПП 10кВ ТСН 2 ПС 35 кВ Церковная, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Церковная. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Церковная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Церковная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026г.
1215 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-18 15:30 | 2023-03-18 17:14 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "С" с последующим их схлестом в пролете опор №4/2-4/3, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4/2-4/3 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Церковная. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1216 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-18 15:00 | 2023-03-18 16:13 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-277 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролёте опор №17-18. | 4.4.3, Кратковременный схлёст ВЛ-0,4 Л1 ТП-277 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролёте опор №17-18, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-277 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролёте опор №17-18. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-277 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролёте опор №17-18.
1217 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.8.5.4, Отказ основного оптического канала связи произошёл по причине воздействия неустановленных сторонних лиц на кабельную линию связи. | 4.4.5, Отказ основного оптического канала связи произошел в результате обрыва кабельной линии неустановленными сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Организовать восстановление стабильной работы резервного спутникового канал на ПС 110 кВ Безбородово в Тверское РДУ и в ЦУС Тверьэнерго. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЭ СДТУ и ИТ Васильев С.Б. Состояние: Не выполнено
1218 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-03-18 14:31 | 2023-03-18 16:13 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1114 ПС 110 Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №14-15 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1114 ПС 110 Готня произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1114 ПС 110 Готня. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Пенской С.И.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Пенской С.И.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
1219 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-03-18 14:25 | 2023-03-18 15:28 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №30-31. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №30-31 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №30-31 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
1220 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-18 14:23 | 2023-03-18 16:24 | 3.4.8.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 527 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за обрыва провода "N" в пролёте опор №3-4 упавшим спиленным деревом, при проведении работ сторонними лицами без согласования с Валуйским РЭС. | 4.4.3, Механический обрыв провода "N" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 527 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за падения спиленного дерева, при проведении работ сторонними лицами без согласования с Валуйским РЭС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 527 ПС 330 кВ Валуйки . Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе.
1221 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-03-18 14:20 | 2023-03-18 15:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-8-13 Шаталово послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-8-13 Шаталово явилось схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-8-13 Шаталово. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено
1222 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-03-18 14:12 | 2023-03-18 15:00 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1223 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-03-18 14:10 | 2023-03-18 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 170 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор № 9-10 отломившейся веткой от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 9-10 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся веткой от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 170 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ 1 № ТП 170, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Не выполнено
1224 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-03-18 14:05 | 2023-03-18 16:28 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны) на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4 №2 КТПН-1/Я-2-250 Ярище, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 №2 КТПН-1/Я-2-250 Ярище, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТПН-1/Я-2-250 Ярище. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТПН-1/Я-2-250 Ярище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1225 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-18 13:58 | 2023-03-18 16:08 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камышеватое произошёл из-за обрыва вязки и падения провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №3/27 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв вязки и падение провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №3/27 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камышеватое произошло вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
1226 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-18 13:58 | 2023-03-18 14:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 556 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 16-17, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 16-17. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 556, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
1227 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-03-18 13:55 | 2023-03-18 15:07 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Нероново ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А5 - №А6, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Нероново ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №А5 - А6, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Нероново ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо-претензию в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с требованием организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Нероново. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Нероново ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо-претензия в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с требованием организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Нероново.
1228 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-18 13:55 | 2023-03-18 14:10 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей ЛР-7 крыльями птицы при посадке на опоре №1-1. | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей ЛР-7 КВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная на опоре №1-1 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №1-2 - №1-27 КВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №1-2 - №1-27 КВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №1-2 - №1-27 КВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №1-2 - №1-27 КВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Заозёрная
1229 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-18 13:53 | 2023-03-18 15:33 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ _от КТП Пожариха-1 произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие схода снега с крыши дома в пролете опор №8 к дому №45, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от схода снега с крыши дома в пролете опор №8 к дому №45 и изменения его габарита ВЛ 0,4кВ _от КТП Пожариха-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ _от КТП Пожариха-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ _от КТП Пожариха-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ _от КТП Пожариха-1 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ _от КТП Пожариха-1. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ _от КТП Пожариха-1.
1230 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-18 13:51 | 2023-03-18 15:43 | 3.4.8.4, В результате воздействия посторонних лиц, набросе постороннего предмета на провода в пролете опор №15-№16, возникла угроза возникновения короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13. Предотвращено оперативным октлючением. | 4.17.1, В результате загрязнения ВЛ посторонними предметами ( наброс металлической проволки на провода в пролете опор №164-№165), в целях предотвращения возникновения короткого замыкания, было произведено оперативное отключение РБ 0,4кВ ВЛ №3 КТП Г-3-13. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 по всей длине. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Г-3-13 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
1231 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-03-18 13:42 | 2023-03-18 16:35 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода на опору № 85 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ на опору № 85 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1232 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-18 13:31 | 2023-03-18 13:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2413 от ПС Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 68-№69 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 68-№ 69 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2413 ПСЖерновец . Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
1233 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-18 13:24 | 2023-03-18 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-4 - №27-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-4- №27-5 ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянск ПС 220/110/10 кВ Ярославская веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1234 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-18 13:22 | 2023-03-18 14:56 | 3.4.8.5.2, Обрыв перекидки к дому с опоры №12 в результате схода снега с кровли дома, что привело к схлесту проводов и перегоранию предохранителя ф. 1 в ТП№499. | 4.4.5, КЗ в результате обрыва перекидки к дому с опоры №12 по причине схода снега с кровли. | Мероприятие: Организационное Обратиться к населению через средства массовой информации о необходимости очистки кровель собственниками зданий от снега. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Размещена информация в СМИ
1235 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-03-18 13:21 | 2023-03-18 13:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 отпайка за ЛР-1-4 упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ в результате порывов ветра до 13 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 отпайка за ЛР-1-4 по ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс произошло упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ в результате порывов ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС 110кВ Прогресс наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
1236 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-18 13:01 | 2023-03-18 17:53 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 343, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 343, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 343. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 343, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1237 | 181 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-18 12:57 | 2023-03-18 14:56 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие срабатывание плавких вставок (предохранителей) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
1238 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-18 12:56 | 2023-03-18 13:28 | 3.4.8.5.2, При обходе ВЛ-0,4кВ ТП069 Михали АВМ ф.2. обнаружен схлест проводов перекидки к дому в результате схода снега с крыши дома. | 4.4.5, КЗ в результате схлеста проводов перекидки по причине схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцом дома о причине возникновения отключения и необходимости своевременной уборки снега с крыши дома. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано предупреждение под роспись.
1239 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-18 12:33 | 2023-03-18 14:00 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 23 ул.Кирова с. Лавы(ответвление от опоры № 2 ВЛИ-0,4кВ №5 КТП Е 600 с.Лавы) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документо Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1240 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-18 12:25 | 2023-03-18 13:10 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 10-11 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6 кВ от КТП 104 яч. 1 до ТП 27С яч. 1 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 10-11 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6 кВ от КТП 104 яч. 1 до ТП 27С яч. 1 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6 кВ РП 18 яч. 3 КТП 92 яч. 1. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6 кВ РП 18 яч. 3 КТП 92 яч. 1. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6 кВ РП 18 яч. 3 КТП 92 яч. 1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6 кВ РП 18 яч. 3 КТП 92 яч. 1, произведена вырубка (обрезка крон).
1241 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-18 12:16 | 2023-03-18 12:21 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое, короткое замыкание в пролёте опор №39-40 ВЛ-10кВ № 03 ЦРП Заолешенка, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №39-40 ВЛ-10кВ №03 ЦРП Заолешенка, произошло неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ЦРП 10кВ Заолешенка составлен график устранения выявленных замечаний.
1242 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-18 12:08 | 2023-03-18 14:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП 336 ВЛ №2 ПС Горельская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 15 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №3 КТП 336 ВЛ №2 ПС Горельская в пролете опор № 6-7 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 336 ВЛ №2 ПС Горельская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 336 ВЛ №2 ПС Горельская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 336 ВЛ №2 ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 336 ВЛ №2 ПС Горельская Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
1243 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению КЛ-6кВ Л-628 ПС Смоленск-2 явилось повреждение в сетях потребителя.
1244 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-03-18 11:20 | 2023-03-18 12:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Радутино в пролете опор №33-34. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Радутино в пролете опор №33-34, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Радутино в пролете опор №33-34, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Не выполнено
1245 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-18 11:15 | 2023-03-18 11:58 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры вызвано междуфазным КЗ из-за повреждения участка КЛ 6кВ от ЗТП-25 до ЗТП-87 организацией Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области при проведении земельно-строительных работ. | 4.4.1, В результате механического воздействия строительной техники на КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры на участке от ЗТП-25 до ЗТП-87, во время производства земляных работ организацией Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области, произошло нарушение электрической изоляции и обрыв жил кабеля на участке КЛ 6кВ от ЗТП-25 до ЗТП-87, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Администрацию Кимрского муниципального округа Тверской области с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1246 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-18 11:15 | 2023-03-18 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 7 ТП500 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 7 ТП500 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 7 ТП500 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 7 ТП500 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 7 ТП500 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 7 ТП500 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 7 ТП500 , дефекты устранены в ходе осмотра
1247 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-18 11:08 | 2023-03-18 13:01 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по аварийной заявке ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «В» в пролете опор №(8-34)-(8-35), из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13м/с. | 4.3.4, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №(8-34)-(8-35) на ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1248 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-18 10:58 | 2023-03-18 13:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 15 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская в пролете опор № 3-10-3-11 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравскаяс целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
1249 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-03-18 10:27 | 2023-03-18 11:26 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кв №6 ПС 35 кВ Орлик произошел из-за пережога шлейфа фазы "С" Р 10кВ ТП 619 на опоре №4/1, вследствие изменения структуры материала провода шлейфа в процессе эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "С" Р 10кВ ТП 619 на опоре №4/1 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Орлик произошел вледствии изменения структуры материала провода шлейфа в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств провода шлейфа фазы "С" Р10 кВ ТП 619 опора №4/1 на ВЛ 10кВ №6 ПС Орлик VS010-0000128 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик.
1250 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-18 10:18 | 2023-03-18 10:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 58-59 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 58-59 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1251 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-03-18 10:05 | 2023-03-18 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-11 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Щучье от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 упавшей веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-11 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Щучье в пролёте опор №26-27 произошел из-за упавшей ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-11 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Щучье по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-11 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
1252 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-03-18 10:01 | 2023-03-18 10:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 22-23 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 15 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
1253 | 180 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-18 09:53 | 2023-03-18 10:33 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения обородования | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (предохранителя) и размыкание цепи для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли грязи. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провести ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли грязи.
1254 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине воздействия на ВЛ 10 кВ птицы, перекрытия проводов ВЛ крыльями на опоре №55, с последующим междуфазным КЗ и отключением ВЛ действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия птицы на ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Рамешки на опоре №55, произошло междуфазное перекрытие проводов ВЛ крыльями на опоре №55, с дальнейшим отключением В 10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №43 -№73, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №43 -№73, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №43 -№73. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №43 -№73.
1255 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-18 09:40 | 2023-03-18 12:19 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул.Пристанционная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015 ВЛ №9 ПС Промышленная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
1256 | 417 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» | 2023-03-18 09:40 | 2023-03-18 11:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-41 ф2 пер. 2й Дачный ЦРП-4 Ф1013 в пролете опор №4-3-0/4-4. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП-41 ф2 ЦРП-4 Ф1013 в пролете опор №4-3-0/4-4, что привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и отключению А-3712-160А в ТП-41. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-41 ф2 ЦРП-4 Ф1013 в пролете опор №4-3-0/4-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Почепского РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-41 ф2 ЦРП-4 Ф1013 в пролете опор №4-3-0/4-4, угрожающих падением на провода.
1257 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-18 09:30 | 2023-03-18 09:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2 произошло отключение АВ №2 в РУ 0,4кВ ТП 711 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2 VN004-00148906 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 711 Колесниково-2 дефектов не выявлено.
1258 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-18 09:26 | 2023-03-18 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 797 Йоркино ВЛ-10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ Моделово 2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 797 Йоркино ВЛ-10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 797 Йоркино ВЛ-10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ Моделово 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Рыбницы посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
1259 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-18 08:40 | 2023-03-18 11:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №71010 ПС 35 кВ "Комбикормовая" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №70-71 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. Отключение ВЛ-10кВ №71010 ПС 35 кВ "Комбикормовая" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №88-89 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №71010 ПС 35 кВ "Комбикормовая" в пролете опор №70-71 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №71010 ПС 35 кВ "Комбикормовая" в пролете опор №88-89 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №71010 ПС Комбикормовая. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №6312 ПС Стаканово, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1260 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2023-03-18 08:40 | 2023-03-18 09:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "С", что при порывах ветра более 17м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "С" и "N", возникшее при этом однофазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4кВ КТП 259. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1969 г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "С" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
1261 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-18 08:24 | 2023-03-18 14:05 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1413 2/250, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1413 2/250, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1413 2/250. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1413 2/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1262 | 179 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-18 08:24 | 2023-03-18 08:58 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию в ТП . Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия в ТП . Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
1263 | 404 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-03-18 08:21 | 2023-03-18 10:19 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская оп. №6.1 - 6.2 к дому ул.Зои Космодемьянской д.1 , вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская оп. №6.1 - 6.2 к дому ул. Зои Космодемьянской д.1, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская оп. №6.1 - 6.2 к дому ул. Зои Космодемьянской д.1 Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская оп. №6.1 - 6.2 к дому ул. Зои Космодемьянской д.1
1264 | 405 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-18 08:10 | 2023-03-18 10:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №52 ул. Ткачевского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №52 ул. Ткачевского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1265 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-03-18 07:50 | 2023-03-18 09:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШВу-10 3х95 ф "А", "В", "С" отпайка КЛ от опоры №199 в процессе эксплуатации более 15 лет. | 4.12, Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции жил кабеля ААШВу-10 3х95 ф "А", "В", "С" отпайка КЛ от опоры №199 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции жил кабеля на ВЛ 10 кВ Поликлинника ПС Астапово ВЛ 10 кВ Поликлинника ПС Астапово | Мероприятие: Техническое Провести проф. испытание кабельных линий на КВЛ 10 кВ Поликлиника ПС "Астапово" со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Не выполнено
1266 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-18 07:45 | 2023-03-18 08:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 354 Левашово МТФ ВЛ-10кВ №5 Песочное ПС 35/10кВ Некрасовопо причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 354 Левашово МТФ ВЛ-10кВ №5 Песочное ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 354 Левашово МТФ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 354 Левашово МТФ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
1267 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-18 06:50 | 2023-03-18 08:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 236 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 236 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 ПС 110 кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 ПС 110 кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1268 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-18 06:49 | 2023-03-18 11:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ровенка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №82-№83, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №82-№83 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ровенка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ровенка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ровенка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1269 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение на ПС 110 кВ Голофеевка ЭВ-110 Чернянка действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Голофеевка – Чернянка произошло из-за ложного срабатывания с последующей самодиагностикой микропроцессорного терминала БЭ2704V083 (зав. №8039, 2010 г.в.) вследствие его внутренней неисправности. | 4.1.3, Ложное неправильное срабатывание ДФЗ ВЛ 110 кВ Голофеевка – Чернянка (ШЭ 2607 083) произошло из-за аппаратной неисправности, не диагностирующийся при техническом обслуживании, вызванной деградацией характеристик (старением) электронных компонентов (конденсаторы, резисторы, микросхемы и т.п.) терминала типа БЭ2704V083 (зав. №8039, 2010 г.в.) ввиду значительного срока эксплуатации (более 12 лет). | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт неисправного терминала БЭ2704V083 (зав. №8039, 2010 г.в.) Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ и М Ряднов О.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать многолетнюю программу планово-предупредительного ремонта МП терминалов РЗА производства ООО НПП «ЭКРА» в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (вх. письмо №1868 от 03.02.2023) Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ и М Ряднов О.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В соответствии с разработанной многолетней программой планово-предупредительного ремонта МП терминалов РЗА производства ООО НПП «ЭКРА» включить выполнение этих работ подрядным способом в программу ТОиР на 2024 год Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ и М Ряднов О.Н. Состояние: Не выполнено
1270 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-03-18 05:35 | 2023-03-18 06:18 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №3-4, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Астапово в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением ветки дерева в пролете опор №3-4, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Астапово в результате воздействия сильного порывистого ветра до 18м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Астапово в пролетах опор 1-39 Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Астапово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Не выполнено
1271 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-18 05:22 | 2023-03-18 06:00 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской ВЛ-10 кВ ПС Юго-Вост. Ф10.753, находящейся на балансе потребителя МУП "ТТП", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
1272 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-18 04:40 | 2023-03-18 06:10 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 05 ПС Перекоп в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ПС Перекоп л.05 - РП 68 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ПС Перекоп л.05 - РП 68 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Перекоп л.05 - РП 68 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Перекоп л.05 - РП 68 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ПС Перекоп л.05 - РП 68. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1273 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению КЛ-6кВ Л-628 ПС Смоленск-2 явилось повреждение в сетях потребителя.
1274 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-18 03:44 | 2023-03-18 03:48 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошёл схлест проводов в пролёте опор №22-6-№22-7, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, устраненного действием защит. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошёл схлест проводов в пролёте опор №22-6-№22-7, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включены в планы работ Кромского РЭС
1275 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-18 03:20 | 2023-03-18 04:10 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС в РУ-0,4кВ ТП-434 отключен рубильник 0,4кВ ф№5 для безопасного тушения пожара. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-434 ф.5 в месте возникновения пожара на предмет повреждения ЭУ филиала ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго" Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-434 ф.5 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1276 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-18 00:32 | 2023-03-18 02:12 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Южная произошло в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 9-ТП 693 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 9-ТП 693 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции в соединительной муфте на КЛ 6 кВ ТП 9-ТП 693 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 9-ТП 693 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 9-ТП 693 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 9-ТП 693 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1277 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-18 00:32 | 2023-03-18 01:17 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 14 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1278 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-18 00:25 | 2023-03-18 00:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на ТП 10 кВ №220 ул. Чкалова, Степанченко произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10 кВ №220 ул. Чкалова, Степанченко под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №220 ул. Чкалова, Степанченко. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ТП№220 ул.Чкалова,Степанченко ВЛ-0,4кВ ТП№220 ул.Чкалова,Степанченко | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП№220 ул.Чкалова,Степанченко Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№220 ул.Чкалова,Степанченко Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№220 ул.Чкалова,Степанченко. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
1279 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-18 00:19 | 2023-03-18 03:09 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1280 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-45 ПС 110кВ № 30 Подгорное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №45-11 от КЛ-10-45 ПС 110кВ № 30 Подгорное находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №45-11 от КЛ-10-45 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №45-11 от КЛ-10-45 ПС 110кВ № 30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1281 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-03-17 23:56 | 2023-03-18 03:06 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 25-85 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г.
1282 | 177 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-17 23:35 | 2023-03-18 01:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной ТН явился пробой между фазами А и С вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ГПП-30 РП-60 ф.43(ф.25) ВГЭС. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальни СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ГПП-30 РП-60 ф.43(ф.25) ВГЭС. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1283 | 178 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-17 23:35 | 2023-03-18 01:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ПС-30 Ф.45--РП-61; КЛ-10кВ РП-60--РП-63.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ПС-30 Ф.45--РП-61; КЛ-10кВ РП-60--РП-63.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1284 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-17 23:27 | 2023-03-17 23:30 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 297, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 297, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 297. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 297, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1285 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-17 22:34 | 2023-03-18 00:16 | 3.4.8.5.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №3 КТП №106 ПС 35 кВ Стариково произошел для безопасного производства работ МЧС по адресу с. Красная Поляна ул. Калинина д.53.
1286 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-17 22:28 | 2023-03-17 22:54 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Нов-4-16, произошел аварийный нагрев контактов фазы "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Нов-4-16 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Нов-4-16,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта на КТП-10кВ Нов-4-16 КТП-10кВ Нов-4-16 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" в части их технического состояния. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1287 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-17 21:39 | 2023-03-17 21:44 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролете опор №131-132 фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №131-132, при прохождении атмосферного фронта по территории Спировского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег), отложение мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №131-132 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключившейся ВЛ 10кВ №03 ПС Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившейся ВЛ 10кВ №03 ПС Козлово. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1288 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-17 21:27 | 2023-03-17 22:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Мез-17-250 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Мез-17-250 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Мез-17-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Мез-17-250 по всей длине. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Мез-17-250 по всей длине.
1289 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-17 21:16 | 2023-03-17 21:55 | 3.4.7.3.5, Отключение вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная. | 4.13, Размыкание вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки над номинальными данными автомата на КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная TP010-0133365 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на отходящих КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г.
1290 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2023-03-17 21:15 | 2023-03-17 22:16 | 3.4.12.5.2, Во время перепадов температур окружающего воздуха произошло повышение напряжения у потребителей запитанных от СТП-441 ф.601 ПС Водозабор. | 4.1.5, Повышение напряжения у потребителей запитанных от СТП-441 ф.601 ПС Водозабор из-за снижения потребляемой мощности. | Мероприятие: Техническое Провести замер нагрузки по фазам ТП-441 ф.601 ПС Водозабор Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен замер нагрузки по фазам Мероприятие: Техническое По результатам замера нагрузки ТП-441 ф.601 ПС Водозабор проверить правильность установки защитных аппаратов Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проверина правильность установки защитных аппаратов
1291 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-17 21:12 | 2023-03-17 21:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-61-25 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 Вол-61-25 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Вол-61-25 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Вол-61-25 по всей длине. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1292 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-17 21:11 | 2023-03-17 22:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Не выполнено
1293 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-03-17 20:51 | 2023-03-17 21:48 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 315-316. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 315 - 316 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1294 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-110 ПС 110/6/6 Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №110-21 от КЛ-6-110 ПС 110/6/6 Центральная находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №110-21 от КЛ-6-110 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №110-21 от КЛ-6-110 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1295 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-03-17 20:10 | 2023-03-17 21:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 228 Малый Лотошок произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №17 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1296 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-17 19:50 | 2023-03-17 20:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ №50 ул. Центральная произошло по причине схлеста проводов на вводе в дом от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №50 ул. Центральная под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на ТП 10 кВ №50 ул. Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №4 на ВЛ-0,4кВ от ТП № 50 ул. Центральная, Сп ВЛ-0,4кВ от ТП № 50 ул. Центральная, Сп | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на вводе в дом от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №50 ул. Центральная Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1297 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-17 19:42 | 2023-03-17 20:26 | 3.4.12.1.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №149 Свердлова Номжа ф.1 установлено, что причиной отключения АВ 0,4 кВ ф.1 в ТП №149 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №(2-3) – №(2-4). Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при его осыпании с проводов произошел их схлёст. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, При налипании снега и последующего его осыпания произошел схлест проводов в пролете опор № (2-3)-(2-4). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №149 Свердлова Номжа ф.1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №149 Свердлова Номжа ф.1 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1298 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-17 19:39 | 2023-03-17 23:45 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения на потребительском оборудовании КТП-64С , что привело к отключению ВЛ 10кВ№16 ПС 110кВ Сосновская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1299 | 176 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-17 19:19 | 2023-03-17 20:14 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии Срок исполнения: 21.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии
1300 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-17 18:47 | 2023-03-17 19:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 110 кВ Витаминный к-т VN004-00124017 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1301 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-17 17:55 | 2023-03-17 18:40 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Леденгск в пролете опор № 57-58 обнаружен обрыв проводов фаз "В" и "С", следы падения снега под проводами ВЛ после прохождения обильного снегопада. Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 57-58 произошел по причине чрезмерного налипания мокрого снега на провода, при падении провода схлестнулись между собой, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 57-58 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Леденгск под тяжестью налипшего снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 57-58 на ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Леденгск VS010-9440050 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Леденгск, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Леденгск, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Леденгск устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Леденгск, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода.Замечаний нет.
1302 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-03-17 17:36 | 2023-03-17 22:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки на провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 28 - 29 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 28 - 29 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-7 по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-7 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
1303 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-03-17 17:22 | 2023-03-17 20:27 | 3.4.8.2, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС 35/10кВ Котельниково обнаружено повреждение проводов и изоляторов на ВЛ-10кВ в пролетах опор №1/5 - 1/9. Повреждение совершено при проезде крупногабаритной техники (УРАЛ) под проводами ВЛ, что привело к межфазному короткому замыканию на ВЛ-10кВ и отключению МВ-10кВ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Причиной отключения стало повреждение проводов и изоляторов на ВЛ-10кВ в пролетах опор №1/5 - 1/9 ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС 35/10кВ Котельниково при проезде крупногабаритной техники (УРАЛ) под проводами ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с нарушителем о причине возникновения отключения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер по эксплуатации РС Тюляндин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительную беседу с нарушителем о причине возникновения отключения.
1304 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-17 16:40 | 2023-03-17 17:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (ул.Пионерская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (ул.Пионерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (ул.Пионерская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (ул.Пионерская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (ул.Пионерская)
1305 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-17 16:30 | 2023-03-17 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перерыва в электроснабжении от КТП878 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки послужило повреждение силового трансформатора ТМ-160/10 КТП №878, вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 30 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 08.09.2015 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.01.1986 г. | 4.12, Повреждение силового трансформатора КТП 878 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки вызвано снижением сопротивления изоляции обмоток высокого напряжения фаз "А", "В", "С", не соответствующих нормам ПТЭ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивление изоляции на ТП 878 ВЛ 10 кВ яч №08 ПС Двуречки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивление изоляции на ТП 878 ВЛ10 кВ №08 ПС Двуречки TP010-0134642 | Мероприятие: Организационное Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ 10 кВ яч №08 ПС Двуречки. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выявленные дефекты при профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет по ВЛ 10 кВ яч №08 ПС Двуречки, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Не выполнено
1306 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-17 16:16 | 2023-03-17 18:19 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал обнаружено ветка дерева на проводах ВЛ в пролете опор № 82 – № 83, сломленная и принесенная порывами ветра с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ. При падении ветви дерева произошел схлест проводов, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №82 - №83 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью выявления угрожающих деревьев и веток деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1307 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-17 16:02 | 2023-03-17 17:04 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-17 ПС 110 кВ Верхняя Хава было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1308 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-17 15:51 | 2023-03-17 16:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 в пролете опор № 11-12, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и прегоранию ПН-2 ф А "район" на ТП-157 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №11 - 12 ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 устранили выявленные замечания (при их наличии)
1309 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-17 15:48 | 2023-03-17 17:19 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло разрушение колпачка опорного изолятора ТФ-20 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-3 , что привело к срыву штыревого изолятора и схлесту проводов фаз "В" и "С" с возникновением короткого межфазного замыкания, устраненного оперативным переключением | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-3 при разрушение колпачка опорного изолятора ТФ-20 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации, что привело к срыву штыревого изолятора и схлесту проводов фаз "В" и "С" с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным переключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части опорного изолятора ТФ-20 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-3 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-3 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Не выполнено
1310 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-32 ПС №30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №32-28 от КЛ-10-32 ПС №30 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №32-28 от КЛ-10-32 ПС №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №32-28 от КЛ-10-32 ПС №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1311 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-17 15:25 | 2023-03-17 16:42 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-599 КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ "Губин". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-599 КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЧЛ "Губин" послужившей причиной аварийного отключения КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧЛ "Губин" о приведении потребительского оборудования ТП-599 КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
1312 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-17 15:21 | 2023-03-17 16:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-1-1 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-1-1 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-1-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-1-1 по всей длине Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
1313 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-17 15:16 | 2023-03-17 16:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Глебово посёлок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№3.1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№3.1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Глебово посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Глебово посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
1314 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-17 15:16 | 2023-03-17 17:37 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас в пролете опор №15-16 обнаружено лежащее на земле дерево. Дерево выпало из-за приделов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 17м/с при падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "А", что вызвало возникновение замыкания на землю через ствол дерева, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от провода и упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.Замечаний нет.
1315 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-17 15:11 | 2023-03-17 16:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-15 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 16 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-15 ПС 110 кВ Голофеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-15 ПС 110 кВ Голофеевка VN004-00025078 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-15 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-15 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1316 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-17 15:02 | 2023-03-17 17:32 | 3.4.12.1.2, При проведении обхода Вл-10кВ Ф 10-24 ПС Георгиевское обнаружено повреждение вязки на опоре № (4-5) фаза "С" и обрыв провода в пролетах опор № (5-35) - (5-36), (6-31) - (6-32). Под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 17 м/с произошло ослабления провода и вязки, что привело к их обрыву КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Обрыв провода фазы в пролётах опор № (5-35) - (5-36), (6-31 - (6-32) и обрыв вязки фазы "С" на опоре № (4-5) на ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 Георгиевское при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и резкими порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Георгиевское, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Георгиевское, устранить (при их наличии). Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1317 | 175 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-17 14:53 | 2023-03-17 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-63--ПС-30 Ф-32. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-63--ПС-30 Ф-32. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
1318 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-03-17 14:52 | 2023-03-17 16:19 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (13-22 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 241 д. Первушино в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого произошел обрыв провода и возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 241 д. Первушино . Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 241 д. Первушино явилось короткое замыкание из-за обрыва провода, при падении ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 241 д. Первушино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 241 д. Первушино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено
1319 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-17 14:47 | 2023-03-17 17:02 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Филино установлено, что причиной появления земли явился обрыв вязки провода на опоре № 123 провод лег на траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-70. Обрыв вязки провода произошел в результате ее ослабления под тяжестью налипшего снега и при раскачивании проводов сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Протекание тока замыкания на землю в результате обрыва вязки на опоре № 123 под тяжестью налипшего снега на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Филино, с целью выявления дефектов, возникших после налипания снега на провода. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 123 Ф 10-01 ПС Филино после прохождения тока замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №123 и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Филино устранить. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1320 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-17 14:45 | 2023-03-17 15:41 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-042 Льгово выявлен факт сход снега с крыши дома на перекидку СИП от опоры №26, от толчка произошло подхлестывание проводов в соседнем пролете, что привело к КЗ и перегоранию н/в вставки на руб.0,4 кВ Ф.№1 в н/в шкафу ТП-042 Льгово. Повреждения провода СИП и проводов в соседнем пролете нет. | 4.4.5, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в соседнем пролете в результате толчка по причине схода снега с крыши дома на перекидку СИП от опоры №26. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с собственником дома о причине возникновения отключения, а также о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разъяснительная беседа с собственником дома проведена о своевременной уборке снега с крыши дома.
1321 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-17 14:40 | 2023-03-17 20:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ в пролетах опор №250-№251, под воздействием мокрого снега и порывистого ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №250-№251 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10 Знаменка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10 Знаменка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1322 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-17 14:39 | 2023-03-17 16:00 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Нея обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №104. При падении провод лег на траверсу и произошел схлест двух проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Провода не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на провода и порывистого ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв вязки на опоре №104 фаза «С», схлест двух проводов в пролете опор №104 - №105 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея с целью выявления дефектов вязок после воздействия повышенных механических нагрузок от налипшего снега. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1323 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-17 14:24 | 2023-03-17 15:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 684 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 684 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 684 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 684 ПС 35кВ Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1324 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-17 14:22 | 2023-03-17 16:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Пчелокомплекс" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов на спусках 10 кВ ТП 918 веткой от дерева, принесенной из внеохранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Пчелокомплекс ПС 35/10 Тюшевка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Пчелокомплекс ПС 35/10 Тюшевка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Не выполнено
1325 | 174 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-17 14:14 | 2023-03-17 15:38 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организации , участвующей в технологическом процессе и находящейся в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
1326 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-17 14:13 | 2023-03-17 16:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 066, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1327 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-17 14:12 | 2023-03-17 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №44 – 45 отп. на ТП 10кВ №048 (Вировское) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №44 – 45 отп. на ТП 10кВ №048 (Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-60 отп. на ТП 10кВ №048 (Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №40-60 отп. на ТП 10кВ №048 (Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-60 отп. на ТП 10кВ №048 (Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-60 отп. на ТП 10кВ №048 (Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.
1328 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-03-17 14:06 | 2023-03-17 16:10 | 3.4.10.2, В результате попадания птицы на опоре №44 между проводом ВЛ и траверсой ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Александрово, произошло замыкание через тело птицы на траверсу опоры СВ-110 №44. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате касания птицей провода и траверсы, она попала под напряжение на опоре №44, что привело к замыканию на землю. После отключения ВЛ птица упала на основание опоры. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр опоры №44 ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Александрово, для выявления последствий протекания замыкания на землю. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр опоры №44 Мероприятие: Техническое По итогам верхового осмотра опоры №44 ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра замечаний нет.
1329 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-17 14:04 | 2023-03-17 15:37 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 421 ПС 35 кВ Варваровка произошел для ревизии контактного соединения провода ввода в жилой дом по адресу с.Советское ул. Песчаная д.3 фазы "С" на опоре №8/1 вследствие изменение структуры материала контакта в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта провода фазы "С" ввода в жилой дом по адресу с.Советское ул. Песчаная д.3 на опоре №8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 421 ПС 35 кВ Варваровка произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала контактного соединения провода фазы "С" ввода в жилой дом на опоре №8/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 421 ПС 35 кВ Варваровка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 421 ПС 35 кВ Варваровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 421 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
1330 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-17 13:50 | 2023-03-17 14:48 | 3.4.8.5.2, При проведении обхода обнаружен срыв изолятора с крюка на опоре №10 в результате схода снега с крыши дома, что привело к схлестыванию проводов перекидки, КЗ и отключению АВ-0,4 кВ ф 1 в н/в шкафу ТП-123. Провод и изолятор не повреждены. | 4.4.5, КЗ в результате схлеста проводов перекидки к дому по причине срыва изолятора с крюка на опоре №10 в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с владельцем дома о причине возникновения отключения и о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
1331 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-03-17 13:48 | 2023-03-17 14:38 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Репьевка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора на оп.№43. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 43 на ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Репьевка произошло в результате длительной эксплуатации (35 год) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 43 на ВЛ 10-8 ПС Репьевка /VS010-0003575 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 от ПС 35 кВ Репьевка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах № 41-45. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
1332 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-17 13:45 | 2023-03-17 15:44 | 3.4.9.3, Отключение произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №189 ул. Лесная, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
1333 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-17 13:35 | 2023-03-17 14:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-14-5 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО Простор. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-14-5 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Простор» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Простор» о приведении потребительского оборудования ТП-14-5 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
1334 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-17 13:25 | 2023-03-17 15:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Мантурово стало КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 94-95 из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега на ветви дерева и воздействия порывов ветра. При падении дерева произошел обрыв провода фазы "А". Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 94-95 упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово, устранить (при их наличии). Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1335 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-17 13:19 | 2023-03-17 15:14 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 11-12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1697 с. Преображеновка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 11-12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1697 с. Преображеновка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1697 с. Преображеновка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1697 с. Преображеновка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
1336 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-17 13:08 | 2023-03-17 14:40 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Заветлужье в пролете опор №54-55 обнаружено дерево на проводах ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево вершиной зацепилась за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Замечаний нет.
1337 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-17 13:00 | 2023-03-17 15:46 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-6-19 ПС Россошь произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №37-38 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №37-38 ВЛ-6-19 ПС Россошь явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-6-19 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-19 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1338 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-17 12:57 | 2023-03-17 14:45 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП 788 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор № 5 - 6 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего во внеохранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 5 - 6 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Ильино КТП 788 Ф2 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 Ильино КТП 788 Ф2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Состояние: Не выполнено
1339 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-17 12:56 | 2023-03-17 13:50 | 3.4.9.3, В результате плохого контактного соединения на вводном АВ - 0,4 кВ в ВШУ потребителя дома № 35 произошел нагрев питающего провода и оплавление его. В следствии чего произошло К.З. и перегорание предохранителей на ТП № 172. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа.
1340 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2023-03-17 12:52 | 2023-03-17 14:17 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор № 6-7 упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 411 с. Пикалово на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
1341 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-17 12:45 | 2023-03-17 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №12-5-№12-6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-5-№12-6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Не выполнено
1342 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-17 12:42 | 2023-03-17 12:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №10 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №10 КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ РМК, что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №10 послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ РМК действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №10 на КЛ-10кВ ф№ 18(8) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 18(8) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №10 КЛ 10 кВ №18(8) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1343 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-03-17 12:10 | 2023-03-17 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 316 (Ногино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 316 (Ногино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 316 (Ногино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 316 (Ногино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
1344 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-17 12:05 | 2023-03-17 13:29 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-757 - ТП-570 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-757 - ТП-570 2сек.ш. было проведено 20.08.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-757 - ТП-570 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2320 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-757 - ТП-570 2сек.ш. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение №777 Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-757 - ТП-570 2сек.ш. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение №777 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-757 - ТП-570 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-757 - ТП-570 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
1345 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-17 12:02 | 2023-03-17 14:33 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Рязаново произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения за ЛР №1 к абонентской отпайке на ТП10/0,4 №13, принадлежащей Верхневолжской птицефабрике. Направлено письмо на имя директора птицефабрики "Верхневолжская" Ковинько В.Д. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику оборудования абонентской отпайки за ЛР №1 ВЛ-10кВ № 15 ПС Рязаново директору птицефабрики "Верхневолжская"о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией.О назначении лиц в состав комиссии для расследования причин технологического отключения и разработки мероприятий по предотвращению подобных случаев. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо собственнику оборудования абонентской отпайки за ЛР №1 ВЛ-10кВ № 15 ПС Рязаново директору птицефабрики "Верхневолжская"о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией.О назначении лиц в состав комиссии для расследования причин технологического отключения и разработки мероприятий по предотвращению подобных случаев.
1346 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-17 12:01 | 2023-03-17 12:53 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 8-9 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1220 с. Кривец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1220 с. Кривец. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1220 с. Кривец. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1220 с. Кривец, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
1347 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-17 12:00 | 2023-03-17 14:23 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за обрыва 1-ого провода в пролете опор №6-1-6-2 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-1-6-2 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв 1-ого провода ф. "С" в данном пролете, что и стало причиной второго отключения КВЛ 10кВ №107 ПС 110кВ Оленино в ручную. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-25-6-3 КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №5-25-6-3 КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №5-25-6-3 КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №5-25-6-3 КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино.
1348 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-17 11:48 | 2023-03-17 12:32 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ КТП 432 - КТП 433 ПС 35 кВ Таврово вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ КТП 432 - КТП 433 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ КТП 432 - КТП 433 ПС 35 кВ Таврово VS010-0000718 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 432 - КТП 433 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1349 | 403 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-03-17 11:20 | 2023-03-17 13:51 | 3.4.12.2, В результате воздействия погодных условий произошло отгорание шлейфа и повреждение изолятора на ВЛ10кВ ф1010 ПС Дубровская оп №29 | 4.13, Отключение ВЛ 10кВ Ф 1010 в результате отгорания шлейфа на и повреждение изолятора на ВЛ 10кВ ЛР-1 ф 1010 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф10010 ПС Дубровская Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф10010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ 10кВ ЛР-1 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ 10кВ ЛР-1 ф.1010 ПС Дубровская
1350 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на ЛР 10кВ №7 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов двух фаз на ЛР 10кВ №7 ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево в пролетах опор №170-№180 для выявления дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево в пролетах опор №170-№180. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
1351 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-17 11:10 | 2023-03-17 14:28 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас в пролете опор №203-204 обнаружено дерево на проводах ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево вершиной зацепилась за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №203-204 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Спас упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Спас с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Спас с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Спас устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Спас с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.
1352 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-17 11:02 | 2023-03-17 12:32 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 29-Город 4 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 29-Город 4 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 29-Город 4 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 29-Город 4 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-Город 4 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-Город 4 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1353 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-17 11:01 | 2023-03-17 13:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10- №11 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1354 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-17 10:50 | 2023-03-17 11:13 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 19, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ферма Правая, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 19 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ферма Правая, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ферма Правая. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ферма Правая, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
1355 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-17 10:50 | 2023-03-17 11:39 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Строительная от КТП № 37 ДСК в пролете опор №7-8 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 18м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК отключился АВ 0,4 кВ Ф-Строительная. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-Строительная КТП № 37 ДСК упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК Ф-Строительная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК Ф-Строительная Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 ДСК Ф-Строительная принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист смотра
1356 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала резинового уплотнения соединения манометра с полюсом фазы "С" СВ 110кВ ПС 110кВ Южная снизилось давление элегаза в полюсе фазы "С" СВ 110кВ, что привело к выводу в ремонт по НО заявке СВ 110кВ на ПС 110кВ Южная для устранения дефекта. | 4.7, Повреждение резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения манометра с полюсом фазы "С" СВ 110кВ на ПС 110кВ Южная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр элегазовых выключателей 110 кВ на ПС Южная, обратив особое внимание на уровень давления элегаза в полюсах выключателей Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр элегазовых выключателей 110 кВ на ПС Южная произведён. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра элегазовых выключателей 110 кВ на ПС Южная выявленные замечания устранить Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ПС.
1357 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-17 10:47 | 2023-03-17 11:01 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-602 КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Прометей" | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-602 КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Прометей" послужившей причиной аварийного отключения КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Прометей" о приведении потребительского оборудования ТП-602 КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
1358 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-17 10:42 | 2023-03-17 12:01 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 372 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 61-ТП 675 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 61-ТП 675 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 61-ТП 675 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 61-ТП 675 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 61-ТП 675 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 61-ТП 675 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1359 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-17 10:37 | 2023-03-17 11:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-14-6 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании "ф-л Мострансгаз Вор уп-е газопров" | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-14-56ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя "ф-л Мострансгаз Вор уп-е газопров" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "ф-л Мострансгаз Вор уп-е газопров" о приведении потребительского оборудования ТП-14-6 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
1360 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-17 10:35 | 2023-03-17 12:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 202 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Мандрово вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичные уплотнения проходных изоляторов в РУ 10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 202 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Мандрово произошло вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичные уплотнения проходных изоляторов в РУ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негерметичные уплотнения проходных изоляторов в РУ 10 кВ на КТП 202 ВЛ 10кВ №2 ПС Мандрово КТП 202 ВЛ 10кВ №2 ПС Мандрово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Мандрово. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Мандрово. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1361 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-03-17 10:33 | 2023-03-17 13:26 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф10-01 ПС Кривячка обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ в пролете опор № 20-21, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП где и было обнаружено бригадой ОВБ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 20-21 ВЛ 10 кВ ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка , деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ не обнаружено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка замечаний не выявлено.
1362 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-03-17 10:30 | 2023-03-17 13:11 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Клеванцово обнаружен срыв изолятора фазы "С" на опоре №206, при падении провод лег на арматуру опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срыв изолятора произошел по причине износа материала изолирующего колпачка от длительной эксплуатации и воздействия на материал изолирующего колпачка различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.1.3, Из-за сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора на опоре №206ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Клеванцово (Якуниха), на фазе "С", в результате этого произошло падение провода на траверсу и как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №206 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Клеванцово (Якуниха) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление старения материала изолирующего колпачка на ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Клеванцово (Якуниха) | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №206 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Клеванцово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено расследование опоры. Повреждений нет. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Клеванцово на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Клеванцово выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра замечаний нет.
1363 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-17 10:30 | 2023-03-17 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 60-61 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №60-61 на ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры произведен. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки не выявлено.Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович
1364 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-03-17 10:16 | 2023-03-17 12:12 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома в пролете опор № 64-65 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра и снега из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу, что и явилось причиной появления "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 64-65 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома под действием порывов ветра и снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено
1365 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-03-17 09:39 | 2023-03-17 11:09 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 48-49 обнаружено дерево, лежащее на проводах, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено
1366 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-17 09:30 | 2023-03-17 11:07 | 3.4.9.3, Причиной отключения стало повреждение на ведомственном оборудовании: отгорание шлейфа ЛР№7 опора № 62/1, обрыв провода деревом в пролете опор № 62/1 – 62/2. | 4.4.1, КЗ в результате обрыва провода упавшим деревом в пролете опор № 62/1 – 62/2 с отгоранием шлейфа на ЛР№7 опора № 62/1 (ведомственное оборудование). | Мероприятие: Организационное Направить письмо ИП Большаков А.В. о необходимости проведения своевременного технического обслуживания ведомственной отпайки ВЛ-10кВ Ф10-23 ПС Мантурово с предложением взять на обслуживание силами Мантуровского РЭС. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1367 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Кологрив в пролётах опор № 73-74 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при его осыпании произошел кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 73-74, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив устранить при их наличии. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1368 | 183 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-17 09:15 | 2023-03-17 11:55 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужил обрыв нулевого провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Причиной обрыва линейного и нулевого проводов по ул. 45 Стрелковой Дивизии стал сильный порыв ветра, что вызвало пляску проводов и появление К.З. Причиной отгорания нулевого провода перемычки на опоре по ул. 45 Стрелковой Дивизии стало увеличение нагрузки при резком падении температуры наружного воздуха в ночное время. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление обрыва проводов. Перед включением произведено измерение сопротивления цепи "фаза-нуль" участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление обрыва проводов. Перед включением произведено измерение сопротивления цепи "фаза-нуль" участка ВЛ-0,4 кВ.
1369 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-17 09:12 | 2023-03-17 09:16 | 3.4.7.3.1, В результате старения изоляции ,произошло разрушение изоляторов и произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" на опоре №155 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №155 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково из-за несвоевременного выявления дефекта , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включены в план работ Верховского РЭС.
1370 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-17 09:08 | 2023-03-17 10:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-2-24 ВЛ-10-2 ПС 35кВ С. Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 ТП-2-24 ВЛ-10-2 ПС 35кВ С. Липяги в пролёте опор № 9-10 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-2-24 ВЛ-10-2 ПС 35кВ С. Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-2-24 ВЛ-10-2 ПС 35кВ С. Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1371 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-17 09:00 | 2023-03-17 09:20 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Завражье в пролётах опор № 3-4-5 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега и при осыпании снега с проводов произошел их кратковременный схлёст, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Кратковременный схлест проводов при осыпании снега с проводов ВЛ в пролете опор № 3-4-5. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Завражье 35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Завражье 35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья, налипания снега нет. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Завражье 35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г.
1372 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал обнаружено падение сломанной ветки дерева на ВЛ в пролете опор № 82 – № 83, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ произошло по причине касания веткой дерева двух фаз проводов ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ произошло по причине касания веткой дерева двух фаз проводов ВЛ в пролете опор №82 - №83. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью выявления угрожающих деревьев и веток деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1373 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-17 08:45 | 2023-03-17 10:49 | 3.4.12.2.3, Падение между проводом и траверсой опоры № 86 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Преображеновка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева между проводом и траверсой опоры № 85 ВЛ 10кВ Преображеновка, однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Преображеновка провести вырубку. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 86 ВЛ 10 кВ Преображеновка, подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
1374 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-03-17 08:42 | 2023-03-17 10:30 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Кологрив в пролётах опор № 41-42 обнаружен схлест проводов и следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при осыпании снега с проводов произошел схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, При налипании снега и последующего его осыпания произошло межфазное схлестывание проводов ВЛ в пролете опор № 41-42. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив устранить при их наличии. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1375 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-17 08:30 | 2023-03-17 08:35 | 3.4.12.1.2, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Павино в пролете опор №3/8-3/9 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, следы электродугового воздействия на проводах после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния между проводами соседних фаз в пролете опор №3/8-3/9, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами ветра скоростью до 17м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Уменьшение межфазного расстояния между проводами соседних фаз в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино в результате увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.Замечаний нет.
1376 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-17 08:24 | 2023-03-17 10:17 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Талица обнаружено налипание снега на провода и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №298-299. Обрыв провода вызван чрезмерным налипанием снега на провод, при падении провода на землю возникло однофазное замыкание на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №298-299 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Талица в результате налипания снега на провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" из-за налипания снега на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Талица VS010-0013624 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода.Замечаний нет
1377 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-03-17 08:06 | 2023-03-17 11:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пичерская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 32-33 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
1378 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-17 07:56 | 2023-03-17 08:00 | 3.4.12.1.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея обнаружено наклонившееся дерево под проводами ВЛ в пролете опор №92 - №93. Под тяжестью налипшего снега на ветви дерева стоящего на краю охранной зоны ВЛ, произошел его наклон на провода ВЛ, что привело к КЗ и отключению МВ-10кВ действием защиты. В дальнейшем дерево соскользнуло с проводов, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате касания наклонившегося дерева на провода ВЛ в пролете опор №92 - №93. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления угрожающих деревьев и веток деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1379 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-17 07:54 | 2023-03-17 09:51 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Совхоз Кирова" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 923П, находящейся в эксплуатационной ответственности ФКУ "Черноземуправтодор". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Не выполнено
1380 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-17 07:52 | 2023-03-17 09:33 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ установлено, что причиной отключения стал обрыв верхнего провода в пролете между опорами № 109-110 под тяжестью налипшего снега. При падении провода произошел схлёст проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв верхнего провода в пролете опор № 109-110 под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ налипания снега на проводах и деревьях не выявлено.
1381 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Палкино в пролете опор № 33-36 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при его осыпании произошел кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 33-36, в результате налипания снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Тюляндин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Палкино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Тюляндин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выявлены ветки дерева под проводами ВЛ в пр. оп. 51-52, 71-72.
1382 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-17 07:49 | 2023-03-17 09:33 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Георгиевское установлено, что причиной отключения МВ-10кВ стало КЗ в результате обрыва провода в пролёте опор № 70-71. Причиной обрыва провода стало его ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 17 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв провода в пролёте опор № 70-71 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Георгиевское при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и резкими порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское, устранить (при их наличии). Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1383 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.10.2, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия птицей межфазного промежутка (фазы АВ) между проходными изоляторами ячейки МВ-10кВ Т-2 на крыше КРУН-10кВ. В результате перекрытия птицей изоляции произошло срабатывание ДЗТ трансформатора Т-2 и успешное АВРТ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате попадания птицы на шинный мост 10 кВ Т-2 на крыше КРУН-10кВ, произошло нарушение электрической изоляции шинного моста 10 кВ Т-2, в следствие перекрытия изоляционного воздушного промежутка между шинами. В результате нарушения электрической изоляции шинного моста 10 кВ Т-2 произошло срабатывание ДЗТ трансформатора Т-2 и успешное АВРТ. Оборудование РЗА работало правильно. | Мероприятие: Техническое Произвести послеаварийный осмотр оборудования ПС 110/35/10 кВ Павино. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады №1 ПС Шарья Дубов П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате послеаварийного осмотра оборудования ПС 110/35/10 кВ Павино. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады №1 ПС Шарья Дубов П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить изоляцию открытых токоведущих частей шинного моста 10кВ Т2 ПС 110/35/10 кВ Павино термоусадочной изоляционной лентой. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады №1 ПС Шарья Дубов П.В. Состояние: Не выполнено
1384 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-03-17 07:44 | 2023-03-17 09:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки на провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 1/2 - 1/3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 1/2 - 1/3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 по всей длине. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
1385 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-17 07:38 | 2023-03-17 08:58 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 58-59 обнаружено дерево на проводах ВЛ, упавшее из-за пределов охранной зоны под действием ветра скоростью до 18-20 м/с. При падении дерева произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 58-59 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить при их наличии. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
1386 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 21.23 от ПС Рудная (потреб.) явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 21.23 от ПС Рудная (потреб.) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
1387 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-17 07:15 | 2023-03-17 08:28 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 25-26 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Борисовка-2 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 25-26 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ Борисовка-2. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Борисовка-2. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Борисовка-2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
1388 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-17 07:10 | 2023-03-17 08:06 | 3.4.12.1.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №142 ул.40 лет Октября ф.2 установлено, что причиной К.З. и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 стал схлест проводов в пролете опор №6 – дом из-за срыва изолятора на опоре №6 под тяжестью налипшего снега. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, К.З. в результате схлестывания проводов в пролете опор №6 – дом из-за срыва изолятора на опоре №6 под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №142 ул.40 лет Октября ф.2 с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проведения внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №142 ул.40 лет Октября ф.2 выявленные замечания устранить, при их наличии. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1389 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-17 06:21 | 2023-03-17 06:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №68-69 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №69. | 4.12, В результате наклона опоры №69 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №68-69 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта: разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №68-69 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво. на ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво VS010-0007172 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №69 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №68-69 ВЛ-10кВ №08 ПС Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
1390 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 101-102 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Спартак в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 101-1020, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Спартак, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Спартак. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Спартак, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
1391 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-17 06:20 | 2023-03-17 06:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 22-23 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 22-23 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ-423.04 от ПС Безлесная Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ-423.04 от ПС Безлесная составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1392 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-17 06:10 | 2023-03-17 06:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 416.07 от ПС Стрелецкая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 10-11 | 4.4.3, Причиной перекрытия ВЛ-10 кВ 416.07 от ПС Стрелецкая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 10-11 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 416.07 от ПС Стрелецкая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 416.07 от ПС Стрелецкая» Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1393 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал обнаружены следы схода снега с проводов ВЛ в пролете опор №295 - №296. При уменьшении межфазного расстояния произошло К.З. и отключение ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ произошло по причине налипания снега на проводах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ произошло по причине налипания снега на проводах ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Кужбал в пролете опор № 295 - №296. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал с целью выявления пролетов с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал устранить налипание на проводах. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
1394 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-03-17 05:25 | 2023-03-17 08:25 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф10-02 ПС Пыщуг обнаружен оборванный верхнего провода в пролете опор № 48 - 49, в результате произошло опускание верхнего провода на нижний что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Обрыв провода произошел при чрезмерном налипании снега на провод и как следствие увеличения тяжения провода при обильном снегопаде. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор № 48 - 49 ВЛ 10 кВ ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг из-за увеличения тяжения провода при налипании на него чрезмерного количества снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв верхнего провода в пролете опор № 48 - 49 на ВЛ 10 кВ ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг VS010-9440032 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-02 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-02 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
1395 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-17 18:32 | 2023-03-17 18:57 | 3.4.12.1.2, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Вохма в пролете опор №79-80 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода в пролетах опор №78-79 после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел схлест проводов соседних фаз в пролете опор №79-80, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами ветра скоростью до 17м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Уменьшение межфазного расстояния между проводами соседних фаз в пролете опор №79-80 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10кВ Вохма в результате увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Вохма, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Вохма, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Вохма устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Вохма, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.Замечаний нет.
1396 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-17 04:40 | 2023-03-17 06:50 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское установлено, что причиной появления земли явился, обрыв вязки провода на опоре № 253 провод лег на траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-70. Обрыв вязки провода произошел в результате ее ослабления под тяжестью налипшего снега и при раскачивании проводов сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Протекание тока замыкания на землю в результате обрыва вязки на опоре № 253 по причине налипания снега на провод ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 253 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское после прохождения тока замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское, устранить (при их наличии). Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1397 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-17 04:35 | 2023-03-17 14:28 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка по всей длине обнаружено налипание снега на провода и касание проводов соседних фаз провисших под тяжестью налипшего снега в пролете опор № 115-116, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 6 кВ ф.613 ПС Шарья (Р) по всей длине обнаружено налипание снега на провода и срыв изолятора на опоре №93 под тяжестью налипшего снега, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через стойку опоры. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Н.Шанга по всей длине обнаружено налипание снега на провода и касание проводов соседних фаз провисших под тяжестью налипшего снега в пролете опор №6/7-6/8, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Н.Шанга по всей длине обнаружено налипание снега на провода и касание проводов соседних фаз провисших под тяжестью налипшего снега в пролете опор № 64-65, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 115-116 ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка под тяжестью налипшего снега. Срыв изолятора фазы "А" на опоре №93 ВЛ 6 кВ Ф613 ПС Шарья (Р) под действием налипшего снега. Схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 6/7-6/8 ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Н.Шанга под тяжестью налипшего снега. Схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 64-65 ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Н.Шанга под тяжестью налипшего снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полимерного колпачка при срыве изолятора ШФ10 фазы "А" под тяжестью налипшего на провод снега на ВЛ 6 кВ Ф613 ПС Шарья (Р) VS006-0002016 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка, ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Н.Шанга, ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Н.Шанга, ВЛ 6 кВ ф.613 ПС Шарья (Р) с целью осмотра линейной арматуры. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка, ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Н.Шанга, ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Н.Шанга, ВЛ 6 кВ ф.613 ПС Шарья (Р) Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №93 ф.613 ПС Шарья (Р), подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: обследование опоры №93 ф.613 ПС Шарья (Р) Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка, ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Н.Шанга, ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Н.Шанга, ВЛ 6 кВ ф.613 ПС Шарья (Р) и обследования опоры №93 ф.613 ПС Шарья (Р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра
1398 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-17 04:29 | 2023-03-17 08:42 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Горчуха установлено, что причиной отключения явилось выпадение крюка из тела опоры №114 и схлест проводов фаз "С" и "А". При выпадении крюка с изолятором на изолятор нижней фазы при их столкновении 2 изолятора разбились. Выпадение крюка произошло в результате загнивания верхней части опоры от длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений и как сопутствующее обстоятельство раскачивание провода сильными порывами ветра скоростью до 18-20 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Повреждение двух изоляторов фазы "А" и "С" в результате выпадение крюка фазы "С" из тела опоры № 114 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Горчуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части опоры в процессе эксплуатации (с 1980 г.). на ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Горчуха VS010-0015622 | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Горчуха с целью выявления дефектов крепления крюков к телу опоры. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Горчуха устранить. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
1399 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-17 05:00 | 2023-03-17 08:43 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явился срыв изолятора фазы "В" на опоре №27/3 в следствие ослабления крепления изолятора к арматуре ВЛ из-за разрушения полимерного колпачка. При падении провод фазы "В" кратковременно коснулся провода фазы "С", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. В дальнейшем при раскачивании провода фазы "В" порывами ветра произошел схлест проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Причиной разрушения полимерного колпачка стало изменение свойств материала колпачка при длительном воздействии различных атмосферных явлений (тяжения провода при перепадах температур, ветровой нагрузке, налипании снега). Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Павино был проведен 11.11.2022 г. электромонтером РС Вохомского РЭС Скрябиным М.В., по результатам осмотра не было выявлено ослабление крепления изолятора и разрушение полимерного колпачка на опоре №27/3, данный дефект в листе осмотра не зафиксирован. | 4.12, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №27/3 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино в результате разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полимерного колпачка изолятора фазы "В" на опоре №27/3 на ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино VS010-9440042 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить замечания выявленные по итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.
1400 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-17 04:03 | 2023-03-17 07:24 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № (4-5)-(4-6) обнаружена ветка дерева сломленная порывами ветра скоростью до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны. При падении ветки дерева произошел, обрыв провода фазы "А", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № (4-5)-(4-6) упавшей веткой с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
1401 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-17 04:00 | 2023-03-17 04:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Кадый явилось КЗ в результате падения дерева в пролете опор № 173-174, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра. При падении дерева произошло перекрытие проводов ВЛ ветвями дерева, что привело к кратковременному схлёсту проводов и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ не успешно. Далее под действием ветра дерево упало с проводов, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в результате падения дерева в пролете опор № 173-174. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода в том числе после прохождения стихийных явлений. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода в том числе после прохождения стихийных явлений, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кадый 110/35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Кадый замечаний, влияющих на эксплуатацию ВЛ, связанных с падением деревьев из-за ветра, из-за пределов охранной зоны не выявлено.
1402 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-17 03:50 | 2023-03-17 05:20 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Владычное, на участке РМИ-16 - ТП-328, обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №1-27, при падении провод лег на арматуру опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 20 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А35. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Владычное был проведен 21.04.2022 электромонтером по эксплуатации РС Белявским Ю.В.. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.12, Из-за сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №1-27 ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Владычное, на фазе "А", в результате этого произошло падение провода на траверсу и как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №1-27 ф.10-05 от ПС Владычное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление ослабленных вязок проводов на ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Владычное VS010-9440216 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-05 от ПС Владычное с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 20 м/с. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №1-27 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 от ПС Владычное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 от ПС Владычное (при их наличии). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1403 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролётах опор № 17-19 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролётах опор № 17-19 в следствии увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 Матвеево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 Матвеево замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1404 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС Макарьев-1 в пролете опор № 47-48 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при его осыпании произошел кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 47-48, в результате налипания снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
1405 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-17 03:30 | 2023-03-17 03:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ЦРП Город яч.12 - ТП-101 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-101 яч.2 до ТП-59 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 15.06.2015г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ЦРП Город яч.12 - ТП-101 яч.6 на участке от ТП-101 яч.2 до ТП-59 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ЦРП Город яч.12 - ТП-101 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ЦРП Город яч.12 - ТП-101 яч.6 КЛ 6кВ ЦРП Город яч.12 - ТП-101 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ЦРП Город яч.12 - ТП-101 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1406 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-17 03:22 | 2023-03-17 03:27 | 3.4.12.1.1, При осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино в пролете опор № 47-50 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение междуфазного расстояния проводов, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ действием защит. Под действием ветра произошло осыпание снега с проводов, стрела провиса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 47-50, в результате налипания снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
1407 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-17 02:56 | 2023-03-17 05:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №23-24 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода дерева выпавшего из-за пределов охранной ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье дефекты. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье произведен.
1408 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению КЛ-618 ПС Смоленск-2 явилось повреждение в сетях потребителя.
1409 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-03-17 02:36 | 2023-03-17 03:23 | 3.4.12.1.1, При проведении обхода ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Словинка под проводами обнаружены следы упавшего снега с проводов ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при его осыпании произошел кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защиты МТЗ. | 4.4.4, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов, в результате налипания снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Словинка с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Тюляндин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Словинка с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Словинка замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Тюляндин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
1410 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-03-17 02:04 | 2023-03-17 02:06 | 3.4.12.1.1, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Пыщуг в пролетах опор №26-27 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ произошло сближение проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Сближение проводов соседних фаз в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
1411 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-17 01:48 | 2023-03-17 04:20 | 3.4.12.1.2, Обнаружен обрыв вязки на опоре 1-1 по причине налипания снега на провод ВЛ. | 4.12, Протекание тока замыкания на землю в результате обрыва вязки на опоре 1-1 по причине налипания снега на провод ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское, с целью выявления дефектов, возникших после снегоналипания. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование оп.1-1 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское после прохождения тока замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское, устранить (при их наличии). Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1412 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-17 01:46 | 2023-03-17 02:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сущева в пролете опор №17 - 16, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-01 ПС Сущева от действия защиты. Оборудования РЗА работало правильно. Далее ветка упала на землю. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №17 - 16 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Сущева упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сущево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сущево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратили на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сущева устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
1413 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению КЛ-6кВ 605 ПС Смоленск-2 явилось повреждение в сетях потребителя.
1414 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-17 01:35 | 2023-03-17 01:48 | 3.4.12.1.1, В результате схлеста провода по причине налипания снега на провода ВЛ в пролете оп.80-81 произошло КЗ, как следствие отключение МВ-10кВ от действия защит. | 4.12, КЗ в пролете оп.80-81 из-за налипания снега на провода ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское, с целью выявления дефектов, возникших после снегоналипания. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское, устранить (при их наличии). Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1415 | 172 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-17 01:33 | 2023-03-17 02:10 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрического контакта вследствие срабатывания плавкой вставки (предохранителя) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
1416 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-17 01:20 | 2023-03-17 01:22 | 3.4.12.2.3, При послеаварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал в пролете опор № 39-40 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ выпавшее из-за пределов границ охранной зоны под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта. В результате падения дерева на провода произошло их перекрытие, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. После падения на провода дерево проскользнуло по проводам и упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 39-40 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02ПС Кужбал выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1417 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-17 01:15 | 2023-03-17 01:23 | 3.4.9.1, Причиной отключения явилась наклоненная на провода спусков 10кВ к ТП-Агрохим (вед.) с оп.4-4, ветка со следами протекания тока КЗ. При ветре/снеге происходит наклон на провода ВЛ, в результате чего возникает КЗ. | 4.4.3, При ветре/снеге происходит наклон на провода ВЛ, в результате чего возникает КЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Шанс" о необходимости проведения ТО ведомственной отпайки ВЛ-10кВ с предложением взять на обслуживание силами Мантуровского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1418 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 03:28 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Красная Поляна в пролете опор №2-5 - №2-6 обнаружен обрыв провода фазы "Б". Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел обрыв провода. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, В пролете опор №2-5 - №2-6 на ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Красная Поляна под тяжестью налипшего снега произошел обрыв провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Красная Поляна с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Красная Поляна замечания - устранить. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ замечаний нет
1419 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из -за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №221 -№222, вследствие выпадения крюка с изолятором ф. "В" из стойки опоры №221 и изменением габарита с приближением к соседнему проводу под действием порывов ветра, с успешным АПВ. Выпадение крюка с изолятором ф. "В" из стойки опоры №221 произошло по причине загнивания стойки деревянной опоры и потери ее механической прочности в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала, выразившееся в загнивании стойки опоры и потери ее механической прочности произошло выпадение крюка с изолятором ШС-10 и с проводом на опоре №221 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №221 - №222. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "В" с проводом ф."С", что послужило причиной междуфазного КЗ и отключению В10 кВ №19 действием МТЗ, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на опоре №221 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки на VS010-0006232 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №215 -№250, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №215 -№250, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №215 -№250. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №215 -№250.
1420 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый в пролётах опор № 42-43-44 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега и при осыпании снега с проводов произошел их кратковременный схлёст, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Кратковременный схлест проводов при осыпании снега с проводов ВЛ в пролете опор № 42-43-44. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г.
1421 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-17 00:13 | 2023-03-17 00:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №30-№31, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №30-№31 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10 Знаменка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10 Знаменка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1422 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Волокно-Петринка - Стрелецкая явилось межфазное КЗ из-за обрыв шлейфа фазы "С" на анкерной опоре №34 и кратковременного касания провода другой фазы. Причиной обрыва шлейфа фазы "С" на анкерной опоре №34 ВЛ 35 кВ Волокно-Петринка - Стрелецкая явилась потеря механической прочности провода в процессе эксплуатации под действием знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв шлейфа фазы "С" на анкерной опоре №34 ВЛ 35 кВ Волокно-Петринка - Стрелецкая вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации под действием знакопеременных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на анкерной опоре №34 на ВЛ 35 кВ Волокно-Петринка - Стрелецкая VL035-001328 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный осмотр с применением бинокля ВЛ 35 кВ Волокно-Петринка - Стрелецкая по всей длине ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ ВЛ 35 кВ Волокно-Петринка - Стрелецкая на участке опор №№ 32-36. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра, ТВК контактных соединений ВЛ 35 кВ Волокно-Петринка - Стрелецкая по всей длине ВЛ, измерения сопротивления ЗУ ВЛ 35 кВ Волокно-Петринка - Стрелецкая на участке опор №№ 32-36 разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК контактных соединений ВЛ 35 кВ Волокно-Петринка - Стрелецкая по всей длине ВЛ. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
1423 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-16 23:28 | 2023-03-17 01:26 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ установлено, что причиной отключения стал обрыв вязки верхнего провода на опоре № 178 под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ, провод упал на траверсу в результате чего произошло нарушение стрелы провеса, что привело к схлёсту проводов в пролетах №177-178-179. От междуфазного КЗ произошло отключение ВЛ действием защиты. Повреждения провода и изоляторов нет. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Информация о погодных условиях приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки верхнего провода на опоре №178 под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ, что привело к схлесту проводов в пролете опор №177-178-179. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ налипания снега на проводах и деревьях не выявлено.
1424 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-16 23:20 | 2023-03-17 02:06 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта произошло отгорание шлейфа на ЛР Р-65-1 КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ "Орловская Районная", что привело к прекращению электроснабжения потребителей, устраненному действиями оперативного персонала. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта фазы "С" на ЛР Р-65-1 произошло прекращение электроснабжения потребителей КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ "Орловская Районная", устраненное действиями оперативного персонала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ у КТП Р-65-1 ВЛ-10кВ №65 ПС Районная, что привело к повреждению шлейфа фазы «С» на ЛР-10кВ у КТП Р-65-1 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ на ВЛ-10 кВ №65 ПС Районная ВЛ-10 кВ №65 ПС Районная | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ "Орловская Районная" по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ "Орловская Районная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1425 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-16 23:18 | 2023-03-17 01:59 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС ПС Нея обнаружен обрыв провода в пролете опор № 10 - 11. Обрыв провода произошел под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ и воздействия сильного порывистого ветра. В результате падения провода произошло КЗ, что привело к отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв провода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея в пролете опор №10 - 11 под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея с целью выявления дефектов, связанных с налипанием снега на проводах. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея обнаруженные дефекты устранить. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1426 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-16 23:15 | 2023-03-16 23:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 Котлово ПС 35/10кВ Бурмакино 1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-78-№9-79 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-78-№9-79 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 Котлово ПС 35/10кВ Бурмакино 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
1427 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-03-16 22:56 | 2023-03-17 00:52 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Александрово в пролете опор №58 - №59 обнаружен обрыв провода фазы "А". Вследствие увеличения нагрузки на провода ВЛ под тяжестью налипшего снега, а также механических ветровых нагрузок, произошел обрыв провода. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, В пролете опор №58 - №59 на ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Александрово под тяжестью налипшего снега произошел обрыв провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Александрово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра, замечаний нет
1428 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-16 22:00 | 2023-03-16 22:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 604 с. Плеханово произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №15 ул. Гагарина между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
1429 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-16 21:22 | 2023-03-16 21:31 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН ф"А" и "В" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ 112 произошли по причине КЗ, в результате падения дерева в пролете опор №6-№7 и схлеста проводов под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия от падения дерева в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ 112 на провода из за пределов охранной зоны при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие проводов, что привело к перегоранию низковольтных предохранителей от токов КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 112 в пролете опор №5-№15. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 112 в пролете опор №5-№15. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 112 в пролете опор №5-№15. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 112 в пролете опор №5-№15 дефектов невыявлено
1430 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-16 21:10 | 2023-03-16 21:16 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево в пролете опор №23 -№24, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево от действия защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра, под собственным весом упала на землю под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 23 - №24 ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратили на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии).
1431 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-16 20:55 | 2023-03-17 01:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Не выполнено
1432 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-16 20:43 | 2023-03-16 23:26 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП № 25 Пищевка в пролете опор №13-14 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 25 Пищевка отключился АВ 0,4 кВ №2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ КТП № 25 Пищевка №2 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 25 Пищевка ф-2 новая с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 25 Пищевка ф-2 новая Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 25 Пищевка ф-2 новая принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1433 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-16 20:35 | 2023-03-16 21:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Боровицы) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Боровицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийныйВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Боровицы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Боровицы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер бураков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийныйВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Боровицы)
1434 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-16 20:19 | 2023-03-16 22:50 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Крейда произошло в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 392-ТП 393 ПС 110 кВ Крейда в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 392-ТП 393 ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 392-ТП 393 ПС 110 кВ Крейда КЛ 6 кВ ТП 392-ТП 393 ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 392-ТП 393 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 392-ТП 393 ПС 110 кВ Крейда. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1435 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-03-16 20:10 | 2023-03-16 20:24 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Левково в пролете опор № 33-34 обнаружено дерево на земле под проводами ВЛ, упавшее от воздействий порывов ветра скоростью до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ, при падении кроной дерева были перекрыты провода соседних фаз, от чего произошло межфазного К.З., ВЛ 10 кВ Ф10-01 отключилась действием защиты. Далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Левково упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 35/10кВ Левково с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ 10-01 ПС 35/10кВ Левково устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
1436 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-16 20:10 | 2023-03-16 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС-2 "Свободный Сокол" яч.216 - ТП-5Г яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-5Г яч.6 до ТП-492 яч.7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 21 год. Последние испытания проведены 08.04.2017г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС-2 "Свободный Сокол" яч.216 - ТП-5Г яч.1 на участке от ТП-5Г яч.6 до ТП-492 яч.7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС-2 "Свободный Сокол" яч.216 - ТП-5Г яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС-2 "Свободный Сокол" яч.216 КЛ-6кВ ПС-2 "Свободный Сокол" яч.216 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС-2 "Свободный Сокол" яч.216 - ТП-5Г яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1437 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-16 20:01 | 2023-03-16 21:11 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №1 от ТП 2-8 ПС К. Тяговая произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 17 ВЛ-0,4 №1 от ТП 2-8 ПС К. Тяговая, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лисициной В.В. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 17 ВЛ-0,4 №1 от ТП 2-8 ПС К. Тяговая, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лисициной В.В. произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (Лисициной В.В.) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
1438 | 108 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-16 18:55 | 2023-03-16 19:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 556 - РП 71, что привело к отключению кабельной линии. | 4.12, Не установлено Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не установлено на КЛ 10 кВ ТП 556 - РП 71 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 556 - РП 71 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 556 - РП 71
1439 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-16 18:28 | 2023-03-16 19:45 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 13 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 592, КЛ 6 кВ ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 13-ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 13-ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 13-ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод КЛ 6 кВ РП 13-ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 13-ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 13-ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1440 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-16 18:08 | 2023-03-16 21:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №15 - №16 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 387 Хренино ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1441 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-16 17:45 | 2023-03-16 18:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 708 РП 10 кВ Альпика произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 708 РП 10 кВ Альпика из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 708 РП 10 кВ Альпика VN004-00017667 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 708 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 708 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1442 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Сеймская – Конарево явилось кратковременное однофазное КЗ фазы "А" на опоре № 108 по причине перекрытия гирлянды изоляторов при выпадении росы из-за перепада температур окружающего воздуха. | 4.12, Нарушение электрической изоляции и поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 108 ВЛ 110 кВ Сеймская – Конарево. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Сеймская – Конарево на участке опор №№ 106-110. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сеймская – Конарево на участке опор №№ 106-110 выполнить замену дефектной изоляции. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №№ 106-110 ВЛ 110 кВ Сеймская – Конарево. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сеймская – Конарево на участке опор №№ 106-110 и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 106-110 ВЛ 110 кВ Сеймская – Конарево разработать план-график устранения выявленых замечаний. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
1443 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-16 16:38 | 2023-03-16 18:18 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н 2я Дорожная ТП-247, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 9 к дому № 18, в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорели ПН-2 на ТП № 247. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 9 к дому № 18 произошло К.З. и сгорели ПН-2 на ТП № 247. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н 2я Дорожная, на ТП-247, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнели внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н 2я Дорожная, на ТП-247, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н 2я Дорожная, на ТП-247 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н 2я Дорожная, на ТП-247 устранили выявленные замечания при их наличии. Мероприятие: Организационное Направить письмо в ЖКХ обслуживающую дом №18, ул. 2я Дорожная, о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г.
1444 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-16 16:31 | 2023-03-16 16:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №65-66, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №65-66, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
1445 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-03-16 16:20 | 2023-03-16 17:41 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №08 ПС Бутурлиновка-1 явился срыв изолятора фазы "В" на опоре №7 ОВЛ-10 кВ к КР-7-2-8. Срыв изолятора произошел из-за изменения свойств материала колпачка крепления изолятора, в результате чего произошло его разрушение. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы "В", на опоре №7 ОВЛ-10 кВ к КР-7-2-8 по ВЛ 10 кВ №08 ПС Бутурлиновка-1 и последующий срыв с места крепления изолятора произошел по причине нарушения структуры материала колпачка крепления изолятора, в результате длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 12 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №7 ОВЛ-10 кВ к КР-7-2-8 на ВЛ-10-8 ПС Бутурлиновка-1 VS010-0003516 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Бутурлиновка-1 по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС Бутурлиновка-1 по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС Бутурлиновка-1, в случае выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, или выявление ненадежного крепления изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС Бутурлиновка-1, выявленных дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, не обнаружено.
1446 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-03-16 16:05 | 2023-03-16 17:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
1447 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-16 15:18 | 2023-03-16 15:22 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 6кВ №19 ПС 35/6кВ Великий Октябрь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "A", "B", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №34 - 35. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №34 - 35 ВЛ 6кВ №19 ПС 35/6кВ Великий Октябрь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "A", "B", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 6кВ №19 ПС 35/6кВ Великий Октябрь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №19 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №19 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №19 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 6кВ №19 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1448 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 22 ПС Камвольная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1449 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-16 14:28 | 2023-03-16 14:46 | 3.4.12.1.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №163 "м-он ЛПХ" ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя РБ-0,4 кВ ф.1 в ТП №163 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете от ТП №163 - опоры №1 под действием ветра при прохождении атмосферного фронта. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете от ТП №163 - опоры №1 под действием ветра при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №163 "м-он ЛПХ" ф.1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №163 "м-он ЛПХ" ф.1 выявленные дефекты устранить (при их наличии). Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1450 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-16 14:04 | 2023-03-16 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-160 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №177 - №178 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №177-№178 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1451 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-16 13:55 | 2023-03-16 15:31 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ Л-3 Звяг-1-3, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-3 Звяг-1-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Звяг-1-3 по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
1452 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-16 13:48 | 2023-03-16 15:23 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №172-№173 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в пролете опор № 172-№173 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 10 кВ № 01 Соть ПС Любим пролёт опор №172-№173 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №172-№173. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1453 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-03-16 13:35 | 2023-03-16 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №34- №35 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №34- №35. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гомза Олег Викентьевич Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
1454 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-16 13:34 | 2023-03-16 16:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (12 м/с) на опоре №27 . Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (12 м/с) на опоре №27. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская
1455 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-16 13:27 | 2023-03-16 13:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №1 Шеп-9-27 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №1 Шеп-9-27 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Шеп-9-27 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Шеп-9-27 по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1456 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-16 13:18 | 2023-03-16 14:51 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КЛ ЗАО "Волга-СФАТ" произошло отключение МВ-6 кВ ф. 620 ПС СУ ГРЭС. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. | 4.12, При повреждении абонентской КЛ-6кВ, принадлежащей ЗАО "Волга-СФАТ" произошло отключение МВ-6кВ Ф. 620 на ПС СУ ГРЭС. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ЗАО "Волга - СФАТ" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1457 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-16 13:10 | 2023-03-16 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80 - №81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80 - №81 ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1458 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-16 13:08 | 2023-03-16 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли на фазе "С" ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское явилось разрушение изолятора фазы "С" на опоре №119, провод лег на траверсу, что привело к однофазному замыканию на землю, через стойку опоры. Причиной разрушения изолятора стало длительное воздействие на материал изолятора различных атмосферных явлений (тяжения провода при перепадах температур, налипания снега, ветровые нагрузки). Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское был выполнен 30.08.2022 электромонтером ОВБ Кучиным А.В., при проведении осмотра дефектов изолятора фазы "С" на опоре № 119 не зафиксировано, в листе осмотра замечания отсутствуют. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №119 ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское в следствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре № 119 на ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское VS010-9440008 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ с применением бинокля. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №119 ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: обследование опоры №119 ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское Мероприятие: Техническое По итогам осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское и обследования опоры №119 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1459 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-16 13:00 | 2023-03-16 15:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ-0,4кВ №14 ТП1149 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 14 ТП 1149 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №14 ТП 1149 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 14 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №14 ТП1149 КЛ 0,4кВ №14 ТП1149 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 14 ТП 1149 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 14 ТП 1149 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
1460 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-03-16 12:58 | 2023-03-16 14:57 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене траверсы на оп.№231. | 4.1.3, Излом арматуры штыря фазы "В" на опоре № 231 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка произошло в результате длительной эксплуатации (51 год) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом арматуры штыря крепления изолятора ф."В" на ВЛ 10-1 ПС Ульяновка /VS010-0003563 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах № 230-234. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1461 | 171 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-16 12:55 | 2023-03-16 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации | 4.12, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации и нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-801--ТП-1821. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-801--ТП-1821. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1462 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-16 12:30 | 2023-03-16 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37 - №38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37 - №38 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1463 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-03-16 11:53 | 2023-03-16 13:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Заозерье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №44 - №45 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Заозерье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №44 - №45 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Заозерье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №44 - №45 ВЛ-1005 ПС Заозерье. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Заозерье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
1464 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-16 11:30 | 2023-03-16 12:14 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-6 ПС Ст.Калитва произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №113-114 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №113-114 ВЛ-10-6 ПС Ст.Калитва явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Ст.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Ст.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1465 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-16 11:22 | 2023-03-16 11:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ 422.02 ПС 35/10 кВ Мурыновка произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №35-36 | 4.4.3, Перекрытие проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10 кВ 422.02 ПС 35/10 кВ Мурыновка, в пролёте опор №35-36 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10кВ № 422.02 ПС 35/10 Мурыновка Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 422.02 ПС 35/10 Мурыновка Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1466 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-16 11:20 | 2023-03-16 11:35 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №065 "Клуб 8ой завод" ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя РБ-0,4 кВ ф.1 в ТП №065 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 2–3. Схлест проводов произошел по причине раскачивания проводов порывами ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 2–3 при раскачивании проводов порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №065 " Клуб 8-ой завод" ф.1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №065 " Клуб 8-ой завод" ф.1 при выявлении дефектов устранить. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1467 | 397 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-16 11:10 | 2023-03-16 13:40 | 3.4.7.3, КВЛ ф-1005 ПС Трубчевская | 4.4.4, В результате воздействия ветровых нагрузок поврежден штыревой изолятор на оп.№15 ф1005 ПС Трубчевская, и шлейф на ПР оп.193А к РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден штыревой изолятор на оп.№15 ф1005 ПС Трубчевская на КВЛ ф-1005 ПС Трубчевская | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 10кВ ТП13 - РП2 (штыр. изолятор на оп.№15 ф1005 ПС Трубчевская, шлейф на ПР-РП2 оп.193А к РП-2). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КВЛ 10кВ ТП13 - РП2 (штыр. изолятор на оп.№15 ф1005 ПС Трубчевская, шлейф на ПР-РП2 оп.193А к РП-2).
1468 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-16 10:57 | 2023-03-16 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48 - №49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48- №49 ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1469 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-16 10:35 | 2023-03-16 11:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-021 ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
1470 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-16 10:20 | 2023-03-16 12:20 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения (потеря механической прочности) материала опорного изолятора РВЗ к Т-1 на ТП-353 произошло его разрушение. Последний плановый осмотр был проведен 15.08.22 Эл.монтер ТП/РП Веселов В.В. , недостатков не было выявлено, в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.12, Разрушение опорного изолятора разъединителя РВЗ к Т-1 на ТП № 353 в результате старения (потеря механической прочности) материала изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения (потеря механической прочности) материала произошло разрушение опорного изолятора на ТП-353 ф.10-01 ПС Караваево | Мероприятие: Техническое Осмотреть опорно-стержневую изоляцию ТП-353 на предмет старения и механического износа Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Монов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр тп Мероприятие: Техническое По результатам осмотра опорно-стержневой изоляции на ТП-353 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Монов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр тп
1471 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-16 09:47 | 2023-03-16 09:53 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода у опоры № 38-39 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки", произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №38-39 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки", из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
1472 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-03-16 09:45 | 2023-03-16 12:15 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, потери механической прочности и изменении свойств материала при длительной эксплуатации опорного изолятора (с 1980г.) ИОР-10-7,5 фазы "С" в ЗТП 10/0,4кВ Ку-5-10 , произошло его разрушение, что привело к короткому замыканию на землю через контур заземления ЗТП 10/0,4 кВ Ку-5-10 . | 4.1.3, В результате нарушения электрической изоляции в ЗТП 10/0,4 кВ Ку-5-10 из-за разрушения опорного изолятора (1980г.в.) ИОР-10-7,5 фазы "С" (старение изоляции, потеря механической прочности и изменение свойств материала при длительной эксплуатации), произошло короткое замыкание на землю через контур заземления ЗТП-10/0,4кВ Ку-5-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена при сверх нормативной эксплуатации опорного изолятора ИОР в ЗТП 10/0,4кВ кВ Ку-5-10. на ВЛ-10кВ №5 Куракинская VS010-0006770 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №58 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Куракинская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
1473 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-16 09:40 | 2023-03-16 10:23 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ №09 ПС Толга в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП1142 - ТП1143 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП1142 - ТП1143 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП1142 - ТП1143 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП1142 - ТП1143 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по н.д. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП1142 - ТП1143. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена талон прилагаю
1474 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-16 09:22 | 2023-03-16 09:23 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провода в пролёте опор №14-4-№14-5, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ-10 кВ №5 ПС Гостомль, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны ВЛ, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №14-4-№14-5 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания в сети ВЛ-10 кВ №5 ПС Гостомль, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном обходе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
1475 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-16 09:20 | 2023-03-16 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП-2*630 Школа №1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП-2*630 Школа №1. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП-2*630 Школа №1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП-2*630 Школа №1, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
1476 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-16 08:58 | 2023-03-16 09:58 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 фазы "В" в РУ-0,4кВ ТП №253 д.Шетнево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ фид.№1 ТП №253 д.Шетнево, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ фид.№1 ТП №253 д.Шетнево, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «В» и «С», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ фид.№1 ТП №253 д.Шетнево действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид.№1 ТП №253 д.Шетнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид.№1 ТП №253 д.Шетнево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид.№1 №253 д.Шетнево дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид.№1 №253 д.Шетнево дефектов.
1477 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-16 08:41 | 2023-03-16 09:12 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-запределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 57-58. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 57-58 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной срабатывания защиты на отключение В 10кВ № 13 ПС 35кВ Троицкая. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1478 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-16 08:32 | 2023-03-16 10:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №230-№231 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №230-№231 при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №225-№235 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №225-№235 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №225-№235. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №225-№235 дефектов не обнаружено.
1479 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-16 07:05 | 2023-03-16 07:39 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 789П - на балансе (ОАО "Липецкнефтепродукт"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1480 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-16 07:02 | 2023-03-16 21:58 | 3.4.12.2.1, Первое и второе отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №81-№82, №116-№117 из-за перекрытия проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролетах опор №81-№82, №116-№117 при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №76-№77, №111-№121 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №76-№77, №111-№121 с целью выявления наличия дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №76-№77, №111-№121. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №76-№77, №111-№121 дефектов не обнаружено.
1481 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2023-03-16 06:55 | 2023-03-16 08:36 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток- Графит I цепь (ВЛ-181) явилось однофазное КЗ. фазы С на землю на ПС 110кВ Графит (ведомственная - ООО "Промэнергосеть"). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток- Графит I цепь (ВЛ-181) письмо - претензию в адрес владельца ПС 110кВ Графит ООО "Промэнергосеть". Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо - претензия в адрес владельца ПС 110кВ Графит ООО "Промэнергосеть"по факту аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток- Графит I цепь (ВЛ-181).
1482 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-03-16 06:14 | 2023-03-16 14:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №283 от ПС Бирюковка стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и обрыва провода в пролёте опор № 182-183 | 4.4.3, Из-за механического воздействия сломленных веток от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролетах опор № 182-183 ВЛ-10кВ №283 ПС Биюковка, произошёл обрыв провода , двухфазное, устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №283 ПС 35/10кВ Бирюковка Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №283 ПС 35/10кВ Бирюковка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено
1483 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-16 06:06 | 2023-03-16 06:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ Аквапарк ПС Витаминный Комбинат произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте трех фаз на участке КЛ-6кВ от ПС Вит. Комбинат до КТП-19-01 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте трех фаз на участке КЛ-6кВ от ПС Вит. Комбинат до КТП-19-01 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 6кВ Аквапарк ПС Витаминный Комбинат KS006-0007421 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6кВ Аквапарк ПС Витаминный Комбинат. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1484 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-16 05:36 | 2023-03-16 08:32 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Выдропужск выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю фазы "С" из-за обрыва провода фазы "С" в пролёте опор № 26-27 , вследствие налипания большого количества снега на проводе, и последующим падением провода на землю. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "С" в пролёте опор № 26-27 на ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Выдропужск, произошел обрыв провода фазы «С» с последующим падением провода на землю, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения в ручную ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Выдропужск. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Выдропужск. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1485 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-16 03:36 | 2023-03-16 05:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
1486 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-16 03:30 | 2023-03-16 04:37 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 6 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 13-Город 6 ПС 110 кВ Авторемзавод в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 13-Город 6 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфте на КЛ 6 кВ РП 13-Город 6 ПС 110 кВ Авторемзавод КЛ 6 кВ РП 13-Город 6 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 13-Город 6 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 13-Город 6 ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1487 | 390 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-16 02:39 | 2023-03-16 05:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ Ф604 ПС Белобережская к ТП2023 в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ Ф604 ПС Белобережская к ТП2023 в пролете опор №3-4 привело к короткому замыканию на КВЛ и отключению МВ Ф604 ПС Белобережская к ТП2023. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ПС Белобережская Ф604 к ТП2023 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ПС Белобережская Ф604 к ТП2023 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ Ф604 ПС Белобережская к ТП2023 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ Ф604 ПС Белобережская к ТП2023 произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
1488 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-16 02:33 | 2023-03-16 08:37 | 3.4.12.1.1, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №28-29, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине обрыва провода ф. С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №245-246 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 из-за налипания большого количества мокрого снега на провода, под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4.) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №55-56, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №28-29 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №71-72 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, произошел схлест проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. 4.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №55-56 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 ПС Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведен.
1489 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-16 02:12 | 2023-03-16 02:31 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №253 д.Шетнево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №11-12, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №253 д.Шетнево, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной Перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №253 д.Шетнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №253 д.Шетнево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид.№1 №253 д.Шетнево дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид.№1 №253 д.Шетнево дефектов.
1490 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 33 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1491 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-15 23:10 | 2023-03-16 01:07 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП 769 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ участка № 160 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
1492 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-03-15 22:42 | 2023-03-15 23:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 222 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №3-4, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-4ВЛ 0,4кВ №3 ТП 222, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП222 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП222 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1493 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-15 22:38 | 2023-03-15 22:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения явилась наклоненная на провода спусков 10кВ к ТП-Агрохим (вед.) с опоры № 4-4, ветка со следами протекания тока КЗ. Под воздействием порывов ветра при раскачивании ветрей дерева произошел кратковременный схлест проводов спусков к ТП (вед.), что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. РПВ успешно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов спусков к ТП (вед.) под действием порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Шанс" о необходимости проведения ТО ведомственной отпайки ВЛ-10кВ с предложением взять на обслуживание силами Мантуровского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1494 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-15 22:14 | 2023-03-15 23:06 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №20 по ул. Лесная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 033 ВЛ №10 ПС Промышленная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1495 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-15 21:59 | 2023-03-15 23:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 971 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 14 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
1496 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-15 21:55 | 2023-03-15 22:55 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Шагова ТП-54, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 14 к дому № 18, в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорел ПН-2 на ТП № 54. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 14 к дому № 18 произошло К.З. и сгорел ПН-2 на ТП № 54. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Шагова ТП-54, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнели внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Шагова ТП-54, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Шагова ТП-54 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Шагова ТП-54 устранили выявленные замечания при их наличии. Мероприятие: Организационное Направить письмо в ЖКХ обслуживающую дом №18, ул. Шагова о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в ЖКХ обслуживающую дом №18, ул. Шагова о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
1497 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-15 21:29 | 2023-03-15 22:09 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 0ВЛ 0,4кВ №1 КТП 082 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 082 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Туркина В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 082 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Туркина В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 082 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Туркину В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 082 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
1498 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-15 21:17 | 2023-03-16 03:49 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации ( 1980 г.в.), произошло разрушение изоляционной части изолятора фазы "В" на оп. №8 КВЛ-10кВ №31 ПС Южная, что привело к сближению проводов фаз "А" и "В", пробою воздушного промежутка между фазами "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на оп. № 8 фазы "В" КВЛ-10кВ №31 ПС Южная при разрушении изоляционной части изолятора по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации ( 1980 г.в.),что привело к сближению проводов фаз "А" и "В", пробою воздушного промежутка между фазами "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной части изолятора на оп. № 8 фазы "В" КВЛ-10кВ №31 ПС Южная по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1980 г.в.) на ВЛ-10 кВ №31 ПС Южная ВЛ-10 кВ №31 ПС Южная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №31 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №31 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
1499 | 107 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-15 21:15 | 2023-03-15 22:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 195- ТП 170, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 25 - ТП 195 КЛ 6 кВ ТП 195- ТП 170 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 195- ТП 170 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1500 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-15 21:07 | 2023-03-15 22:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10 ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
1501 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-03-15 21:05 | 2023-03-16 12:09 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №27-№28 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Сить. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Сить. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Сить. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Сить.
1502 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-15 21:03 | 2023-03-15 21:09 | 3.4.12.1.3, 1). Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7 – 8 ветвями дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2). Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5 – 1 отп. на ТП 10кВ №266 (Билайн) ветвями дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева к проводам в пролете опор №7 – 8 ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов ветвями дерева в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. В результате механического воздействия при наклоне дерева к проводам в пролете опор №5 – 1 отп. на ТП-266 (Билайн) ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов ветвями дерева в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные осмотры в пролетах опор №1-20 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-20 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-20 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
1503 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-03-15 20:05 | 2023-03-15 21:45 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-4 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая в пролете опор №3-4 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-4 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-4 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-4 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-4 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
1504 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-15 19:43 | 2023-03-15 22:42 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 328, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 328, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 328. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 328, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1505 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-15 19:33 | 2023-03-15 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ПС Южная яч.29-ТП-339 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-339 яч.6 до ТП-377 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 28 лет. Последние испытания проведены 20.06.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-339 яч.6 до ТП-377 яч.6 на участке от ТП-339 яч.6 до ТП-377 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-339 яч.6 до ТП-377 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ-10кВ от ТП-339 яч.6 до ТП-377 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
1506 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-15 18:48 | 2023-03-16 14:51 | 3.4.8.5.1, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 и №2 КТП №504 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за КЗ в результате обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом "N" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1, провода фазы "С" с последующим схлестом с проводом "N" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1, провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 №2 КТП №504 ПС 35 кВ Белянка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 и №2 КТП №504 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 и №2 КТП №504 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 и №2 КТП №504 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 и №2 КТП №504 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1507 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-15 18:37 | 2023-03-15 19:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6 кВ ПС Бугор яч.24-ТП 352 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-31 яч.11 до ТП-168 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 15.08.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеляКЛ-6кВ от РП-31 яч.11 до ТП-168 яч.5 на участке от КЛ-6кВ от РП-31 яч.11 до ТП-168 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-31 яч.11 до ТП-168 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-31 яч.11 до ТП-168 яч.5 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено
1508 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-15 18:30 | 2023-03-15 18:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово явилось междуфазное КЗ из-за повреждение на абонентском оборудовании ТП 6кВ №107 (Станконормаль). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо генеральному директору ООО "Нелидовского завода станочные нормали", являющемуся собственником ТП 6кВ №107 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г.
1509 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-15 18:11 | 2023-03-15 21:35 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 409, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 409, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 409. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 409, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1510 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-15 18:00 | 2023-03-15 18:39 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ0,4кВ от ТП225 р-н Боев,Катушечная в пролете опор №30-31, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ "район" на ТП-225 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №30 - 31 ВЛ 0,4кВ от ТП225 р-н Боев,Катушечн упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП225 р-н Боев,Катушечная, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП225 р-н Боев,Катушечная, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ0,4кВ от ТП225 р-н Боев,Катушечная устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
1511 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-03-15 17:30 | 2023-03-15 17:40 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 187 "Высоково" обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома №7 д.Высоково на провода перекидки от опоры №4, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ отключился АВ 0,4 кВ №1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию (д.№7 д. Высоково) в безопасное от падения снега место. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию (д.№7 д. Высоково) в безопасное от падения снега место.
1512 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-15 17:26 | 2023-03-15 19:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ "Калиновка" произошло по причине межфазного КЗ, вследствие пережога провода шлейфа подвижного ножа фазы "В" на линейном разъединителе 10 кВ ЛР 307 с межфазным замыканием на шлейф фазы "А" при сильных порывах ветра. | 4.13, Пережог провода шлейфа фазы "В" неподвижного ножа линейного разъединителя 10 кВ ЛР 307 на ВЛ-10 кВ "Калиновка" произошел по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково VS010-0011570 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей 10 кВ на ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля линейных разъединителей по ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Лысикову Д.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
1513 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-15 17:25 | 2023-03-15 18:05 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Островского ТП-16, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 18 к дому № 15 А, в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорел ПН-2 на ТП № 16. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 18 к дому № 15 А произошло К.З. и сгорел ПН-2 на ТП № 16. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Островского ТП-16, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Островского ТП-16, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Островского ТП-16 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Островского ТП-16 замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома №15 А, ул. Островского о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома №15 А, ул. Островского о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
1514 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-15 17:06 | 2023-03-15 18:20 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 070 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 070 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начльник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начльник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
1515 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-15 17:00 | 2023-03-15 17:12 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н Галичской ТП-255, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры №37 к дому № 29 А, в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорел ПН-2 на ТП № 255. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 37 к дому № 29 А произошло К.З. и сгорели ПН-2 на ТП № 255. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Галическая ТП-255, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н Галическая ТП-255, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Галическая ТП-255 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н Галическая ТП-255 замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику дома №29 А, ул. Галическая о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику дома №29 А, ул. Галическая о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
1516 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-15 16:44 | 2023-03-15 18:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 464 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 464 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 464 ПС 110кВ Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1517 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-15 16:24 | 2023-03-15 16:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №168-№169 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №168-№169 ВВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №160-№170 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №160-№170. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г.
1518 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-15 16:17 | 2023-03-15 19:12 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Алёшика 15.03.2023 в 16:17 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом провода фазы "В" в пролёте опор №2-1 - №2-2 при порыве ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролете опор №2-1 - №2-2, ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Алёшинка под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "В", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Алёшинка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №20 - №37 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Алёшинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №20 - №37 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Алёшинка Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №20 - №37 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Алёшинка Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №20 - №37 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Алёшинка
1519 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-15 16:02 | 2023-03-15 16:36 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-30 в пролете опор №9-10, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ "район" на ТП-30 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №9 - 10 ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-30 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-30, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-30, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-30 устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1520 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-15 15:50 | 2023-03-15 16:47 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины произошел для производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" в пролетах опор №2/2-2/5 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №2/2-2/5 ВЛ 0,4 РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 РП-4 №6 ПС 110 кВ Лизины разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1521 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-15 15:33 | 2023-03-15 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВф1Деревня ТПФКРС 196 С.Борок произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВф1Деревня ТПФКРС 196 С.Борок произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТПФКРС действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВф1Деревня ТПФКРС 196 С.Борок. на ВЛ-0.4кВф1Деревня ТПФКРС 196 С.Борок VN004-69002752 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВф1Деревня ТПФКРС 196 С.Борок. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён замер нагрузки, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТПФКРС 196 С.Борок. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён замер нагрузки на ТП, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Бежецкого РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
1522 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-15 15:30 | 2023-03-15 17:20 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 404 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 14 - 15 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 14 - 15 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 404 Новая Деревня, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 404 Новая Деревня, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
1523 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-03-15 15:25 | 2023-03-15 15:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 5-6 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 5-6 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 80808 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 80808 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
1524 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-15 15:20 | 2023-03-15 16:30 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №289-290. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №289-290 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС Погарская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №289-290 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №289-290 угрожающих падением на провода.
1525 | 412 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-15 15:00 | 2023-03-15 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №23 ул. Леси Украинки с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Леси Украинки привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Леси Украинки 23. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Леси Украинки 23.
1526 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-15 15:00 | 2023-03-15 16:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу д.Кренево, ул.Центральная, д.2. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-104 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.№1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю д.Кренево, ул.Центральная, д.2 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
1527 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-15 14:20 | 2023-03-15 14:50 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на ТП №7 Б.Спасская 54,56,58 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №7 Б.Спасская 54,56,58 при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №7 Б.Спасская 54,56,58, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на ТП №7 Б.Спасская 54,56,58. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП №7 Б.Спасская 54,56,58 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП №7 Б.Спасская 54,56,58. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
1528 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-03-15 14:12 | 2023-03-15 15:16 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролёте опор №№33/48-34/48. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролёте опор №№33/48-34/48, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролете опор №33/48-34/48. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1529 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-15 14:02 | 2023-03-15 15:35 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Дубрава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-126 КВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Дубрава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ «Усманка» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-126 КВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Дубрава находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ «Усманка» послужившей причиной аварийного отключения КВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Дубрава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ «Усманка» о приведении потребительского оборудования ТП-126 КВЛ 10 кВ №10 РП 10кВ Дубрава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
1530 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-15 13:52 | 2023-03-15 14:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №224 ПС Рыльск Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №224 ПС Рыльск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
1531 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-15 13:50 | 2023-03-15 16:42 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд 15.03.2023 в 13:50 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при касании деревом провода фазы "С" в пролёте опор №150 - №151 при порыве ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролете опор №150 - №151, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "С", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №127 - №150 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №127 - №150 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №127 - №150 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №127 - №150 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд
1532 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-15 13:50 | 2023-03-15 14:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 764 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 764 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 764 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 764 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1533 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-15 13:43 | 2023-03-15 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 35 ТП 1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП 1137 - ТП1139 в пролете опор №2-17-№2-19 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе Ярэнерго. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП 1137 - ТП1139 в пролете опор №2-17-№2-19 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе Ярэнерго. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 35 ТП 1 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 93 ТП 005 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
1534 | 105 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.36 - РП 68 произошло по причине неселективной защиты МВ. | 4.12, Неселективная защита МВ произошла по причине кратковременного повышение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не установлено на КЛ 10 кВ ПС 392 ф.36 - РП 68 | Мероприятие: Организационное Провести ревизию и осмотр защиты масленного выключателя. В случае необходимости произвести замену. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизию и осмотр защиты масленного выключателя.
1535 | 106 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-15 13:17 | 2023-03-15 15:15 | 3.4.8.5.2, Обесточение потребителей произошло по причине повреждения абонентской КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 865 | 4.12, Не известно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 865 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 865 с просьбой устранить неипраность, повлекшую отключение потребителей. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Кабельотремонтирован. Принимается на баланс АО"ТГЭС".
1536 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-15 13:16 | 2023-03-15 13:38 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Васильевское произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ 0,4 кВ образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ Васильевское ВЛ №21 П.Городище при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4кВ Васильевское ВЛ №21 П.Городище , что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Васильевское. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Васильевское ВЛ №21 П.Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Васильевское ВЛ №21 П.Городище Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1537 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-619 ПС Смоленск-2 явилось повреждение в сетях потребителя.
1538 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-15 13:04 | 2023-03-15 18:34 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15/8-15/9 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15/8-15/9 ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1539 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-15 12:43 | 2023-03-15 14:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-133 явился обрыв провода в пролёте опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 133 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-133 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-133. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1540 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-15 12:36 | 2023-03-15 14:06 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ Вега в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ Вега с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1541 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-15 12:30 | 2023-03-15 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 142 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1542 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-15 12:28 | 2023-03-15 14:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35 - №36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35 - №36 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1543 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь выключателя ЭВ-110 Шебекино ПС 110 кВ Нежеголь, действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110 выключателя В 110 кВ Шебекино ПС 110 кВ Шебекино, произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провод фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110 разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1544 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-15 12:02 | 2023-03-15 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-1 - № 1-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-1 - № 1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бектышево поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1545 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-03-15 11:55 | 2023-03-15 13:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-14 Л2 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №8-9 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-14 Л2 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-14 Л2 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
1546 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-15 11:45 | 2023-03-15 12:29 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н пер. Кадыевский от ТП-119, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 3 к дому № 31 ул. Пятницкая , из-за чего произошел обрыв провода_в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорел ПН-2 на ТП № 119. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 3 к дому № 31 ул. Пятницкая произошел обрыв провода в результате чего произошло К.З. и сгорел ПН-2 на ТП № 119. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н пер. Кадыевский ТП-119, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н пер. Кадыевский ТП-119, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н пер. Кадыевский ТП-119 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н пер. Кадыевский ТП-119 устранили выявленные замечания при их наличии. Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику дома №31, ул. Пятницкая о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику дома №31, ул. Пятницкая о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
1547 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-15 11:35 | 2023-03-15 11:46 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 133 Высокое произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль в результате схлеста проводов ввода в дом №15 от опоры №8 из-за схода снега с крыши дома. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие схода снега с крыши дома №15 на провода ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 133 Высокое, произошел схлёст проводов фазы и ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 133 Высокое. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 133 Высокое для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 133 Высокое для выявления возможных дефектов - выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 133 Высокое. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 133 Высокое дефектов не выявлено
1548 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-15 11:20 | 2023-03-15 12:25 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-005 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №3-4. | 4.4.3, Кратковременный схлёст ВЛ-0,4 Л1 ТП-005 Ф-102 ПС Бобовичи в пролёте опор №3-4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-005 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №3-4. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-005 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №3-4.
1549 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-15 11:06 | 2023-03-15 12:54 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Мисково произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании за ЛР-107 к ТП-96 ООО Кремь. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Кремь, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ООО Кремь, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1550 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-03-15 10:38 | 2023-03-15 13:20 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ ТП 043 д. Иваново произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за схлеста проводов на вводе в здание ДК с опоры №11 при их схлёстывании, от механического воздействием снега при его сходе с крыши. | 4.4.4, В результате схлёстывания проводов на вводе в здание ДК с опоры №11 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 043 д. Иваново под механическим воздействием при сходе снеговых масс с крыши здания ДК при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло "КЗ" на вводе в здание ДК с опоры №11, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №3 в РУ-0,4 кВ ТП 043 д. Иваново. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 043 д. Иваново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 043 д. Иваново с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 043 д. Иваново. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные 30.03.2023 г. при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 043 д. Иваново, включены в план работ 2023 г.
1551 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-15 10:33 | 2023-03-15 11:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 027 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 027 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
1552 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-15 10:32 | 2023-03-15 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 213 руб. 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 213 руб. 3 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 213 руб. 3 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 213 руб. 3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 213 руб. 3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1553 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-15 10:18 | 2023-03-15 12:43 | 3.4.12.1.2, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-64а Наб.Фадеева вручную произошло по причине обрыва провода (СИП 4х35) в пролётах опор №1-2 - №1-3 при сходе снега с крыши здания по ул.Володарского д.35. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие схода снега с крыши здания №35 по ул.Володарского на провода в пролётах опор №1-2 - №1-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-64а Наб.Фадеева, произошел обрыв провода (СИП 4х35), что привело к отключению АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП-64а Наб.Фадеева вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-64а Наб.Фадеева для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП-64а Наб.Фадеева. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1554 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-15 10:11 | 2023-03-15 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-25-№4-26 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-25-№4-26 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №09 ПС Петровск Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №09 ПС Петровск
1555 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-03-15 09:49 | 2023-03-15 15:25 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №(1-1)-(1-2) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 062 , произошёл обрыв, схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №(1-1)-(1-2) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 062 , произошёл обрыв , схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 062 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 062, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено
1556 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-15 09:45 | 2023-03-15 09:48 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1126 5/40, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1126 5/40, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1126 5/40 Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1126 5/40 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1557 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-15 09:39 | 2023-03-15 12:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №04 Шишково-Дуброво произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за отгарания шлейфа фазы “В” ЛР 10 кВ №2 на опоре №50 и замыкания его на шлейф соседней фазы "С" ВЛ-10кВ №04 Шишково-Дуброво в результате ослабления болтового соединения шлейфа фазы "В" из-за излома шайбы крепления шлейфа по причине нарушения структуры материала шлейфа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации произошёл излом шайбы крепления шлейфа фазы "В" ЛР 10 кВ №2 на опоре №50 ВЛ-10кВ №04 Шишково-Дуброво, что привело к ослаблению болтового соединения шлейфа фазы "В" и отгаранию шлейфа фазы "В" и замыканию его на шлейф соседней фазы "С", что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №04 Шишково-Дуброво действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, шайбы крепления шлейфа фазы "В" ЛР 10кВ№2 (опора №50) ВЛ-10кВ №04 Шишково-Дуброво. на ВЛ-10кВ №04 Шишково-Дуброво VS010-0007165 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию ЛР 10 кВ №2, №3 на ВЛ-10кВ №04 Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии ЛР 10 кВ №2, №3 на ВЛ-10кВ №04 Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
1558 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-03-15 09:30 | 2023-03-15 11:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Зайцево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №22 - №23 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Зайцево произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №22-№23 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Зайцево с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Зайцево Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Зайцево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Зайцево, разработан план мероприятий
1559 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-15 09:13 | 2023-03-15 10:11 | 3.4.12.2.1, Перегорание Пн-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Никольское-2 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №4 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ №4 Никольское-2 КЛ №25 Зубцов при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №4 Никольское-2 КЛ №25 Зубцов, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Никольское-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 Никольское-2 КЛ №25 Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 Никольское-2 КЛ №25 Зубцов. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1560 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-15 09:02 | 2023-03-15 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1ТП 800 Елохова деревня 2 ВЛ-10кВ №5 Шахово ПС 35/10кВ Профилакторий по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 800 Елохова деревня 2 ВЛ-10кВ №5 Шахово ПС 35/10кВ Профилакторий в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 800 Елохова деревня 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 800 Елохова деревня 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
1561 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-15 08:59 | 2023-03-15 09:08 | 3.4.8.4, При плановом обходе ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 д. Берендеево от ТП 28 д. Берендеево бригадой ОВБ обнаружена проволока в пролете опор № 3 - № 4, наброшенная сторонними лицами на провода ВЛ, в следствии возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 д. Берендеево от ТП 28 д. Берендеево. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. | 4.4.1, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 д. Берендеево от ТП 28 д. Берендеево, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 д. Берендеево от ТП 28, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 д. Берендеево от ТП 28 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1562 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-03-15 08:57 | 2023-03-15 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №143 - №144 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №143-№144 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №25 ПС Ярцево-1 с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №25 ПС Ярцево-1 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №25 ПС Ярцево-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №25 ПС Ярцево-1, разработан план мероприятий
1563 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-15 08:52 | 2023-03-15 09:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58 - №59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58- №59 ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1564 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-15 08:16 | 2023-03-15 09:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1565 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-15 07:10 | 2023-03-15 07:58 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ-0,4 кВ № 1 ТП 1160 в РУ-0,4 кВ потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1160 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1160 АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1160 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 1 ТП 1160. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1160 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
1566 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-03-15 06:47 | 2023-03-15 07:03 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-614 ПС В. Октябрь было выполнено оперативным персоналом РЭС по заявке МЧС России.
1567 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-15 06:25 | 2023-03-15 06:30 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица под проводами ВЛ в пролете опор № 23-24 обнаружена ветка дерева со следами подгара. При падении ветки сломленной с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ порывами ветра, произошло ее падение на провода ВЛ, что привело к КЗ и отключение ВЛ действием защиты МТЗ. В дальнейшем ветка упала с проводов на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате падения ветка дерева на провода ВЛ в пролете опор № 23-24 сломленной порывами ветра с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Медведица, с целью выявления деревьев и их веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Медведица, устранить (при их наличии). Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1568 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-15 06:01 | 2023-03-15 07:45 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-166 явилось Кратковременное короткое замыкание на ответвлении ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 к дому №36 ул. Ленина в связи со сходом снега со льдом с крыши жилого дома на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП166 явилось междуфазное неустойчивое короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.36, ул. Ленина при сходе снега со льдом с крыши дома из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании ОАО Жилищник.
1569 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-03-15 04:19 | 2023-03-15 06:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось падение дерева на провода в пролете опор №161-№162 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №161-№162 вследствие схлеста при обрыве провода в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Михайловская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №161-№162 ВЛ-1005 ПС Михайловская. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
1570 | 388 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-15 03:33 | 2023-03-15 06:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф601 РП13 к ТП2112 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф601 РП13 к ТП2112 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф601 РП13 к ТП2112 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф601 к ТП2112. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф601 к ТП2112. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф 601 РП13 к ТП2112. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф 601 РП13 к ТП2112 восстановлена.
1571 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-03-15 02:50 | 2023-03-15 03:08 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ Ф-610 от ПС 110/35/6кВ "Переславль" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке от РП-5 до РП-2 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975 года. УРЗА не в ведении ЯрЭСК. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке от РП-5 до РП-2 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1975 года УРЗА не в ведении ЯрЭСК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ-6кВ Ф-610 от ПС 110/35/6кВ «Переславль» КЛ-6кВ Ф-610 от ПС 110/35/6кВ «Переславль» | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Ф-610 в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПУ Иванов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам и членам бригады Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-610 от РП-5 до РП-2 с целью выявления несанкционированого производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Румянцев И.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-610 от РП-5 до РП-2
1572 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-15 02:45 | 2023-03-15 22:50 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №70-71 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №95-96 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №111-112 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4) Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-22-4-23 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева из за пределов охранной зоны в пролете опор №70-71 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35кВ Ковалево под воздействием сильного ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева из за пределов охранной зоны в пролете опор №95-96 ВЛ 10 кВ №05 ПС 110кВ Монино под воздействием сильного ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева из за пределов охранной зоны в пролете опор №111-112 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд под воздействием сильного ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева из за пределов охранной зоны в пролете опор №4-22-4-23 КВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Мостовая под воздействием сильного ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №64-74 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, №88-98 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино, №105-115 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд, №4-15-4-25 КВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая дефекты. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №64-74 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, №88-98 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино, №105-115 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд, №4-15-4-25 КВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая устранены немедленно. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №64-74 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, №88-98 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино, №105-115 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд, №4-15-4-25 КВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
1573 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-15 01:40 | 2023-03-15 02:22 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 789П - на балансе (ОАО "Липецкнефтепродукт"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1574 | 387 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-15 01:40 | 2023-03-15 04:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ Ф623 ПС Энергоремонт к РП30 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф623 ПС Энергоремонт к РП30 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф623 ПС Энергоремонт к РП30 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф623 ПС Энергоремонт к РП30. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф623 ПС Энергоремонт к РП30 восстановлена.
1575 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-15 01:35 | 2023-03-15 03:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-№35 ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10кВ " Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено
1576 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-15 01:33 | 2023-03-15 12:33 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое произошло по причине межфазного КЗ из-за наклона, а в дальнейшем падения дерева на провода в пролете опор №19-№20 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне, а в дельнейшем падении дерева на провода в пролете опор №19-№20 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причинами первого и второго отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролете опор №14-№24. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролете опор №14-№24. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролете опор №14-№24. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролете опор №14-№24 не обнаружены
1577 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-15 01:25 | 2023-03-15 02:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семеновка) явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №2-10 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семеновка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семеновка Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1578 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-15 01:08 | 2023-03-15 03:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Калиновка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 54-55 упавшим деревом, росшим во внеохранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из внеохранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 54-55 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
1579 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-15 00:36 | 2023-03-15 04:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" на опоре № 2-18 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на опоре № 2-18 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок по всей длине. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Не выполнено
1580 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-14 23:52 | 2023-03-15 01:04 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы дефектов не выявлено.
1581 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-14 23:31 | 2023-03-15 00:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1189 ВЛ-1005 ПС Аполье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1582 | 170 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-14 23:18 | 2023-03-14 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП921--ТП897. Выполнить высковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП921--ТП897. Выполнены высковольтные испытания и измерения.
1583 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-14 23:01 | 2023-03-14 23:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-807 ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №Б1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1584 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-14 22:42 | 2023-03-14 22:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1079 Гаркай явилось короткое замыкание в пролете опор №23-24, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1079 Гаркай явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1079 Гаркай разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №1079 Гаркай Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1585 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-14 22:31 | 2023-03-14 22:40 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"В" ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 434 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 434 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 434. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №3-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №3-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434 с целью выявления наличия дефектов.
1586 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-14 22:20 | 2023-03-14 23:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №64/266-65/266. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №64/266-65/266, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролете опор №64/266-65/266. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролете опор №64/266-65/266.
1587 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-14 22:19 | 2023-03-14 23:00 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра(по прогнозу ЧС до 15м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 8/14-8/15. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, в пролете опор № 8/15-8/16. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 24 ПС 110кВ Сосновская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 24 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 24 ПС Сосновская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1588 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-14 22:10 | 2023-03-14 23:50 | 3.4.9.3, Повреждение концевой кабельной муфты в РУ-10 кВ на ведомственной ТП № 071 (д/л "Красная горка"). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП № 071 д/л "Красная горка" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику ТП № 071 д/л "Красная горка" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
1589 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-14 22:10 | 2023-03-14 23:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на проходные изоляторы ТП-443, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-13 ПС Исаево от действия защиты. После снятия ветки произведено включение. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз на проходных изоляторах ТП-443 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-13 п/с исаево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-13 п/с Исаево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
1590 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-14 21:57 | 2023-03-14 23:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1195 ВЛ-1003 ПС Замошье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №86. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
1591 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-14 21:50 | 2023-03-14 23:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП1163 произошло после КЗ, из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №3 ТП 1163 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0.4кВ №3 ТП 1163 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
1592 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-14 21:47 | 2023-03-14 23:44 | 3.4.12.2.3, Обрыв перекидки к дому с опоры №4 в древесно-кустарниковой растительности. | 4.4.3, КЗ в результате обрыва перекидки к дому с опоры №4 в древесно-кустарниковой растительности. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово с указанием необходимости обрезки ДКР на территории города и района. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ отКТП-481 Школа Росто ф.1, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ отКТП-481 Школа Росто ф.1 устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1593 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-14 21:35 | 2023-03-14 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13- №14 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ «Ширинье» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1594 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-14 21:19 | 2023-03-14 21:47 | 3.4.8.5.2, При обходе ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-118 обнаружены следы схлеста проводов перекидки с опоры № 3-3 в результате схода снега с кровли дома. На проводах видны следы прохождения тока КЗ. | 4.4.5, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов перекидки по причине схода снега с кровли дома. | Мероприятие: Организационное Обратиться к населению через СМИ о необходимости очистки кровель собственниками зданий от снега. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Размещена информация в СМИ
1595 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №16/30-16/31 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №16/30-16/31 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Клешнево под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор 16/30-16/31 на ВЛ-10кВ фид. № 10 (12) ПС Клешнево ВЛ-10кВ фид. № 10 (12) ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №16/30-16/31 ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Клешнево. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
1596 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-03-14 20:42 | 2023-03-14 21:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-33 Л1 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-33 Л1 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №15-16 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-33 Л1 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
1597 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-14 20:30 | 2023-03-14 21:16 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 33 Пионерская в пролете опор №118-119 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ №2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №118-119 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 33 Пионерская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф.№2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф.№2 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф.№2 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1598 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-03-14 19:20 | 2023-03-14 19:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на ЛР-1, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Клетнянская. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Клетнянская, на ЛР-1, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1022 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Клетнянская в пролете опор №39.1-39.2. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон.
1599 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-03-14 19:43 | 2023-03-14 19:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 238 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 3-7 3-8, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 3-7 3-8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 238, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведет осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
1600 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-03-14 19:01 | 2023-03-14 20:24 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-8 Знаменка Л 1006 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №8/2/8 - №8/2/9 с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-8 Знаменка Л 1006 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №8/2/8 - №8/2/9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-8 Знаменка Л 1006 ПС 110кВ Знаменка письмо-претензию в адрес администрации с. Знаменка Угранского района с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Горького. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-8 Знаменка Л 1006 ПС 110кВ Знаменка письмо-претензию в адрес администрации с. Знаменка Угранского района с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Горького.
1601 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-14 18:41 | 2023-03-15 00:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 16-17 | 4.4.3, Причиной перекрытия ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 16-17 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1602 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-14 18:31 | 2023-03-14 19:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 665 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 10-11, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 10-11. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 665, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
1603 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-14 18:30 | 2023-03-14 18:37 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием порыва ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 15 К , произошёл неустойчивый схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 15 К , произошёл неустойчивый схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 15К. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 15К. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 15 К, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 15 К, составлен график устранения выявленных замечаний.
1604 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-03-14 18:17 | 2023-03-14 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №30-50 - №30-51 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №30-50 - №30-51 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №30-45 - №30-55 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №30-45 - №30-55 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №30-45 - №30-55. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №30-45 - №30-55 не обнаружены.
1605 | 440 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-14 18:04 | 2023-03-14 20:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 12 ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП12 ф106 ПС Гордеевская произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП12 ф106 ПС Гордеевская с медным проводом потребителя на доме 12 ул. Пушкина произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП12 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП12 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
1606 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-14 18:00 | 2023-03-14 18:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП21409.6 СПК Куйбышева явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ0,4 №1 от ТП21409.6 СПК Куйбышева по причине схлеста проводов в пролете опор № 4-5 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП21409.6 СПК Куйбышева, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП21409.6 СПК Куйбышева составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
1607 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-14 18:00 | 2023-03-14 18:25 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 186 Агротехснаб в пролете опор №7-8 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 186 Агротехснаб отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ КТП № 186 Агротехснаб упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 186 Агротехснаб с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 186 Агротехснаб Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 186 Агротехснаб принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1608 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-14 17:59 | 2023-03-14 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4-1 ТП-4-06 Райновская действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4-1 ТП-4-06 Райновская действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-4-06 Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-4-06 Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1609 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №120-№121 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №120-№121 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №115-№125 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №115-№125 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №115-№125. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов,при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №115-№125 не выявлено.
1610 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-14 17:25 | 2023-03-15 00:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-1-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-1-1 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-1-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-1-1 по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1611 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-03-14 17:14 | 2023-03-14 18:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи в пролёте опор №39/5065-40/5065. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи в пролёте опор №39/5065-40/5065, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Чуровичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи в пролёте опор №39/5065-40/5065. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г.
1612 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-14 17:11 | 2023-03-14 18:52 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при изломе и падении на землю стойки ж/б опоры №84, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №83-86, вследствие наезда на опору №84 стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Излом и падение на землю стойки ж/б опоры №84, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №83-86 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово, произошло вследствие механического воздействия при наезде на опору стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе.
1613 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-14 16:34 | 2023-03-14 17:26 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-115, обнаружены следы падения снега на провода ввода в д.№7 д. Андрейково, что повлекло за собой схлест проводов перекидки в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-115. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, При усилении ветра до 18 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома № 7 в д. Андрейково, что привело к схлесту проводов перекидки к д.№7 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-115. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП-115, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП-115 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома № 7 д. Андрейково о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1614 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-14 16:34 | 2023-03-14 17:38 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-1006 ПС Борщово в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-1006 ПС Борщово в пролете опор №12-13 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-1006 ПС Борщово в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-255 Л1 Ф-1006 ПС Борщово в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода.
1615 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-14 16:15 | 2023-03-14 17:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 421 (Ивачево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 421 (Ивачево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 421 (Ивачево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1616 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-03-14 16:10 | 2023-03-14 17:18 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие обрыва шлейфа фазы «А» на опоре №1 отп. на КТП 316 идущего от ВЛ к неподвижному контакту на ЛР 302, из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы «А» на опоре №1отп. на КТП 316 идущего от ВЛ к неподвижному контакту на ЛР 302 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка, произошло из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в результате длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, изменение свойств материалов провода шлейфа фазы «А» на опоре №157 ЛР 302 в процессе длительной эксплуатаци на ВЛ-10-3 ПС М Грибановка35/10 VS010-0004840 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грибановка и отходящих КТП 10/0,4 кВ на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грибановка и отходящих КТП 10/0,4 кВ на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка и отходящих КТП 10/0,4 кВ разработать мероприятия по устранению дефектов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Грибановка и отходящих КТП 10/0,4 кВ разработали мероприятия по устранению дефектов.
1617 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-14 16:06 | 2023-03-14 16:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4-3 ТП-2-19 Россошь действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №15-16 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4-3 ТП-2-19 Россошь в пролёте опор №15-16 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-2-19 Россошь в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-2-19 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1618 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-14 15:56 | 2023-03-14 17:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) явилось короткое замыкание в пролете опор №37-38, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №37-38 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 на ТП 640 427.01 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1619 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-14 15:55 | 2023-03-14 17:37 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-367 ВЛ-602 ПС Колодня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1620 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-14 15:55 | 2023-03-15 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 134 Кувакино 2 село ВЛ-10кВ №7 Кувакино ПС 35/10кВ Бурмакино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№24 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 134 Кувакино 2 село ВЛ-10кВ №7 Кувакино ПС 35/10кВ Бурмакино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №26-№27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №22-№24 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 134 Кувакино 2 село ВЛ-10кВ №7 Кувакино ПС 35/10кВ Бурмакино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №26-№27 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 134 Кувакино 2 село ВЛ-10кВ №7 Кувакино ПС 35/10кВ Бурмакино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 134 Кувакино2 село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 134 Кувакино2 село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
1621 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-03-14 15:33 | 2023-03-14 16:38 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-19 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-19 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска в пролете опор №11-12, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-19 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска в пролете опор №11-12, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г.
1622 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Чернышево в пролётах опор № 56-57-58 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. В результате осыпания снега с проводов ВЛ в пролете опор № 56-57-58, произошел кратковременный схлёст проводов и отключение ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Кратковременный схлест проводов при осыпании снега с проводов ВЛ в пролете опор № 56-57-58. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Чернышево 35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Чернышево 35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
1623 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-14 15:25 | 2023-03-14 16:20 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Федурново-1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Федурново-1 ВЛ №29 Старица. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Федурново-1 произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Федурново-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 д.Федурново-1 ВЛ №29 Старица ВЛ-0,4кВ №2 д.Федурново-1 ВЛ №29 Старица | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Федурново-1 . Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 д.Федурново-1 ВЛ №29 Старица Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Старицкого участка Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителей в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
1624 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-14 15:22 | 2023-03-14 18:04 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест провода фазы "А" и "В" провода в пролетах опор №3-1-10-1 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 110 Отрада, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "А" и "В" провода при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №3-1-10-1 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 110 Отрада, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-1-10-1 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 110 Отрада на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 110 Отрада ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 110 Отрада | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 110 Отрада по всей длине. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 110 Отрада и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
1625 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-14 15:14 | 2023-03-14 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 ТП 058 ф-2 с.Кр.Поляна произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов упавшим высокорослым деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра, с последующим обрывом проводов в пролете оп.39-11, изломом опоры №10 | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете оп.№9-11, изломом опоры №10 по ВЛ 0,4 ТП 058 ф-2 с.Кр.Поляна произошел в результате падения высокорослого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 ТП 058 ф-2 с.Кр.Поляна назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 ТП 058 ф-2 с.Кр.Поляна назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП 058 ф-2 с.Кр.Поляна с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП 058 ф-2 с.Кр.Поляна с составлением листка осмотра.
1626 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-14 15:12 | 2023-03-14 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 497 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 16-17, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 16-17. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 497, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 497, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 497, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
1627 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-14 15:02 | 2023-03-14 16:57 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Д-5-32, с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при ветровых нагрузках ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Д-5-32 произошел схлест в пролете опор №4 -№5, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-5-32 Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-5-32 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-5-32 нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Д-5-32 нарушений и включены в планы работ Кромского РЭС
1628 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-14 15:01 | 2023-03-14 15:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 128.04 от ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 18-19. | 4.4.3, Причиной перекрытия ВЛ-10 кВ 128.04 от ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 18-19 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 128.04. ЦРП 10кВ Полевая Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 128.04. ЦРП 10кВ Полевая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Агеев А.С Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
1629 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-14 14:56 | 2023-03-14 15:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Коркино в пролете опор №15 - 16, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф.10-07 ПС Коркино от действия защиты. Оборудования РЗА работало правильно. Далее ветка упала на землю. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №15 - 16 ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Коркино упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Коркино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Коркино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Коркино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
1630 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-14 14:30 | 2023-03-14 14:34 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №109-110 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, произошел схлест проводов в пролете опор №109-110 ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№100-110 Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№100-110 Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1631 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-14 14:08 | 2023-03-14 14:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 512 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 43-44, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 43-44. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 512, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 512, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 512, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
1632 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-14 14:01 | 2023-03-14 14:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 1 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 1 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1 на ВЛ-0,4кВ ТП 1 ВЛ-0,4кВ ТП 1 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 1. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 1. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1 дефектов не выявлено.
1633 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-14 14:00 | 2023-03-14 15:54 | 3.4.8.5.2, В результате погрузочно-разгрузочных работ неустановленными лицами произошёл обрыв проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-844 Легково, из-за чего произошло междуфазное замыкание и отключение АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ от ТП-844. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-844 произошел в результате погрузочно-разгрузочных работ неустановленными лицами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-844, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-844, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-844 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Организационное Направить письмо в УМВД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в УМВД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу.
1634 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-14 13:51 | 2023-03-14 14:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №3 от ТП 1116 с/х техн явилось короткое замыкание в пролете опор № 3-4, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 3-4 по ВЛ0,4 №3 от ТП 1116 с/х техн явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП 1116 с/х техн разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП 1116 с/х техн Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1635 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-14 13:45 | 2023-03-14 13:58 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №48-49 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел схлест проводов в пролете опор №48-49 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №45-55. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №45-55. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
1636 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-14 13:45 | 2023-03-14 13:52 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №111-112 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №111-112 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№110-120. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№110-120. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
1637 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-14 13:42 | 2023-03-14 16:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 520 (Рухлево) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 520 (Рухлево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 520 (Рухлево) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 520 (Рухлево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 520 (Рухлево)
1638 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-14 13:40 | 2023-03-14 16:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 030 (Больница) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 030 (Больница) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 030 (Больница) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
1639 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2023-03-14 13:37 | 2023-03-14 14:57 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор № 19-20 упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 302 с. Набережное на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
1640 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-14 13:37 | 2023-03-14 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-45-№4-46 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-45-№4-46 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода
1641 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-14 13:27 | 2023-03-14 15:05 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-341 с. Татьянино, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома №10, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-341. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, При усилении ветра до 18 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома № 10 в с. Татьянино, вследствие чего произошел обрыв проводов перекидки к д.№10, ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-341 с. Татьянино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП-341 с. Татьянино на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП-341 с. Татьянино устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома № 10 с. Татьянино о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1642 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-03-14 13:25 | 2023-03-14 14:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролёте опор №47-48. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская, в пролёте опор №47-48, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.601 ПС Малополпинская. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролете опор №47-48, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролете опор №47-48, угрожающих падением на провода.
1643 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-14 13:22 | 2023-03-14 13:38 | 3.4.10.2, В результате проникновения птицы на токоведущие части проходных изоляторов ТП-10/0,4кВ Звяг-2-3 произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к межфазному замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на проходных изоляторах ТП-10/0,4кВ Звяг-2-3, произошло межфазное замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Звягинки"по всей длине. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Звягинки"по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Звягинки" нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Звягинки" нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС.
1644 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-14 13:21 | 2023-03-14 15:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,4кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №3 Пут-6-6,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Пут-6-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Пут-6-1 и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Пут-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Пут-6-1 по всей длине.
1645 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-14 13:20 | 2023-03-14 14:50 | 3.4.9.1, Отключение электроснабжения по ВЛ-10-2 ПС К тяговая произошло из-за повреждения в смежной (питающей) сетевой организации. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению об участии в работе комиссии по расследованию причин аварии Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Каширского РЭС Колесников М. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г.
1646 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-14 13:10 | 2023-03-14 15:10 | 3.4.9.1, Отключение электроснабжения по ВЛ-10-4ПС К-Тяговая произошло из-за повреждения в смежной (питающей) сетевой организации. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению об участии в работе комиссии по расследованию причин аварии Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Каширского РЭС Колесников М. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г.
1647 | 432 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-14 13:07 | 2023-03-14 15:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10 кВ ф102 ПС Залинейная в пролете опор № 7- № 8. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10 кВ ф102 Залинейная в пролете опор № 7- № 8 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф102 ПС Залинейная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф102 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф102 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ ф102 П Залинейная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Не выполнено
1648 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-14 12:24 | 2023-03-14 12:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №110 Отрада, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №110 Отрада, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 110 Отрада по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 110 Отрада и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
1649 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-14 12:23 | 2023-03-14 12:32 | 3.4.10.2, В результате перекрытия телом птицы электрической изоляции между фазой «А» и В оп №5 ВЛ 10кВ № 17 ПС Красная Заря, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазой «А и В» на опоре №5 и траверсой ВЛ 10кВ № 17 ПС Красная Заря, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненное защитой. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 17 ПС Красная Заря и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Красная Заря по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
1650 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-03-14 12:22 | 2023-03-14 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 134 Кувакино 2 село ВЛ10кВ №7 Кувакино ПС 35/10кВ Бурмакино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 134 Кувакино 2 село ВЛ10кВ №7 Кувакино ПС 35/10кВ Бурмакино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 134 Кувакино 2 село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 134 Кувакино 2 село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
1651 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-14 12:20 | 2023-03-14 13:38 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-807 ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1652 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-03-14 12:17 | 2023-03-14 12:52 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ЗТП-109 Л1 Ф-603 ПС Вельяминовская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ ЗТП-109 Л1 Ф-603 ПС Вельяминовская в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ ЗТП-109 Л1 Ф-603 ПС Вельяминовская в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
1653 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-14 12:01 | 2023-03-14 12:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №30-№31, деревом выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ , под действием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с сильным порывистым ветром, без обрыва проводов ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода дерева выпавшего из за пределов охранной зоны , в пролете опор №30-№31 , вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло межфазное перекрытие проводов ВЛ и привело к отключению ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус действием МТЗ, без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус в пролете опор №27-№34 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус в пролете опор №27-№34 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить выявленные дефекты при внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус в пролете опор №27-№34 , в план ТОиР на 2023-2024 годы. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус в пролете опор №27-№34 дефектов не выявлено.
1654 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-14 11:54 | 2023-03-14 12:40 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 018, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 018, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1655 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-14 11:54 | 2023-03-14 12:47 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного трехфазного автоматического выключателя у абонента произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-1 действием защит, устраненное оперативным персоналом. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст Мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст Мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1656 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-03-14 11:48 | 2023-03-14 13:35 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10кВ Новая установлено, что причиной аварийного отключения стал схлест проводов ВЛ, вызванный обрывом вязки провода фазы "В" на опоре №57 и падением незакрепленного верхнего провода на провод нижней фазы. Обрыв вязки провода произошёл по причине длительного воздействия на материал различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега). Вязка сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Плановый обход ВЛ 10кВ Ф10-04 произведен 20.11.2022 электромонтером ОВБ Казимовым В.И., лист обхода принял мастер РС Чикулаев М.С. | 4.12, Обрыв вязки провода оп. №57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление износа вязки провода на ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Новая ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Новая | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
1657 | 104 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-14 11:40 | 2023-03-14 14:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ произошло по причине однофазного замыкания на землю из- за срыва вязки(повреждения изолятора, обрыва провода) на опоре №1. | 4.13, Однофазное короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на КВЛ 6 кВ ф. 30 ПС 24 -ТП 603 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 6 кВ ф. 30 ПС 24 -ТП 603 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 6 кВ ф. 30 ПС 24 -ТП 603
1658 | 103 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-14 11:39 | 2023-03-14 12:00 | 3.4.8.5.2, Отключено для определения повреждения "Земля". | 4.13, Однофазное короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не указано на КВЛ 6 кВ ф. 24 ПС 24 -ТП 604 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 6 кВ ф. 24 ПС 24 -ТП 604 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 6 кВ ф. 24 ПС 24 -ТП 604
1659 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-14 11:34 | 2023-03-14 11:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №58/15-58/16 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №58/15-58/16 ВЛ 10кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№58/10-58/16. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№58/10-58/16. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1660 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-14 11:25 | 2023-03-14 11:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №49-50 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №50. | 4.12, В результате наклона опоры №50 ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №49-50 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы. на ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы VS010-0005853 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №50 ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №49-50 ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Зобы. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
1661 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-03-14 11:20 | 2023-03-14 12:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6кВ ф.632 ПС Камвольная из-за повреждение на потребительской ТП. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо в адрес владельца поврежденного оборудования с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес владельца поврежденного оборудования с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние.
1662 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 ф.10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы в пролете опор № 42 - 43 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка дерева, сломленная и принесенная с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с. Ветка при падении кратковременно перекрыла провода соседних фаз, возникло межфазное К.З., что привело к отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. При внеплановом обходе ВЛ-10 ф.10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы в пролете опор № 19 - 20 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка дерева, сломленная и принесенная с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с. Ветка при падении кратковременно перекрыла провода соседних фаз, возникло межфазное К.З., что привело к отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 42 - 43 ВЛ-10 ф.10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы упавшей веткой с дерева. Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 19 - 20 ВЛ-10 ф.10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы упавшей веткой с дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
1663 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-14 11:05 | 2023-03-14 14:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№7-1 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 046, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-№7-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 046. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 046 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
1664 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-14 10:59 | 2023-03-14 12:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-067 явился обрыв провода в пролёте опор №15- №16, упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №15 -№16 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-067. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1665 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-14 10:51 | 2023-03-14 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-10кВ КТП С/т Ивушка запитанной от ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово по воде в следствии неудовлетворительного состояния резиновых уплотнений проходных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течь уплотнений проходных изоляторов во время дождя). | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов (течи крыши) в РУ-10кВ КТП С/т Ивушка запитанной от ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-10кВ КТП 10/0,4 кВ в следствии чего произошло междуфазное КЗ (перекрытие изоляции), в связи с чем ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования КТП С/т Ивушка запитанной от ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово. на КТП-10кВ с/т Ивушка ф.11 ПС Селихово TP010-0048017 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ С/т Ивушка запитанной от ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ С/т Ивушка запитанной от ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ С/т Ивушка запитанной от ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ С/т Ивушка запитанной от ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Селихово. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
1666 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-14 10:50 | 2023-03-14 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 461 (Лом сельпо) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 461 (Лом сельпо) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
1667 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-14 10:46 | 2023-03-14 10:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролете опор №86-87 фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №86-87, при прохождении атмосферного фронта по территории Спировского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег), отложение мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №86-87 ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключившейся ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя дефекты, требующие устранения, не выявлены. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившейся ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя дефекты, требующие устранения, не выявлены.
1668 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-14 10:35 | 2023-03-14 23:50 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Оковцы Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Оковцы произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №40-№41 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №40 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №23-№24 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №23 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №236-№237 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №236 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Оковцы В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №40 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №40-№41 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Оковцы действием МТЗ. ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №23 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №23-№24 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово действием МТЗ. ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №236 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №236-№237 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Оковцы. на ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Оковцы VS010-0009281 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Оковцы, в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово, в пролете опор №236-№237 ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Оковцы, в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово, в пролете опор №236-№237 ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Осташковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Осташковского РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1669 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-14 10:30 | 2023-03-14 11:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 273 ПС 110кВ Н.Ведуга от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 273 ПС 110кВ Н.Ведуга в пролёте опор № 10-11 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 273 ПС 110 кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 273 ПС 110 кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1670 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-14 10:22 | 2023-03-14 11:38 | 3.4.9.3, Повреждение на ТП № П-1653 принадлежащие АО "ОРЭС Тамбов" привело к аварийному отключению В 10кВ №35 ПС 110кВ Тамбовская №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП №П-1653 АО «ОРЭС Тамбов», с требованием проведения качественного ТО ВЛ с целью недопущения аварийного отключения воздушной линии. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП №П-1653 АО «ОРЭС Тамбов», с требованием проведения качественного ТО ВЛ с целью недопущения аварийного отключения воздушной линии
1671 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-14 10:22 | 2023-03-14 10:40 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ в РУ-0,4 ТП Колдино-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Колдино-1 ф.1 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ ТП Колдино-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ Колдино-1 ф.1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Колдино-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ Колдино-1 ф.1 дефекты. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Колдино-1 произведен.
1672 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-14 10:20 | 2023-03-14 10:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Кадый явилось КЗ в результате падения дерева в пролете опор № 38-39, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра. При падении дерева произошло перекрытие проводов ВЛ ветвями дерева, что привело к кратковременному схлёсту проводов и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ не успешно. Далее под действием ветра дерево упало с проводов, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в результате падения дерева в пролете опор № 38-39. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода в том числе после прохождения стихийных явлений. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода в том числе после прохождения стихийных явлений, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кадый 110/35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Не выполнено
1673 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-14 10:20 | 2023-03-14 10:57 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №163 Бураково-Рогово произошло по причине схлеста проводов на вводе в дом от опоры №21 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №163 Бураково-Рогово под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной пернгорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №163 Бураково-Рогово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №21 на ВЛ-0,4кВ-163 д. Бураково-Рогово ВЛ-0,4кВ-163 д. Бураково-Рогово | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на вводе в дом от опоры №21 ВЛ 0,4 КВ №1 КТП 10 кВ №163 Бураково-Рогово. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
1674 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-03-14 10:18 | 2023-03-14 11:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №84-№85 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №84-№85 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Сить Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Сить Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Сить. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Сить
1675 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-14 09:49 | 2023-03-14 09:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №8/11-8/12 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел схлест проводов в пролете опор №8/11-8/12 ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№8/1-8/15. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№8/1-8/15. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1676 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-03-14 09:37 | 2023-03-14 14:50 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №15 от ПС 35кВ «Кондратовка» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №117 через ветку на траверсу, обломанную от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ . | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №15 ПС 35 кВ «Кондратовка» явилось однофазное замыкание на землю на опоре №117 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "А" , принесенной ветром с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Кондратовка Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Кондратовка, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено
1677 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-14 09:25 | 2023-03-14 14:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 по всей длине.
1678 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-14 09:23 | 2023-03-14 10:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 238 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 238 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 ПС 110 кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 ПС 110 кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1679 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 10:00 | 3.4.7.3.5, ОтключениеКЛ-6кВ РП-4 яч.16 -ТП-806 яч.5. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-191 яч.9 до ТП-54 яч.6. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 50 лет. Последние испытания проведены 15.03.2022г.. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-191 яч.9 до ТП-54 яч.6. на участке отКЛ-6кВ от ТП-191 яч.9 до ТП-54 яч.6. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-191 яч.9 до ТП-54 яч.6. КЛ-6кВ от ТП-191 яч.9 до ТП-54 яч.6. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-191 яч.9 до ТП-54 яч.6. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено
1680 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-14 08:56 | 2023-03-14 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №28 - №29 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролёте опор №28 - №29, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дмитрова гора отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора в пролетах опор №25 - №30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора в пролетах опор №25 - №30. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора в пролетах опор №25 - №30. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора в пролетах опор №25 - №30.
1681 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-14 08:44 | 2023-03-14 16:46 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №59-№60 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. ВЛ-10кВ Ф-09 ПС 35кВ Золотиха Отключение ВЛ-10кВ Ф-09 ПС 35кВ Золотиха произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №74-№75 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №147-№148 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №59-№60 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье действием МТЗ. ВЛ-10кВ Ф-09 ПС 35кВ Золотиха В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №74-№75 ВЛ-10кВ Ф-09 ПС 35кВ Золотиха из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-09 ПС 35кВ Золотиха действием МТЗ. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №147-№148 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №54-№64, ВЛ-10кВ Ф-09 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №69-№79, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №142-№152 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №54-№64, ВЛ-10кВ Ф-09 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №69-№79, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г.
1682 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-14 08:36 | 2023-03-14 11:45 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "В", "С" КЛ 0,4 кВ Школа №27 ввод 1 ТП 192 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ Школа №27 ввод 1 ТП 192 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ Школа №27 ввод 1 ТП 192 ПС 110 кВ Белгород КЛ 0,4 кВ Школа №27 ввод 1 ТП 192 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ Школа №27 ввод 1 ТП 192 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ Школа №27 ввод 1 ТП 192 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1683 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-14 08:18 | 2023-03-14 08:31 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП 705П (на балансе ОАО Чаплыгинский Элеватор ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1684 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-14 08:15 | 2023-03-14 09:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1685 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-14 08:07 | 2023-03-14 09:02 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №36 по ул. Радужная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 199 ВЛ №22 ПС №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1686 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-14 07:55 | 2023-03-14 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Берендеево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37 - №38 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37 - №38 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Берендеево организовать устранение выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1687 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1688 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отказ в отключении В 110 Кр.Яруга на ПС 110 кВ Грайворон произошел из-за обрыва катушки реле команды отключить КСТ1 типа РП16-1 в цепи автоматики В 110 Кр.Яруга на ПС 110 кВ Грайворон, вследствие изменения свойств материала. | 4.13, Обрыв катушки реле команды отключить КСТ1 типа РП16-1 в цепи автоматики В 110 Кр.Яруга на ПС 110 кВ Грайворон, произошел вследствие изменения свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение свойств провода катушки реле команды отключить КСТ1 типа РП16-1 в цепи автоматики на ЭВ-110кВ Красная Яруга ПС 110кВ Грайворон ЭВ-110кВ Красная Яруга ПС 110кВ Грайворон | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр РЗА ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СРЗАИиМ Наполов Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр РЗА ПС 110 кВ Грайворон.
1689 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-14 06:40 | 2023-03-14 09:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-1 - №26-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-1 - №26-2 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1690 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-14 05:58 | 2023-03-14 18:35 | 3.4.12.1.1, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №24-25, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «А» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №35-36, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №55-56 из-за налипания большого количества мокрого снега на провода, под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС Понизовье действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №55-56 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, произошел схлест проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №15-25 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор в пролете опор №15-25 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье дефекты. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье произведен.
1691 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-14 05:48 | 2023-03-14 06:03 | 3.4.12.2.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие воздействия длительных сильных порывов ветра и изменения габарита фазы «С» с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №98-99 при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие воздействия длительных сильных порывов ветра и изменения габарита фазы «С» с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №74 – 75 отп. на ТП-302 (Ганошенки) при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.12, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от воздействия длительной ветровой нагрузки на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №98 – 99 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошёл схлест проводов фаз «В» и «С» в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от воздействия длительной ветровой нагрузки на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №74 – 75 отп. на ТП-302 (Ганошенки) ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошёл схлест проводов фаз «А» и «В» в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №90-110 ВЛ10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, №70-90 отп. на ТП-302 (Ганошенки) ВЛ10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №90-110 ВЛ10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, №70-90 отп. на ТП-302 (Ганошенки) ВЛ10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90-110 ВЛ10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, №70-90 отп. на ТП-302 (Ганошенки) ВЛ10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90-110 ВЛ10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, №70-90 отп. на ТП-302 (Ганошенки) ВЛ10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
1692 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-14 05:36 | 2023-03-14 05:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №3-1-№3-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ку-6-32, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №3-1-№3-2 ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП Ку-6-32, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-6-32 по всей длине. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-32 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
1693 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-14 01:27 | 2023-03-15 01:32 | 3.4.12.1.3, Первое, второе и третье отключения КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №139-140 ветками деревьев, наклонившихся к проводам из-за границы охранной зоны КВЛ-10 кВ под тяжестью налипшего мокрого снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода веток деревьев, наклонившихся из-за границы охранной зоны в пролете опор №139-140 КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной трех отключений КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№135-145. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№135-145. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1694 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-03-13 23:24 | 2023-03-13 23:57 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Листопадовка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1695 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-13 23:19 | 2023-03-14 01:48 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 302 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ в результате внутреннего повреждения изоляции обмоток ВН фаз "А", "В","С" силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции обмоток ВН фаз "А", "В","С" силового трансформатора в КТП 302 ПС 35 кВ Иловка произошёл вследствие изменения структуры изоляционного материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: структуры материала обмоток ВН фаз "А", "В","С" силового трансформатора на КТП 302 ПС 35 кВ Иловка КТП 302 ПС 35 кВ Иловка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 302 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
1696 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-13 22:35 | 2023-03-14 00:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 312 (Полевая) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №6-№7. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №3 ТП 312 (Полевая) в пролете опор №6-№7. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 312 (Полевая) VN004-00068236 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 312 (Полевая). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1697 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 10.19 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки с требованием поддерживать её в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курского РЭС Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1698 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-13 21:05 | 2023-03-13 21:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ Т2 ЗТП 117 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло из-за внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ Т2 ЗТП 117 ПС 35 кВ Лебеди. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ Т2 на ЗТП 117 ПС Лебеди 2 сек0,4кВ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 117 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
1699 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-13 21:00 | 2023-03-13 21:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Дюдьково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Дюдьково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Дюдьково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
1700 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-03-13 20:50 | 2023-03-13 22:00 | 3.4.8.5.1, Повреждение ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-172 Ф-1004 ПС Светово в пролетах опор №33-34; №7,5-7,6 произошло в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), обнаружен обрыв провода. | 4.4.5, Обрыв провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-172 Ф-1004 ПС Светово в пролетах опор №33-34; №7,5-7,6 в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) привел к короткому замыканию и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 172 п.Грудская ф 1004 ПС Световская. с выявлением мест огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр
1701 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-13 20:37 | 2023-03-13 23:15 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово произошло по причине междуфазного К.З. в результате обрыва провода в пролете опор №6 - №7 при проезде крупногабаритной спецтехники сторонней организации. | 4.4.1, В результате обрыва провода в пролете опор №6 - №7 при проезде крупногабаритной спецтехники сторонней организации, произошло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово действием МТЗ, в дальнейшем оборванный провод упал на землю, чем было вызвано появление однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию, с целью установления лиц, виновных в повреждении ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово, для возмещения ущерба. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление направлено.
1702 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-13 20:11 | 2023-03-13 20:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-307 отключился АВ-0,4 кВ ф.Некрасова л/п сторона. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1703 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-13 20:09 | 2023-03-13 20:21 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №079 Школа Тотомица ф.2 установлено, что причиной перегорания предохранителя РБ-0,4 кВ ф.2 в ТП №079 стало К.З. возникшее в результате подхлеста проводов в пролете опор №10 – 11 ветвями дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра. Причина установлена при проведении послеаварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №079 Школа Тотомица ф.2 22.03.2023 г. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате подхлеста проводов в пролете опор № 10-11 ветвями дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №079 Школа Тотомица ф.2 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №079 Школа Тотомица ф.2 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен.
1704 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-13 19:40 | 2023-03-13 19:55 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №030 д Елино ф.2 установлено, что причиной перегорания ПН-0,4 кВ ф.2 в ТП №030 стало К.З. возникшее в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №5 - 6 при раскачивании проводов порывами ветра (на проводах видны следы подгара). Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, К.З. возникшее в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №5 - 6 при раскачивании проводов порывами ветра (на проводах видны следы подгара). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0.4 кВ от ТП №030 Елино ф.2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейский РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0.4 кВ от ТП №030 Елино ф.2 выявленные дефекты устранить. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1705 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-13 19:33 | 2023-03-13 20:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-609 ПС Печерск явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №5-22 - №5-23 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-609 ПС Печерск явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №5-22 - №5-23 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-609 ПС Печерск проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №5-22 - №5-23 ВЛ-609 ПС Печерск. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-609 ПС Печерск разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1706 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-13 19:17 | 2023-03-13 19:30 | 3.4.12.1.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Калининского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег), отложение мокрого снега, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 3 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим схлестом проводов в пролете опор №6-№7 привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1088 Пушкино-1. | 4.4.4, В результате короткого замыкания, возникшего вследствие провиса проводов, по причине образования на проводах ВЛ гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1088 Пушкино-1, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1088 Пушкино-1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1088 Пушкино-1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1088 Пушкино-1 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1088 Пушкино-1. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1088 Пушкино-1 дефектоа не выявлено.
1707 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-03-13 19:06 | 2023-03-13 20:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 11-03 РП №1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 1-1/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 1-1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 11-03 РП №1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 11-03 РП №1 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
1708 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-13 19:00 | 2023-03-14 02:02 | 3.4.8.5.2, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ КТП № 140 И.Шатрова (Д/сад), установлено, что грузовым автомобилем был совершен наезд на опору №33, от возникшего удара, произошел излом опоры у основания, изгиб траверсы с обрывом 2 проводов в пролете опор № 33-34, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 140 И.Шатрова (Д/сад) отключился АВ 0,4 кВ. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. | 4.4.1, Излом опоры №33, изгиб траверсы ТН-4 и обрыв 2 проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ 0,4 кВ КТП № 140 И.Шатрова (Д/сад) в следствие наезда на опору № 33 грузового автомобиля. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 140 И.Шатрова (Д/сад) в пролетах опор №30-35 с целью выявления неисправностей, вызванных действием динамической нагрузки, вызванной наездом автомобиля на опору. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 140 И.Шатрова (Д/сад) Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 140 И.Шатрова (Д/сад) в пролетах опор №30-35 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное После установления лица виновного в наезде нга опору № 33, выполнить мероприятия по взысканию материального ущерба с виновника ДТП. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Не выполнено
1709 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-13 18:24 | 2023-03-13 18:44 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №049 "ул Водопроводная" ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя 0,4 кВ РБ-0,4 кВ ф.1 в ТП №049 стало К.З. возникшее в результате перекрытия проводов на опоре № 5 веткой, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ от ТП №049 "ул Водопроводная" под действием порывов ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате перекрытия проводов на опоре № 5 веткой дерева упавшей под действием ветра с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №049 "ул Водопроводная" ф.1, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №049 "ул Водопроводная" ф.1 замечания устранить. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г.
1710 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 17:46 | 2023-03-13 18:34 | 3.4.12.2.1, Слетел изолятор на опоре №2 в результате разрушения КП-18 при раскачивании проводов порывами ветра во время прохождения атмосферного фронта, как следствие КЗ и схлестывание проводов в пролете опор № 2-3 из-за возникшего провиса провода. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по причини падения изолятора с крюка на опоре №2 из-за разрушения колпачка. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-052 на предмет повреждений после воздействия ветровой нагрузки. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-052 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1711 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-13 17:43 | 2023-03-13 18:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 79 - № 80 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 79 - № 80 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №4 Осурово ПС 35/10кВ Кулаково , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
1712 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-03-13 17:25 | 2023-03-13 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-11 Воронье действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 9-30 - № 9-31 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 9-30 - № 9-31 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено
1713 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-13 17:23 | 2023-03-13 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 501 (Дружба) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 501 (Дружба) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 501 (Дружба) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
1714 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-03-13 17:18 | 2023-03-13 18:16 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 11-03 РП №1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 11-03 РП №1 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г.
1715 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-03-13 17:10 | 2023-03-13 17:50 | 3.4.12.2.3, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом фаз "В" и траверсой опоры № 59, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 19 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фаз "В" и траверсы опоры № 59 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Ульяновка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 19 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
1716 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-13 16:46 | 2023-03-13 18:40 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №174 "Школа Еленский" ф.2 установлено, что причиной перегорания предохранителя РБ-0,4 кВ ф.2 в ТП №174 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 12 – 13 под действием ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 12-13 под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №174 "Школа Еленский" ф.2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4кВ отТП №174 "Школа Еленский" ф.2 при выявлении дефектов устранить. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1717 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-13 16:36 | 2023-03-13 18:48 | 3.4.12.1.2, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №79/11 в результате чего произошло падение провода на траверсу опоры №79/11, при прохождении атмосферного фронта с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега, усилением ветра на территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №79/11 и падение его на траверсу, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в ручную, при прохождении атмосферного фронта с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега, усилением ветра на территории Селижаровского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №79/6-№79/16 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №79/6-№79/16 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №79/6-№79/16 дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №79/6-№79/16 дефекты не обнаружены.
1718 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-13 16:14 | 2023-03-13 18:06 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 477 ВЛ №18 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 13 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 477 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 37-38 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 477 ВЛ №18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 477 ВЛ №18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
1719 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-13 15:49 | 2023-03-13 16:03 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 156, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 156, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 156 Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 156 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1720 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-03-13 15:30 | 2023-03-13 17:01 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Каменка послужило короткое замыкание между проводами, которое произошло в результате провиса провода в пролете опор №73-74. | 4.1.3, Провис провода фазы «В» между опорами № 73 и №» 74 по ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Каменка произошёл в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ № 17 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: ЛО ИТР Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Каменка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ИТР осмотр
1721 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-13 15:08 | 2023-03-13 15:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №425.06 ПС 35кВ Водохранилище действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 63-64, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №63-64 ВЛ 10кВ №425.06 ПС 35кВ Водохранилище произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №425.06 ПС 35кВ Водохранилище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №425.06 ПС 35кВ Водохранилище разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1722 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Горбачево в пролете оп.32-33 обнаружено расплетение провода ВЛ (одна жила). Расплетение провода произошло в результате воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) в течении длительной эксплуатации ВЛ (42 года). Сильное раскачивание провода с расплетенной жилой привело к кратковременному межфазному КЗ. Плановый обход ВЛ был произведен 31.03.2022 эл.монтером Николаевым В.А. (дефекта провода не было выявлено при осмотре ВЛ). | 4.12, Кратковременное межфазное КЗ при сильных ветровых нагрузках в пролете опор 32-33 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево за счет выплетания жилы провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение свойств провода 10кВ на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Горбачево ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Горбачево | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Горбачево с целью выявления дефектов провода ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Горбачево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Горбачево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Горбачево
1723 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-13 14:40 | 2023-03-13 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП937 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №2 ТП 937с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0.4кВ №2 ТП 937 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
1724 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-13 14:36 | 2023-03-13 16:45 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №19-20. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало аварийное отключение АВ 1 в КТП-10/0,4кВ№146. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 146 ВЛ №10 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 146 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1725 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-13 14:09 | 2023-03-13 15:23 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №116 ул. Набережная ф.4 установлено, что причиной перегорания ПН-2 0,4 кВ ф.4 в ТП №116 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов при обрыве провода в пролете опор №1 – №2. Схлест проводов произошел по причине раскачивания проводов порывами ветра. | 4.4.4, КЗ в результате схлеста проводов при обрыве провода в пролете №1 - №2 под действием сильных порывов ветра до 15 -20 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №116 "ул. Набережная" ф.4 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №116 "ул. Набережная" ф.4 при выявлении дефектов устранить. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1726 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-03-13 14:09 | 2023-03-13 15:11 | 3.4.8.5.2, При проведении обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-181 д. Котельниково ф.№3 обнаружена ветка садового дерева, упавшая на перекидку к дому № 10 под действием порывов ветра. В результате схлестывания проводов перекидки от КЗ отключился АВ-0,4кВ Ф №3 на ТП 181. Информация по метеоусловиям приложена к документам | 4.4.3, В результате схлестывания проводов перекидки от КЗ отключился АВ-0,4кВ Ф №3 на ТП 181. Провода ВЛ не повреждены. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с владельцем дома о причине возникновения отключения и запрете посадки садовых деревьев под проводами ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительную беседу с владельцем дома о причине возникновения отключения и запрете посадки садовых деревьев под проводами ВЛ.
1727 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 13:34 | 2023-03-13 15:18 | 3.4.12.2.1, Повреждение (оплавлен) низковольтного выхода ф№1, ф№2 по причине КЗ на ф№2 в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры № 6. Выпадение крюка произошло в результате раскачивания проводов порывами ветра при прохождении атмосферного фронта. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Повреждение (оплавлен) низковольтного выхода ф№1, ф№2 по причине КЗ на ф№2 в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры № 6 под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-014 на предмет наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося порывами ветра до 20 м/с. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-014 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1728 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-13 13:28 | 2023-03-13 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В"в пролете опор № 118-119 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В"в пролете опор № 118-119 ВЛ-10-7 ПС Никоноровка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1729 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-13 13:25 | 2023-03-13 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 387 (Лабунино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 387 (Лабунино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 387 (Лабунино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
1730 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-13 13:22 | 2023-03-13 15:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 13 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская в пролете опор № 14-15. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
1731 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-13 13:21 | 2023-03-13 13:35 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 57-58. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 57-58 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной срабатывания защиты на отключение В 10кВ № 07 ПС 35кВ Троицкая | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Троицкая Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1732 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 13:19 | 2023-03-13 13:53 | 3.4.12.1.1, При проведении обхода ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-483 обнаружен схлест проводов в пролете от ТП до опоры № 1 под воздействием налипшего снега. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при его осыпании произошел схлёст проводов, межфазное К.З. и перегорание предохранителя ф№1. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, КЗ в результате схлеста проводов в пролете от ТП до опоры №1 под воздействием налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-483 на предмет наличия дефектов после налипания мокрого снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-483 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1733 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф. 651 - РП-18 (Кабель в эксплуатации с 1981 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф. 651 - РП-18 было проведено 10.10.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф. 651 - РП-18 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ ф.651 ПС Кострома-2 | Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф. 651 - РП-18 и осмотра концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф. 651 - РП-18 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф. 651 - РП-18 на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф. 651 - РП-18 на предмет выявления замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф. 651 - РП-18 Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-2" ф. 651 - РП-18
1734 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-13 13:17 | 2023-03-13 15:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя (повреждения) опорных изоляторов фазы "В" и "С" в РУ-10кВ на КТП 10/0,4кВ Федосеев запитанной от ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. | 4.12, Пробой (повреждение) опорных изоляторов фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4кВ Федосеев запитанной от ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования КТП 10/0,4кВ Федосеев запитанной от ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино. на КТП-10кВ Федосеев ф.16 ПС Мокшино TP010-0072167 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ Федосеев запитанной от ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП Федосеев ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ Федосеев запитанной от ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП Федосеев ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино.
1735 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-03-13 13:15 | 2023-03-13 18:50 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ КТП-5065 ф.104 ПС Чуровичи произошло повреждение ПК-10. | 4.4.1, Повреждение ПК-10 КТП-5065 ф.104 ПС Чуровичи привело к отсутствию электроснабжения. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КТП-5065 ф.104 ПС Чуровичи. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
1736 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-03-13 13:15 | 2023-03-13 18:50 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи в пролёте опор №2-3 произошел обрыв провода. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 Л1 ТП-5065 Ф-104 ПС Чуровичи явилось короткое замыкание из-за обрыва провода в пролёте опор №2-3. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи по всей протяженности. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г.
1737 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-03-13 13:15 | 2023-03-13 15:01 | 3.4.12.2.3, Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ №1008 ПС 35/10кВ Липовка послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате падения, из-за границы охранной зоны сломанного под действием порывистого ветра дерева на крайний провод фазы "А" в пролете опор №85 - №86. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения линейного разъединителя Р-647 ВЛ-10кВ №1008 ПС 35/10кВ Липовка послужило механическое воздействие при падении сломанного дерева на крайний провод фазы "А" в пролете опор №85 - №86, с нарушением изоляции между проводом и землёй и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка от Р-647, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка от Р-647, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №85 - №86 ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №85 - №86 ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка от Р-647, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка от Р-647, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1738 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-13 13:13 | 2023-03-13 15:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 369 ВЛ №03 ПС Татановская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 13 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 369 ВЛ №03 ПС Татановская в пролете опор № 15-16 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 369 ВЛ №03 ПС Татановская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 369 ВЛ №03 ПС Татановская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
1739 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-13 13:11 | 2023-03-13 14:52 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №286 ф.Обороны установлено, что причиной отключения ВЛ явилось повреждение перекидки от опоры №16 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-286 отключился АВ-0,4 кВ ф.Обороны. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №286 ф.Обороны с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №286 ф.Обороны. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №286 ф.Обороны устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1740 | 413 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-03-13 13:10 | 2023-03-13 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 по ул. Рошаля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-46 ф.603 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-46 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №13 по ул. Рошаля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-46 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-46 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1741 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-13 13:03 | 2023-03-13 13:10 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 д. Ильинское от ТП-92 д. Ильинское, в пролете опор № 6 - № 7 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф.№ 1 д. Ильинское от ТП-92. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, При набросе проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф.№ 1 д. Ильинское от ТП-92, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 д. Ильинское от ТП-92, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 д. Ильинское от ТП-92 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1742 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 12:50 | 2023-03-13 14:30 | 3.4.12.2.1, Слетел изолятор на опоре №7 в результате разрушения КП-18 под воздействием ветровой нагрузки, как следствие КЗ в пролете 6-7 из-за возникшего провиса провода. | 4.1.3, КЗ в пролете 6-7. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-080 на предмет повреждений после воздействия ветровой нагрузки. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-080 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1743 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-13 12:42 | 2023-03-13 15:50 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №11 по ул. 1я Полевая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 181 ВЛ №2 ПС М.Талинская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1744 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-03-13 12:38 | 2023-03-13 13:56 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое послужило однофазное замыкание на землю провода фазы "В" при обрыве провода шлейфа фазы "В" от опоры № 1 отпайки на ТП 8-39 до неподвижного контакта РТП-8-39 в месте контактного соединения и опускание его на траверсу из-за ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации, под воздействием порывов ветра (до 13 м/с). | 4.1.3, Отгорание провода шлейфа фазы "В" от опоры № 1 отпайки на ТП 8-39 до неподвижного контакта РТП-8-39 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое в месте контактного соединения и опускание его на траверсу из-за ослабления крепления провода шлейфа в месте контактного соединения с изолятором, в процессе длительной эксплуатации, под воздействием порывов ветра (до 13 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления провода шлейфа фазы "В" от опоры № 1 отпайки на ТП 8-39 до неподвижного контакта РТП-8-39 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое в месте контактного соединения с изолятором. на ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое VS010-0003787 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
1745 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 12:30 | 2023-03-13 13:05 | 3.4.8.5.2, При обходе ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-005 обнаружены следы схлеста проводов перекидки с опоры № 10 в результате схода снега с кровли дома. На проводах видны следы прохождения тока КЗ. | 4.4.5, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов перекидки по причине схода снега с кровли дома. | Мероприятие: Организационное Обратиться к населению через СМИ о необходимости очистки кровель собственниками зданий от снега. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Размещена информация в СМИ
1746 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-13 12:26 | 2023-03-13 14:14 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Татановская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 13 м/с) в пролете опор №2.2-2.3 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Татановская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская с целью выявления разрегулировок проводов в пролетах и других возможных нарушений после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
1747 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-13 12:24 | 2023-03-13 15:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
1748 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-13 12:20 | 2023-03-13 13:54 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ РЕК-16013 ЛЭП 10кВ №12 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения КЗ при схлесте проводов трех фаз в пролете опор №232-233 вследствие наезда на опору №232 сторонней техники. | 4.4.1, Излом стойки железобетонной опоры №232 с последующим схлестом проводов трех фаз в пролете опор №232-233 ЛЭП 10кВ №12 ПС 110 кВ Скородное произошел вследствие механического воздействия при наезде сторонней техники на опору №232. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №12 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Информирование населения. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по г. Губкину для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление
1749 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-13 12:10 | 2023-03-13 12:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 Южн-19-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 Южн-19-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Южн-19-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Южн-19-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Южн-19-2 по всей длине. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Южн-19-2 по всей длине.
1750 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-13 12:04 | 2023-03-13 13:54 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №35 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта, вследствие схода снега с крыши дома произошел обрыв одного провода перекидки. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-008 отключился АВ-0,4 кВ ф.Починок. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1751 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-13 11:55 | 2023-03-13 12:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло из-за повреждения на потребительской ВЛ-10кВ от оп.№ 264, находящейся на балансе потребителя ООО "СГЦ". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло из-за повреждения на потребительской ВЛ-10кВ от оп.№ 264, находящейся на балансе потребителя ООО "СГЦ". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "СГЦ" о приведении потребительской ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Н.Байгора в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Н.Байгора. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "СГЦ" о приведении потребительской ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Н.Байгора в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Н.Байгора.
1752 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-13 11:37 | 2023-03-13 14:51 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта в части нагрева контактных соединений фазы "А" на токопроводе от главного рубильника 0,4кВ до АВ-0,4кВ №2, произошло отключение ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-3-24 действием тепловой защиты, устраненное оперативным персоналом | 4.10, В результате перегрева контактных соединений фазы "А" на токопроводе от главного рубильника 0,4кВ до АВ-0,4кВ №2, произошло отключение ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-3-24 действием тепловой защиты, устраненное оперативным персоналом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений фазы "А" на токопроводе от главного рубильника 0,4кВ до АВ-0,4кВ №2 ТП Звяг-3-24 на ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-3-24 ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-3-24 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-3-24 по всей длине. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-3-24 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-3-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-3-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1753 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-03-13 11:32 | 2023-03-13 11:43 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 47 - 48. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 34Р с.Весёлое, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 34Р с.Весёлое Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1754 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-13 11:30 | 2023-03-13 12:05 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Соколова от ЗТП № 89 в пролете опор №5-6 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 89 отключился АВ 0,4 кВ ф. Соколова. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ ф. Соколова ЗТП № 89 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Соколова ЗТП № 89 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Соколова ЗТП № 89 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Соколова ЗТП № 89 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1755 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-13 11:30 | 2023-03-13 15:46 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало аварийное отключение АВ 1 в КТП-10/0,4кВ№289. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 289 ВЛ №08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 289 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Недостатков не выявлено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1756 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-338 ПС№21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №338-22 от КЛ-6-338 ПС№21 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №338-22 от КЛ-6-338 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №338-22 от КЛ-6-338 ПС№21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1757 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-13 11:15 | 2023-03-13 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Дмитриевское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Дмитриевское. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Дмитриевское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Дмитриевское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
1758 | 169 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-13 11:05 | 2023-03-13 11:32 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП68--ТП1728(ф449). Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП68--ТП1728(ф449). Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1759 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-03-13 11:05 | 2023-03-13 11:32 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 29 - 30 . | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 019 с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 019 с.Устьи Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1760 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-03-13 11:02 | 2023-03-13 11:44 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП № 109 обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома № 28 на провода перекидки, в следствие их перехлеста возникло межфазное К.З. в РУ-0,4 кВ КТП № 109 отключился АВ 0,4 кВ №1. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки от ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 109 к дому № 28, съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №109 силами ИТР на наличие перекидок к зданиям расположенных под скатами крыш. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №109 силами ИТР на наличие перекидок к зданиям расположенных под скатами крыш. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1от КТП №109 вынести перекидки к домам на угол зданий из под ската крыш. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1от КТП №109 перекидок, расположенных под скатами крыш не обнаружено.
1761 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-13 11:00 | 2023-03-13 11:53 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Правда произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 520П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО АФ "Настюша Грязи". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя претензионное письмо по факту инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
1762 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-13 10:54 | 2023-03-13 13:30 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС 35/10 кВ Чернево обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 15, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра порывами до 17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом АС-70. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ выполнен 17.07.2022 года мастером по эксплуатации РС Красносельского РЭС Тушиным А.А., в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 15 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ Чернево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление снижения эксплуатационных свойств вязки провода на ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 кВ Чернево | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет обнаружения дефектных вязок. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет обнаружения дефектных вязок. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 15 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры № 15 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево устранить в кратчайшие сроки Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево на предмет обнаружения дефектных вязок.
1763 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-13 10:52 | 2023-03-13 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45 - №46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1764 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-13 10:51 | 2023-03-13 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 11-12, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
1765 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-13 10:50 | 2023-03-13 12:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 (Ивакино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 (Ивакино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 (Ивакино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 (Ивакино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 023 (Ивакино)
1766 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-13 10:50 | 2023-03-13 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Савинское деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Савинское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Савинское деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Савинское деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Савинское деревня)
1767 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-13 10:42 | 2023-03-13 11:04 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Магазин установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №9 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-095 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.Магазин. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Магазин с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Магазин. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Магазин устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1768 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-13 10:35 | 2023-03-13 13:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 180 произошло по причине схлеста оборванных проводов в пролете на опоре №25-№26, в результате падения высокорослого дерева из вне охранной зоны. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете №25-№26 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 вызванный падением дерева, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1769 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 10:33 | 2023-03-13 10:38 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4 кВ от ТП 481 ф.1 установлено, что причиной отключения ВЛ явился кратковременный схлест проводов перекидки от опоры №3 в результате падения снега с крыши дома, от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №481 отключился АВ-0,4кВ Ф.№ 1. | 4.4.5, КЗ в результате схлеста проводов перекидки с опоры № 3 по причине схода снега с кровли дома. | Мероприятие: Организационное Обратиться к населению через печатное издание "Авангард" с информацией о необходимости своевременной очистки кровли от снега силами собственников зданий в местах электрооборудования. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Размещена информация в СМИ
1770 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-13 10:32 | 2023-03-13 12:12 | 3.4.8.5.2, При проведении обхода обнаружен срыв изолятора с крюка установленного в стене дома из-за схода снега с крыши, в следствии чего произошло схлестывание проводов перекидки, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4 кВ ф 2 в н/в шкафу ТП-178. Провод и изолятор не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.5, КЗ в результате схлеста проводов перекидки к дому от опоры № 11 по причине срыва изолятора с крюка установленного в стене дома в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу о причине возникновения отключения, а также о своевременной уборке снега с крыши дома с владельцем дома. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1771 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-13 10:28 | 2023-03-13 14:46 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор 64-67 . Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" в пролете опор 64-67 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с мастером о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
1772 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-03-13 10:16 | 2023-03-13 10:51 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ от РП 10 кВ Сретенский до КТП 5 произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции в целом месте трех фаз участка КЛ 10кВ от РП 10 кВ Сретенский до КТП 5 экскаватором при производстве работ в охранной зоне КЛ без согласования с Яковлевским РЭС. | 4.4.1, Механическое повреждений изоляции в целом месте трех фаз участка КЛ 10кВ от РП 10 кВ Сретенский до КТП 5 произошло вследствие механического воздействия экскаватора при производстве работ в охранной зоне КЛ без согласования с Яковлевским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ от РП 10 кВ Сретенский до КТП 5. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый Л.О. КЛ-10 кВ РП-10 -КТП -5 ПС Сретенская Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КЛ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по г. Строитель для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление в ОМВД на КЛ-10 кВ от РП до КТП-5 РП-10 Сретенский
1773 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 10:04 | 2023-03-13 10:46 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-121 в пролете опор №3-4 обнаружен схлест провода ветвями дерева. Под действием порывов ветра произошло раскачивание проводов и их схлестывание ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-121 ф№3. Повреждение проводов нет. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате схлеста проводов ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра в пролете опор № 3-4. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию Межевского района о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории села и населенных пунктов. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1774 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-13 09:56 | 2023-03-13 10:48 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 802 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 802 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 802 ПС 35 кВ Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 802 ПС 35 кВ Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1775 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-13 09:40 | 2023-03-13 11:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 012 (магазин) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 012 (магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 012 (магазин) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 012 (магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 012 (магазин)
1776 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-13 09:30 | 2023-03-13 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Угодичи дальняя) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Угодичи дальняя) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Угодичи дальняя) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Угодичи дальняя) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 (Угодичи дальняя)
1777 | 168 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-13 09:30 | 2023-03-13 10:54 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РЛ4\1--РЛ4\2--РЛ4\3. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РЛ4\1--РЛ4\2--РЛ4\3. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
1778 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-13 09:30 | 2023-03-13 10:00 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №022 Солтаново столовая ф.2 установлено, что причиной отключения АВ 0,4 кВ ф.2 в ТП №022 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 7 – № 8. Схлест проводов произошел в результате раскачивания проводов порывами ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №022 Солтаново столовая ф.2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №022 Солтаново столовая ф.2 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1779 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-13 09:17 | 2023-03-13 10:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 23-24, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
1780 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-13 09:14 | 2023-03-13 10:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-48 в пролете опор №9-10, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. № 1 в РУ-0,4 кВ на ТП-48. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №9 -10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-48 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-48 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-48 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-48 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-48 устранили выявленные замечания при их наличии.
1781 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-13 08:54 | 2023-03-13 11:02 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП № 9 Партизанская в пролете опор №24-25 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская отключился АВ 0,4 кВ №2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 9 Партизанская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 9 Партизанская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 9 Партизанская Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 9 Партизанская принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1782 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 08:40 | 2023-03-13 10:11 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного осмотра ТП №463 "Садовая" установлено, что причиной перегорания высоковольтного предохранителя стал недостаточный контакт губок РБ и ПН-2 в результате длительной эксплуатации (с 1999 г), что привело к нагреву и росту нагрузки выше номинального тока плавкой вставки. | 4.1.3, Недостаточный контакт губок РБ и ПН-2 в результате длительной эксплуатации (с 1999 г), что привело к нагреву и росту нагрузки выше номинального тока плавкой вставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние контактов держателя предохранителя в результате длительной эксплуатации (с 1999г.) на ТП-463 Ф 10-22 ПС Мантурово. | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль оборудования 10кВ ТП-463 "Садовая" с целью выявления ослабления контактов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен ТВК Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля ТП-463 выявленные дефекты устранить (при их наличии). Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1783 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-13 08:37 | 2023-03-13 09:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-526 в пролете опор №12-13, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к Отключению АВ ф. № 1 на ТП-526. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12 -13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-526 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-526 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-526. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-526 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
1784 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-13 08:30 | 2023-03-13 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 228 руб. 1А в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 228 руб. 1А в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 228 руб. 1А в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 228 руб. 1А с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 228 руб. 1А устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1785 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-03-13 08:17 | 2023-03-13 08:21 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 40-41 обнаружено дерево со следами подгара, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. В дальнейшем под действием ветра дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево проведен. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г.
1786 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-13 07:46 | 2023-03-13 13:50 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации и под воздействием неблагоприятных погодных явлений( порывистый ветер, мокрый снег) привело к обрыву вязки провода фазы "В" на опоре 196. При резком порыве ветра произошло перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №196-197. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение В 10кВ №4 ПС 35 Зеленая действием МТЗ. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации и длительных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода что привело к межфазному КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО
1787 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-13 07:39 | 2023-03-13 08:00 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №116 ул. Набережная ф.2 установлено, что причиной перегорания ПН-2 ф.2 в ТП №116 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов при сходе снега с крыши дома опора №(3-7) перекидки ввода в дом №6. Провода ВЛ не повреждены | 4.4.1, Замыкание проводов из-за падения на них снега с крыши. | Мероприятие: Организационное Провести беседу с владельцем дома №6 о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано предупреждение под роспись.
1788 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-13 07:39 | 2023-03-13 09:37 | 3.4.7.3.5, При проведении осмотра РУ-10 кВ на ТП-273 Школа обнаружено перегорание высоковольтных предохранителей ПКТ-10 кВ. Перегорание высоковольтных предохранителей произошло в результате снижения изоляционных свойств материала, в течение длительной эксплуатации (13 лет), а также попадания влаги во время дождя в высоковольтный шкаф. Информация о погодных условиях приложена в документах. | 4.12, Перегорание высоковольтных предохранителей на ТП-273 Школа Ф 10-07 ПС Кадый. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств высоковольтных предохранителей в течение их длительной эксплуатации на ТП-273 Школа TP010-0147226 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП-273 Школа с применением тепловизора. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные при внеочередном осмотре КТП-273 Школа. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ТП-273 Школа с применением бинокля не выявлено.
1789 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-13 07:39 | 2023-03-13 11:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Высоково" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Высоково" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Высоково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Высоково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Не выполнено
1790 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-13 07:12 | 2023-03-13 08:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 854 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №3 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 854 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №3 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 854 ПС 35 кВ Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 854 ПС 35 кВ Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен
1791 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 07:05 | 2023-03-13 07:57 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода Ф 10-27 ПС 220/110/35/27,5/10кВ Мантурово на опоре № 35 на проводах фаз "В", "С" обнаружена ветка дерева, сломленная и принесенная ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении ветви дерева произошло перекрытие проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" на опоре № 35 в результате падения ветви дерева на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Мантурово, с целью выявления деревьев и их веток, угрожающих падением на ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Мантурово, устранить (при их наличии). Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1792 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-13 07:04 | 2023-03-13 14:33 | 3.4.12.5.2, Повреждение изолятора подвижного ножа Р 10кВ ТП 160 (4.8.2-04/160) с.Стрекалово произошло из-за нарушения электрической изоляции с пробоем на корпус Р 10кВ вследствие увлажнения c последующим замерзанием защитной оболочки изолятора под воздействием температуры окружающего воздуха при переходе через 0. | 4.12, Нарушение электрической изоляции Р 10кВ ТП 160 (4.8.2-04/160) с.Стрекалово с пробоем на корпус Р 10кВ произошло вследствие увлажнения c последующим замерзанием защитной оболочки изолятора под воздействием температуры окружающего воздуха при переходе через 0. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ТП 10 кВ по ВЛ 10кВ 482 ЦРП Три Тополя с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ТП 10 кВ по ВЛ 10кВ 482 ЦРП Три Тополя с составлением листа осмотра. Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра ТП 10 кВ по ВЛ 10кВ 482 ЦРП Три Тополя назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
1793 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-03-13 06:49 | 2023-03-13 08:39 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного осмотра ТП №003 "Райком" установлено, что причиной перегорания РБ-0,4 кВ ф.2 в РУ-0,4 кВ ТП №170 фазы "С" стал недостаточный контакт губок РБ и ПН-2 в результате длительной эксплуатации (с 1983 г), что привело к нагреву и росту нагрузки выше номинального тока плавкой вставки. | 4.13, Недостаточный контакт губок РБ и ПН-2 в результате длительной эксплуатации (с 1983 г), что привело к нагреву и росту нагрузки выше номинального тока плавкой вставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние контактов РБ-0,4 кВ в результате длительной эксплуатации (с 1983 г). на ТП №003 "Райком". ТП №003 "Райком". | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений в РУ-0,4 кВ ТП №003. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер БДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе тепловизионного контроля на ТП №003 устранить. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1794 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-13 06:23 | 2023-03-13 08:22 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №4 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта, вследствие схода снега с крыши дома произошел обрыв одного провода перекидки. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-307 отключился АВ-0,4 кВ ф.Некрасова л/п сторона. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №307 ф.Некрасова л/п сторона устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1795 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-13 05:55 | 2023-03-13 07:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1840 (Жилой квартал) Ду/1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1840 (Жилой квартал) Ду/1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1840 (Жилой квартал) Ду/1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1840 (Жилой квартал) Ду/1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1796 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-13 05:44 | 2023-03-13 07:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 376 Сельхозтехникум ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ «Ярославская» по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 376 Сельхозтехникум ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ «Ярославская» веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 376 Сельхозтехникум ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ «Ярославская» с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 376 Сельхозтехникум ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ «Ярославская» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1797 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-13 05:35 | 2023-03-13 06:13 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года) Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. было проведено 01.03.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2307 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение № 605 Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение №604 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет.
1798 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-13 05:17 | 2023-03-13 06:03 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 4/5-4/6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 4/5-4/6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1628. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев угрожающих падением.
1799 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-13 05:13 | 2023-03-13 05:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-1034 в пролете опор №2-3, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. № 1 в РУ-0,4 кВ на ТП-645. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2 -3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-1034 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1034, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1034, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1034 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1034 устранили выявленные замечания при их наличии.
1800 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-13 05:10 | 2023-03-13 05:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ №061 д. Парихино-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ-061 ф1 д. Парихино-2. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №061 д. Парихино-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ №061 д. Парихино-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ-061 ф1 д. Парихино-2 ВЛ-0,4кВ-061 ф1 д. Парихино-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4 кВ №1 В ру-0,4 кВ КТП 10 кВ №061 д. Парихино-2. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ-061 ф1 д. Парихино-2. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания устройств защиты в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
1801 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-13 04:52 | 2023-03-13 07:50 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-6кВ №15 ПС №1 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за обрыва проводов фаз "А", "В" в пролете опор №9 - №10 кузовом самосвала сторонней дорожно строительной организации. | 4.4.1, В результате механического воздействия кузовом крупногабаритного транспортного средства, сторонней дорожно строительной организации в пролете опор №9 - №10 ВЛ-6кВ №15 ПС №1 произошел обрыв проводов фаз "А". "В", что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-6кВ №15 ПС №1 действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Написать письмо в полицию с целью установления лиц по вине которых был понесен ущерб при повреждении ВЛ-6кВ №15 ПС №1. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г.
1802 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-13 04:51 | 2023-03-13 05:23 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора ПН-2 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1658 потребляемой мощности абонентов | 4.13, Нарушение электрического контакта, перегорание ПН-2 на рубильнике № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 1658 в результате превышение потребителями расчетного тока предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1658 РБ № 3 ТП 1658 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 0,4 кВ № 3 ТП 1658. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену ПН-2 0,4 кВ № 3 ТП 1658. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
1803 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 04:33 | 2023-03-13 04:45 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Сосновка под проводами ВЛ в пролете опор обнаружена ветка дерева со следами подгара. При падении ветки сломленной с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ порывами ветра, произошло ее падение на провода ВЛ, что привело к КЗ и отключение ВЛ действием защиты МТЗ. В дальнейшем ветка упала с проводов на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ в результате падения ветка дерева на провода ВЛ в пролете опор № 9-10 сломленной порывами ветра с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Сосновка, с целью выявления деревьев и их веток, угрожающих падением на ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Сосновка, устранить (при их наличии). Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1804 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-13 04:17 | 2023-03-13 04:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7114 ПС 35 кВ "Защитное" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7114 ПС 35 кВ "Защитное" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7114 ПС "Защитное" Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №7114 ПС "Защитное" составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г.
1805 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-03-13 04:17 | 2023-03-13 04:30 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 015 обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома № 17 по ул.Чкалова на провода перекидки, в следствие перехлеста упавшим снегом проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ-0,4 кВ КТП 015 отключился АВ 0,4 кВ №1. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 015 к дому № 17 по ул.Чкалова, съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №015 силами ИТР на наличие перекидок к зданиям расположенных под скатами крыш. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №015 силами ИТР на наличие перекидок к зданиям расположенных под скатами крыш. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №015 вынести перекидки к домам на угол зданий из под ската крыш. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №015 перекидок, расположенных под скатом крыш не обнаружено
1806 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-13 04:10 | 2023-03-13 06:15 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода в пролете опор №232-233 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг обнаружен обрыв проводов двух фаз, деревом упавшим из за охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с., от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно.Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Обрыв провода двух фаз в пролете опор №232-233 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг замечаний не выявлено.
1807 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-13 03:30 | 2023-03-13 05:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1026 Школа ткачи КТ/1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1026 Школа ткачи КТ/1 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1026 Школа ткачи КТ/1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1026 Школа ткачи КТ/1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1808 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 03:06 | 2023-03-13 05:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино растущего за пределами охранной зоны, под действием порывов ветра, произошло повреждение оборудования ВЛ: в пролете опор №353-354 обрыв провода фазы "С", на опоре № 354 выпал крюк фазы "А", в пролете опор № 354-354А обрыв проводов фаз А","В","С", на опоре № 354А изгиб траверсы, на опоре № 355 выпал крюк фазы "А", на опоре № 355А обрыв вязки фазы "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 354-354А ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино по причине их обрыва в результате падения дерева (ели) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино устранить (при их наличии). Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1809 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-13 02:47 | 2023-03-13 04:20 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1060.
1810 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-13 02:40 | 2023-03-13 04:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-606 ПС Пронино явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-028 (РЭС «Смоленский» филиала «Волго-Вятский»» АО «Оборонэнерго») |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионно письмо потребителю (РЭС «Смоленский» филиала «Волго-Вятский»» АО «Оборонэнерго») Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионно письмо потребителю (РЭС «Смоленский» филиала «Волго-Вятский»» АО «Оборонэнерго»)
1811 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-13 02:40 | 2023-03-13 05:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кармалиха по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кармалиха в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кармалиха с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кармалиха с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кармалиха устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кармалиха с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1812 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-13 02:25 | 2023-03-13 03:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район пер.Малый" от ТП-630 в пролете опор №30-31, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ "район" на ТП-630 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №30 - 31 ВЛ-0,4 кВ "район пер.Малый" от ТП-630 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район пер.Малый" от ТП-630, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район пер.Малый" от ТП-630, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район пер.Малый" от ТП-630 устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район пер.Малый" от ТП-630 устранили выявленные замечания (при их наличии)
1813 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Овсянниково в пролётах опор № 102-103 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ (налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада). Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при осыпании снега с проводов произошел кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 102-103. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Овсянниково с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Овсянниково устранить при их наличии. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1814 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-13 02:15 | 2023-03-13 04:37 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №54. При падении провода произошел схлест двух проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Провода не поврежден. Обрыв вязки произошел под тяжестью налипшего снега на провода и раскачивании проводов порывами ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки на опоре №54 фаза «В», схлест двух проводов в пролете опор №53 - №54 ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея с целью выявления дефектов вязок после воздействия повышенных механических нагрузок от налипшего снега. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г.
1815 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-13 02:11 | 2023-03-13 03:03 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 185-186 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №19 ПС Каликино (Ларино) в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор №185-186 ВЛ 10 кВ №19 ПС Каликино (Ларино). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №19 ПС Каликино (Ларино). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №19 ПС Каликино (Ларино). Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №19 ПС Каликино (Ларино) провести обрезку. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС Каликино (Ларино).
1816 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-13 02:10 | 2023-03-13 05:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-09 ПС Мантурово стало КЗ вследствие падения ветви березы на спуски 10кВ к ТП-ДЭП 19(вед) под воздействием ветра. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате падения ветви дерева на спуски 10кВ к ТП-ДЭП 19(вед). | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Мантуровский филиал ОГБУ "Костромаавтодор" о необходимости проведения ТО ведомственной ТП с предложением взять на обслуживание силами Мантуровского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено
1817 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-55 ПС№45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №55-12 от КЛ-6-55 ПС№45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №55-12 от КЛ-6-55 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №55-12 от КЛ-6-55 ПС№45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1818 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-13 01:48 | 2023-03-13 02:19 | 3.4.12.2.1, Причиной перегорания предохранителя РБ-0,4 кВ ф.2 в ТП №079 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №10 – №11 (на проводах видны следы подгара). Причина установлена при проведении послеаварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №079 Школа Тотомица ф.2 проведенного 22.03.2023 г. Схлест проводов произошел по причине раскачивания проводов порывами ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №10 – №11 по причине раскачивания проводов порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №079 Школа Тотомица ф.2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №079 Школа Тотомица ф.2 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1819 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Судай в пролетах опор№ 133-134 обнаружено упавшее в результате сильного порыва ветра дерево, коснувшееся в момент падения проводов ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №133-134 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Судай в результате падения дерева на провода под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось, замечаний по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Судай не выявлено.
1820 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-13 01:45 | 2023-03-13 02:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 890 г.Грязи произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №25 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
1821 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-13 01:40 | 2023-03-13 03:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-056 в пролете опор №12-13, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к перегоранию предохранителя ПН-2 ф. ф.№ 1 на ТП-056. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12 -13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-056 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-056 ф.№1 , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-056 ф.№1 , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-056 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-056 устранили выявленные замечания (при их наличии).
1822 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-13 01:40 | 2023-03-13 03:39 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Заветлужье в пролете опор №122-123 обнаружено дерево на проводах ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево вершиной зацепилась за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №122-123 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Заветлужье устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Замечаний нет.
1823 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-13 01:37 | 2023-03-13 02:16 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.ПЧ установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №10 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-714 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.ПЧ. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.ПЧ с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.ПЧ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.ПЧ устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1824 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-13 01:30 | 2023-03-13 02:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Хожино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Хожино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Хожино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Хожино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Хожино)
1825 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-03-13 01:12 | 2023-03-13 01:17 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролете опор № 4-20-4-21 обнаружено дерево со следами подгара, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. В дальнейшем под действием ветра и тяжестью собственного веса дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 4-20-4-21 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево упавшим деревом под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево проведен. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г.
1826 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-13 01:10 | 2023-03-13 03:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Лыкошино контора по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Лыкошино контора. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Лыкошино контора с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Машкин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Лыкошино контора, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Машкин А.Н. Состояние: Не выполнено
1827 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 01:30 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 199 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор № 5 - 6 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего во внеохранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролёте опор № 5 - 6 произошёл по причине механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего во внеохранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Сырское КТП 199 Ф3 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4 Сырское КТП 199 Ф3, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г.
1828 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 02:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 634 с. Бутырки произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №77 ул. Озерная между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
1829 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-13 00:53 | 2023-03-13 01:00 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф 10-24 ПС 35/10кВ Нея в пролете опор № (2-6) - (2-7) обнаружены следы перекрытия на проводах. В результате подхлеста проводов ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ, при его раскачивании порывами ветра произошло КЗ и отключение ВЛ действием защиты МТЗ. РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам | 4.12, КЗ в результате подхлеста проводов в пролете опор №(2-6) - (2-7) ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Нея, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС Нея замечания устранить. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1830 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ-35кВ Екатеринкино-Словинка от действия защит стало короткое замыкание из-за уменьшения межфазного расстояния ф. «В» и «С» в пролете опор № 31-32 при сходе налипшего снега с провода ф. «С» под действием сильного порывистого ветра до 15 м/с. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Межфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» из-за уменьшения расстояния в пролете опор № 31-32 при сходе налипшего снега с провода ф. «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Екатеринкино-Словинка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Наплавков Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35кВ Екатеринкино-Словинка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Наплавков Н.В. Состояние: Не выполнено
1831 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-13 00:30 | 2023-03-13 01:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 14 ПС Казинка произошло по причине повреждении оборудования на потребительской ТП 982 П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Мануйлов |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
1832 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-13 00:29 | 2023-03-13 00:33 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея обнаружены следы подгара на проводах и ветвях дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ в пролете опор №53 - (14-1). В результате раскачивания проводов и деревьев порывами ветра при прохождении атмосферного фронта произошло нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ по причине касания веткой дерева двух фаз проводов, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, Нарушение междуфазного расстояние между проводами ВЛ в пролете опор №53 - (14-1) по причине касания веткой дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ, двух фаз проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1833 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-13 00:19 | 2023-03-13 03:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП1 №1028 Шагарово явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №1-1 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП1 №1028 Шагарово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП1 №1028 Шагарово Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
1834 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-13 00:15 | 2023-03-13 01:36 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый послужило налипание снега и схлест 2-х проводов в пролете опор № 176-177. При осыпании снега с проводов ВЛ под действием ветра до 20 м/с, произошло изменение стрелы провеса проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Повреждения провода и изоляторов нет. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ в пролете опор № 176-177 под тяжестью налипшего снега при его осыпании произошел схлёст двух проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечаний, влияющих на эксплуатацию ВЛ не выявлено.
1835 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-13 00:11 | 2023-03-13 01:43 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 10-11 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1697 с. Преображеновка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 10-11 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1697 с. Преображеновка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1697 с. Преображеновка. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1697 с. Преображеновка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1697 с. Преображеновка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок очередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1697.
1836 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-13 00:40 | 2023-03-13 02:00 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10кВ Бак-3-6, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и"В" КТП-10кВ Бак-3-6 при проникновении кота в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Бакланово в части их технического состояния. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Бакланово в части их технического состояния.
1837 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-13 00:10 | 2023-03-13 00:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-464 в пролете опор №8-9, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ "район" на ТП-464 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №8 - 9 ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-464 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-464, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-464, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-464 устранить выявленные замечания (при их наличии Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-464 устранили выявленные замечания (при их наличии Тип мероприятия:Техническое
1838 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-13 00:10 | 2023-03-13 00:13 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 33 Пионерская в пролете опор №2-3 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ №1 Пионерская. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 33 Пионерская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-1 Пионерская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-1 Пионерская Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-1 Пионерская принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1839 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал обнаружен наклон дерева из-за пределов охранной зоны над проводами ВЛ в пролете опор №3 - №4. В результате наклона дерева произошел кратковременный схлест проводов ветвями, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал действием защиты МТЗ, АПВ успешно. Наклон дерева произошел под действием порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов ветвями наклонившегося дерева в пролете опор № 3-4. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
1840 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-13 00:01 | 2023-03-13 20:18 | 3.4.8.5.2, Отключение: ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-13 ПС Р-Хава; ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-7-18 ПС Воля; ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-6 ПС Воля; ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-014 ПС Новоусманская; ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-7-14 ПС Воля; ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-117 ПС Новоусманская; ВЛ-10кВ №2 ПС Радуга произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании , находящемся на балансе и обслуживании потребителей. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-13 Р-ХАВА находящейся на балансе и обслуживании потребителя Котова А.В. послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-13 Р-ХАВА , стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителям чье оборудование явилось причиной технологических нарушений, о приведении потребительского оборудования ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-13 Р-ХАВА в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
1841 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-03-13 | 2023-03-13 00:10 | 3.4.12.2.3, Из-за налипания большого количества мокрого снега на ветви дерева , а также сильного ветра (при прохождении атмосферного фронта), произошел слом ветви дерева, стоящего за пределами, которая перемкнула провода двух фаз ВЛ-10 кВ ф. 10-01 от ПС Клеванцово в пролете опор №10-46 - №10-47, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ 10 кВ от МТЗ с неуспешным АПВ, в дальнейшем под тяжестью налипшего снега, собственного веса и порывов ветра ветка упала под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ - успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате слома ветви дерева, произошло перекрытие проводов двух фаз ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Клеванцово в пролете опор №10-46 - №10-47, вследствие чего возникло межфазное короткое замыкание и отключение МВ 10 кВ от МТЗ с последующим неуспешным АПВ в дальнейшем ветвь упала под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на оборудовании ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ замечаний не обнаружено
1842 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф.10-03 ПС Кологрив на снегу у опоры №15 обнаружена мертвая птица, которая при посадке своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птица, пораженная действием электрического тока, упала на землю, что позволило отработать АПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Межфазное короткое замыкание через тело птицы и отключение ВЛ-10 кВ Ф.10-03 ПС Кологрив действием защиты МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр проводов, изоляторов на опоре №15 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кологрив на предмет выявления дефектов от воздействия птицы. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе осмотра опоры №15 устранить при их наличии. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1843 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-03-12 23:51 | 2023-03-13 00:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-6-1-7 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 9/Д-2-160 д.Новосильевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-6-1-7 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 9/Д-2-160 д.Новосильевка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 9/Д-2-160 д.Новосильевка. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 9/Д-2-160 д.Новосильевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1844 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-03-12 23:50 | 2023-03-13 01:52 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явился срыв изолятора фазы "А" на опоре №170 в следствие разрушения полимерного колпачка. При падении провод фазы "А" лег на провод фазы "В", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Причиной разрушения полимерного колпачка стало изменение свойств материала колпачка при длительной эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Спас был проведен 28.03.2022 г. электромонтером РС Вохомского РЭС Дроздовым С.А., по результатам осмотра не было выявлено ослабление крепления изолятора и разрушение полимерного колпачка на опоре №170, данный дефект в листе осмотра не зафиксирован. | 4.12, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №170 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас в результате разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения полимерного колпачка фазы "А" на опоре № 170 на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас VS010-0013621 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Спас с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Спас с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить замечания выявленные по итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Спас. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Спас с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.
1845 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-12 23:38 | 2023-03-13 00:03 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 23-24, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Лозовка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете № 23-24 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Лозовка, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лозовка. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лозовка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лозовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лозовка.
1846 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-12 23:35 | 2023-03-13 00:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Ломы) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Ломы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Ломы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Ломы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Ломы)
1847 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-12 23:32 | 2023-03-12 23:52 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Верхняя Хава было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1848 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-12 23:25 | 2023-03-12 23:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-06 от ПС Клементьево на участке РП Лужки - ТП№26 в пролете опор №22-№23, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ на РП Лужки, АПВ неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-06 от ПС Клементьево на участке РП Лужки - ТП№26, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ на РП Лужки от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Клементьево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Клементьево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1849 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-12 23:09 | 2023-03-13 01:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №30-№31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ № 08 Черново ПС Дыбино пролёт опор №30-№31 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №30-№31 ВЛ 10 кВ № 8 "Чёрново" ПС 35/10кВ "Дыбино". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1850 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-03-12 23:08 | 2023-03-12 23:16 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Левково в пролете опор № 81-82 обнаружена ветка дерева на земле под проводами ВЛ, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при падении веткой были перекрыты провода соседних фаз, от чего произошло межфазного К.З., ВЛ 10 кВ Ф10-01 отключилась действием защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 81-82 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Левково упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 35/10кВ Левково с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ 10-01 ПС 35/10кВ Левково устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
1851 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-12 23:00 | 2023-03-13 16:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 627 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 627 в пролете опор №1.3-№1.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 627 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 627 в пролете опор №2.1-№2.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 627 в пролете опор №1.3-№1.4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 627 в пролете опор №2.1-№2.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 627 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 627 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1852 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-12 23:00 | 2023-03-13 00:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 664 с. Плеханово произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №12 ул. Московка между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
1853 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-12 22:57 | 2023-03-12 23:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинский в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинский, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинский с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинский , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Тихоми ров С.К. Состояние: Не выполнено
1854 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-12 22:57 | 2023-03-12 23:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Бакланово при ветровой нагрузки, на провода оп.45, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативынм переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Бакланово на провода оп.45, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным переключением | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине.
1855 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-12 22:50 | 2023-03-12 23:50 | 3.4.9.1, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-341 (ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РБДС") |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионое письмо потребителю (ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РБДС"). Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионое письмо потребителю (ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РБДС").
1856 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №151-№152 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №151-№152 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
1857 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-12 22:46 | 2023-03-12 22:49 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
1858 | 102 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-12 22:46 | 2023-03-12 23:33 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на кабельной перемычке 0,4 кВ Т-2 , что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 277 РУ 0.4 кВ II СКШ кабельная перемычка 0,4 кВ т-2 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением кабельной перемычки 0,4 кВ Т-2 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1859 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-12 22:40 | 2023-03-13 01:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Очистные сооружения по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Очистные сооружения в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Очистные сооружения с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Очистные сооружения с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Очистные сооружения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Очистные сооружения с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1860 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-12 22:31 | 2023-03-12 22:39 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного выявления дефекта,что привело к ослаблению вязки на опоре №48 фаза "В " ВЛ-10кВ ф-15 ПС Рахманово, произошло возникновение короткого межфазного замыкания, устраненного, действием защит. | 4.6, В результате несвоевременного выявления дефекта,что привело к ослаблению вязки на опоре №48 фаза "В " ВЛ-10кВ ф-15 ПС Рахманово, произошло возникновение короткого межфазного замыкания, устраненного, действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№ 15 ПС Рахманово по всей длине Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
1861 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-03-12 22:28 | 2023-03-13 01:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ-10 кВ №1а ПС 35/10 Дросково, произошло обрыв вязки провода изолятора фазы "В" на опоре №12, что привело к нарушение электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фаз "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №1а ПС 35/10 Дросково, произошло обрыв вязки провода изолятора фазы "В" на опоре №12, что привело к нарушение электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №1а ПС Дросково. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1а ПС Дросково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1862 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-12 22:16 | 2023-03-13 04:14 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала изолятора фазы «С» на опоре № 186 ВЛ 10 кВ Горицы в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала, разрушение (пробой) изолятора фазы «С» на опоре № 186 ВЛ 10 кВ Горицы в процессе длительного срока эксплуатации, однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 10 кВ Горицы опора № 186 ВЛ 10 кВ Горицы | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор №№ 173-200 ВЛ 10 кВ Горицы. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опор №№ 173-200 ВЛ 10 кВ Горицы устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 186 ВЛ 10 кВ Горицы, подвергшейся однофазному замыканию на землю (визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы (без подъема на опору), откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
1863 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-03-12 22:10 | 2023-03-12 23:01 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода на трубостойке гаража (ответвление от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2А между контактами присоединения и прибора учёта.) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
1864 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-12 22:05 | 2023-03-12 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (АЗС) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (АЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (АЗС) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (АЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (АЗС)
1865 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-12 22:05 | 2023-03-12 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Красная деревня мастерские по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Красная деревня мастерские в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Красная деревня мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Красная деревня мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Красная деревня мастерские устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Красная деревня мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1866 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-03-12 22:03 | 2023-03-12 23:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1867 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-12 22:00 | 2023-03-12 23:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 МТП 223 с. Б.Самовец произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №20 ул. Набережная, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
1868 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-03-12 21:55 | 2023-03-12 22:46 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 35 - 36. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 35 - 36 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 3М с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 3М с.Устьи Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определён объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1869 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-12 21:52 | 2023-03-13 00:01 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Поназырево-Тяговая был обнаружен обрыв шлейфа фазы "А" на ВР 10 кВ ТП №76. В результате длительной эксплуатации произошел механический износ шлейфа фазы "А" в месте соединения произошел нагрев соединения и пережог провода шлейфа, при падении шлейф фазы "А" касался рамы ВР что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ был выполнен 12.04.2022г. электромонтером Шарьинского РЭС Лебедевым А.А. (стаж работы 13 лет.) при выполнении осмотра ослабление контакта шлейфа не выявлено, в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.13, Пережог шлейфа фаз "А" на ВР 10 кВ ТП №76 ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Поназырево-Тяговая по причине механического износа шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог шлейфа фазы "А" в результате механического износа в месте крепления на ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Поназырево-Тяговая VS010-9440057 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр с применением ТВК ЛР и ВР 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Поназырево-Тяговая с целью выявления ослабления контактных соединений. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр с применением ТВК ЛР и ВР 10 кВ на ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Поназырево-Тяговая Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 43 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Поназырево-Тяговая подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: обследование опоры № 43 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Поназырево-Тяговая Мероприятие: Техническое По результатам обследования опоры № 43 и осмотра ЛР и ВР 10 кВ на ВЛ 10кВ Ф10-08 ПС Поназырево-Тяговая устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: результаты обследования
1870 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 21:47 | 2023-03-12 22:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 684 ПС 35кВ №33 Ендовище от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 684 ПС 35кВ №33 Ендовище в пролёте опор № 6-7 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 684 ПС 35кВ №33 Ендовище, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний выполнен Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 684 ПС 35кВ №33 Ендовище на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
1871 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-12 21:40 | 2023-03-13 00:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №06 ПС Васильково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №06 ПС Васильково
1872 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-12 21:35 | 2023-03-12 22:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ ПС Казинка яч.2-ТП 641 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 10 кВ ПС Казинка яч.2-ТП 641 яч.1 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПС Казинка яч.2-ТП 641 яч.1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПС Казинка яч.2-ТП 641 яч.1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10 кВ ПС Казинка яч.2-ТП 641 яч.1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ПС Казинка яч.2-ТП 641 яч.1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Дефектов не выявлено.
1873 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-12 21:28 | 2023-03-12 21:38 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на Р-10кВ у КТП-10кВ Шах-9-9, произошло нарушение контактного соединения, что привело к снижению качества электроснабжения потребителей, устраненное действием оперативного персонала. | 4.13, В результате нарушение электрического контакта на Р-10кВ у КТП-10кВ Шах-9-9, произошло снижение качества электроснабжения потребителей, устраненное действием оперативного персонала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на Р-10кВ у КТП-10кВ Шах-9-9, произошло снижение качества электроснабжения потребителей на КТП-10кВ Шах-9-9 КТП-10кВ Шах-9-9 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №9 ПС "Шахово" в части их технического состояния. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №9 ПС "Шахово" в части их технического состояния. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №9 ПС "Шахово" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №9 ПС "Шахово" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС
1874 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-12 21:27 | 2023-03-12 21:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево в пролете опор №29 -№30, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево от действия защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра, под собственным весом упала на землю под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 29 - №30 ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Василево упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
1875 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-12 21:25 | 2023-03-12 22:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №45-№46. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №45-№46. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое", нет.
1876 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-12 21:24 | 2023-03-12 22:33 | 3.4.10.2, Причиной появления "земли" Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 стало перекрытие на траверсу телом птицы на опоре № 128. Птица, пораженная действием электрического тока под действием порыва ветра, упала на землю. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие на траверсу телом птицы на опоре №128. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр изоляторов на опоре № 128 Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр изоляторов на опоре № 128 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра изоляции на опоре № 128 Ф 10-01 ПС110/ 35/10 кВ Макарьев-1 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: дефекты не обнаружены Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 128 Ф 10-01 ПС110/ 35/10 кВ Макарьев-1 в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. По результатам проведенного обследования выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры № 128
1877 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-12 21:20 | 2023-03-12 21:58 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 709П на балансе (ОАО "Вымпел Коммуникации"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1878 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-03-12 21:18 | 2023-03-12 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС П.Марфинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 22-23, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС П.Марфинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС П.Марфинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС П.Марфинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Инструктаж
1879 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-12 21:16 | 2023-03-12 23:29 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-10 кВ на участке от РП Борисково до ТП № 210 в пролете опор № 23 - № 24, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Дерево при падении своей макушкой схлеснуло провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Чернево уч. РП Борисково - ТП 210, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-13 на ПС Чернево от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Чернево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Чернево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Чернево (при их наличии). Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Чернево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
1880 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-12 21:16 | 2023-03-12 22:53 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Запрудская по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем КФХ "Смена" по причине повреждения ТП-8-11 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Запрудская, находящемся на балансе и обслуживании КФХ "Смена". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-8-11 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Запрудская, находящегося на балансе и обслуживании потребителя КФХ "Смена", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Запрудская по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ "Смена" о приведении потребительского оборудования КТП-8-11 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
1881 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-12 21:15 | 2023-03-12 22:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 6 кВ ПС трубная яч.2-ТП-378 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-293А, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО Домостроительный комбинат. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1882 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Прискоково в пролете опор № 45 - 46 обнаружено лежащее на земле под проводами ВЛ сломанное дерево, росшее за приделами охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с. дерево при падении кратковременно перекрыло провода соседних фаз, возникло межфазное К.З., что привело к отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 45 - 46 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Прискоково упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Прискоково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Прискоково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Прискоково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
1883 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-12 21:00 | 2023-03-12 21:19 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-6-1 ПС-8 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1884 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-12 20:58 | 2023-03-12 22:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-8 ПС 2-е Сторожевое послужило однофазное короткое замыкание, вызванное срывом изолятора фазы «А» на опоре №12 и схлёстом его с нулевым проводом в пролете опор № 12-13 при сильных порывах ветра. | 4.1.3, Кратковременное схлестывание провода фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-8 ПС 2-е Сторожевое произошло из-за срыва изолятора нулевого провода на опоре №12 в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №12 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-8 ПС 2-е Сторожевое VN004-93604026 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-8 ПС 2-е Сторожевое по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-8 ПС 2-е Сторожевое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1885 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Пыщуг в пролетах опор №37-38 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ произошло сближение проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты с успешным АПВ. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Сближение проводов соседних фаз в пролете опор № 37-38 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечания не выявлены.
1886 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-12 20:50 | 2023-03-12 21:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 534 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 20-21, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 20-21. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 534, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 534, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 534, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.
1887 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-12 20:50 | 2023-03-12 23:40 | 3.4.9.3, В результате прохождение атмосферного фронта, сопровождающегося порывами ветра до 20 м/с, на ВЛ-0,4кВ уличное освещение (принадлежит администрации Межевского муниципального района) произошел подхлест проводов ветвями кустарника, что привело к КЗ, перегорание высоковольтного предохранителя в РУ-10кВ ТП-042 и повреждению автоматический выключатель уличное освещение (собственность Администрация Межевского муниципального района). Повреждения оборудования, принадлежащего филиалу ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго" нет. | 4.4.1, Повреждение автоматического выключателя уличного освещения (собственность Администрация Межевского муниципального района). | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию Межевского района о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории села и населенных пунктов. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1888 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-12 20:50 | 2023-03-12 21:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №57-№58. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в пролете опор №57-№58. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1889 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 20:49 | 2023-03-12 22:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП №1057 Полевая с/с явилось короткое замыкание в пролете опор №4-3 - 4-4, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №4-3 - 4-4 по ВЛ0,4 №1 от ТП №1057 Полевая с/с явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП №1057 Полевая с/с разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП №1057 Полевая с/с Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
1890 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-12 20:50 | 2023-03-12 21:08 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Кадый стало падение ветки с дерева на ПР-10 кВ ТП-036 (вед.) опора № 230/4. От возникшего КЗ произошёл пробой и разрушение бокового изолятора неподвижного ножа разъединителя, в следствии чего и произошло отключение ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ведомственного оборудования ТП-036 Мегафон, о проведении своевременного устранения повреждения на ПР-10 кВ ТП-036. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кадыйского РЭС А.Б. Шкотов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено.
1891 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-12 20:47 | 2023-03-12 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ № 01 ПС Дубки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №55 - №56 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №55-№56 КВЛ 10кВ № 01 ПС Дубки деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 01 ПС Дубки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 10кВ № 01 ПС Дубки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1892 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-12 20:55 | 2023-03-12 21:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ№2 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Никольское произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "В" с нулевым проводом в пролете опор №7 -№4-1, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за выпадения изолятора ТФ-20 с проводом с крюка из стойки опоры №7 и провиса провода в в пролете опор №7 - №4-1. Спадение изолятора с крюка из стойки опоры №7 ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Никольское произошло по причине повреждения колпачка из за старения материала колпачка в результате длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.2, В результате высыхания колпачка К6 и потери его механической прочности произошло выпадение изолятора ТФ-20 с проводом с крюка на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП10/0,4 кВ Никольское и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №7 - №4-1 произошел схлест проводов в данном пролете, что послужило причиной однофазного КЗ и отключению АВ №2, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №2 Никольское на ВЛ-0,4кВ №2 КТП Никольское VN004-00045100 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Никольское, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Никольское, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВНикольское. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ на май 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВНикольское.
1893 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-12 20:41 | 2023-03-12 20:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ КТП 1а/М-7-160Ф-1н.п.Михайловка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ КТП 1а/М-7-160Ф-1н.п.Михайловка на провода фаз "А" и "В",произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 1а/М-7-160Ф-1н.п.Михайловка по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 1а/М-7-160Ф-1н.п.Михайловка по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 1а/М-7-160Ф-1н.п.Михайловка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 1а/М-7-160Ф-1н.п.Михайловка нарушений и включены в план работ Верховского РЭС.
1894 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-12 20:39 | 2023-03-12 21:14 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 62П (на балансе Рюмкина А.Г.). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1895 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-03-12 20:35 | 2023-03-12 21:25 | 3.4.7.3.5, Неотложное отключение произведено для устранения обрыва провода от опоры №13 в сторону опоры №15 на ВЛ0,4кВ №1 от ТП №8-20 П С 35 кВ Садовое. Обрыв произошёл в следствии изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20м/с . | 4.1.3, В следствии изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и воздействии длительных знакопеременных нагрузок произошёл обрыв провода от опоры №13 в сторону опоры №15 по ВЛ0,4кВ №1 от ТП №8-20 П С 35 кВ Садовое при сильных порывах ветра до 20м/с . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4-1 ЗТП 8-20 ПС Садовое VN004-00078978 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов провода на ВЛ0,4кВ №1 от ТП №8-20 П С 35 кВ Садовое . Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов провода на ВЛ0,4кВ №1 от ТП №8-20 П С 35 кВ Садовое . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №1 от ТП №8-20 П С 35 кВ Садовое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №1 от ТП №8-20 П С 35 кВ Садовое разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1896 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-12 20:35 | 2023-03-13 02:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ у оп. № 7 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 на провода из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ у оп.№7 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 на провода, произошел обрыв провода с возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным переключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 по всей длине.
1897 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-12 20:33 | 2023-03-12 22:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов , при порывах сильного ветра. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
1898 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №47-№48 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №62-№63 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №47-№48 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №62-№63 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1899 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-12 20:24 | 2023-03-12 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-161 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №106 - №107 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №106 - №107 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1900 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-12 20:21 | 2023-03-12 22:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 261 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 261. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 261 дефектов невыявленож.
1901 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-12 20:20 | 2023-03-12 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 1220 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 53-54, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 53-54. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1220, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1220, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 1220, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
1902 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-12 20:19 | 2023-03-12 21:46 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-6 ПС А.Донская послужил обрыв провода фазы "С" упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №29-30, при сильных порывах ветра до 13 м/сек. при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №29-30 ВЛ-10-6 ПС А.Донская, произошел по причине механического воздействия на провода деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №29; 30, подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ-10-6 ПС А. Донская, с откапыванием их на глубину 0,6 метра и верховой осмотр опор №29; 30 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №29; 30, подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ-10-6 ПС А. Донская, с откапыванием их на глубину 0,6 метра и верховой осмотр опор №29; 30 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС А. Донская по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС А. Донская по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №29; 30 и внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС А. Донская выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №29; 30 и внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС А. Донская замечаний не выявлено.
1903 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 20:18 | 2023-03-12 21:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1050 Полевая м/пункт явилось короткое замыкание в пролете опор № 36-35, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №36-35 по ВЛ0,4 №1 от ТП 1050 Полевая м/пункт явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1050 Полевая м/пункт разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1050 Полевая м/пункт Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
1904 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-03-12 20:12 | 2023-03-13 02:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 22 - 23. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 22 - 23 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 34Р с.Весёлое, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 34Р с.Весёлое Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1905 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-03-12 20:08 | 2023-03-12 22:31 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красногвардейское произошёл из-за обрыва провода шлейфа фазы "А" на ЛР 202 опора №149 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "А" на ЛР 202 опора №149 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красногвардейское произошёл в результате механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
1906 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-12 20:07 | 2023-03-12 23:00 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Василево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8 - №9 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №8 - №9 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Василево в результате налипания большого количества мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Василево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Василево в пролётах опор №1 - №11 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Василево в пролётах опор №1 - №11. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1907 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-12 20:05 | 2023-03-12 23:27 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 2 от ТП 171 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 2 от ТП 171 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 171. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.Инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.Инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Не выполнено
1908 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-12 20:05 | 2023-03-12 22:06 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-160 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №187 - №188 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №187-№188 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1909 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-12 20:03 | 2023-03-12 20:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-06 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-06 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-06 ПС 35 кВ Котово VN004-00026246 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-06 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-06 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1910 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-12 20:01 | 2023-03-12 20:59 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 702 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения произошло из-за КЗ, в результате схлеста проводов трех фаз в пролёте опор №22-23 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов трех фаз в пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 702 ПС 35 кВ Яблоново произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 702 ПС Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 702 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 702 ПС 35 кВ Яблоново.
1911 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2023-03-12 19:55 | 2023-03-12 21:50 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 198-199 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 21 "Карла Маркса" в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 198-199 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 21 "Карла Маркса" в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 21 Карла Маркса. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 21 Карла Маркса Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 21 Карла Маркса, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 21 Карла Маркса, не выявлено
1912 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-03-12 19:55 | 2023-03-12 20:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №45-46, растущего вне охранной зоны ЛЭП-10 кВ Боровое яч. № 17 ПС 35/10 кВ Поддубровка, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 45-46 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП-10 кВ Боровое яч. № 17 ПС 35/10 кВ Поддубровка, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЛЭП-10 кВ Боровое яч.№ 17 ПС 35/10 кВ Поддубровка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ЛЭП-10 кВ Боровое яч.№ 17 ПС 35/10 кВ Поддубровка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
1913 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-03-12 19:53 | 2023-03-12 20:25 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №155 Начальная школа ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя РБ 0,4 кВ ф.1 в ТП №155 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №2 - 3. Схлест проводов произошел по причине раскачивания проводов порывами ветра до 20 м/с при прохождении атмосферного фронта. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №155 Начальная школа ф.1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №155 Начальная школа ф.1 выявленные замечания устранить (при их наличии). Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1914 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-03-12 19:48 | 2023-03-12 20:50 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за срыва штыревого изолятора, с падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №9/14 ЛЭП 10 кВ №6, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора, с падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №9/14 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка произошёл вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1915 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-12 19:46 | 2023-03-12 21:17 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва изолятора фазы "В" на опоре №14 в результате разрушения колпачка крепления изолятора, с последующим падением провода фазы «В» и касанием его металлической траверсы, под воздействием сильных порывов ветра до 13 м/сек. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №14 на ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое После прохождения атмосферного фронта, выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: После прохождения атмосферного фронта, произведён внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного смотра ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка, замечаний не выявлено.
1916 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-12 19:40 | 2023-03-12 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ 10кВ № 10 ПС Ярлуково произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ №10 "Пионерские лагеря" ПС 35/10 Ярлуково Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 "Пионерские лагеря" ПС 35/10 Ярлуково произведен. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, произвести вырубку (обрезку крон). Ответственное лицо: Стефанович Г.В. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Пионерские лагеря ПС 35/10кВ Ярлуково, произвести вырубку (обрезку крон) не выявлено. Ответственное лицо: Стефанович Г.В.
1917 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-12 19:35 | 2023-03-12 21:15 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-6 ПС 35 кВ Верный было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1918 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-12 19:30 | 2023-03-12 22:15 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 095 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 5 –№6 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 082 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 5 – №6 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 095 Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Дойчев М.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Дойчев М.С. Состояние: Не выполнено
1919 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-12 19:26 | 2023-03-12 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №58 - №59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №58 - №59 веткой дерева ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки" принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1920 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-12 19:26 | 2023-03-12 19:57 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 из-за налипания большого количества мокрого снега на провода, под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи, произошел схлест проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №15-25 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор в пролете опор 15-25 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи произведен.
1921 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-12 19:25 | 2023-03-12 19:31 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ КТП БСИ ПС 110 кВ Стройиндустрия произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ЛЭП 10 кВ КТП БСИ ПС 110 кВ Стройиндустрия произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ КТП БСИ ПС 110 кВ Стройиндустрия. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1922 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 19:24 | 2023-03-12 20:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 098 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 098 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 098 ПС 35 кВ Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 098 ПС 35 кВ Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1923 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-03-12 19:24 | 2023-03-12 20:19 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-409 ПС Радченская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №5-6, из-за падения на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-409 ПС Радченская произошел в результате механического воздействия, при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-409 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-409 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-409 ПС Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-409 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
1924 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-12 19:21 | 2023-03-12 19:40 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода пролет № 54-55, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Шишкино, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода пролет № 54-55 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Шишкино, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Шишкино. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Шишкино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Шишкино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Шишкино.
1925 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-12 19:17 | 2023-03-12 20:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 629 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 629 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 МТП 629 ПС Шеино VN004-00133190 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 629 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 629 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 629 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 629 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 629 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
1926 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на ведомственной отпайке ОАО "РЖД" - Трансэнерго привело к отключению МВ 10 кВ Ф. 10--14 ПС Красная Поляна. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в филиал ОАО "РЖД" - Трансэнерго, о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо в филиал ОАО "РЖД" - Трансэнерго
1927 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-12 19:05 | 2023-03-12 20:43 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 4-12 ПС 35 кВ Верный было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1928 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-03-12 19:02 | 2023-03-12 20:21 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки на оп.№58 фаза "С". | 4.12, Разрушение вязки фазы "С" на опоре № 58 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка произошло в результате длительной эксплуатации (51 год) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение вязки Ф."С" на оп.№58 на ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Ульяновка VS010-0003563 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах № 56-60. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено
1929 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 19:00 | 2023-03-12 19:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №128.04 ЦРП Полевая действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 50-51, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №50-51 ВЛ 10кВ №128.04 ЦРП Полевая произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №128.04 ЦРП Полевая на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №128.04 ЦРП Полевая разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1930 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 19:00 | 2023-03-12 19:44 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП-1034-Ноздрачево явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №1-2 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП-1034-Ноздрачево разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП-1034-Ноздрачево Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
1931 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-03-12 18:50 | 2023-03-12 19:56 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на опору №35, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №2 Отскочное ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Короткое замыкание на землю между проводом фазы «А» и траверсой, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №2 Отскочное ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 5 Вертячье. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 5 Вертячье, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Не выполнено
1932 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-12 18:49 | 2023-03-12 20:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №26 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №26 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Архангельское, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1933 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-03-12 18:48 | 2023-03-12 22:46 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 21 - 22. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 21 - 22 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 10А с.Вановье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 10А с.Вановье Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1934 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-12 18:48 | 2023-03-12 20:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-29 ПС Давыдовка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения. | 4.12, Кратковременное схлестывание провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-29 ПС Давыдовка к жилому дому произошло в результате воздействия на провода веток дерева (ДКР), растущего под проводами ответвления на территории домовладения. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-8-29 ПС Давыдовка о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю, запитанному от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-8-29 ПС Давыдовка о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева.
1935 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-12 18:47 | 2023-03-12 19:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП № 989 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 11-12, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 11-12. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 989, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение №7/145СС Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение №7/145СС
1936 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-12 18:46 | 2023-03-12 20:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 497 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 30-31, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 30-31. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 497, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 497, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 497, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
1937 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-12 18:46 | 2023-03-12 20:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 35 - № 36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 35 - № 36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 09кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 09кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 09кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1938 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 18:45 | 2023-03-12 19:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 033 ПС 35кВ Ендовище от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 22-23 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 033 ПС 35кВ Ендовище в пролёте опор № 22-23 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 033 ПС 35кВ Ендовище выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2024г. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 033 ПС 35кВ Ендовище на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1939 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-12 18:38 | 2023-03-12 19:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №159 Нарышкино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №159 Нарышкино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 159 Нарышкино по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 159 Нарышкино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
1940 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-12 18:37 | 2023-03-12 18:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №276-№277, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №276-№277 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет Срок выполнения: Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №123 ф.13 ПС Белгородка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1941 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-12 18:34 | 2023-03-12 21:00 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 788 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 19 к д. 16 в результате падения ветки от дерева из внеохранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры № 19 к д. 16 произошёл в результате падения на провода ветки от дерева из внеохранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Ильино КТП 788 Ф1 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4 Ильино КТП 788 Ф1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
1942 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-03-12 18:30 | 2023-03-12 18:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 13 - 14. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 13 - 14 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 14М с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 14М с.Устьи Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1943 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-12 18:30 | 2023-03-12 20:14 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №2-8 ПС 35 кВ Дон, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №2-8 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №2-8 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1944 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-03-12 18:22 | 2023-03-12 18:34 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 3.5.7 ПС Шуклино произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №3-4 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-10кВ 3.5.7 ПС Шуклино произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.5.7 ПС Шуклино с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ №3.5.7 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.5.7 ПС Шуклино назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ №3.5.7
1945 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-03-12 18:22 | 2023-03-12 18:34 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №35-36 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ №3.5.4 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-10кВ №3.5.4
1946 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 18:17 | 2023-03-12 18:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №117.11 ПС 110-10кВ Виногробль действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 92-93, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №92-93 ВЛ 10кВ №117.11 ПС 110-10кВ Виногробль произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №117.11 ПС 110-10кВ Виногробль на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №117.11 ПС 110-10кВ Виногробль разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1947 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-12 18:17 | 2023-03-12 18:28 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, неустойчивое, короткое замыкание в пролёте опор №20-21 ВЛ-10кВ № 16 ПС Поречное, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшей ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №20-21 ВЛ-10кВ № 16 ПС Поречное, произошло неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Поречное Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Поречное Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Поречное составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Поречное составлен график устранения выявленных замечаний
1948 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-03-12 18:17 | 2023-03-12 20:04 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговавя явилось ослабление контактных соединений шлейфа фазы "А" на ЛР 7-14 | 4.13, Ослабление контактных соединений шлейфа фазы "А"на ЛР 7-14 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате несвоевременного технического осмотра Бригадой доп.сервиса № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных соединений шлейфа фазы "А"на ЛР 7-14 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая VS010-0011802 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ЛР от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на предмет дефектов Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль всех ЛР от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на предмет дефектов Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ЛР от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех ЛР от ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1949 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-12 18:15 | 2023-03-12 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №138-№139 при сильном порыве ветра. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №138-№139 при сильном порыве ветра. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Костромка" ПС 35кВ "Великовская", нет.
1950 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-12 18:15 | 2023-03-12 19:41 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-8 ПС Болдыревка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 80А). | 4.13, Отключение АВ №2 0,4кВ ТП-2-8 ПС Болдыревка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 80 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-8 ПС Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-8 ПС Болдыревка . Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 16.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
1951 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-03-12 18:12 | 2023-03-12 19:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №252 от ПС Б.Солдатское2 стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролёте опор № 201-202 | 4.4.3, Из-за механического воздействия сломленных веток от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролетах опор № 201-202 ВЛ-10кВ №252 ПС Б.Солдатское2, произошло , двухфазное, устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №252 ПС 35/10кВ Б.Солдатское2 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №252 ПС 35/10кВ Б.Солдатское2 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено
1952 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-12 18:12 | 2023-03-12 23:35 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 204, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 204, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1953 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 18:10 | 2023-03-12 19:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 857 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 857 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 857 ПС 35 кВ Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 857 ПС 35 кВ Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1954 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-12 18:10 | 2023-03-12 22:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 893 №16 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 893 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №16 ТП 863 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 863 № 16 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: ИВанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №16 ТП863 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1955 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-12 18:08 | 2023-03-12 23:07 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-17 ПС 35кВ Масловская произошло в результате схлестывания провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №11-12, в момент обрыва провода фазы "В" в месте механического соединения. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в месте механического соединения в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-17 ПС 35кВ Масловская произошел в результате упавшего постороннего предмета занесённого из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-17 ПС 35кВ Масловская на предмет выявления неудовлетворительного состояния механических соединений проводов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г.
1956 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 18:06 | 2023-03-12 18:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №412.16 ПС 110кВ ПТФ действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 141-142, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №141-142 ВЛ 10кВ №412.16 ПС 110кВ ПТФ произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №412.16 ПС 110кВ ПТФ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №412.16 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1957 | 374 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-12 18:06 | 2023-03-12 20:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома № 49 ул. М. Горького с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП214 ф606 ПС Водоочистная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 ТП214 ф606 ПС Водоочистная с медным проводом потребителя на доме № 49 ул. М. Горького произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП214 ф606 ПС Водоочистная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП214 ф606 ПС Водоочистная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
1958 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-12 18:05 | 2023-03-12 18:12 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 1 в РУ 0,4кВ КТП № 510. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1959 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-12 18:04 | 2023-03-12 20:01 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-36 ВЛ-10-4 ПС Залужное послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз "С" и "0" ответвления к зданию от опоры №5 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "С" при воздействии сильных порывов ветра. (ответвление к зданию находится на балансе потребителя) | 4.12, Кратковременный схлест проводов фазы "С" и "0" потребительского ответвления к зданию от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-36 ВЛ-10-4 ПС Залужное произошел в результате увеличение стрелы провеса провода фазы "С" из-за ослабления крюка крепления изолятора на карнизе здания и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-4-36 ПС Залужное, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-4-36 ПС Залужное, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1960 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-12 18:03 | 2023-03-12 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01 "Двуречки" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ "Двуречки" произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ№01 Двуречки ПС 110/10 Двуречки, произвести вырубку (обрезку крон). Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ№01 Двуречки ПС 110/10 Двуречки, не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Двуречки ПС 110/10 Двуречки Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Двуречки ПС 110/10 Двуречки произведён: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено.
1961 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 18:02 | 2023-03-12 19:31 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 813 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1(I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 813 ПС 35кВ Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 813 ПС 35кВ Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 813 ПС 35кВ Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
1962 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-12 18:00 | 2023-03-12 18:05 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-77 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-21 - №10-22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-21 - №10-22 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1963 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-12 18:00 | 2023-03-12 18:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Совхоз Кирова" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 58-59 упавшей веткой от дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 58-59 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кирова ПС 35/10 №3 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Кирова ПС 35/10 №3, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
1964 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-03-12 17:50 | 2023-03-12 18:03 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания деревьями проводов ВЛ в пролете опор №15 - №16 из вне охранной зоны ВЛ, нависшими под тяжестью налипшего мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия деревьев на провода в пролете опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега нависшими из вне охранной зоны, под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №10 - №20 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №10 - №20 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре на ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №10 - №20. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре на ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №10 - №20 не обнаружены.
1965 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-12 17:50 | 2023-03-12 19:06 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) в пролёте опор №21-22 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок в пролёте опор №34-35 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1966 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-12 17:50 | 2023-03-13 01:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "СОК" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 46-47 упавшим деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 46-47 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
1967 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-12 17:47 | 2023-03-12 19:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-16 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н-Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-16 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н-Ольшанка в пролёте опор № 6-7 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-16 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н-Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-16 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н-Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев растущих вне охранной зоны,ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1968 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-12 17:45 | 2023-03-12 19:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 832 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор № 21 - 22 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 21 - 22 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 832 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 832, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
1969 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2023-03-12 17:44 | 2023-03-12 18:58 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 35 кВ Камызино был выполнен для ревизии контактного соединения провода фазы "С" на выводе АВ 0,4 кВ СП 2 на опоре №9/4, вследствие изменения структуры материала контакта в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта провода фазы "С" на выводе АВ 0,4 кВ СП 2 на опоре №9/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 35 кВ Камызино произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала контактного соединения провода фазы "С" на выводе АВ 0,4 кВ СП 2 на опоре №9/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 35 кВ Камызино ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 35 кВ Камызино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 35 кВ Камызино. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г.
1970 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 17:44 | 2023-03-12 19:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 532 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 532 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 532 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 532 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
1971 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-12 17:42 | 2023-03-13 02:55 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению проводов трех фаз в пролете опор №110-111 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №110-111 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1972 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-03-12 17:40 | 2023-03-12 22:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 2-2-2-3 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 2-2-2-3 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 577.03 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 577.03 составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
1973 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-12 17:40 | 2023-03-12 20:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №162 д. Бунегино-Варатово произошло по причине возникновения КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №162 д. Бунегино-Варатово при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв провода в пролете опор №10-11, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №162 д. Бунегино-Варатово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №162 д. Бунегино-Варатово. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №162 д. Бунегино-Варатово. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1974 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-12 17:40 | 2023-03-12 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ-6кВ РП-8 ЛТЗ яч.25 - ТП-736 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-6 кВ ТП-707 яч.1 до ТП-741 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТП-707 яч.1 до ТП-741, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТП-707 яч.1 до ТП-741, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6 кВ ТП-707 яч.1 до ТП-741 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТП-707 яч.1 до ТП-741, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Дефектов не выявлено.
1975 | 392 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-12 17:40 | 2023-03-12 19:38 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №19 ул. Куркова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-12 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-12 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Куркова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-12 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1976 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 17:39 | 2023-03-12 19:52 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №8 по ул. Фабричная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1977 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-12 17:39 | 2023-03-12 18:40 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный произошло из-за повреждения на потребительской ТП-4-2, находящейся на балансе потребителя Воронеж ЛПДС нефтепровод. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный произошло из-за повреждения на потребительской ТП-4-2, находящейся на балансе потребителя Воронеж ЛПДС нефтепровод. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Воронеж ЛПДС нефтепровод о приведении потребительской ТП-4-2 от ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Верный в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Верный Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Воронеж ЛПДС нефтепровод о приведении потребительской ТП-4-2 от ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Верный в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Верный
1978 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-12 17:38 | 2023-03-12 17:41 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4-1 ТП-4-05 Сотницкая произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №26 ВЛ-0,4-1 ТП-4-05 Сотницкая, находящемся на балансе и обслуживании потребителя БЕЛОДЕДОВ В.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №26 ВЛ-0,4-1 ТП-4-05 Сотницкая, находящемся на балансе и обслуживании потребителя БЕЛОДЕДОВ В.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-4-05 Сотницкая стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю БЕЛОДЕДОВ В.И. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №26 ВЛ-0,4-1 ТП-4-05 Сотницкая в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1979 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-12 17:35 | 2023-03-12 18:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-2-7 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н-Девицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 ТП-2-7 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н-Девицк в пролёте опор № 6-7 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-2-7 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н-Девицк , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-2-7 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Н-Девицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1980 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-12 17:31 | 2023-03-12 19:03 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10 -5 ПС Рудкино послужило двухфазное короткое замыкание в результате схлёста провода фазы «В» и «С» в пролёте опор №91-92 из-за обрыва вязки провода фазы «В» на опоре №91, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №91 ВЛ-10 -5 ПС Рудкино произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «В» на опоре №91 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино VS010-0010183 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -5 ПС Рудкино с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -5 ПС Рудкино с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -5 ПС Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -5 ПС Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1981 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1982 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-03-12 17:30 | 2023-03-12 18:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП-120 произошло в результате повреждения во внутренних сетях потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ВЛ-1001 ПС Вадино Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ВЛ-1001 ПС Вадино
1983 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-03-12 17:28 | 2023-03-12 18:28 | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Березняги по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствии кратковременного касания проводов фазы «А» и веток дерева в пролёте опор №78-79 при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Однофазное замыкание на землю произошло из-за касания проводов фазы «А» и веток дерева в пролёте опор №78-79 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Березняги при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево в охранной зоне в пролете опор №78-79 на ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Березняги VS010-0003508 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Березняги по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Березняги по всей длине, намечены мероприятия. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Березняги, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода наметить мероприятия по их вырубке или обрезке и внести в планы ремонтов и ТО на 2023г. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Березняги, намечены мероприятия и внесены в планы ремонтов и ТО на 2023г.
1984 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-12 17:27 | 2023-03-12 17:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ в пролетах опор №(3-2)-№(3-3), под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №(3-2)-№(3-3) ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1985 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-12 17:27 | 2023-03-12 18:41 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец произошло из-за повреждения на потребительской ТП-4-16, находящейся на балансе потребителя ООО "Углянец". | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец произошло из-за повреждения на потребительской ТП-4-16, находящейся на балансе потребителя ООО "Углянец". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Углянец" о приведении потребительской ТП-4-16 от ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Углянец в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Углянец" о приведении потребительской ТП-4-16 от ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Углянец в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец.
1986 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-12 17:25 | 2023-03-13 00:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Чопорово" произошло вследствие КЗ, возникшего при перекрытии по поверхности проходных изоляторов фазы "А" и "В" 10кВ КТП 520 (Рухлево) из-за загрязнение изоляции. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие по поверхности проходных изоляторов фазы "А" и "В" 10кВ КТП 520 (Рухлево) из-за загрязнение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции на ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Чопорово" КТП 520 (Рухлево) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ по схеме нормального режима Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10 кВ №4 ПС Чопорово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10 кВ №4 ПС Чопорово Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А. о необходимости эксплуатации ТП в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Ростовского РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН март 2023
1987 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-03-12 17:25 | 2023-03-12 17:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 2-13-2-14 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 2-13-2-14 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 557.05 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 557.05 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
1988 | 385 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-12 17:25 | 2023-03-12 19:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №147 ул. Дятьковская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.610 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.610 РП05 с медным проводом потребителя на доме №147 ул. Дятьковская привело к отсутствию напряжения у потребителя | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.610 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.610 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1989 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-12 17:23 | 2023-03-12 18:04 | 3.4.12.2.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явился схлест проводов А-35 в пролете оп. 15 – 7-1 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-50 в пролете оп. 15 – 7-1 под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет тяжения провода в пролетах Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При обнаружении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 – выполнить перетяжку провода Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
1990 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-03-12 17:22 | 2023-03-12 17:37 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 119 ПС 35 кВ Новоалександровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/5-1/6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 119 ПС 35 кВ Новоалександровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 119 ПС Новоалександровка. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 119 ПС Новоалександровка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-119 ПС 35 кВ Новоалександровка от 16.03.2023г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
1991 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-03-12 17:21 | 2023-03-12 18:19 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 319 ПС 35 кВ Всесвятка произошёл из-за возникновения КЗ при обрыве и схлёсте проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №2/4-2/5, вследствие наезда на опору №2/5 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв и схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 319 ПС 35 кВ Всесвятка произошёл вследствие наезда на опору №2/5 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 319 ПС 35 кВ Всесвятка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 319 ПС 35 кВ Всесвятка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-319 ПС 35 кВ Всесвятка от 16.03.2023г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
1992 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-03-12 17:21 | 2023-03-12 18:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Кр.Лиман послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ в результате сильных порывов ветра до 20 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 по ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Кр.Лиман произошло упавшей веткой дерева, растущего за пределами ОЗ ВЛ в результате сильных порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
1993 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-03-12 17:19 | 2023-03-12 18:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №117 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №117 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №117 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №117 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1994 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-12 17:15 | 2023-03-12 18:55 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" Л-6кВ РП-13 яч.14 ТП-193 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ РП-13 яч.14 ТП-193. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6кВ РП-13 яч.14 ТП-193 КЛ-6кВ РП-13 яч.14 ТП-193 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП-13 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП-13 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП-13 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП-13 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
1995 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 17:12 | 2023-03-12 18:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 847 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 847 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 847 ПС 35 кВ Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 847 ПС 35 кВ Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
1996 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-12 17:10 | 2023-03-12 19:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-20 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-20 ПС 110 кВ Голофеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-20 ПС 110 кВ Голофеевка VN004-00025115 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-20 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-20 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1997 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-12 17:10 | 2023-03-12 17:11 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-46 - №3-47 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №3-46 - №3-47 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №3-41 - №3-51. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ10кВ №13 ПС Верхняя Троица в пролетах опор №3-41 - №3-51. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №3-41 - №3-51. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра КВЛ10кВ №13 ПС Верхняя Троица в пролетах опор №3-41 - №3-51.
1998 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-12 17:10 | 2023-03-12 17:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/В.Д-9-160 пролете опор №8-9 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/В.Д-9-160 в пролете опор №8-9 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/В.Д-9-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/В.Д-9-160 по всей длине Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/В.Д-9-160 по всей длине
1999 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-12 17:05 | 2023-03-12 22:45 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №14-15 при усилении ветра. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ПС 35 кВ Иловка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
2000 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-12 17:04 | 2023-03-12 19:00 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №1 от ТП 1-3 ПС Кашира произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 15 ВЛ-0,4 №1 от ТП 1-3 ПС Кашира, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Возраждение". | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 15 ВЛ-0,4 №1 от ТП 1-3 ПС Кашира, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Возраждение" произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО "Возрождение") о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
2001 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-03-12 17:03 | 2023-03-12 17:37 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 80 - 81. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 80 - 81 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Северная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
2002 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-03-12 17:03 | 2023-03-12 17:35 | 3.4.12.1.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 299 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Леуздово явилось К.З. фаза-нуль, при сходе снега с крыши здания на провода ВЛ в пролете от опоры №7сп до здания. Без повреждения провода. | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 299 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Леуздово явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с крыши здания на провода ВЛ в пролете от опоры №7сп до здания. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 299 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Леуздово письмо в адрес потребителя - владельца дома, запитанного от опоры №7сп с требованием установки на крыше дома устройства для предотвращения схода снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 299 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Леуздово письмо в адрес потребителя - владельца дома, запитанного от опоры №7сп с требованием установки на крыше дома устройства для предотвращения схода снега на провода ВЛ.
2003 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-03-12 17:02 | 2023-03-12 21:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 635 ПС 35 кВ Раздорное произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 635 ПС 35 кВ Раздорное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 635 ПС 35 кВ Раздорное. на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 635 ПС 35 кВ Раздорное ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 635 ПС 35 кВ Раздорное | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 635 ПС 35 кВ Раздорное. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2004 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-12 17:02 | 2023-03-12 18:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4-15 ПС 35кВ Урыв произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ №2 0,4кВ ТП-4-15 ПС 35кВ Урыв произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №20,4кВ (I ном = 100А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4-15 ПС 35кВ Урыв по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4-15 ПС 35кВ Урыв , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2005 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-03-12 17:01 | 2023-03-12 17:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток деревьев из-за ветровой нагрузки в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Н-10-15, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветвей деревьев в пролете опор № 18-№19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-10-15 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Н-10-15 по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Н-10-15 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2006 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-03-12 17:00 | 2023-03-12 17:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Почепская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Почепская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Почепская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская в пролете опор №37-№38, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г.
2007 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-12 17:00 | 2023-03-12 17:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-13/Ник-5-250 в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-13/Ник-5-250 в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-13/Ник-5-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-13/Ник-5-250 по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-13/Ник-5-250 по всей длине.
2008 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-12 17:00 | 2023-03-12 17:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 385 1/250 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за хлеста проводов вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 385 1/250 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2от ТП 385 1/250 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2от ТП 385 1/250 с целью выявления замечаний. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: На основании замечаний выявленных при осмотре, разработаны мероприятия и составлен график их выполнения
2009 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-03-12 16:55 | 2023-03-12 17:57 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Калязин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №33-25 - №33-26 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №33-25 - №33-26 КВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в результате налипания большого количества мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Калязин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №33-20 - №33-30 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №33-20 - №33-30 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №33-20 - №33-30. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №33-20 - №33-30 не обнаружены.
2010 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-12 16:50 | 2023-03-12 17:46 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1912 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/4-3/5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1912 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1912 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
2011 | 407 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-03-12 16:49 | 2023-03-12 18:45 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-90 ф129 ПС Индуктор в пр. оп. №4-4.1 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-90 ф129 ПС Индуктор в пр. оп. №4-4.1, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-90 ф129 ПС Индуктор. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-90 ф129 ПС Индуктор. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-90 ф129 ПС Индуктор в пр. оп. №4-4.1 Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП-90 ф129 ПС Индуктор в пр. оп. №4-4.1
2012 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-03-12 16:48 | 2023-03-12 21:54 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 32-34-04 РП №3 ПС 110 кВ Новый Оскол произошел из-за обрыва проводов трех фаз в пролете опор №4-6 вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.3, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 32-34-04 РП №3 ПС 110 кВ Новый Оскол произошел вследствие механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 32-34-04 РП №3 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
2013 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Линец произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №27-28 упавшей под воздействием порывов ветра веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ №06 ПС Линец произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Линец с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Линец с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Линец назначение сроков устранения выявленных замечаний
2014 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 16:45 | 2023-03-12 17:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №421.04 ПС 35кВ Моква действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 112-113, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №112-113 ВЛ 10кВ №421.04 ПС 35кВ Моква произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №421.04 ПС 35кВ Моква на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №421.04 ПС 35кВ Моква разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2015 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 16:45 | 2023-03-12 20:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №412.07 ПС 110кВ ПТФ действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 117-118, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №117-118 ВЛ 10кВ №412.07 ПС 110кВ ПТФ произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №412.07 ПС 110кВ ПТФ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 22.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №412.07 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2016 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-12 16:45 | 2023-03-12 19:35 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, устойчивое короткое замыкание в пролёте опор №117-118 ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор№117-118 ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино", произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" составлен график устранения выявленных замечаний
2017 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-12 16:44 | 2023-03-12 19:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ Меловое действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ в пролетах опор №97-№98, под воздействием мокрого снега и порывистого ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №97-№98 ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ Меловое на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ Меловое на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2018 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 16:42 | 2023-03-12 17:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 258 ПС 110кВ Н.Ведуга от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 258 ПС 110кВ Н.Ведуга в пролёте опор № 10-11 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 258 ПС 110 кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 258 ПС 110 кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
2019 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-12 16:39 | 2023-03-12 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 Североход ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14 - №15 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 Североход ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 Североход ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 Североход ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2020 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-12 16:35 | 2023-03-12 16:41 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 ул. Советская от ТП 330 д. Лаврово, в пролете опор № 7 - № 8 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф. № 1 ул. Советская от ТП 330 д. Лаврово. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, При набросе проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф.№ 1 ул. Советская от ТП 330 д. Лаврово, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ-0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 330 д. Лаврово, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 330 д. Лаврово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2021 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 16:34 | 2023-03-12 17:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 014 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 014 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 ПС 35 кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 ПС 35 кВ Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
2022 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 16:31 | 2023-03-12 17:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 847 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 847 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №2 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 847 ПС 35 кВ Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 847 ПС 35 кВ Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
2023 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-12 16:28 | 2023-03-12 17:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №40-№41 деревом упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с сильным порывистым ветром, без обрыва проводов ВЛ. Отключение ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №12-№13 деревом упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с сильным порывистым ветром, без обрыва проводов ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ветками дерева выпавшего из за пределов охранной зоны , в пролете опор №40-№41 , вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло межфазное перекрытие изоляции проводов ВЛ и привело к отключению ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал действием МТЗ, без повреждения проводов ВЛ. В результате механического воздействия на провода ветками дерева выпавшего из за пределов охранной зоны , в пролете опор №12-№13 , вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло межфазное перекрытие изоляции проводов ВЛ и привело к отключению ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус действием МТЗ, без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал в пролете опор №37-№44 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус в пролете опор №9-№16 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка: ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал в пролете опор №37-№44 ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус в пролете опор №9-№16 Мероприятие: Организационное Включить выявленные дефекты при внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал в пролете опор №37-№44 , в план ТОиР на 2023-2024 годы. Включить выявленные дефекты при внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус в пролете опор №9-№16 , в план ТОиР на 2023-2024 годы. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре участка:ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал в пролете опор №37-№44 дефектов не выявлено. ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус в пролете опор №9-№16 дефектов не выявлено.
2024 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-03-12 16:27 | 2023-03-12 18:25 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Тхоревка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 202-207 из-за обрыва провода фазы «В» деревом, растущим вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра (до 13м/с). | 4.1.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 202-207 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Тхоревка произошло из-за обрыва провода фазы «В» деревом, растущим вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра (до 13м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
2025 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-12 16:25 | 2023-03-12 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 306 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "В" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №5/11-7/1 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №5/11-7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 306 ПС 35 кВ Иловка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 306 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
2026 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 16:25 | 2023-03-12 17:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 743 (43) ПС 35кВ № 4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 743 (43) ПС 35кВ № 4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 743 (43) ПС 35 кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 743 (43) ПС 35 кВ №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
2027 | 384 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-12 16:25 | 2023-03-12 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №43 ул. Карачевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП0134 ф.608 РП08. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП0134 ф.608 ПС Дормашевская с медным проводом потребителя на доме №26 ул. Луговая привело к отсутствию напряжения у потребителя. ул.Карачевская 43 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП0134 ф.608 РП08 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП0134 ф.608 РП08 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2028 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-12 16:24 | 2023-03-12 17:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 20 Хоботовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 20-21, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 20 ПС Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 20 ПС Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 20 ПС Хоботовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 20 ПС Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
2029 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-03-12 16:24 | 2023-03-12 19:14 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за КЗ, в результате обрыва вязки провода к изолятору фазы "А" опоры №58 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №58-59, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв вязки провода к изолятору фазы «А» опоры №58 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Александровка с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №58-59 произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
2030 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 16:23 | 2023-03-12 17:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 325 ПС 110кВ Н.Ведуга от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 325 ПС 110кВ Н.Ведуга в пролёте опор № 12-13 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 325 ПС 35 кВ Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 325 ПС 35 кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2031 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-12 16:22 | 2023-03-12 16:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ №1 Южн-2-7 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ №1 Южн-2-7 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Южн-2-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Южн-2-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Южн-2-7 по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Южн-2-7 по всей длине.
2032 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-12 16:20 | 2023-03-12 18:51 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Скородное произведен для устранения срыва изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №139, произошедшего из-за длительного воздействия ветровой нагрузки и усиления ветра в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №139 ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Скородное произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки и усиления ветра в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
2033 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 16:17 | 2023-03-12 18:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Ст.Ведуга произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. во время ухудшение погодных условий. | 4.4.3, Кратковременное схлёстывание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Ст.Ведуга, вызванное механическим воздействием на провода упавшей веткои дерева, занесённой на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра(20м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Ст.Ведуга, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Ст.Ведуга на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2034 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-12 16:17 | 2023-03-12 19:58 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4-2 ТП-7-07 Н.Калитва произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "В" и "С"в пролете опор № 7--8, в результате падения на них ветки обломленной с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, и заброшенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек. | 4.4.4, Причиной кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №7--8 ВЛ-0,4-2 ТП-7-07 Н.Калитва явилось механическое воздействие при падении на них ветки, обломленной с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ и заброшенной на провода, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-7-07 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-7-07 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
2035 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-03-12 16:16 | 2023-03-12 16:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №255 от ПС Б.Солдатское2 стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролёте опор № 59-60 | 4.4.3, Из-за механического воздействия сломленных веток от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода в пролетах опор № 59-60 ВЛ-10кВ №255 ПС Б.Солдатское2, произошло , двухфазное, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №255 ПС 35/10кВ Б.Солдатское2 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №255 ПС 35/10кВ Б.Солдатское2 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Не выполнено
2036 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-12 16:14 | 2023-03-12 17:22 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №35-36 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ и упавшим на провода, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво в результате налипания большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво в пролётах опор №30-40 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво в пролётах опор №30-40 дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ
2037 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-12 16:11 | 2023-03-12 20:27 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 018, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 018, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2038 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-12 16:11 | 2023-03-12 17:46 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №16-18, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №16-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-37 ПС Рудкино VN004-00107270 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №16-18. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №16-18. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-37 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
2039 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-12 16:10 | 2023-03-12 18:37 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва изолятора фазы " В " на траверсе КТП 502, с последующим схлёстом с проводами фаз "В" и "С" в пролёте от опоры №1 до КТП 502, при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Срыв изолятора фазы "В" на траверсе КТП 502 ПС 330 кВ Валуйки, с последующим схлёстом с проводами фаз "В" и "С" в пролёте от опоры №1 до КТП ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502, произошел в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2040 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 16:10 | 2023-03-12 18:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ 412.06 ПС ПТФ явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вследствие обрыва провода пр.оп.№56-57 веткой дерева | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пр.оп.56-57 ВЛ-10кВ 412.06 явилось падении деревьев при воздействии ветровой нагрузки | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 412.06 «ПТФ» Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10кВ 412.06 «ПТФ Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2041 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №415.08 ПС Оросительная явилось короткое замыкание в пролете опор №3-6 - №3-7, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пролете опор №3-6 - №3-7 по ВЛ 10кВ №415.08 ПС Оросительная, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №415.08 ПС Оросительная с составлением листа осмотра Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2042 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-12 16:10 | 2023-03-12 19:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 07от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 2-14 – 2-15 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 2-14 – 2-15 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Восточная. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КаРЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
2043 | 409 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-12 16:09 | 2023-03-12 18:35 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/35 фазы "А" ТП-43 ф.1002 ПС Почепская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/35 фазы "А" ТП-43 ф.1002 ПС Почепская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений в ТП-43 ф.1002 ПС Почепская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1002 ПС Почепская Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1002 ПС Почепская Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2044 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-03-12 16:08 | 2023-03-12 18:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 18-03 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 16 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13 м/с, на проводах перекидки имеются следы оплавления. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 16 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 18-03 ПС 110кВ Каменка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю запитанному от опоры № 16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 18-03 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов на СИП. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Коммерческое предложение
2045 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-12 16:06 | 2023-03-12 17:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3-6 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Н-Девицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3-6 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Н-Девицк в пролёте опор № 6-7 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3-6 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Н-Девицк , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3-6 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Н-Девицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
2046 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-03-12 16:04 | 2023-03-13 16:00 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №34-№35 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №34-№35 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Сить Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Сить Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Сить Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Сить
2047 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-12 16:03 | 2023-03-12 17:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-18-1 ЦРП ПОкровка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 125А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4кВ ТП-18-1 ЦРП Покровка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 125А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-18-1 ЦРП Покровка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-18-1 ЦРП Покровка , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 27.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено
2048 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-03-12 16:01 | 2023-03-12 17:51 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №903, обнаружены следы падения снега с крыши дома №46 на провода перекидки от опоры №10-7СП, при падении снега произошел обрыв фазного провода, при падении провод схлестнулся с нулевым проводом, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №903 отключился АВ 0,4 кВ ф. ул. Егорова. | 4.4.4, Обрыв провода перекидки от опоры №10-7 ВЛ 0,4 кВ №903 к дому №46, съехавшим с крыши дома снегом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Вокзальная от ТП №903 с целью выявления дефектов, возникших после обильного снегопада и оттепели. Обратить внимание на состояние перекидок к зданиям и угрозу падения снега с крыш на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Вокзальная от ТП №903 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
2049 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-03-12 16:00 | 2023-03-12 17:49 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка произошёл из-за излома верхней части с контактным ножом колонки опорного изолятора полюса фазы "С" на РКТП 305 опора №6/3 вследствие изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Излом верхней части с контактным ножом колонки опорного изолятора полюса фазы "С" на РКТП 305 опора №6/3 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка произошёл вследствие изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "С" на РКТП 305 опора №6/3 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт РКТП.
2050 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-12 15:56 | 2023-03-12 16:48 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 45 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2051 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-03-12 15:55 | 2023-03-12 17:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Ольхов лог послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 33-34 при их схлестывании деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра (до 13м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 33-34 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Ольховлог произошло при их схлестывании деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра (до 13м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Ольховлог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Ольховлог наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Юрий Васильевич Состояние: Не выполнено
2052 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-12 15:54 | 2023-03-12 16:11 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода у опоры № 95-96 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Путимец", произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 95-96 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Путимец", из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине.
2053 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-12 15:48 | 2023-03-12 17:29 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №2-8 ПС 35 кВ Дон явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №5-6, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №5-6, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №2-8 ПС 35 кВ Дон явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №2-8 ПС 35 кВ Дон VN004-00076112 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №2-8 ПС 35 кВ Дон по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №2-8 ПС 35 кВ Дон по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №2-8 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №2-8 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия.
2054 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-12 15:46 | 2023-03-12 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Ивановское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Ивановское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Ивановское) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Ивановское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Ивановское)
2055 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-12 15:41 | 2023-03-12 16:46 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-302 ПС Воронцовка по неотложной заявке послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-302 ПС Воронцовка вследствие обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №7, с последующим падением провода на опору, под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы «А» на опоре №7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-302 ПС Воронцовка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание вязки об шейку изолятора на опоре №7 фазы «А» на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-302 ПС Воронцовка VN004-00037475 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-302 ПС Воронцовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-302 ПС Воронцовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-302 ПС Воронцовка, в случае выявления дефектов крепления проводов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-302 ПС Воронцовка, замечаний не выявлено.
2056 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-03-12 15:37 | 2023-03-12 17:18 | 3.4.12.1.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра и налипшего ранее льда дерево, в пролете опор №161-162 касающееся ветками провода крайней фазы, что привело к однофазному замыканию на землю. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Дерево касающееся ветками провода крайней фазы в пролете опор №161-162, привело к однофазному замыканию на землю. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега и усиления ветра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега и усиления ветра. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось, замечаний по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай не выявлено.
2057 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2058 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-03-12 15:35 | 2023-03-12 17:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 (Марьино магазин) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 (Марьино магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 (Марьино магазин), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
2059 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-03-12 15:34 | 2023-03-12 17:29 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 461 3/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 461 3/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 461 3/100 Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Мероприятие: Техническое На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 461 3/100 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г.
2060 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-12 15:33 | 2023-03-12 16:42 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №40-42, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №40-42 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино VN004-00076769 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №40-42. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №40-42. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
2061 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-12 15:31 | 2023-03-12 18:39 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 104 ПС 35 кВ Борисы, произошел из-за отсутствия контакта на рубильнике Гл.РБ - 0,4 кВ вследствие изменение структуры материала рубильника в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта фазы "В" главного рубильника РБ - 0,4 кВ КТП №104 ПС 35 кВ Борисы произошло вследствие изменения структуры материала рубильника в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 104 ПС 35 кВ Борисы. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КТП 104 ПС 35 кВ Борисы. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП 104 ПС Борисы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
2062 | 341 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-12 15:30 | 2023-03-12 17:22 | 3.4.12.2.1, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". | 4.13, В результате длительного воздействия и порывов ветра произошло короткое замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро" произошло срабатывание ПН-2-100 А ВЛ-0,4кВ. ф1 ГКТП-41 Ф-1004 ПС Трубчевская, что привело к прекращению подачи | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования ГКТП-41 Ф-1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ГКТП-41 Ф-1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2-100, ВЛ ф1 ГКТП-41 Ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2-100, ВЛ ф1 ГКТП-41 Ф-1004 ПС Трубчевская
2063 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-12 15:25 | 2023-03-12 15:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №2 ТП-505 ВЛ-1006 ПС Трудилово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре № 1-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
2064 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-03-12 15:25 | 2023-03-12 15:37 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 08 ПС 110 кВ Нарышкинская (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
2065 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-12 15:23 | 2023-03-12 15:38 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №28-29 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2066 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-12 15:23 | 2023-03-12 17:13 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2-4 ПС Добрино произошло по причине возникновения трехфазного КЗ, вызванного кратковременным схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №22-23 ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №22-23 ВЛ- 0,4 кВ № 1 ТП-2-4 ПС Добрино произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-2-4 ПС Добрино VN004-93603068 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-4 ПС Добрино. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-4 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-4 ПС Добрино, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2067 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 15:20 | 2023-03-12 15:33 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №383 по ул. Новая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 395 ВЛ №2 ПС Черняновская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2068 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-12 15:20 | 2023-03-12 17:18 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семидесятное послужил обнаруженный оборванный провод фазы «В» на опоре №91, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.13, Обрыв провода фазы «В» на опоре №91 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семидесятное произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «В» на опоре №91 на ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Семидесятное VS010-0009524 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семидесятное с применением бинокля для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семидесятное с применением бинокля для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2069 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-12 15:20 | 2023-03-12 17:10 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор №№22-23 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-6кВ Центр усадьба яч.№20 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор №№22-23 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-6кВ Центр усадьба яч.№20 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Центр усадьба. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6кВ Центр усадьба. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Центр усадьба, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6кВ Центр усадьба, произведена вырубка (обрезка крон).
2070 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-12 15:18 | 2023-03-12 17:08 | 3.4.12.2.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 460 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явился схлест проводов А-50 в пролете оп. 13 – 14 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 460 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-50 в пролете оп. 13 – 14 под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 460 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет тяжения провода в пролетах. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При обнаружении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 460 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 – выполнить перетяжку провода Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
2071 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-12 15:16 | 2023-03-12 17:13 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-203 ПС Р.Буйловка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 13-14, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-203 ПС Р.Буйловка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-203 ПС Р.Буйловка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-203 ПС Р.Буйловка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-203 ПС Р.Буйловка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-203 ПС Р.Буйловка, замечаний не выявлено.
2072 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-12 15:16 | 2023-03-12 18:14 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10кВ Звяг-1-1, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и"В" КТП-10кВ Звяг-1-1 при проникновении кота в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния.
2073 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-12 15:15 | 2023-03-12 17:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-8 яч.1 - ТП-179 яч.4 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-8 яч.1 - ТП-179 яч.4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 297 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 297 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 297 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 297 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
2074 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-12 15:11 | 2023-03-12 15:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП №356 Садовая 1 нас., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП №356 Садовая 1 нас., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 356 Садовая 1 нас. по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 356 Садовая 1 нас. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
2075 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-12 15:05 | 2023-03-12 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 -4 ПС Семидесятное послужило двухфазное короткое замыкание в результате схлёста провода фазы «В» и «С» в пролёте опор №36-37 из-за разрушения изолятора фазы «В» на опоре №36, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №36 ВЛ-10 -4 ПС Семидесятное произошло из-за изменения структуры материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала изолятора фазы «В» на опоре №36 на ВЛ-10 -4 ПС Семидесятное VS010-0009527 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное с применением бинокля для выявления возможных дефектов изоляторов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное с применением бинокля для выявления возможных дефектов изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2076 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-03-12 15:04 | 2023-03-12 15:47 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 117 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
2077 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-03-12 15:03 | 2023-03-12 16:42 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 1408 РП 10 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №12-13 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 1408 РП 10 кВ Прохоровка произошёл из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 1408 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
2078 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-03-12 15:01 | 2023-03-12 16:58 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №5 ПС Всесвятка произошёл из-за обрыва провода шлейфа фазы "С" на Р 503 опорА №162а вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "С" Р-503 на опоре №162а ВЛ 10 кВ №5 ПС Всесвятка произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС Всесвятка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС Всесвятка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
2079 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-12 14:53 | 2023-03-12 15:34 | 3.4.8.5.1, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП №102 ПС 35 кВ Н. Таволжанка произошло из-за КЗ в результате обрыва провод фазы "А" и провода "N" в пролете опор №15-15А ввода в дом вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №15-15А ввода в дом ВЛ 0,4 №3 КТП №102 ПС 35 кВ Н. Таволжанка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №102 ПС 35 кВ Н. Таволжанка. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №102 ПС 35 кВ Н. Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №102 ПС 35 кВ Н. Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №102 ПС 35 кВ Н. Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2080 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-12 14:52 | 2023-03-12 16:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-3, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 17.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2081 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-12 14:50 | 2023-03-12 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Козьмодемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 8-9, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
2082 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 14:50 | 2023-03-12 15:31 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС 110кВ № 28 Тепличная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 27-28 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" КЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС 110кВ № 28 Тепличная в пролёте опор № 27-28 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС 110кВ № 28 Тепличная, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6кВ №2 РП 1098 ПС 110кВ № 28 Тепличная на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
2083 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-12 14:50 | 2023-03-12 15:22 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4-8 ПС 110кВ №18 Туббольн было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2084 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-12 14:43 | 2023-03-12 16:09 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 444 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 12.03.2023 явилась необходимость аварийного ремонта ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя (с. Лопатки, ул. Центральная, спуск от оп. №7 к пилораме | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 444 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось отсоединение фазного провода с замыканием на землю ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 444 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет состояния вводных автоматов потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
2085 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-12 14:43 | 2023-03-12 14:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 43-44,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №43-44 по ВЛ 10кВ №19 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
2086 | 401 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-03-12 14:42 | 2023-03-12 16:38 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Маяковского д.8 на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-24 ф.1010 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка ул.Маяковского произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Маяковского д.8, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-24 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-24 ф.1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Маяковского д.8 Срок исполнения: 20.04.2023 г. Сторонняя организация: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Маяковского д.8
2087 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-12 14:41 | 2023-03-12 15:10 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 709П на балансе (ОАО "Вымпел Коммуникации"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2088 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-12 14:41 | 2023-03-12 16:41 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛИ-0,4 №1 от ТП 3-12 ПС Данково произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 37 ВЛИ-0,4 №1 от ТП 3-12 ПС Данково, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Фоминых В.В.". | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 37 ВЛИ-0,4 №1 от ТП 3-12 ПС Данково, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Фоминых В.В." произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ИП "Фоминых В.В.") о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
2089 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-12 14:41 | 2023-03-12 15:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Леденевка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор № 33-34 ВЛ 10кВ Леденевка. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Леденевка. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Леденевка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Леденевка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Леденевка.
2090 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-12 14:41 | 2023-03-12 16:42 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля за ЛР 10кВ №191 ВЛ 10 кВ Преображеновка в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля кабельной вставки 10 кВ за ЛР 10кВ №191 ВЛ 10 кВ Преображеновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на кабельная вставка 10 кВ за ЛР 10кВ №191 ВЛ 10 кВ Преображеновка кабельная вставка 10 кВ за ЛР 10кВ №191 ВЛ 10 кВ Преображеновка | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ 10 кВ по ВЛ 10 кВ Преображеновка со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ 10 кВ по ВЛ 10 кВ Преображеновка со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
2091 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-12 14:40 | 2023-03-12 15:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП 115, в пролете опор № 9 - №10, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково на ТП 115 . В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП-115, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП-115, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП-115 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2092 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-03-12 14:35 | 2023-03-12 18:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 370 ПС 35 кВ Никитовка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 370 ПС 35 кВ Никитовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 370 ПС 35 кВ Никитовка. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 370 ПС 35 кВ Никитовка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 370 ПС 35 кВ Никитовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 370 ПС 35 кВ Никитовка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2093 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 14:35 | 2023-03-12 15:59 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Латная произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. во время ухудшение погодных условий. | 4.4.3, Кратковременное схлёстывание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7, вызванное механическим воздействием на провода упавшей веткои дерева, занесённой на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра(20м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Латная, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Латная на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: гл инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
2094 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-03-12 14:35 | 2023-03-12 14:51 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролете опор №33-34. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролете опор №33-34 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Теплое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролете опор №33-34 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г.
2095 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ № 4 ПС 35кВ №4 находящейся на балансе и обслуживании ОАО "РСК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО РСК о приведении потребительского оборудования ВКЛ 6кВ №4 ПС 35кВ №4, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: КЛЮЧКО Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
2096 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-03-12 14:30 | 2023-03-12 15:08 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 по неотложной заявке послужило нарушение габарита между проводов, вследствие срыва изолятора фазы "В" с проводом на опоре №20 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 и приближении провода фазы "В" к проводу фазы "А" менее допустимого при сильных порывах ветра. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" с проводом на опоре №20 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 и приближении его к проводу фазы "А" менее допустимого из-за разрушения колпачка, вследствие потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2022г. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1, выявленные замечания и дефекты включены в план ТО 2023г.: замена изоляции на опоре №154, обрезка веток в пролетах опор №155-156, 108-111, 130-131.
2097 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-12 14:30 | 2023-03-12 16:09 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-244 яч.5 - КТП-86 яч.1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-244 яч.5 - КТП-86 яч.1. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 244 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6кВ от ТП 244 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 244 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6кВ от ТП 244 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
2098 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-12 14:29 | 2023-03-12 16:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-501 ПС Лосево произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 17-20, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-501 ПС Лосево произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-501 ПС Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-501 ПС Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-501 ПС Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-501 ПС Лосево замечаний не выявлено.
2099 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-12 14:28 | 2023-03-12 16:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-417 ПС Павловск 1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 2-3, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-417 ПС Павловск 1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-417 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-417 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-417 ПС Павловск 1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-417 ПС Павловск 1, замечаний не выявлено.
2100 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-03-12 14:25 | 2023-03-12 14:45 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкания, вызванное перекрытием проводов в пролетах опор №5-4 - №45-5 и №111 - №6-3 ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролетах опор №5-4 - №45-5 и №111 - №6-3 ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы в пролетах оп. №5-4 - №5-5 и №111 - №6-3 ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели расчистку трассы в пролетах оп. №5-4 - №5-5 и №111 - №6-3 ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки. Мероприятие: Организационное Составить график устранения выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки замечаний. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составили график устранения выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки замечаний Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками
2101 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-03-12 14:25 | 2023-03-12 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Мамон, явилось однофазное замыкание на "землю", которое произошло по причине пробоя (прожога ) подвесного изолятора фазы "А" на опоре №6 ОВЛ-100 кВ к КТП-205. Пробой (прожог) изолятора произошел вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение (пробой, прожег) подвесного изолятора фазы "А" на опоре №6 ОВЛ-10 кВ к КТП-205 ПС 110 кВ В. Мамон, произошел по причине нарушения структуры материала, в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного подвесного изолятора фазы "А" на опоре №6 ОВЛ-10 кВ к КТП-205 по на ВЛ-10-2 ПС В.Мамон VS010-0004728 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля, ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Мамон, по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, особое внимание обратить на состояние подвесных изоляторов . Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр, при помощи бинокля, ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Мамон, по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, особое внимание обратили на состояние подвесных изоляторов Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Мамон. в случае выявления дефектов которые могут повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Мамон. в случае выявления дефектов которые могут повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработали мероприятия по устранению выявленных замечаний и определили объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
2102 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-12 14:25 | 2023-03-12 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 -5 ПС Рудкино послужило двухфазное короткое замыкание в результате схлёста провода фазы «В» и «С» в пролёте опор №104-142 из-за обрыва вязки провода фазы «В» на опоре №142, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №142 ВЛ-10 -5 ПС Рудкино произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «В» на опоре №142 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино VS010-0010183 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -5 ПС Рудкино с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -5 ПС Рудкино с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -5 ПС Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -5 ПС Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2103 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-12 14:23 | 2023-03-12 16:38 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года) Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. было проведено 12.07.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2317 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение №607 Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение №607 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП 564 2 сек.ш. - ТП-590 2 сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
2104 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-12 14:23 | 2023-03-12 14:30 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов перекидки к дому №23 от опоры №1-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-17, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при свитии проводов перекидки к дому №23 от опоры №1-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-17, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП А-4-17 по всей длине. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-17 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
2105 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-03-12 14:17 | 2023-03-12 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВН МВ-35 1Т ПС 35 кВ Борисы произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №1-2 ВЛ 10 кВ №1 при усилении ветра. 3.4.13.1, Отказ в срабатывании МТЗ ВЛ 10 кВ №1 и МТЗ НН 1Т ПС 35 кВ Борисы произошёл из-за снижения напряжения ниже допустимых значений (близкое КЗ к шинам 10 кВ) на входах питания блоков управления вакуумных выключателей 10 кВ и отсутствия в схеме питания блоков управления вакуумных выключателей 10 кВ цепей подпитки от трансформаторов тока ввиду несовершенства проектных решений, принятых в 1994г. при замене масляных выключателей. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" произошло при механическом воздействии ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №1-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы при усилении ветра. 4.13, Причиной отказа срабатывания МТЗ ВЛ 10 кВ №1 и МТЗ НН 1Т ПС 35 кВ Борисы (при возникновении КЗ на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы) явилось снижение напряжения ниже допустимых значений на входах питания блоков управления вакуумных выключателей 10 кВ (вызванное близким к шинам 10 кВ ПС 35 кВ Борисы КЗ) из-за отсутствия в схеме цепей подпитки от трансформаторов тока ввиду несовершенства технических проектных решений, принятых в 1994 году, при осуществлении замены масляных выключателей на вакуумные. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по обеспечению гарантированного питания блоков управления вакуумных выключателей 10 кВ ПС 35 кВ Борисы Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СРЗА и М Шевелев А.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить перечень мероприятий, необходимых для изменения существующих схем питания блоков управления вакуумных выключателей 10 кВ ПС 35 кВ Борисы, с целью обеспечения их гарантированного питания Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СРЗА и М Шевелев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен перечень мероприятий, необходимых для изменения существующих схем питания блоков управления вакуумных выключателей 10 кВ ПС 35 кВ Борисы, с целью обеспечения их гарантированного питания. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2106 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-12 14:15 | 2023-03-12 16:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С"в пролете опор № 109-110 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С"в пролете опор № 109-110 ВЛ-10-5 ПС Никоноровка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
2107 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-12 14:14 | 2023-03-12 15:47 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Абаринки в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Абаринки в пролете опор №10-11 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Абаринки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Абаринки в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Абаринки в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода.
2108 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-12 14:13 | 2023-03-12 15:55 | 3.4.12.2.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 671 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное 12.03.2023 явился схлест проводов А-35 в пролете оп. 12 – 13 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 671 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное 12.03.2023 явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов А-35 в пролете оп. 12 – 13 под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Организационное . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 671 ПС Новоживотинное на предмет тяжения провода в пролетах Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При обнаружении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 671 ПС Новоживотинное – выполнить перетяжку провода Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
2109 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-03-12 14:12 | 2023-03-12 21:41 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании ТП10/0,4кВ П332 которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 7 ПС Знаменская 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 7 ПС Знаменская явилось КЗ возникшее в результате обрыва шлейфа ЛР-10кВ ЗН 7-5.20-35 ВЛ-10кВ №7. Обрыв шлейфа произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 20 м/с). | 4.1.3, процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву шлейфа ЛР-10кВ ЗН 7-5.20-35 ВЛ-10кВ №7 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 7 ПС Знаменская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт выполненных работ 7 ЗН Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замена вязок провода. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с мастером о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Инструктаж Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
2110 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-03-12 14:12 | 2023-03-12 15:35 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 36-37, упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 36-37 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/сек | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2111 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-12 14:19 | 2023-03-12 14:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 Баш-7-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 Баш-7-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Баш-7-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Баш-7-1 и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Баш-7-1 по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Баш-7-1 по всей длине.
2112 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-03-12 14:11 | 2023-03-12 15:45 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за обрыва и падения провода фазы «А» на землю в пролетах опор №№18-20 ЛЭП 10 кВ №8 в результате его механического повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Падение провода фазы «А» в пролетах опор №№18-20 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон на землю произошло в результате его механического повреждения вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
2113 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-12 14:09 | 2023-03-12 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №3/11-7/1 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №3/11-7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35 кВ М.Удеровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
2114 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-12 14:05 | 2023-03-12 15:57 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-207 ПС А.Донская произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-207 ПС А.Донская произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-207 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-207 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-207 ПС А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-207 ПС А.Донская, замечаний не выявлено.
2115 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 14:05 | 2023-03-12 15:59 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 803 ПС Девица в результате схлестывания проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор № 10-11 из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и порывов ветра до 20 м/с. | 4.4.4, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 803 ПС Девица в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 803 ПС 35кВ Девица с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 803 ПС 35кВ Девица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2116 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-12 14:05 | 2023-03-12 14:16 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Нижняя Байгора было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2117 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-12 14:00 | 2023-03-12 16:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 2-01 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 2-01 ПС 110 кВ Голофеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 МТП 2-01 ПС 110 кВ Голофеевка VN004-00025092 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 МТП 2-01 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 МТП 2-01 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2118 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-03-12 14:00 | 2023-03-12 16:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 142 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 18-19, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 18-19, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 142 Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 142, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Состояние: Не выполнено
2119 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-03-12 13:50 | 2023-03-12 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №98 - №99 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №98 - №99 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1008 ПС Ушаково. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1008 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
2120 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-12 13:48 | 2023-03-12 14:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 121 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 121 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 121 ПС 110 кВСтрелецкое VN004-00017874 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 121 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 121 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2121 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-03-12 13:47 | 2023-03-12 14:20 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-312, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 6 к дому № 3, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 312. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега с крыши жилого дома произошел кратковременный схлест проводов перекидки от опоры № 6 к дому № 3, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-312. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-312, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-312, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-312 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 3 д. Дениславка о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома № 3 д. Дениславка о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
2122 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-12 13:44 | 2023-03-12 15:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ маг.2320 от РП-23 в пролете опор №1 - ТП-757, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению В-10 кВ маг.2320 РП-23 от действия защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра, под собственным весом упала на землю под провода ВЛ. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 1 - ТП-757 КВЛ-10 кВ маг.2320 РП-23 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход КВЛ-10кВ РП-23 маг.2320 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам обхода КВЛ-10кВ РП-23 маг.2320 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2123 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-12 13:40 | 2023-03-12 15:32 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КТП-8-11 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя КФХ "Смена". | 4.12, Отключение ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП-8-11 ВЛ-10-8 П 35 кВ Запрудская, находящейся на балансе и обслуживании КФХ "Смена". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ "Смена" о приведении потребительской КТП-8-11 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
2124 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-12 13:37 | 2023-03-12 15:23 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л. Россошь действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КТП-3-2 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя сады "Роса". | 4.12, Отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП-3-2 ВЛ-10-3 П 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании садов "Роса". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю садов "Роса" о приведении потребительской КТП-3-2 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
2125 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 13:31 | 2023-03-12 16:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 СТП 696 ВЛ №9 ПС Промышленная от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 7-8 . | 4.1.3, При падении ветки дерева произошел обрыв провода. | Мероприятие: Техническое Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 СТП 696 ВЛ №9 ПС Промышленная , с целью выявления растительности, растущей за пределами охранной зоны ВЛ, но способной при неблагоприятных погодных условиях при падении вызвать отключение ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 СТП 696 ВЛ №9 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 СТП 696 ВЛ №9 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений.
2126 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-12 13:30 | 2023-03-12 14:36 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП 689 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор № 16 - 17 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 16 - 17 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф3 от КТП №689 с. Сырское на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ Ф3 от КТП №689 с. Сырское, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
2127 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-12 13:26 | 2023-03-12 13:52 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №70-71 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №70-71, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №70-71 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово на ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести вырубку Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
2128 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-03-12 13:23 | 2023-03-12 14:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-13 ПС 110кВКаменка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 14 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13 м/с, на проводах перекидки имеются следы оплавления. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 14 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-13 ПС 110кВ Каменка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю запитанному от опры № ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 2-13 ПС Каменка Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
2129 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-12 13:18 | 2023-03-12 15:07 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, замечаний не выявлено.
2130 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-03-12 13:17 | 2023-03-12 14:53 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 36П (на балансе ИП Е.В. Фалеева). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
2131 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-12 13:16 | 2023-03-12 15:36 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 391 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор № 28 - 29 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 28 - 29 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Косырёвка КТП 391 Ф1 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4 Косырёвка КТП 391 Ф1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
2132 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-12 13:15 | 2023-03-12 15:46 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 ЛЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2133 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-12 13:11 | 2023-03-12 14:34 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор в пролете опор №2/5-2/6 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор в пролете опор №2/5-2/6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2134 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-12 13:11 | 2023-03-12 13:17 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 04 от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 160-№161 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 160-№161 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Восточная. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г.
2135 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 1 - спуск на ТП 333 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ База Мастерского участка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор № 1 - спуск на ТП 333 ВЛ 10 кВ База Мастерского участка. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ База Мастерского участка. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ База Мастерского участка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ База Мастерского участка. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ 10 База Мастерского участка.
2136 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 184-185 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Горицы в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор № 184-185 ВЛ 10 кВ Горицы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Горицы. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Горицы. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Горицы. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Горицы.
2137 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-12 13:10 | 2023-03-12 13:16 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№1-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ш-1-7, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-№1-1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-1-7 , вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ш-1-7 по всей длине Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ш-1-7 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
2138 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-12 13:09 | 2023-03-12 13:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за схлеста проводов в пролете опор №59 - №60 из за сломанного крюка на опоре №59 в результате падения дерева в пролете опор №59 - №60 из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за перекрытия электрической изоляции в пролете опор №12-37 - №12-38 жилками расплетенного провода. Расплетения провода произошло из за воздействия упавшего дерева в пролете опор №12-37 - №12-38 из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра. Отключение ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за перекрытия проводов в пролете опор №27 - №28. Перекрытие произошло из за падения дерева в данном пролете из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия от падения деревьев из за пределов охранных зон ВЛ-10 кВ с последующим падением на землю при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, происходил обрыв повивов проводов и излом крюков траверс, срыв изоляторов, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: Отключение ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №59 - №60 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния в результате излома крюка траверсы фазы "А" под воздействием упавшего дерева. Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №12-25 - №12-26 из-за касания проводов соседних фаз расплетенными повивами жил провода в результате нарушения их целостности из за падения дерева на провод Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская произошло в результате междуфазного КЗ произошедшего в результате перекрытия изоляции между проводами в пролете опор №27 - №28 из за падения дерева в данном пролете из за пределов охранной зоны , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №56 - №63 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №512-34 - №12-41 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор №24 - №31 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №56 - №63 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №12-34 - №12-41 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор №24 - №31 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №56 - №63;ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №512-34 - №12-41;ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор №24 - №31. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролете опор №56 - №63 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №12-34 - №12-41 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор №24 - №31 дефектов не выявлено.
2139 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-12 13:08 | 2023-03-12 14:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Косково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Косково. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Косково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Косково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Не выполнено
2140 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-12 13:07 | 2023-03-12 13:12 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №3 Пут-6-6,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 по всей длине.
2141 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-12 13:06 | 2023-03-12 13:08 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №87-№88, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №87-№88 ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Сбить гололёд с проводов ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево пролете опор №87-№88. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г.
2142 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-12 13:04 | 2023-03-12 14:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-7 ПС Залужное послужило кратковременное превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-7 ПС Залужное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-7 ПС Залужное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-7 ПС Залужное, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2143 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-12 13:00 | 2023-03-12 16:48 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошёл из-за обрыва провода шлейфа фазы "В" на РКТП 101 на опоре №1/8 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "В" РКТП 101 на опоре №1/8 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
2144 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-12 12:57 | 2023-03-12 14:46 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения послужило двухфазное короткое замыкание из-за обрыва провода фазы «С» в пролете опор №19-20, упавшим деревом, растущим в охранной зоне ВЛ и срыва изолятора фаза «С» на опоре №19 при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №19-20 и срыв изолятора фазы "С" на опоре №19 ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения произошло в результате механического воздействия на него упавшего дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ в пролёте №19-20 на ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения VS010-9360134 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые расположены как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые расположены как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения замечаний не выявлены.
2145 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-03-12 12:55 | 2023-03-12 14:53 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка произошло из-за несвоевременной вырубки сухостойного дерева, сломленного порывами ветра до 20 м/сек. и упавшего из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" "В" и "С", в пролете опор №7-8 ОВЛ-10 кВ на КТП-103. В результате падения дерева на провода фаз "А","В" и "С" произошел обрыв провода фазы "В" и его схлест с проводом фазы "С". | 4.4.3, Обрыв провод а фазы "В" и его схлест с проводом фазы "С", в пролете опор №7-8 ОВЛ-10 кВ к КТП-103 ПС 35 кВ Подколодновка, произошел в результате механического воздействия при падении на них сухостойного дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сломленного порывами ветра до 20 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухостойного дерева вне охранной зоны ВЛ, угрожающего падением на провода при воздействии сильных порывов ветра, в пролете опор №7-8 ОВЛ-10 кВ на КТП-103 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Подколодновка VS010-0003846 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, особое внимание обратить на сухостойные деревья, которые угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, особое внимание обратить на сухостойные деревья, которые угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, особое внимание обратить на сухостойные деревья, которые угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
2146 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-03-12 12:51 | 2023-03-12 14:17 | 3.4.9.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №22 от ПС 110 «Суджа» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на участке ВЛ принадлежащем сторонней организации Курские электрические сети. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику участка ВЛ-10кВ № 22 ПС Суджа, о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо собственнику участка ВЛ-10кВ № 22 ПС Суджа, о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД.
2147 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-03-12 12:50 | 2023-03-12 15:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в ручную произошло по однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "С" на траверсу по причине срыва изолятора ф. "С" на опоре №6 из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №6 ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "С" с крюка на опоре №6 ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "С" на траверсу опоры №6, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №6 ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово. на ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролетах опор №1-10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен выборочный осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролетах опор №1-10 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролетах опор №1-10. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролетах опор №1-10, включены в план работ 2023г. Мероприятие: Организационное Повести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
2148 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 12:45 | 2023-03-12 19:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы "В" упавшей веткой с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 188-189, под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Причиной обрыва провода фазы "В" в пролете опор №188-189 ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2149 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-12 12:44 | 2023-03-12 13:07 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 3/3-3/4 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 3/3-3/4 ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2150 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-03-12 12:44 | 2023-03-12 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №9/7-9/8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №9/7-9/8 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2151 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-12 12:37 | 2023-03-12 13:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
2152 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-12 12:35 | 2023-03-12 13:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С"в пролете опор № 21-22 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С"в пролете опор № 21-22 ВЛ-10-5 ПС Никоноровка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
2153 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-12 12:35 | 2023-03-12 12:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8/7-8/8 на участке линии за РЛ-4 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №8/7-8/8 на участке линии за РЛ-4 ВЛ 10кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №8/1-8/9. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №8/1-8/9. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
2154 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-12 12:35 | 2023-03-12 18:11 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №№№22/9-22/10, 22/10-22/11 из-за срыва вязки провода на опоре № 22/10 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица произошел срыв вязки фазного провода на опоре №22/10, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №№22/9-22/10, 22/10-22/11 и послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№22/1-22/10. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№22/1-22/10. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
2155 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-12 12:34 | 2023-03-12 15:10 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода фазы "В" и падение его на провод фазы "С" в пролете опор №68-69 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков в виде мокрого снега на территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №68-69 и падение его на провод фазы "С", в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Гостиница в пролетах опор №63-73 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Гостиница в пролетах опор №63-73 дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2156 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-12 17:50 | 2023-03-12 22:05 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков произошли по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №310-№311, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер произошли по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №221-№222, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №310-№311 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков действием МТЗ. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №221-№222 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Селигер при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №305-№315, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №216-№226 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №305-№315, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №216-№226 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №305-№315, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №216-№226. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №305-№315, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №216-№226 не выявлено
2157 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-03-12 12:26 | 2023-03-12 17:14 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1/4 участка КЛ 10 кВ от опоры №1/4 до опоры №1/5, вследствие попадания в неё остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1/4 участка КЛ 10 кВ от опоры №1/4 до опоры №1/5 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло вследствие механического воздействия на неё остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
2158 | 167 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-12 12:25 | 2023-03-12 13:25 | 3.4.9.1, Причиной ТН явились короткое замыкание в ТП потребителя в смежной электрической цепи. | 4.9.17, Причиной отключения явилось короткое замыкание в ТП потребителя. | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
2159 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-12 12:22 | 2023-03-12 15:21 | 3.4.7.3.1, В результате старения изоляции ,произошло разрушение изоляторов и произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" на опоре №122 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №122 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ Паньково из-за несвоевременного выявления дефекта , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ Паньково и включены в план работ Верховского РЭС.
2160 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-12 12:20 | 2023-03-12 13:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-50 яч.13 -ТП-909а яч.1. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10кВ РП-50 яч.13 -ТП-909а яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 6 лет . Последние испытания проведены 20.08.2021г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ РП-50 яч.13 -ТП-909а яч.1 на участке от РП-50 яч.13 -ТП-909а яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ РП-50 яч.13 -ТП-909а яч.1 КЛ-10кВ РП-50 яч.13 -ТП-909а яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ РП-50 яч.13 -ТП-909а яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2161 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-12 12:19 | 2023-03-12 13:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №41-№42 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №41-№42 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено
2162 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 12:17 | 2023-03-12 17:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 128.18 ЦРП Полевая явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, из-за оборванного провода в пр.оп № 9-№10 произошедшее из-за падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ № 128.18 ЦРП Полевая явилось воздействие падения ветки на провода из-за порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №128.18 от ЦРП Полевая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 08.06.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2163 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-03-12 12:13 | 2023-03-12 12:15 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за обрыва вязки и падения провода фазы «С» на металлоконструкцию траверсы на опоре №199 ВЛ 10 кВ №8 вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв вязки и падение провода фазы «С» на металлоконструкцию траверсы на опоре №199 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ровеньки вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
2164 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 12:10 | 2023-03-12 12:29 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от КТП-358(ф423.16) д. Роговка явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №13 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от КТП-358(ф423.16) д. Роговка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от КТП-358(ф423.16) д. Роговка Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
2165 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-12 12:10 | 2023-03-12 12:18 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Т-5-19, с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при ветровых нагрузках ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Т-5-19произошел схлест в пролете опор №10 -№11, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-5-19 Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-5-19 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Т-5-19 нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Т-5-19 нарушений и включены в планы работ Кромского РЭС
2166 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 12:08 | 2023-03-12 15:29 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №23 по ул.Полевая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 403 ВЛ №3 ПС Черняновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2167 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-03-12 12:07 | 2023-03-12 14:05 | 3.4.7.3.1, Аварийное отключение ВЛ 10кВ№3 П С 110кВ Архангельское произошло из-за повреждение контактного соединения на РТП№3-25 и возникшего короткого замыкания шлейфов фаз ,,А,, и ,,В,, . Своевременно не выявлен дефект контактного соединения . | 4.1.3, Повреждение контактного соединения шлейфа фазы ,,В,, на РТП№3-25 опора №9/7 привело к короткому замыканию шлейфов фаз ,,А,, и ,,В,, по ВЛ 10кВ №3 П С 110кВ Архангельское . Произошло в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации при сильных порывах ветра 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактного соединения на РТП№ 3-25. на ВЛ-10-3 ПС Архангельское VS010-0004355 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№3 П С 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов на разъединителях . Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№3 П С 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов на разъединителях . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№3 П С 110кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов . При необходимости наметить срок проведения ТО разъединителей . Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№3 П С 110кВ Архангельское разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов .
2168 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 12:04 | 2023-03-12 14:46 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №15 по ул. Т Дерунец (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 434 ВЛ №04 ПС Тимирязевская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2169 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-03-12 12:03 | 2023-03-12 12:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 043 Владимировка послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №56 - №58. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 043 Владимировка послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №56 - №58 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 043 Владимировка в пролете опор №56 - №58. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
2170 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-03-12 11:57 | 2023-03-12 13:44 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-405 ПС Твердохлебовка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3, при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 20 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-405 ПС Твердохлебовка, произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз порывами ветра до 20 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-405 ПС Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-405 ПС Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-405 ПС Твердохлебовка, в случае выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-405 ПС Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
2171 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-12 11:57 | 2023-03-12 12:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 687 с Каменное произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №15 ул. Набережная между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
2172 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-03-12 11:56 | 2023-03-12 12:58 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л2 КТП-152 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Л2 КТП-152 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-152 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-152 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода
2173 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-12 11:53 | 2023-03-12 12:09 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №32- №33 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №32 - №33 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №35 - №60 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №35 - №60 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №35 - №60 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №35 - №60 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец
2174 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-12 11:50 | 2023-03-12 12:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-193 ТП-139 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.4.3, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-193 ТП-139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от ТП 193 яч. 2 до ТП 139 яч. 2 КЛ 6 кВ от ТП 193 яч. 2 до ТП 139 яч. 2 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП 193 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от ТП 193 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП 193 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП 193 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
2175 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-03-12 11:50 | 2023-03-12 12:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 103 ВЛ-1002 ПС Усвятье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №5 - №6 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 103 ВЛ-1002 ПС Усвятье но произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 103 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 103. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
2176 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-12 11:50 | 2023-03-12 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №196 ПС 110/10кВ Плоски в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №196 ПС 110/10кВ Плоски с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
2177 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-03-12 11:48 | 2023-03-12 14:01 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции кабеля на участке КЛ 10 кВ от опоры №7/1 до ЗТП 23 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции кабеля на участке КЛ 10 кВ от опоры №7/1 до ЗТП 23 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции участка КЛ 10 кВ от опоры №7/1 до ЗТП 23 на ВЛ 10 Город 3 ПС Грайворон VS010-0000832 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ. Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабеля участка КЛ 10 кВ от опоры №7/1 до ЗТП 23 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт кабеля участка КЛ 10 кВ от опоры №7/1 до ЗТП 23 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон.
2178 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-12 11:46 | 2023-03-12 18:48 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 418 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №5/7-5/8 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 418 ПС 35 кВ Варваровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 418 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
2179 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-03-12 11:45 | 2023-03-12 19:29 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате повреждения на потребительском ТП №192 "Водоканал". |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ТП №192 "Водоканал" о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2180 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-12 11:44 | 2023-03-12 12:00 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №9-8-9-9 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №9-8-9-9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №9-8-9-9 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое на ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Высокое по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №9-8-9-9 ВЛ 10кВ № 07 ПС Высокое. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести вырубку Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Высокое и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
2181 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-12 11:41 | 2023-03-12 11:50 | 3.4.7.2, В результате несвоевременного выявления дефекта,что привело к ослаблению вязки на опоре №48 фаза "В " ВЛ-10кВ ф-12 ПС Рахманово, произошло возникновение короткого межфазного замыкания, устраненного, действием защит. | 4.14, В результате несвоевременного выявления дефекта,что привело к ослаблению вязки на опоре №48 фаза "В " ВЛ-10кВ ф-12 ПС Рахманово, произошло возникновение короткого межфазного замыкания, устраненного, действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№ 12 ПС Рахманово по всей длине Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2182 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-03-12 11:41 | 2023-03-12 17:14 | 3.4.9.3, В результате повреждения на ТП 10/0,4кВ И-3-19, находящейся на балансе ООО "Текино", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП ТП И-3-19 ООО "Текино" подключенной от ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо владельцу ТП И-3-19 ООО "Текино" подключенной от ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включены в планы работ РЭС.
2183 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 11:27 | 2023-03-12 12:59 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 721 ПС №4 в результате кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор № 1-5-1-6 из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и порывов ветра до 20 м/с. | 4.4.4, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" пролете опор № 1-5-1-6 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 721 ПС №4 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 721 ПС №4 с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 721 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2184 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 11:26 | 2023-03-12 16:28 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №6 по ул. Пролетарская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 313 ВЛ №7 ПС Селезневская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2185 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-03-12 11:26 | 2023-03-12 12:20 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 57-58, растущего вне охранной зоны ЛЭП-10 кВ Хлебороб яч.№ 14 ПС 110/35/10 кВ Аксай, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 57-58 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП-10 кВ Хлебороб яч.№ 14 ПС 110/35/10 кВ Аксай, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЛЭП-10 кВ Хлебороб яч.№ 14 ПС 110/35/10 кВ Аксай по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ЛЭП-10 кВ Хлебороб яч.№ 14 ПС 110/35/10 кВ Аксай, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2186 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-12 11:25 | 2023-03-12 13:40 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ЛЭП 0,4кВ №1 ЗТП 150 ПС 35 кВ Восточная произошел из-за отсутствия контакта на зажиме прокалывающем СИП фазы "А" на опоре №17 вследствии изменения свойств материалов прокалывающего зажима. | 4.13, Нарушение электрического контакта на зажиме прокалывающем СИП фазы "А" на опоре №17 ЛЭП 0,4кВ №1 ЗТП 150 ПС 35 кВ Восточная произошло вследствии изменения свойств материалов прокалывающего зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на прокалывающем зажиме оп.№17 на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 150 ПС Восточная VN004-00010608 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4кВ №1 ЗТП 150 ПС Восточная. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
2187 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-12 11:23 | 2023-03-12 11:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная VN004-00023701 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2188 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-12 11:22 | 2023-03-12 11:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 д. Горки от ТП 152, в пролете опор № 1 - № 2, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 1 д. Горки от ТП 152 . В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф.ф. № 1 д. Горки от ТП 152, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Горки от ТП-152, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Горки от ТП-152 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2189 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-12 11:16 | 2023-03-12 11:55 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 1 в РУ 0,4кВ КТП № 675. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2190 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-03-12 11:16 | 2023-03-12 13:35 | 3.4.10.2, Причиной появления сигнала «земля» на фазе "B" ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич стало "перекрытие" через тело птицы на траверсу опоры №85/14/3. | 4.12, Замыкание на землю через траверсу опоры №85/14/3 по телу птицы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр опоры №85/14/3 с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной верховой осмотр опоры №85/14/3 Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного верхового осмотр опоры №85/14/3 устранить выявленные замечания Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной верховой осмотр опоры №85/14/3
2191 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-03-12 11:16 | 2023-03-13 02:14 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 ПС Солигалич в пролете опор №29/11-29/12 обнаружено дерево под проводами ВЛ, при сильном порывистом ветре и снегопаде (до 18м/с) произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10к ф10-09 ПС Солигалич от действия защит, АПВ неуспешно. Из-за сильного ветра, дерево раскачиваясь "освободило" провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. В дальнейшем данное дерево раскачиваясь, коснулось фазы "А", в результате возникло замыкание на "землю". Далее дерево слетело с проводов ВЛ и упало на землю, что позволило включить ВЛ во время оперативных переключении. Оборудование РЗА работало правильно. Повреждении ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор №29/11-29/12 ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС Солигалич. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 Солигалич, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 Солигалич Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 Солигалич
2192 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-03-12 11:15 | 2023-03-12 11:50 | 3.4.9.3, в виду не своевременного технического обслуживания ВЛ, принадлежащей ООО "Вымпелком", произошло межфазное КЗ на шлейфах ЛР-10 кВ, приведшее к межфазному КЗ, устранённому действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с требованием приведения электроустановки в надлежащее техническое состояние собственнику электроустановки. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2193 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 11:14 | 2023-03-12 15:38 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №9 по ул. Молодежная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 294 ВЛ №4 ПС Селезневская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2194 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-03-12 11:10 | 2023-03-12 11:12 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания деревьями проводов ВЛ в пролете опор №11 - №12 из вне охранной зоны ВЛ, нависшими под тяжестью налипшего мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия деревьев на провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово нависшими из вне охранной зоны, под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №6 - №16 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №6 - №16 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре на ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №6 - №16. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре на ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №6 - №16 не обнаружены.
2195 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-03-12 11:09 | 2023-03-12 11:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
2196 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-12 11:05 | 2023-03-12 11:12 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый в пролёте опор № 53-54 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. При налипании снега произошло уменьшение междуфазного габарита проводов в пролете опор № 53-54, что привело к схлёсту проводов и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провиса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Кратковременный схлест проводов при осыпании снега с проводов ВЛ в пролете опор № 53-54. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ налипания снега не выявлено, замечаний, влияющих на эксплуатацию ВЛ не выявлено.
2197 | 368 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-12 11:02 | 2023-03-12 13:00 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ТП4503 ф. 607 РП41 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.4, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4 кВ ТП4503 ф. 607 РП41, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП4503 ф. 607 РП41по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП4503 ф. 607 РП41по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4 кВ ТП4503 ф. 607 РП41. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4 кВ ТП4503 ф. 607 РП41.
2198 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-12 11:01 | 2023-03-12 11:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №414 Подбелевец, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №414 Подбелевец, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 414 Подбелевец КЗС по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 414 Подбелевец КЗС и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
2199 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №27 ПС Городская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "Оборонэнерго"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-10 кВ №27 на ПС Городская(АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №27 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №27 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами.
2200 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-12 10:53 | 2023-03-12 19:41 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №14 от ПС Рыльск (210) явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (ИП Мгдесян Спартак Юрикович), питающегося от ВЛ-10кВ №14 от ПС Рыльск (210) письмо с требованием поддерживать потребительскую ТП-383 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Рыльского РЭС Пискурев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2201 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-12 10:50 | 2023-03-12 12:42 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 9-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 71 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 9-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 71 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 71. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 71. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 71, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 71, произведена вырубка (обрезка крон).
2202 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение В ВЛ 110кВ Бобров-Анна № 2 с отпайками из-за однофазного короткого замыкания на землю в результате обрыва грозозащитного троса в пролете опор № 74-76 с последующим схлестыванием с проводом фазы "А". | 4.1.3, Обрыв грозозащитного троса в пролете опор № 74-76 ВЛ 110кВ Бобров-Анна № 2 с отпайками произошёл в результате нарушения структуры материала провода под воздействием длительной ветровой нагрузки и под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бобров-Анна № 2 с отпайками в пролётах опор 70-80 на предмет состояния грозозащитного троса, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач. ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бобров-Анна № 2 с отпайками в пролётах опор 70-80 на предмет состояния грозозащитного троса, а также прочих дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление,ремонт грозозащитного троса в пролёте опор №№ 74-76 ВЛ 110 кВ Бобров-Анна № 2 с отпайками Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач. ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Восстановление,ремонт грозозащитного троса в пролёте опор №№ 74-76 ВЛ 110 кВ Бобров-Анна № 2 с отпайками Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Бобров-Анна № 2 с отпайками, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Нач. ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением в план технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
2203 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 10:44 | 2023-03-12 11:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №08 ПС 35 кВ Латная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 40-41 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 6кВ №08 ПС 35 кВ Латная в пролёте опор № 40-41 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №08 ПС Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №08 ПС Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2204 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-12 10:43 | 2023-03-12 17:04 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево произошли по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролетах опор №116– 117, №5-6 отп. на ТП-091 (Бибирево-2), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №116– 117, №5-6 отп. на ТП-091 (Бибирево-2) ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данных пролетах опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №105– 125, №1-10 отп. на ТП-091 (Бибирево-2) ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №105– 125, №1-10 отп. на ТП-091 (Бибирево-2) ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №105– 125, №1-10 отп. на ТП-091 (Бибирево-2) ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №105– 125, №1-10 отп. на ТП-091 (Бибирево-2) ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево дефекты.
2205 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-12 10:41 | 2023-03-12 14:54 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-13 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №8 по ул. Парковая от опоры №14 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
2206 | 408 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-12 10:40 | 2023-03-12 13:10 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв линейных проводов на ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская в пр. опор №20-21. | 4.4.3, Отключение ВВ ф.1002 ПС Почепская произошло в результате обрыва линейных проводов и КЗ на ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская в пр. опор №20-21. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская в пр. опор №20-21. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов на ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Почепская в пр. опор №20-21.
2207 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-12 10:38 | 2023-03-12 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
2208 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-03-12 10:34 | 2023-03-12 11:29 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛИ 0,4кВ №2 КТП 802 ПС 110 кВ Борисовка произведено персоналом ОВБ для замены неисправного автоматического выключателя в щите 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: направлено письмо в адрес потребителя с требованием привести в соответствие с НТД ВРУ
2209 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-12 10:33 | 2023-03-12 13:10 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПП-10кВ фаза "А" в ТП-10/0,4кВ 123, присоединённая к ВЛ 10кВ Больница от РП10 Стеклозавод, произошло по причине нарушения электрической изоляции фарфорового разрядника РВН-0,5 фаза "А" и его пробою в РУ-0,4кВ ТП 123 в следствии старения фарфора в процессе эксплуатации | 4.12, пробой фарфорового разрядника РВН-0,5 фаза "А" в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 123, присоединённой к ВЛ 10кВ Больница от РП10 Стеклозавод вызвано старением фарфора в процессе эксплуатации с потерей диэлектрических свойств, что не было своевременно выявлено эксплуатирующим персоналом РЭС при периодических ремонтах и проверках оборудования ТП-10/0,4кВ 123 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробит фарфоровый разрядник РВН-0,5 фаза А на ТП-10/0,4кВ 123 ТП-10/0,4кВ 123 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену РВН-0,5 на ОПН-0,4 в РУ-0,4кВ ТП 123 при выполнении планового капитального ремонта в мае 2023г Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное включить в план капитального ремонта замену РВН-0,5 на ОПН-0,4 на май 2023г Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: смета на кап.ремонт ТП 123 на май 2023г.
2210 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-12 10:29 | 2023-03-12 12:21 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6-13 ПС Давыдовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ, вызванного схлестыванием проводов фаз «В» и «С " в пролете опор №47-48 ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Схлёст проводов фаз «В» и «С " в пролете опор №47-48 ВЛ- 0,4 кВ № 2 ТП-6-13 ПС Давыдовка произошел вследствие касания веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья в охранной зоне в пролете опор №47-48 на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6-13 ПС Давыдовка VN004-93603439 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №47-48 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2211 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-03-12 10:29 | 2023-03-12 11:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №172 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №6 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №6 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №172 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1ТП 10/0,4 кВ №172 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №172 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2212 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-03-12 10:26 | 2023-03-12 12:22 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на "землю" и последующий вывод в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Мамон, произведен по причине обрыва провода фазы "С", в пролете опор №30-31, с его последующим падением на землю. Обрыв провода произошел в результате потери механической прочности провода и в результате воздействия порывов ветра до 20 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" и его падение на землю, в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ 32 ПС 110 кВ В. Мамон, произошел из-за нарушения структуры материала провода в результате длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 20 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №30-31 на ВЛ-10-2 ПС В.Мамон VS010-0004728 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Мамон по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов, а так же других дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Мамон по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов, а так же других дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Мамон, в случае выявления дефектов проводов, а так же других дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Мамон, в случае выявления дефектов проводов, а так же других дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработали мероприятия по устранению выявленных замечаний и определили объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования
2213 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-12 10:22 | 2023-03-12 16:43 | 3.4.10.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте от КТП до опоры №1 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте от КТП до опоры №1 птицей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
2214 | 101 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-12 10:15 | 2023-03-12 11:15 | 3.4.12.2.2, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала , в период ветровых нагрузок произошел схлест провода (фаза «А») у ТП 831 ВЛ 6 кВ. | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ произошло по причине схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на КВЛ 6 кВ КРУН ПП № 2 - ТП 831 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр ВЛ 6 кВ КРУН ПП №2 - ТП 831. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 6 кВ КРУН ПП №2 - ТП 831.
2215 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея стало падение ветви с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ на шлейфа изоляторов приемной траверсы к проходным изоляторам РП №003 «ул. Нейская», что привело к нарушению междуфазной электрической изоляции и как следствие обрыв (отгорание) шлейфов (проводов) 2-х фаз от изоляторов приемной траверсы к проходным изоляторам РП №003 «ул. Нейская». Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, КЗ в результате обрыва (отгорание) шлейфов (проводов) 2-х фаз от изоляторов приемной траверсы к проходным изоляторам РП №003 «ул. Нейская». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода, РП. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, РП. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г.
2216 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролёте опор №32-33 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
2217 | 348 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-12 10:10 | 2023-03-12 12:00 | 3.4.12.2, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.2 ТП-85 Ф.604 ПС Юбилейная в пролете опор №№2-3. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.2 ТП-85 Ф.604 ПС Юбилейная в пролете опор №№2-3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению А 37226 160А и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2218 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-03-12 10:07 | 2023-03-12 10:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №10- №11 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №10- №11. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
2219 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-03-12 10:04 | 2023-03-12 11:01 | 3.4.12.2.3, Падение на провода ответвления от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3А к зданию ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3А в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением вна провода ответвления от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3А к зданию ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3А в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3А. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3А, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2220 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 10:02 | 2023-03-12 10:32 | 3.4.9.3, Аварийное отключение В ВЛ-10кВ № 8 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине повреждения на потребительском РТП-10 кВ КТП 090 ПС 35кВ Ендовище находящейся на балансе СНТ Зорька. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Зорька о приведении потребительского оборудования РТП 10кВ КТП 090 ПС Ендовище, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: письмо отправлено
2221 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-12 10:02 | 2023-03-12 10:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
2222 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-12 10:02 | 2023-03-12 11:26 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" на опоре №31 через тело птицы. Обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы на опоре №31. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" на опоре №31 через тело птицы. Обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы на опоре №31 ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
2223 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Торжок – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Полиграфкраски действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Торжок – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Полиграфкраски (ДФЗ-201), 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Торжок – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Полиграфкраски (ЭПЗ-1636), произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С на траверсу опоры №30, без повреждения изоляторов, в результате попадания на изоляцию продуктов жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Вследствие обильного загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "В" на опоре №30 ВЛ 110 кВ Торжок – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Полиграфкраски, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №30 без повреждения изоляторов и послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Торжок – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Полиграфкраски (ДФЗ-201), 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Торжок – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Полиграфкраски (ЭПЗ-1636), с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Установить устройства отпугивания птиц (противоптичники) на опоре №30 ВЛ 110 кВ Торжок – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Полиграфкраски. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Установлены устройства отпугивания птиц (противоптичники) на опоре №30 ВЛ 110 кВ Торжок – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Полиграфкраски.
2224 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-12 10:01 | 2023-03-12 10:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 547 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 13-14, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 13-14 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 547, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 547, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 547, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
2225 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-03-12 09:55 | 2023-03-12 12:47 | 3.4.10.2, При осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома на опоре №140 обнаружена птица, висящая на траверсе касаясь изолятора, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через траверсу и тело опоры. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за птицы висящей на траверсе, которая касалась изолятора опоры №140 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №140 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №140 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные в результате обследования опоры №140 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома замечания, устранить. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось, замечаний в результате обследования опоры №140 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома не выявлено.
2226 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-12 09:45 | 2023-03-12 10:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-14/Д-14-250 кВА в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Описание технической причины: В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-14/Д-14-250 кВА в пролете опор №5-6 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-14/Д-14-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-14/Д-14-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-14/Д-14-250кВА по всей длине.
2227 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-12 09:40 | 2023-03-12 11:00 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.11 -ТП-306 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-174А, находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
2228 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 09:34 | 2023-03-12 09:46 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 719 ф.415.03 Духовец явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №7-6 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 719 ф.415.03 Духовец разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 719 ф.415.03 Духовец Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
2229 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-12 09:32 | 2023-03-12 12:24 | 3.4.12.1.2, Отключение РЭК №1 на ВЛ 10кВ №10 ПС Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролетах опор №(2-37)-(2-38) отп. на ТП-124 (Обухово), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, с обрывом провода ф. А в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №(2-37)-(2-38) отп. на ТП-124 (Обухово) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения РЭК №1 на ВЛ 10кВ №10 ПС Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(2-30)-(2-40) отп. на ТП-124 (Обухово) ВЛ-10кВ№10 ПС Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(2-30)-(2-40) отп. на ТП-124 (Обухово) ВЛ-10кВ№10 ПС Западная Двина дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №(2-30)-(2-40) отп. на ТП-124 (Обухово) ВЛ-10кВ №10 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №(2-30)-(2-40) отп. на ТП-124 (Обухово) ВЛ-10кВ №10 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов.
2230 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-12 09:30 | 2023-03-12 09:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-20 ПС Мотордеталь в пролете опор №96 - 97, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению ВВ-10 кВ ф.10-20 ПС Мотордеталь от действия защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра, под собственным весом упала на землю под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 96 - 97 ВЛ-10 кВ ф.10-20 ПС Мотордеталь упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-20 п/с Мотордеталь с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-20 п/с Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
2231 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 09:23 | 2023-03-12 12:58 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федтов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2232 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-03-12 09:23 | 2023-03-12 11:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04ПС 110/35/10кВ Новая действием защит стало повреждение на ведомственном оборудовании. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо индивидуальному предпринимателю Рамадановой И.И. о необходимости проведения технического обслуживания ТП 10/0,4, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-04. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Н.М. Нечаев Сторонняя организация: ИП рамаданова И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
2233 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-12 09:19 | 2023-03-12 15:21 | 3.4.7.3.1, В результате старения изоляции ,произошло разрушение изоляторов и произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" на опоре №122 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №122 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково из-за несвоевременного выявления дефекта , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включены в план работ Верховского РЭС.
2234 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-03-12 09:17 | 2023-03-12 10:15 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-092 на проводах перекидки обнаружены следы их схлеста с опоры № 1 к дому № 12. Под действием порывов ветра произошло раскачивание проводов и их схлестывание ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-092 ф№2. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов перекидки ветвями дерева, растущего на краю охранной зоны ВЛ под действием ветра с опоры № 1. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию Межевского района о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории села и населенных пунктов. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2235 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-12 09:17 | 2023-03-12 11:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-21-9 ЦРП Покровка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 80А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4кВ ТП-21-9 ЦРП Покровка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 80А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-21-9 ЦРП Покровка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-21-9 ЦРП Покровка , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 20.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено
2236 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-12 09:15 | 2023-03-12 09:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-11/Ник-5-60 в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-11/Ник-5-60 в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-11/Ник-5-60 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-11/Ник-5-60 по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-11/Ник-5-60 по всей длине.
2237 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-12 09:15 | 2023-03-12 09:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 512 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 9-10, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 9-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 512, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 512, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 512, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
2238 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-12 09:14 | 2023-03-12 10:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Безбородово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Безбородово произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Безбородово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Безбородово. на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Безбород.ф.1 ПС Безбород VN004-00093837 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Безбородово ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Безбородово ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Безбородово ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Безбородово ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Безбородово ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Безбородово ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово.
2239 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-03-12 09:12 | 2023-03-12 09:17 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС 35/10кВ Палкино обнаружена ветка дерева, лежащая рядом с ТП 104. Под тяжестью налипшего снега на ветви дерева произошел слом одной из ветвей с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ и её падение на проходные изоляторы 10кВ на ТП 104, что привело к межфазному короткому замыканию на ВЛ-10кВ и отключению МВ-10кВ действием защиты МТЗ. В дальнейшем под действием ветра ветка упала на землю с проходных изоляторов, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ при падении ветки дерева на проходные изоляторы 10кВ ТП 104 в результате налипания снега на ветви деревьев при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр изоляторов на ТП 104 Ф 10-03 ПС Палкино с целью выявления возможного повреждения. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Тюляндин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр изоляторов на ТП 104 Ф 10-03 ПС Палкино с целью выявления возможного повреждения. Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра изоляторов на ТП 104 Ф 10-03 ПС Палкино выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Тюляндин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
2240 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-12 09:12 | 2023-03-12 10:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-4 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-4 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-4 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-4 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-4 по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-4 по всей длине.
2241 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-12 09:10 | 2023-03-12 12:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 125-126 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 125-126 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
2242 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-12 09:10 | 2023-03-12 12:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №102-103, 103-104 из-за срыва вязки провода на опоре №103 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел срыв вязки фазного провода на опоре №103, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №102-103,103-104 и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№100-105 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№100-105. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2243 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Севская в пролете опор №1.83-1.84. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Севская в пролете опор №1.83-1.84, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Севская в пролете опор №1.83-1.84, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
2244 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-03-12 09:06 | 2023-03-12 09:08 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Фатнево в пролете опор №5-1-5-2, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Фатнево при порыве ветра 11 м/с в пролете опор №5-1-5-2, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Фатнево по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Фатнево по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Фатнево и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Фатнево и включены в план работ РЭС
2245 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-03-12 09:04 | 2023-03-12 11:01 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт отпайки за ЛР-1-1 по ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Прогресс послужило однофазное замыкание на землю в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №47 и касания провода траверсы при порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №47 отпайка за ЛР-1-1 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Прогресс из-за изменения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации и порывов ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала колпачка изолятора фазы "А" на опоре №47 отпайка за ЛР-1-1 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Прогресс. на ВЛ-10-1 ПС Прогресс VS010-0009752 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Прогресс на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Прогресс наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2246 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-12 09:04 | 2023-03-12 09:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №95-96 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло кратковременное перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №95-96 ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№90-100. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№90-100. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2247 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-03-12 09:02 | 2023-03-12 10:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева (без повреждения проводов), растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая в пролёте опор №8-9. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ф.1021 ПС Валуецкая в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Валуецкая в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г.
2248 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 09:00 | 2023-03-12 09:34 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Н.Ведуга было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2249 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-12 09:00 | 2023-03-12 09:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №128.09 (Зверосовхоз) ЦРП Полевая явилось короткое замыкание в пролете опор №32 - №33, вследствие падения на провода ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пролете опор №32 - №33 по ВЛ 10кВ №128.09 (Зверосовхоз) ЦРП Полевая, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №128.09 (Зверосовхоз) ЦРП Полевая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2250 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-12 08:55 | 2023-03-12 11:25 | 3.4.12.1.3, 1) Первое отключение в ручную ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №3-7-3-8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1-ого провода ф"С". 2) Второе отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-7-3-8 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв 1-ого провода ф. "С" в данном пролете, что и стало причиной первого отключения ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово в ручную. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №30-31 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной второго отключения ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-1-3-10 и 25-35 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №3-1-3-10 и 25-35 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №3-1-3-10 и 25-35 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №3-1-3-10 и 25-35 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово.
2251 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-12 08:54 | 2023-03-12 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10кВ Оптика, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС 110/10 кВ Оптика. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2252 | 166 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-12 08:50 | 2023-03-12 09:45 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организации в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
2253 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-03-12 08:42 | 2023-03-12 08:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 46 - 47, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 46 - 47, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Ильинская и включены в план работ РЭС.
2254 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-12 08:41 | 2023-03-12 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино от действия защит стало междуфазное замыкание в результате разрушения проходных изоляторов фазы "А" и фазы "В" в РУ-10 кВ ТП-178, повлекшее за собой перекрытие изоляции между двумя фазами. Изолятор в эксплуатации с 1981 года. Последнее плановое испытание проводилось 26.08.2020 электромонтером по испытаниям и измерениям Нерехтского РЭС Гасиловым А.Н.. По результатам испытания дефектов выявлено не было. | 4.12, В результате разрушения проходных изоляторов Ф."А" и Ф. "В" произошло перекрытие изоляции между фаз в РУ-10 кВ ТП-178 ф. 10-04 ПС Космынино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходных изоляторов на ТП-178 д.Челпаново TP010-0098971 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф. 10-04 ПС Космынино с целью отыскания дефектов после аварийного отключения. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановое испытание электрооборудования ТП-178 д. Челпаново. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф. 10-04 ПС Космынино и диагностики электрооборудования ТП-178 устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2255 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-03-12 08:39 | 2023-03-12 12:10 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ 331.4 ПС Золотухино, явилось необходимость устранения замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее на опоре №4 в следствии обрыва вязки провода фазы "А". | 4.4.4, Причиной обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №4 по ВЛ-10 кВ 331.4 ПС Золотухино явилось длительное воздействие сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 331.4 ПС Золотухино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 331.4 ПС Золотухино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
2256 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 08:38 | 2023-03-12 13:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Селезневская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор 43-45. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 20 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор 43-45 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провести обход осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провести обход осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с мастером о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
2257 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-03-12 08:36 | 2023-03-12 11:07 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 448 4/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 448 4/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 448 4/100 Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП448 4/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 21.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
2258 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 08:34 | 2023-03-12 13:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 473 ВЛ №18 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 20 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 473 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 5-4-5-5 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 473 ВЛ №18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 473 ВЛ №18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
2259 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-12 08:30 | 2023-03-12 11:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Полигон" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 11-25 - 11-26 принесеной веткой от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие веток дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 11-25 - 11-26 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
2260 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-12 08:27 | 2023-03-12 11:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор произошли по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №49/10/6 - №49/10/7 в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка на опоре №49/10/7. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора фазы "В" на траверсе опоры №49/10/7 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор и под действием порывов ветра произошёл срыв изолятора и увеличение стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №49/10/6 - №49/10/7, с последующими схлёстом проводов фаз "С" и "В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №49/10/7 на ВЛ10кВ №19 ПС Простор VS010-0014741 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №49/10 - №49/10/7 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции ВЛ10кВ №19 ПС Простор в пролетах опор №49/10 - №49/10/7. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №49/10 - №49/10/7. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ10кВ №19 ПС Простор в пролетах опор №49/10 - №49/10/7 дефектов не выявлено.
2261 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-03-12 08:25 | 2023-03-12 09:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 (Шалава деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 (Шалава деревня) в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 (Шалава деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 017 (Шалава деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2262 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-12 08:24 | 2023-03-12 08:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 499 произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 27-28, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 27-28. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 499, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 499, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 499, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Произведена расчистка
2263 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-12 08:22 | 2023-03-12 09:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №2-4-2-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №032 Хомутово произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №2-4-2-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №032 Хомутово произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 032 Хомутово по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 032 Хомутово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
2264 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-12 08:18 | 2023-03-12 08:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 315 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №2 ул.Лесная между контактами присоединения, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный: Гл. инженер РЭС Полухин А.П.
2265 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-12 08:00 | 2023-03-12 08:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-2/Д-19-250кВА в пролете опор №7-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Описание технической причины: В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-2/Д-19-250кВА в пролете опор №7-8 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-2/Д-19-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-2/Д-19-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-2/Д-19-250кВА по всей длине.
2266 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-03-12 07:55 | 2023-03-12 08:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ 31 ПС от ПС Красное произошло по причине межфазного К.З. фаз "А" и "С" кабельной муфты ТП-31 яч. №1 КЛ-10кВ 31 ПС от ПС Красное, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 29 лет. Последние спытания проведены 20.08.2009 г. | 4.12, Нарушение электрической изоляции кабельной муфты на ТП-31 яч. №1 КЛ-10кВ 31 ПС от ПС Красное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой кабельной муфты на КЛ-10кВ 31 ПС от ПС Красное KS010-0001573 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ 31 ПС от ПС Красное со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено
2267 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-03-12 07:50 | 2023-03-12 10:02 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 8-25 ПС 35 кВ В.Михайловка произошел вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №17. | 4.4.1, Механические повреждение опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 8-25 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие наезда стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 8-25 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
2268 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-03-12 07:34 | 2023-03-12 07:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый послужило падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 97-98 под действием порыва юго-западного ветра скоростью до 20 м/с. В результате падения дерева на провода произошел их кратковременный схлест, возникло КЗ и отключение ВЛ действием защиты. Повреждения провода и изоляторов нет, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 97-98 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ выполнено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый 110/35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый деревьев, угрожающих падению на провода в том числе и из-за ветра не выявлено.
2269 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-03-12 07:27 | 2023-03-12 09:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17-2 ЦРП 10кВ Шкарино ПС 110кВ Хреновое послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» при обрыве провода фазы "В" в пролете опор №3-4 в результате изменения свойств характеристик материала в процессе длительной эксплуатации под воздействием порывов ветра (до 20м/с). | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» при обрыве провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17-2 ЦРП 10кВ Шкарино ПС 110кВ Хреновое в результате изменения свойств характеристик материала в процессе длительной эксплуатации под воздействием порывов ветра (до 20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и замена провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17-2 ЦРП 10кВ Шкарино ПС 110кВ Хреновое. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17-2 ЦРП 10кВ Шкарино ПС 110кВ Хреновое VN004-00144140 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17-2 ЦРП 10кВ Шкарино ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 17-2 ЦРП 10кВ Шкарино ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
2270 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-12 07:25 | 2023-03-12 10:43 | 3.4.9.3, "Земля" на ВЛ-6 кВ "Варваринка" появилась вследствии однофазного К.З. при повреждении оборудования на участке ВЛ-6 кВ за ЛР 404, находящемся в эксплуатационной ответственности ООО "Рудничное". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г.
2271 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-03-12 07:21 | 2023-03-12 08:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 №3 КТП 402 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 №3 КТП 402 ПС 110 кВ Малиновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным АВ 0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №402 ПС Малиновка VN004-93100763 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 №3 КТП 402 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Пенской С.И.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 №3 КТП 402 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Пенской С.И.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт измерений Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛИ 0,4 №3 КТП 402 ПС 110 кВ Малиновка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Пенской С.И.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт измерений
2272 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-12 07:21 | 2023-03-12 08:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
2273 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-12 07:12 | 2023-03-12 08:42 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-10 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №5 по ул. Рябиновая от опоры №1/3 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
2274 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-12 07:10 | 2023-03-12 08:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ РП 36 яч.22-ТП 352 яч.6 произошло по причине неисправности оборудования РУ-10 кВ в ТП-356 яч.6 , в следствие несвоевременное выявление и устранение дефектов . | 4.2.4, Причина неисправности электрооборудования в РУ-10кВ ТП-356 яч.6 произошло из за несвоевременное выявление и устранение дефектов электрооборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-356 РУ10/0.4кВ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр, ревизия эл. оборудования Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр, ревизия эл. оборудования
2275 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-12 07:10 | 2023-03-12 07:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №105-№106; ВЛ-10кВ №9 ПС Шахово, что привело к нарушению электрической изоляции, с последующим возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №105-№106 ВЛ-10кВ №9 ПС Шахово произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
2276 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-12 07:02 | 2023-03-12 08:39 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Макарьев-1 установлено, что причиной появления земли на фазе "С" явилось повреждение изолятора фазы "С" на РЛНД-10 кВ опора № 14-1. Разрушение изолятора произошло по причине нарушения изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации (45 лет) и воздействия неблагоприятных погодных условий (мокрый снег). Провод не поврежден. Информация по метеоусловиям приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Повреждение опорного изолятора фазы "С" РЛНД-10 кВ на опоре № 14-1 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Макарьев-1 в результате нарушения изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации (с 1978г). на ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Макарьев-1 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Макарьев-1 | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 Макарьев-1 с целью выявления дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 Макарьев-1 устранить. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
2277 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-12 06:56 | 2023-03-12 08:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ Т2 ЗТП 058 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло из-за внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ Т2 ЗТП 058 ПС 35 кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не удовлетворяет условиям работы при номинальных режимах на ЗТП 58 ПС Северная 2СШ 0,4кВ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 058 ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
2278 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-12 06:38 | 2023-03-12 11:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2279 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-03-12 06:27 | 2023-03-12 12:46 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи выполнен из-за излома опоры №116, обрыва провода фаз "В" и "С" в пролетах опор №115-117, вследствие падения дерева, растущего вне охранной зоны, при длительном воздействии ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.3, Излом опоры №116, обрыв провода фаз "В" и "С" в пролетах опор №115-117 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошел из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны, вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
2280 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-03-12 06:24 | 2023-03-12 06:26 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания деревьями проводов ВЛ в пролете опор №145 - №146 из вне охранной зоны ВЛ, нависшими под тяжестью налипшего мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия деревьев на провода в пролете опор №145 - №146 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово нависшими из вне охранной зоны, под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №140 - №150 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №140 - №150 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре на ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №140 - №150. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре на ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №140 - №150 не обнаружены.
2281 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №41 - №42. | 4.4.3, В ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №41 - №42 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №41 - №42 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
2282 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 06:20 | 2023-03-12 06:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 13-14 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
2283 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-12 06:16 | 2023-03-12 12:37 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна Отключение ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №70-71, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №70-71 при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №50-51, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №50-51 при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка Отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №44-45, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №44-45 при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна действием МТЗ. ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №50-51 ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница действием МТЗ. ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в пролетах опор №65-75, ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролетах опор №45-55, ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка в пролетах опор №39-49 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в пролетах опор №65-75, ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролетах опор №45-55, ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка в пролетах опор №39-49 дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2284 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 06:02 | 2023-03-12 06:41 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №2/3 по ул. Придорожная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 297 ВЛ №5 ПС Селезневская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2285 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 06:00 | 2023-03-12 08:28 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Селезневская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №24-25. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 20 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №24-25 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с мастером о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
2286 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-12 05:59 | 2023-03-12 10:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 Шелепино 35/10 кВ ПС Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2287 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-12 05:57 | 2023-03-12 06:01 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №16-17, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен.
2288 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-12 05:50 | 2023-03-12 08:49 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на ПР 10кВ ТП 10/0,4 кВ №071 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов двух фаз на ПР 10кВ ТП 10/0,4 кВ №071 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №5/34-№5/44 для выявления дефектов. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №5/34-№5/44. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г.
2289 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-03-12 05:39 | 2023-03-12 06:54 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №39-№40 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-2-№6-3 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №39-№40 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-2-№6-3 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10 кВ Большое Село . Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10 кВ Большое Село . Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2290 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №109 - №110 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №109 - №110 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №105 - №115. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №23 ПС Простор в пролетах опор №105 - №115. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №105 - №115. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №23 ПС Простор в пролетах опор №105 - №115 дефектов не выявлено.
2291 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №37 - №38 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области, произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №37 - №38 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №32 - №42. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №15 ПС Простор в пролетах опор №32 - №42. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №32 - №42. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №15 ПС Простор в пролетах опор №32 - №42 дефектов не выявлено.
2292 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-12 05:23 | 2023-03-12 06:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 027 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 027 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2293 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-03-12 04:56 | 2023-03-12 04:57 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания деревьями проводов ВЛ в пролете опор №130 - №131 из вне охранной зоны ВЛ, нависшими под тяжестью налипшего мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия деревьев на провода в пролете опор №130 - №131 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль нависшими из вне охранной зоны, под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №125 - №135 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №125 - №135 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре на ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №125 - №135. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре на ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №125 - №135 не обнаружены.
2294 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-12 04:45 | 2023-03-12 08:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №14-№15 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2295 | 395 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-12 04:37 | 2023-03-12 06:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ-10кВ ф.1025 от КРУН-1 в пролете опор №43-44. | 4.4.3, Отключение МВ ф.1025 в КРУН-1 произошло в результате падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ и КЗ на ВЛ-10 кВ в пролете опор №43-44 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1025 от КРУН-1 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1025 от КРУН-1 с выявленными растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1025 от КРУН-1 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ-10кВ ф.1025 от КРУН-1 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
2296 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-03-12 04:33 | 2023-03-12 10:41 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт КТП №175 явилось повреждение проходного изолятора 10кВ фазы А вследствие естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение проходного изолятора 10кВ фазы А КТП №175 произошло в результате естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10кВ №4121 с оценкой состояния проходной изоляции. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП по ВЛ 10кВ №4121 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2297 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-12 04:20 | 2023-03-13 04:20 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №39-№40 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №39-№40 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2298 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-12 04:11 | 2023-03-12 10:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 502 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 502 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 502 ПС Шеино VN004-00009183 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 110 кВ Шеино.
2299 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-12 03:50 | 2023-03-12 05:40 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП 855 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор № 4 - 5 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 4 - 5 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 855 с. Ленино по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 855 с. Ленино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г.
2300 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-12 03:32 | 2023-03-12 18:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине наложения двух однофазных замыканий на "Землю": Первое однофазное замыкание на "Землю" произошло из-за дефектного проходного изолятора фазы “C” в РУ 10кВ ТП 476 Непотяго-Митрохино ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Второе однофазное замыкание на "Землю" произошло из-за дефектного проходного изолятора фазы “B” в РУ 10кВ ТП 293 Бурмакино ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение (пробой) изоляторов: проходного изолятора 10кВ (типа ИПУ-10-630-3,75) фазы "С" РУ 10кВ ТП 476 Непотяго-Митрохино и проходного изолятора 10кВ (типа ИПУ-10-630-3,75) фазы "В" РУ 10кВ ТП 293 Бурмакино ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации, что послужило причиной возникновения двух однофазных замыканий на "Землю" и отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования - проходного изолятора 10кВ (типа ИПУ-10-6303,75) фазы "С" на ТП 476 Непотягово-Митрохино TP010-0072107, Не своевременная замена изношенного оборудования - проходного изолятора 10кВ (типа ИПУ-10-6303,75) фазы "В" на ТП 293 Бурмакино TP010-0070617 | Мероприятие: Техническое Провести испытание изоляции РУ 10кВ: ТП 293 Бурмакино, ТП 476 Непотяго-Митрохино ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание изоляции РУ10кВ: ТП 293 Бурмакино, ТП 476 Непотяго-Митрохино ВЛ10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при испытание изоляции РУ 10кВ: ТП 293 Бурмакино, ТП 476 Непотяго-Митрохино ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: При испытание изоляции РУ 10кВ: ТП 293 Бурмакино, ТП 476 Непотяго-Митрохино ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Кашинского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу Кашинского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД.
2301 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-12 03:30 | 2023-03-12 03:59 | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии ТП 996П находящейся на балансе потребителя ЗАО "Липецкмобаил". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2302 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-12 03:25 | 2023-03-13 15:49 | 3.4.12.1.1, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 177 д. Воздвиженка Отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП 177 д. Воздвиженка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 177 д. Воздвиженка. ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 177 д. Воздвиженка Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП 177 д. Воздвиженка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 177 д. Воздвиженка. ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 077 д. Сельцы Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 ТП 077 д. Сельцы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 077 д. Сельцы. | 4.4.4, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 177 д. Воздвиженка В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 177 д. Воздвиженка, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ №1 177 д. Воздвиженка. ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 177 д. Воздвиженка В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 177 д. Воздвиженка, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ №2 177 д. Воздвиженка. ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 077 д. Сельцы В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 077 д. Сельцы, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 077 д. Сельцы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 177 д. Воздвиженка, ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 177 д. Воздвиженка, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 077 д. Сельцы. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 177 д. Воздвиженка, ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 177 д. Воздвиженка, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 077 д. Сельцы. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2303 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-12 02:49 | 2023-03-12 06:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 58 - № 59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 58 - № 59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2304 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 02:48 | 2023-03-12 03:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 482 ВЛ №18 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 20м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 482 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 2-3 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 482 ВЛ №18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 482 ВЛ №18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
2305 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-03-12 02:45 | 2023-03-12 04:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03 "Большой Самовец" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования СТП 1993П, находящейся в эксплуатационной ответственности ч. лица Митновецкий. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный:Главный инженер РЭС Полухин А.П.
2306 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-12 02:19 | 2023-03-12 10:46 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при срыве вязки с обрывом провода фазы "В" на опоре №1/53, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролётах опор №1/52-1/54 вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.4.4, Срыв вязки с обрывом провода фазы "В" на опоре №1/53, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролётах опор №1/52-1/54 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
2307 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-03-12 02:14 | 2023-03-12 04:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №26-27 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2308 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 02:07 | 2023-03-12 02:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 448 ВЛ №06 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 20 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 448 ВЛ №06 ПС Тимирязевская в пролете опор № 11-12 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 448 ВЛ №06 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 448 ВЛ №06 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
2309 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-03-12 02:07 | 2023-03-12 03:48 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за срыва и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №19 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110кВ Чернянка, вследствие воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №19 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110кВ Чернянка, произошел вследствие воздействия атмосферных явлений и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чернянка.
2310 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-12 02:05 | 2023-03-12 03:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ПС Октябрьская яч.11-РП 46 яч.27 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП309 яч.6-ТП-307 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 44 года. Последние испытания проведены 17.02.2018г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ ПС Октябрьская яч.11-РП 46 яч.27 на участке от ТП309 яч.6-ТП-307 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10 кВ ПС Октябрьская яч.11-РП 46 яч.27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 10 кВ ПС Октябрьская яч.11-РП 46 яч.27 участок от ТП309 яч.6-ТП-307 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ ПС Октябрьская яч.11-РП 46 яч.27, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2311 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2023-03-12 02:03 | 2023-03-12 02:04 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 14-15, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 15 Бройлерная Левая, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 14-15, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 15 Бройлерная левая, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 15 Бройлерная Левая. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 15 Бройлерная Левая Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 15 Бройлерная Левая, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 15 Бройлерная Левая не выявлено
2312 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-12 01:58 | 2023-03-12 15:30 | 3.4.12.1.3, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях, в результате чего произошел наклона дерева на провода ВЛ в пролете опор №210-№211 и перекрытие проводов веткой дерева вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 9 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №19-№20 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 9 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях, в результате чего произошел наклона дерева на провода ВЛ в пролете опор №210-№211 и перекрытие проводов веткой дерева вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 9 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №210-№211 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 9 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер В результате механических воздействий при наклоне дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №210-№211 под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 9 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве произошли перекрытия проводов веткой дерева, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы В результате механических воздействий при падении дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №19-№20 под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 9 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы действием МТЗ. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер В результате механических воздействий при наклоне дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №210-№211 под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 9 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве произошли перекрытия проводов веткой дерева, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер В результате механических воздействий при падении дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №210-№211 под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 9 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №205-№215; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №14-№24. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №14-№24 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефекты: -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №205-№215; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №14-№24. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №193/138-№193/148; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №4-44-№4-54; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №85-№95; Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №14-№24 дефекты не обнаружены.
2313 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-12 01:55 | 2023-03-12 02:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ ТП 357 яч.1-ТП 356 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ ТП 357 яч.1-ТП 356 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 31 год. Последние испытания проведены 15.02.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ ТП 357 яч.1-ТП 356 яч.2.на участке от ТП 357 яч.1-ТП 356 яч.2.произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ТП 357 яч.1-ТП 356 яч.2 участок от ТП 357 яч.1-ТП 356 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ-10 кВ ТП 357 яч.1-ТП 356 яч.2. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2314 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-12 01:50 | 2023-03-12 05:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75 - №76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75 - №76 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2315 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-12 01:23 | 2023-03-12 02:55 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 608 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное 12.03.2023 явилась необходимость аварийного ремонта ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя (с. Новоживотинное, ул. 40 лет Победы, д. 24). Замечаний по состоянию ВЛ 0,4кВ и КТП 608 не выявлено. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 608 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось повреждение 3-фазного ввода питания в вводному автомату: отсоединение фазного провода с междуфазным замыканием. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 608 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное на предмет состояния вводных автоматов потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
2316 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-12 01:20 | 2023-03-12 22:16 | 3.4.8.5.2, Отключение: КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава;ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ Радуга;ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-3 ПС Радуга;КВЛ 10 кВ № 10 РП 10 кВ Дубрава;ЗТП-№2-19 ПС Радуга;ВЛ 10кВ №-2 ПС Рогачёвка;КТП № 180 ПС 110/35/10 Никольская;ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-14 ПС №31 Воля;ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-1 ПАРУСНОЕ;ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-2 ПС Масловская;КВЛ 10кВ №8 РП 10 кВ "Дубрава";ВЛ 10кВ №7 ПС Новоусманская;ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №015 ПС Новоусманская;ВЛ 10 кВ №7 ПС Воля Дубрава произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании , находящемся на балансе и обслуживании потребителей. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-598 КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ «Светлое» послужившей причиной аварийного отключения КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителям чье оборудование явилось причиной технологических нарушений, о приведении потребительского оборудования ТП-598 КВЛ 10 кВ №8 РП 10кВ Дубрава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
2317 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-12 01:10 | 2023-03-12 02:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ ГПП Центролит яч.14 -Р-269 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ГПП "Центролит". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ГПП "Центролит" письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес ГПП "Центролит" письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2318 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-12 01:07 | 2023-03-12 08:23 | 3.4.12.1.3, 1) Первое отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-1-1-2 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. Второе отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за обрыва 1-ого провода в пролете опор №189-190 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1-1-1-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №189-190 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв 1-ого провода ф. "С" в данном пролете, что и стало причиной второго отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки в ручную. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-1-1-6 и 182-192 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-1-1-6 и 182-192 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №1-1-1-6 и 182-192 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №1-1-1-6 и 182-192 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки.
2319 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-12 01:07 | 2023-03-12 01:17 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Ильенки произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-14 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Ильенки из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Ильенки действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-18 ВЛ 10кВ №17 ПС Ильенки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №8-18 ВЛ 10кВ №17 ПС Ильенки дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №8-18 ВЛ 10кВ №17 ПС Ильенки. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №8-18 ВЛ 10кВ №17 ПС Ильенки.
2320 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-12 01:05 | 2023-03-12 04:26 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС Александровка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №465-466 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №465-466 ВЛ-10-5 ПС Александровка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
2321 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-12 01:03 | 2023-03-12 01:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП 438 ВЛ №04 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 20 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №3 КТП 438 ВЛ №04 ПС Тимирязевская в пролете опор № 4-5 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 438 ВЛ №04 ПС Тимирязевкая с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 438 ВЛ №04 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
2322 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-03-12 01:03 | 2023-03-12 02:53 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 26 Больница, на провода в пролете опор № 25-26 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 25-26 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 26 Больница, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 26 Больница. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 26 Больница, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Не выполнено
2323 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №55-56 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №55-56 КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
2324 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №81-82 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №81-82 КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№80-90. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№80-90. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
2325 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-12 01:00 | 2023-03-12 01:03 | 3.4.12.1.1, Отключение КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №161-162 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №161-162 КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №160-170. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №160-170. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2326 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-12 00:30 | 2023-03-12 01:45 | 3.4.9.3, Отключение от КВЛ 10 кВ "Центролит" ЦРП 1А яч.36-РП 43 яч.13 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-398А, находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
2327 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-12 00:25 | 2023-03-12 02:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Полигон" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 872П, находящейся в эксплуатационной ответственности Зиновьев П.В. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ИП Зиновьев претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г.
2328 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-12 00:21 | 2023-03-12 01:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 21408 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 21408 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 24-25, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21408 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21408 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
2329 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-12 00:20 | 2023-03-12 01:00 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор в пролёте опор №47-48. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор в пролёте опор №47-48, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор в пролете опор №47-48. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор в пролете опор №47-48.
2330 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-03-12 00:12 | 2023-03-12 13:07 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролёте опор №101-102 и ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролёте опор №46-47. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролёте опор №101-102 и ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролёте опор №46-47, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Киваи и В-10кВ ф.101 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролёте опор №101-102 и ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролёте опор №46-47. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
2331 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-12 00:10 | 2023-03-12 02:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №74-75, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №74-75, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2332 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-12 00:09 | 2023-03-12 02:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Машкин А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Машкин А.С. Состояние: Не выполнено
2333 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-11 23:59 | 2023-03-12 00:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф-7 ПС Никольская в пролете опор №38-39 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Никольская в пролете опор №38-39 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Никольская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Ф-7 ПС Никольская по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Ф-7 ПС Никольская по всей длине.
2334 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-11 23:58 | 2023-03-12 00:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №5-2-5-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №5-2-5-3, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2335 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-11 23:56 | 2023-03-12 00:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №120-121, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №120-121, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
2336 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-11 23:47 | 2023-03-12 07:12 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10кВ № 39 ПС Мценск (на балансе АО "Орелоблэнерго"), произошло отключение ВЛ действием защит.
2337 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-11 23:44 | 2023-03-12 00:48 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №119-120 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №119-120 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
2338 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-11 23:42 | 2023-03-12 00:46 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №15-16 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
2339 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-11 23:41 | 2023-03-12 00:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №80-81 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №80-81 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
2340 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-11 23:30 | 2023-03-12 01:20 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП 354 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор № 12 - 13 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 12 - 13 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №354 с. Новодмитриевка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №354 с.Новодмитриевка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г.
2341 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-11 23:24 | 2023-03-12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 027 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 027 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2342 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-11 23:17 | 2023-03-12 00:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №18 ПС Тимирязевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | 4.4.3, Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10 кВ №18 ПС Тимирязевская в пролёте опор №16.5-16.6 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению
2343 | 100 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-11 23:15 | 2023-03-12 00:01 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2344 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-11 23:03 | 2023-03-11 23:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Долгое в пролете опор №62-63 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Долгое в пролете опор №62-63 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Долгое по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Долгое по всей длине.
2345 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-11 22:58 | 2023-03-11 23:19 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №214-215 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №214-215, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №214-215 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Лыково на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Лыково ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Лыково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №214-215 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести вырубку Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
2346 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-11 22:55 | 2023-03-12 16:13 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло по причине междуфазного к.з. в результате обрыва провода в пролете опор №34-№35; №37-№38; №38-№39; №41-№42; №(3-5)-№(4-1) при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор №34-№35; №37-№38; №38-№39; №41-№42; №(3-5)-№(4-1) по ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка по причине сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А Состояние: Не выполнено
2347 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-11 22:54 | 2023-03-12 00:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС Давыдовка послужило повреждение оборудования на ОВЛ-10 кВ к ПТП-4-29 за ЛР-4-3 ПС Давыдовка, находящейся в собственности и на балансе потребителя ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт". | 4.12, Повреждение оборудования на потребительской ОВЛ-10 кВ к ПТП-4-29 за ЛР-4-3 по ВЛ-10-4 ПС Давыдовка, находящейся в собственности и на балансе потребителя ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", привело к нарушению электрической изоляции и последующему отключению ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" о приведении потребительской отпайки к ПТП-4-29 за ЛР-4-3 ВЛ-10-4 ПС Давыдовка, находящейся на балансе и обслуживании ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС А.В. Мосин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" о приведении потребительской отпайки к ПТП-4-29 за ЛР-4-3 ВЛ-10-4 ПС Давыдовка, находящейся на балансе и обслуживании ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2348 | 99 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-11 22:51 | 2023-03-11 23:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 68-ТП 889, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 68-ТП 889 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 68-ТП 889 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2349 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-11 22:49 | 2023-03-12 01:24 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-6 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Блеск" | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-6-6 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Блеск" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Блеск" о приведении потребительского оборудования ТП-6-6 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
2350 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции жил кабеля , что привело к повреждению оборудования ячейки 10 кВ в РП 24 на ТП 1052 и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 219 ф.23 - РП 24 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 219 ф.23 - РП 24 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2351 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-11 22:34 | 2023-03-12 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №791 ПС 35 кВ "Чижовка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51,№93-94,№107-108 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №791 ПС 35 кВ "Чижовка" в пролете опор №50-51,№93-94,№107-108 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №791 ПС Чижовка. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №791 ПС Чижовка , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г.
2352 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Перекрытие птицей токоведущих частей на опоре №9 по ВЛ 10кВ №19 от ПС 110кВ Инжавинская, приведшее к кратковременному КЗ и отключению В 10кВ №19 ПС 110кВ Инжавинская с успешным АПВ. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей на опоре №9 РТП И-133 ВЛ 10кВ №19 ПС Инжавинская с возникновением межфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Инжавинская опора №9 РТП И-133 , особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели верховой осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Инжавинская опора №9 РТП И-133 Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Инжавинская опора №9 РТП И-133 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Инжавинская опора №9 РТП И-133 устранили выявленные замечания
2353 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-11 22:30 | 2023-03-11 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №146 - №147 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №146 - №147, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №150 - №172 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №150 - №172 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №150 - №172 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №150 - №172 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
2354 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-11 22:25 | 2023-03-12 00:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-10 3х95 участка КЛ 10 кВ от ТП29 до ТП 31 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААБ-10 3х95 участка КЛ 10кВ от ТП29 до ТП 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ 10кВ от ТП29 до ТП 31 КЛ 10кВ от ТП29 до ТП 31 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ 10 кВ ВЛ-10 кВ ЖД со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 10 кВ ВЛ-10 кВ ЖД со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
2355 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-11 22:21 | 2023-03-12 00:24 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10кВ Био-7-5, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и"В" КТП-10кВ Био-7-5 при проникновении кота в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния.
2356 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-03-11 22:05 | 2023-03-12 00:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС Брейтово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения веток деревьев из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветки со следами перекрытий обнаружены под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения веток деревьев из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветки со следами перекрытий обнаружены под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 ПС Брейтово Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 ПС Брейтово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС Брейтово Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 ПС Брейтово
2357 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-03-11 21:52 | 2023-03-12 12:38 | 3.4.8.5.2, Межфазное замыкание, вызванное неумышленным наездом стороннего легкового автотранспорта на опору №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №254. | 4.4.1, Излом стойки опоры №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №254 с обрывом проводов в пролете опор №1-1 - №1-2, вызванный неумышленным наездом на опору стороннего легкового автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №254, с верховым осмотром оп. №4, №1-1, №2-1, подвергшихся динамическому воздействию при наезде легкового автомобиля. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №254, с верховым осмотром оп. №4, №1-1, №2-1, подвергшихся динамическому воздействию при наезде легкового автомобиля. Мероприятие: Организационное По результатам проведения верхового и внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП №254 разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой и внеплановый осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП №254 разработали график устранения выявленных замечаний.
2358 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-03-11 21:51 | 2023-03-11 21:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-10кВ № 243.16 ПС 110/35/10 кВ Медвенка ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ , под воздействием гололёда-образования и порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор № 277-278 и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшей веткок от деревьев растущих вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 277-278 ВЛ-10кВ №243.16 ПС 110/35/10 кВ Медвенка, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 243.16 Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний по ВЛ-10 кВ 243.16 Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Не выполнено
2359 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 117.04 ПС 110кВ Винниково Промбанк явилось повреждение на потребительском участке ВЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка ВЛ 10кВ 117.04 ПС 110кВ Винниково предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Не выполнено
2360 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-11 21:47 | 2023-03-12 02:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 117.10 (С/х техника ) ПС Винник явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 11-36/11-37 | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пр.оп 11-36/11-37 по ВЛ-10кВ 117.10 явилась ветка, упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 117.10 (С/х техника ) ПС Винник составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 117.10 (С/х техника ) ПС Винник на наличие деревьев, стоящих близ охранной зоны, угрожающих падением на ВЛ Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2361 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-11 21:40 | 2023-03-11 22:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №408 д. Смолёво произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №408 д. Смолёво при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №408 д. Смолёво, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП №408 д. Смолёво. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №408 д. Смолёво с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №408 д. Смолёво. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2362 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-11 21:38 | 2023-03-11 22:56 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС Николо-Корма VS010-0003478 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10 кВ Николо-Корма в пролетах опор №8-№9 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10 кВ Николо-Корма в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2363 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-11 21:35 | 2023-03-11 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Калиновка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 97-98 упавшей веткой от дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 97-98 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г.
2364 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2023-03-11 21:25 | 2023-03-11 21:52 | 3.4.9.3, Короткое замыкание на КЛ-10кВ ЗПИ-6, находящаяся в эксплуатационной ответственности ОАО "Куриное Царство"
2365 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-11 21:24 | 2023-03-12 00:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Н.Юрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 40-41, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Н.Юрьевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Н.Юрьевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ
2366 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-11 21:20 | 2023-03-11 21:32 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №78 в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует пыль, копоть). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах пыль, копоть) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №78 КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО, что привело к поверхностному перекрытию опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №78 и послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене загрязненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №78 на КЛ-10кВ ф.14 ПС «РПКО» КЛ-10кВ ф.14 ПС «РПКО» | Мероприятие: Техническое Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №78 КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ РПКО. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
2367 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-11 21:15 | 2023-03-11 21:46 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП №124 Воин 1 дом реб. произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП №124 Воин 1 дом реб. произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной оссмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
2368 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-11 21:15 | 2023-03-11 22:30 | 3.4.9.3, Отключение от КВЛ 10 кВ "Центролит" ЦРП 1А яч.47-РП 43 яч.8 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-39А, находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
2369 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-03-11 21:14 | 2023-03-11 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС Аниково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС 35/10 кВ Аниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Сторонняя организация: Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС 35/10 кВ Аниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС 35/10 кВ Аниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Сторонняя организация: Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2370 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-03-11 21:14 | 2023-03-11 22:33 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за разрушения проходного изолятора фазы "А" на КТП 723 ПС 110кВ Чернянка , вследствие ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Вывод в ремонт"земля" КТП 723 ПС 110кВ Чернянка произошело из-за разрушения проходного изолятора фазы "А" на КТП 723 ПС 110кВ Чернянка , вследствие ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка.
2371 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-11 21:10 | 2023-03-12 05:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения реклоузер №3 ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 2-21-2-22, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор 2-21-2-22 по реклоузер №3 ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2372 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-11 21:00 | 2023-03-11 21:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Переулок" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 7-8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 7-8 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г.
2373 | 165 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-11 20:59 | 2023-03-11 22:15 | 3.4.11.2, Причиной ТН явилось усиление ветра и перехлест проводов. | 4.13, Причиной отключения явился перехлест проводов и срабатывания плавкой вставки вследствие защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменить ПН-2/250 Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2374 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-11 20:56 | 2023-03-11 21:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-463 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре № 19. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
2375 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-11 20:55 | 2023-03-11 23:00 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №138. При падении провод лег на тело опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №138 ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №138 фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №138 фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №138 и осмотра фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
2376 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-11 20:55 | 2023-03-11 20:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Питомник" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 1-64 - 1-65 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 1-64 - 1-65 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г.
2377 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-11 20:45 | 2023-03-11 20:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Новодмитриевка" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 91 - 92 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 91 - 92 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лысиков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г.
2378 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-11 20:20 | 2023-03-11 20:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Абаринки в пролете опор №70-71. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Абаринки в пролете опор №70-71 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1007 ПС Абаринки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Абаринки в пролете опор №70-71 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Абаринки в пролете опор №70-71 угрожающих падением на провода.
2379 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-11 20:20 | 2023-03-11 21:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное 11.03.2023 явилось падение ветки на провода под воздействием ветровой нагрузки, приведшее к междуфазному замыканию. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное явилось междуфазное замыкание проводов в пролете 49 – 50 из-за упавшей ветки. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное на предмет близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное произвести обрезку веток. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
2380 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-11 20:17 | 2023-03-11 20:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева от воздействия повторяющихся стихийных явлений: гололед, ветер, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-19-№8-20 ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 35/10кВ Хомутово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №8-19-№8-20 ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 35/10кВ Хомутово из-за падении деревьев, веток из-за гололеда , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 35/10кВ Хомутово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 35/10кВ Хомутово по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2381 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-11 20:10 | 2023-03-11 21:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ТП 1061 яч.4-ТП 380А яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 1061 яч.4-ТП 380А яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 5 лет. Последние испытания проведены 25.06.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 1061 яч.4-ТП 380А яч.1.на участке от ТП 1061 яч.4-ТП 380А яч.1.произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ 10 кВ ТП 1061 яч.4-ТП 380А яч.1. участок от ТП 1061 яч.4-ТП 380А яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ ТП 1061 яч.4-ТП 380А яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2382 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-11 19:43 | 2023-03-11 20:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 616 ВЛ №10 ПС Авдеевская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 13 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 616 ВЛ №10 ПС Авдеевская в пролете опор № 5-6 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 616 ВЛ №10 ПС Авдеевская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 616 ВЛ №10 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
2383 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-11 19:37 | 2023-03-11 22:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-14 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-14 ПС 35 кВ Кретово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8-14 ПС Кретово VN004-00062302 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-14 ПС 35 кВ Кретово. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-14 ПС 35 кВ Кретово. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
2384 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-11 19:29 | 2023-03-11 21:26 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской отпайке ВЛ 10кВ, находящейся на балансе ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газпром трансгаз Москва "Орловское ЛПУМГ" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
2385 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-11 19:20 | 2023-03-11 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №23 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ЛЭП 6 кВ №23 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №23 ПС 110 кВ Очистные. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
2386 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-03-11 19:16 | 2023-03-11 20:34 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 911 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 вследствие усилении ветра. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 911 ПС 110 кВ Чернянка произошел вследствие усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №911 ПС 110кВ Чернянка Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №911 ПС 110кВ Чернянка
2387 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-11 19:08 | 2023-03-11 19:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 40-41,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №1, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №1, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине.
2388 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-11 19:00 | 2023-03-11 21:11 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №2 "Троица" ПС 35/10кВ "Троица" в пролете опор № 18-№19 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ № 02 ПС Троица пролёт опор №18-№19 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №2 "Троица" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролетах опор №18-№19. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
2389 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-11 18:56 | 2023-03-12 00:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 04 Кленская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 171-172, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Кленская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Кленская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ
2390 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-03-11 18:31 | 2023-03-11 20:19 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-108 ПС Россия произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №3-5, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 20 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-108 ПС Россия произошел в результате механического воздействия при падении на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной порывами ветра до 20 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-108 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-108 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-108 ПС Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-108 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
2391 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-11 18:18 | 2023-03-11 18:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 285 в пролете опор № 5 - № 6, вследствие этого произошел схлест проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 1 на Пилораму на ТП № 285. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 285 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 285, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 285, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 285, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 285, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
2392 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 9.23 потр. явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 9.23 потр. предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2393 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-11 18:06 | 2023-03-11 18:59 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 38-39 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ№2303 от пс/т Марьино Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ№2303 от пс/т Марьино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
2394 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-03-11 17:50 | 2023-03-11 19:18 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролёте опор №1/50-2/50. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка, в пролёте опор №1/50-2/50, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролете опор №1/50-2/50. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
2395 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-11 17:48 | 2023-03-11 17:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/10кВ Беклемишево. в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/10кВ Беклемишево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/10кВ Беклемишево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/10кВ Беклемишево. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/10кВ Беклемишево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
2396 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-03-11 17:35 | 2023-03-11 19:31 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка на провода в пролете опор №118 - №119 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №118 - №119 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева оставалась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №118 - №119 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
2397 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-03-11 17:25 | 2023-03-11 21:45 | 3.4.9.3, В виду не своевременного технического обслуживания ВЛ, принадлежащей ПАО "ВымпелКом", произошло касание шлейфом металлоконструкции ЛР-10 кВ, приведшее к замыканию на землю в сети 10 кВ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с требованием приведения электроустановки в надлежащее техническое состояние собственнику электроустановки. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2398 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ КЛ 0,4кВ №4 КТП 114 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за КЗ, в результате повреждения в ВРУ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
2399 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-11 17:18 | 2023-03-11 18:11 | 3.4.8.5.2, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. №1 пер. Ломоносова от ТП № 306 г. Нерехта, в пролете опор №2 - №3 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ ф. №1 пер. Ломоносова от ТП № 306 г. Нерехта. В дальнейшем проволока упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. №1 пер. Ломоносова от ТП № 306 г. Нерехта, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ Ф. № 1 пер. Ломоносова от ТП 306 г. Нерехта с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ Ф. № 1 пер. Ломоносова от ТП 306 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2400 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-03-11 17:17 | 2023-03-12 10:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №146-№147 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №47-№48 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №53-№54 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №146-№147 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №47-№48 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №53-№54 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
2401 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-11 17:10 | 2023-03-11 18:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 КТП 17-13 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №2 КТП 17-13 ПС 35 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 17-13 ПС Восточная VN004-00007676 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 КТП 17-13 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №2 КТП 17-13 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
2402 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №7-2- №7-3 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №7-2 - №7-3 ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10 Удомля при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №6-1 - №6-14 ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №6-1 - №6-14 ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотрен в пролёте опор №6-1 - №6-14 ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №6-1 - №6-14 ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10 Удомля
2403 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-11 16:34 | 2023-03-12 02:36 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов на опоре №113 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов на опоре №113 ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино с составление листа осмотра и устранение выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала ОВБ по порядку осмотра ВЛ и обнаружения дефектов, способствующих аварийному отключению ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
2404 | 383 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-11 16:17 | 2023-03-11 18:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0153 к ТП0030 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф624 РП03 к ТП0320 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0153 к ТП0030 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф624 к ТП0320. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф624 к ТП0320. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0153 к ТП0030. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0153 к ТП0030 восстановлена.
2405 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-03-11 16:10 | 2023-03-11 17:55 | 3.4.8.5.1, Повреждение ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-172 Ф-1004 ПС Светово в пролетах опор №43-7.1 произошло в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), обнаружен обрыв провода. | 4.4.5, Обрыв провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-172 Ф-1004 ПС Светово в пролетах опор №43-7.1 в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) привел к короткому замыканию и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 172 п.Грудская ф 1004 ПС Световская с выявлением мест огневого воздействия на провода. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр
2406 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-11 16:00 | 2023-03-11 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4кВ Ватутино-2 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №10 - №11, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2 в пролете опора №10- №11, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2 Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2
2407 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-03-11 15:45 | 2023-03-11 16:59 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС 8Н в пролете опор №9/184-10/184. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС 8Н в пролете опор №9/184-10/184 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС 8Н. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС 8Н в пролете опор №9/184-10/184 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС 8Н в пролете опор №9/184-10/184 угрожающих падением на провода.
2408 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-11 15:42 | 2023-03-11 16:44 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"А" ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1029 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1029 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"А" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1029. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1029. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1029 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1029 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1029 с целью выявления наличия дефектов.
2409 | 164 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-11 15:38 | 2023-03-11 16:29 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкания электрического контакта вследствие выполнения оперативных переключений | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
2410 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-11 15:25 | 2023-03-11 15:30 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №108- №109 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №108 - №109 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №110 - №135 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №110 - №135 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №110 - №135 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №110 - №135 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево
2411 | 372 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-11 15:12 | 2023-03-11 17:40 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО ВЛ 6 кВ на опоре № 103 к ТП216 фГород-1 ПС Клинцовская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, ПС Клинцовская 2 с.ш. сигнал "Земля" получен в результате повреждения вентильного разрядника РВО на опоре № 103 к ТП216 ВЛ 6 кВ фГород-1 ПС Клинцовская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП216 фГород-1 ПС Клинцовская. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП216 фГород-1 ПС Клинцовская. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре № 103 ВЛ 6 кВ к ТП216 фГород-1 ПС Клинцовская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре № 103 ВЛ 6 кВ к ТП216 фГород-1 ПС Клинцовская. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре № 103 ВЛ 6 кВ к ТП216 фГород-1 ПС Клинцовская, а также произведен замер сопротивления контура заземления и проверка переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре № 103 ВЛ 6 кВ к ТП216 фГород-1 ПС Клинцовская.
2412 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-11 15:00 | 2023-03-11 15:40 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-533 ВЛ-1008 ПС Трудилово по заявке МЧС.
2413 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-11 14:47 | 2023-03-11 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная VN004-00100958 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 348 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2414 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-11 14:39 | 2023-03-11 14:43 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "A", "B", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №84 - 85. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №84 - 85 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "A", "B", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество дефекты, требующие устранения, не выявлены.
2415 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-11 14:22 | 2023-03-11 14:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №63-№64, деревом выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ , под действием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с сильным порывистым ветром, без обрыва проводов ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №63-№64 дерева выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло межфазное перекрытие проводов ВЛ, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье действием МТЗ, без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №60-№67 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №60-№67 , с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить выявленные дефекты при внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №60-№67 , в план ТОиР на 2023-2024 годы. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №60-№67 дефектов не выявлено.
2416 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-11 14:11 | 2023-03-11 14:17 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №115-116 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №115-116 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№110-120. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№110-120. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
2417 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-03-11 14:02 | 2023-03-11 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КЗС ТП 059 (Плещеево КЗР) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ-0,4кВ №1 КЗС ТП 059 (Плещеево КЗР) в пролете опор №5-№6, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КЗС ТП 059 (Плещеево КЗР) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КЗС ТП 059 (Плещеево КЗР) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2418 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-11 13:53 | 2023-03-11 14:21 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу пгт.Чистые Боры, б-р Строителей, д.19, кв.3. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-641 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.м-н Зверев, Нагибин. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю пгт.Чистые Боры, б-р Строителей, д.19, кв.3 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
2419 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-11 13:49 | 2023-03-11 15:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 414 Браташино ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 414 Браташино ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 414 Браташино ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 414 Браташино ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2420 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-03-11 13:44 | 2023-03-11 15:10 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная в пролете опор №43-44. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная в пролете опор №43-44 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная в пролете опор №43-44 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная в пролете опор №43-44 угрожающих падением на провода.
2421 | 382 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-11 13:23 | 2023-03-11 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №47 ул. Дуки с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.18 ТП0007 ф.620 РП17. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2/18 ТП0007 ф.620 РП17 с медным проводом потребителя на доме №47 ул. Дуки привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.18 ТП0007 ф.620 РП17 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.18 ТП0007 ф.620 РП17 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2422 | 381 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-11 13:20 | 2023-03-11 15:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1.8 ТП3248 Ф608 РП16 от опоры к дому ул. Брянская 10, вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1.8 ТП3248 Ф608 РП16 от опоры к дому ул. Брянская 10, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1.8 ТП3248 Ф608 РП16 от опоры к дому ул. Брянская д.10. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1.8 ТП3248 Ф608 РП16 от опоры к дому ул. Брянская д.10.
2423 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-11 13:00 | 2023-03-11 17:13 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №85 и падение провода на траверсу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №85 и падение его на траверсу, что послужило причиной однофазного замыкания на "землю" и отключению ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха в пролетах опор №80-№90. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха в пролетах опор №80-№90 дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2424 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-11 12:50 | 2023-03-11 13:02 | 3.4.10.1, Предположительно жизнедеятельности зверька охоты на птицу сидящей на опоре произошло перекрытие проводов на опоре № 1/24. | 4.4.5, В результате перекрытия проводов на опоре № 1/24, через тело куницы. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 07 ПС 35кВ Отъясская. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по установке ПЗУ на опоре № 1/24 на ВЛ-10кВ № 07 ПС-35кВ Отъясская. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по установке ПЗУ на опоре № 1/24 на ВЛ-10кВ № 07 ПС-35кВ Отъясская.
2425 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-03-11 12:29 | 2023-03-11 13:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-60 Л2 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №13-14. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-60 Л2 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №13-14 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-60 Л2 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №13-14 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г.
2426 | 389 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-11 12:22 | 2023-03-11 14:19 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 ул. Усиевича с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-48 ф.1002 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-48 ф.1002 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Усиевича привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-48 ф.1002 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Усиевича д.3. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-48 ф.1002 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Усиевича д.3.
2427 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-3 ПС9 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №3-20 от КЛ-6-3 ПС9 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №3-20 от КЛ-6-3 ПС9 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №3-20 от КЛ-6-3 ПС9 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2428 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-11 12:06 | 2023-03-11 12:41 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 823П (на балансе Коротких М.И.) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2429 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-11 12:04 | 2023-03-11 12:20 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Коротыши произошли по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролетах опор №48-49, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №48-49 ВЛ 10кВ №01 ПС Коротыши при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №45-55 ВЛ-10кВ №01 ПС Коротыши, дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №45-55 ВЛ-10кВ №01 ПС Коротыши дефектов, не требуется. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №45-55 ВЛ-10кВ №01 ПС Коротыши, с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №45-55 ВЛ-10кВ №01 ПС Коротыши, с целью выявления наличия дефектов
2430 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-03-11 12:02 | 2023-03-11 13:23 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-147 Л3 Ф-106 ПС Смолевичи в пролете опор №10-11 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-147 Л3 Ф-106 ПС Смолевичи в пролете опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-147 Л3 Ф-106 ПС Смолевичи по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
2431 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-11 12:00 | 2023-03-11 13:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ№1 ТП-819 ВЛ-1011 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионно письмо потребителю. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионно письмо потребителю
2432 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №123-124 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №123-124 ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№120 -125. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№120 -125. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Состояние: Не выполнено
2433 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-03-11 11:40 | 2023-03-11 11:44 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 152 Шарьинка в пролете опор №4-5 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 152 Шарьинка отключился АВ 0,4 кВ №3. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 152 Шарьинка упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №3 от КТП № 152 Шарьинка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №3 от КТП № 152 Шарьинка Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №3 от КТП № 152 Шарьинка принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
2434 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-03-11 11:07 | 2023-03-11 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ Ф-414 РП-4 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке от РП-4 до ТП-95 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1982г УРЗА не в ведении АО ЯрЭСК | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке от РП-4 до ТП-95 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1982г. УРЗА не в ведении АО ЯрЭСК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ-6кВ Ф-414 РП-4 РП-4 до ТП-95 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ Ф-414 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПУ Иванов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по необходимости эксплуатации КЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-414 от РП-4 до ТП-95 с целью выявления несанкционированого производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Румянцев И.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-414 от РП-4 до ТП-95 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ Ф-414 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Румянцев И.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ Ф-414 дефектов не обнаружено.
2435 | 337 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-11 11:00 | 2023-03-11 13:00 | 3.4.12.2.1, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". | 4.13, В результате длительного воздействия и порывов ветра произошло короткое замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро" произошло срабатывание ПН-2-100 А фаза "В", "С", ВЛ-0,4кВ. ф5 КТП-27 ф.1017 ПС Погарская, что привело к прекращению подачи | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования КТП-27 ф.1017 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвее осмотр оборудования КТП-27 ф.1017 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2-100 фаза "В","С", ВЛ-0,4 кВ ф5 КТП-27 ф.1017 ПС Погарская Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2-100 фаза "В","С", ВЛ-0,4 кВ ф5 КТП-27 ф.1017 ПС Погарская
2436 | 377 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-11 10:40 | 2023-03-11 12:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. Некрасова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-15 Ф-604 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-15 Ф-604 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Некрасова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-15 Ф-604 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2437 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-11 10:33 | 2023-03-11 10:39 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Жарки произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №76– 77, при прохождения атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №76 – 77 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Жарки при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «В» и «С», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Жарки дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Жарки дефекты.
2438 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-11 10:32 | 2023-03-11 13:24 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на КТП 322, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Восход". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД
2439 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-03-11 10:29 | 2023-03-11 11:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-10-3 Ивановское послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №9 - №10. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-10-3 Ивановское явилось схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-10-3 Ивановское. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
2440 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-11 10:27 | 2023-03-11 13:45 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине повреждения опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП-10 кВ №117 в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1960 года. | 4.12, Повреждение опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №117 КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1960 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го верхнего опорного изолятора фазы "В" в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №117 на КЛ-10кВ ф№ 26(14 ) ПС 110/35/10 Ржев КЛ-10кВ ф№ 26(14 ) ПС 110/35/10 Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП 10 кВ №117 КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ТП 10 кВ №117 КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
2441 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-03-11 10:25 | 2023-03-11 13:20 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-334, обнаружен обрыв провода в результате падения ледяной глыбы на провода в пролете опор 2-1--2-2, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 334. | 4.4.1, В результате падения ледяной глыбы с водонапорной башни, произошел обрыв проводов в пролете опор 2-1--2-2, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-334. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-334, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-334, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-334 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в сельскую администрацию о необходимости в зимний период удалять наледь на водонапорной башне в д. Первушино для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в сельскую администрацию о необходимости в зимний период удалять наледь на водонапорной башне в д. Первушино для исключения падения на провода ВЛ.
2442 | 367 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-11 10:15 | 2023-03-11 12:10 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 18 ул. Советская, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 18 ул. Советская, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 18 ул. Советская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 18 ул. Советская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2443 | 365 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-11 10:05 | 2023-03-11 12:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 14 ул. Зои Космодемьянской, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4504 ф.601 РП41 . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4504 ф.601 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 14 ул. Зои Космодемьянской, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 14 ул. Зои Космодемьянской, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4504 ф.601 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 14 ул. Зои Космодемьянской, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4504 ф.601 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 14 ул. Зои Космодемьянской, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4504 ф.601 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2444 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-11 10:00 | 2023-03-11 12:37 | 3.4.7.3.1, Нарушение электроснабжения ТП 10кВ №112 (2258-05/100) произошло в результате повреждения контактного соединения на шине 0,4кВ фазы «А» и шпильке силового трансформатора. | 4.13, Повреждение контактного соединения на шине 0,4кВ фазы «А» и шпильке силового трансформатора произошло из-за ослабления контакта в процессе длительной эксплуатации и в следствии чего увеличения переходного сопротивления и нагрева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактного соединения на шине 0,4кВ фазы «А» и шпильке силового трансформатора на ТП 10кВ №112 (2258-05/100) ТП 10кВ №112 (2258-05/100) | Мероприятие: Техническое Произвести тех. обслуживание ТП 10кВ №112 (2258-05/100) Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
2445 | 400 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-03-11 09:51 | 2023-03-11 11:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №11 по пер. Фабричному с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ЗТП-20 ф.603 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ЗТП-20 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №11 по пер. Фабричному привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ЗТП-20 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ЗТП-20 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2446 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-03-11 09:45 | 2023-03-11 10:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 356 ВЛ-1003 ПС Шаломино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №8 - №9 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 356 ВЛ-1003 ПС Шаломино но произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8 - №9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 356 ВЛ-1003 ПС Шаломино. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 356 ВЛ-1003 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
2447 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-03-11 09:43 | 2023-03-11 11:20 | 3.4.12.2.3, Причина аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 048 явилось междуфазное К.З. при падении ветки плодового дерева, расположенного на приусадебном участке на провода ответвления в дом от опоры №21. | 4.4.3, Причина возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 048 явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки плодового дерева, расположенного на приусадебном участке на провода ответвления в дом от опоры №21. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л№3 ТП 048 Л-1001 ПС 110/35/10 Темкино силами ИТР. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л№3 ТП 048 Темкино Л-1001 ПС 110/35/10 Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
2448 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-11 09:22 | 2023-03-11 10:45 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-236, обнаружены следы падения снега на провода ввода в дом№5 по ул. Лапина в д. Татарское в результате этого из стены здания был вырван крюк, произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-236 Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, При усилении ветра до 18 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома № 5 по ул. Лапина в д. Татарское вследствие этого из стены здания был вырван крюк в результате чего провода перекидки схлестнулись и произошло отключение ВЛ-0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП-236 д. Татарское на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 от ТП-236 д. Татарское устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное Направить письмо в управляющую компанию, обслуживающую д.№5 по ул. Лапина в д. Татарское о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2449 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №21 - №22. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №21 - №22 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №21 - №22 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено
2450 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-11 09:01 | 2023-03-11 09:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 произошло перегорагин ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 224 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 224. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 224. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 224 дефектов не выявлено.
2451 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-11 08:57 | 2023-03-11 10:56 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-4 и КТП-406 ПС Петровка послужило повреждение шлейфа фазы «В» на РТП 10кВ КТП-406 ПС 35кВ Петровка на опоре №1 ВЛ-10-4 ПС Петровка на подвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10 вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение шлейфа фазы «В» на РТП 10кВ КТП-406 ПС 35кВ Петровка на опоре №1 ВЛ-10-4 ПС Петровка которое произошло на подвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10 вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на РТП 10кВ на КТП-406 ПС Петровка TP010-0029813 | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК РТП-10, ТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-4 ПС Петровка с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён ТВК РТП-10, ТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-4 ПС Петровка с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Мероприятие: Организационное По результатам проведения ТВК РТП-10, ТП от ВЛ-10-4 ПС Петровка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения ТВК РТП-10, ТП от ВЛ-10-4 ПС Петровка замечаний не выявлено.
2452 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-03-11 08:45 | 2023-03-11 10:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-137 Л1 Ф-602 ПС Вельяминово в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-137 Л1 Ф-602 ПС Вельяминово в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-137 Л1 Ф-602 ПС Вельяминово в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г.
2453 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-03-11 08:34 | 2023-03-11 10:34 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №1009 ПС 110кВ Тёмкино явилось однофазное замыкание на землю при падении на провод крайней фазы дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №146 - 147 с дальнейшим его падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения неотложного отключения ВЛ 10кВ №1009 ПС 110кВ Тёмкино явилось однофазное замыкание на землю при падении дерева на провод крайней фазы из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №146 - 147. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2454 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-11 08:31 | 2023-03-11 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 987 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №10-11 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 987 ПС 110 кВ Северная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 987 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 987 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2455 | 370 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-11 08:12 | 2023-03-11 10:07 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 30 ул. Богунского Полка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф7 ТП197 ф620 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф7 ТП197 ф620 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 30 ул. Богунского Полка произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф7 ТП197 ф620 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф7 ТП197 ф620 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
2456 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-03-11 08:05 | 2023-03-11 09:09 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская в пролете опор №19-20, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская в пролете опор №19-20, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г.
2457 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-11 07:30 | 2023-03-11 07:36 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №120-121, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №120-121 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен.
2458 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-11 07:10 | 2023-03-11 10:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 по всей длине.
2459 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-11 06:38 | 2023-03-12 12:00 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №177-178, №72-73 отп. на ТП-060 (Литвиново) деревьями, наклонившимися на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклонении деревьев на провода в пролетах опор №177-178, №72-73 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №170-190, №70-89 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №170-190, №70-89 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №170-190, №70-89 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №170-190, №70-89 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефектов, не требуется.
2460 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-11 06:13 | 2023-03-11 08:13 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1322 - ТП 937, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 5 КМЗ Ф.139 - ТП 930 КЛ 6 кВ ТП 1322 - ТП 937 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1322 - ТП 937 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1322 - ТП 937
2461 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-11 06:13 | 2023-03-11 07:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 5 КМЗ Ф.108 - ТП 916, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 5 КМЗ Ф.108 - ТП 916 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 5 КМЗ Ф.108 - ТП 916 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2462 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-03-11 05:50 | 2023-03-11 06:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1008 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №118 - №119 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1008 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №118 - №119 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1008 ПС Ушаково. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1008 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
2463 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-11 03:39 | 2023-03-11 03:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №33-34 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №33-34 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №28-38 ВЛ 10кВ №017 ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №28-38 ВЛ 10кВ №017 ПС 110кВ Монино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №28-38 ВЛ 10кВ №017 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №28-38 ВЛ 10кВ №017 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов.
2464 | 380 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-11 02:51 | 2023-03-11 05:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2261 к ТП2165, произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ 631 на ПС Фокинская к ТП2205 произведено для отыскания ОЗ на КЛ 6 кВ ТП2261 к ТП2165, и вывода в ремонт поврежденной КЛ 6 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2261 к ТП2165. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2261 к ТП2165 восстановлена.
2465 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-03-11 02:05 | 2023-03-11 02:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Архангельская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №83-84, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Архангельская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №83-84, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2466 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-11 02:02 | 2023-03-11 02:17 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"В" ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 208 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 208 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 208. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 с целью выявления наличия дефектов.
2467 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-11 01:25 | 2023-03-11 01:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №7 ПС 35кВ №4 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 71-72 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 6кВ №7 ПС 35кВ №4 в пролёте опор № 71-72 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №7 ПС №4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №7 ПС №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023г Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2468 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа МТЗ правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа МТЗ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
2469 | 163 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-11 00:40 | 2023-03-11 00:57 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-55--ТП-1990. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-55--ТП-1990. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2470 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-10 23:09 | 2023-03-10 23:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №38-39 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №38. | 4.12, В результате наклона опоры №38 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №38-39 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха. на ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха VS010-0016082 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №38 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №38-39 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
2471 | 162 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-10 22:55 | 2023-03-11 04:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-311--ТП-2045. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-311--ТП-2045. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2472 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-10 21:17 | 2023-03-10 21:30 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4-1 ТП-2-02 ПС 110кВ Россошь, послужило не умышленное повреждение опоры №7, произошедшее в результате наезда на неё неизвестного, стороннего автотранспорта. | 4.4.1, В результате механического воздействия неизвестного, стороннего автотранспорта при наезде на опору №7 ВЛ-0,4-1 ТП-2-02 ПС 110кВ Россошь произошел излом стойки опоры у основания земли, с осыпанием бетона. В результате повреждения опоры схлеста и короткого замыкания проводов в смежных пролетах не произошло, обрыва арматуры нет. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор № 6, 8 ВЛ-0,4-2 ТП-2-02 ПС 110кВ Россошь подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам дигностирования опор № 6, 8 ВЛ-0,4-2 ТП-2-02 ПС 110кВ Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
2473 | 379 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-10 20:44 | 2023-03-10 23:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф.607 РП24 к ТП3201 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.607 РП24 к ТП3201 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф.607 РП24 к ТП3201 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф607 к ТП3201. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф607 к ТП3201. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф.607 РП24 к ТП3201. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ф.607 РП24 к ТП3201 восстановлена.
2474 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-10 20:29 | 2023-03-10 22:13 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЗТП 108 ПС 110 кВ Короча, произошел из-за пробоя на корпус опорного изолятора фазы "А" РУ 10 кВ ПС 110 кВ Короча, вследствие изменения структуры материала изоляции изолятора в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изолятора фазы "А" ЗТП 108 ПС 110кВ Короча произошло вследствие изменения структуры материала изоляции изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции опорного изолятора фазы "А" на ЗТП 108 ПС Короча TP010-0013791 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ЗТП №108 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ЗТП №108 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ЗТП 108 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
2475 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-03-10 19:44 | 2023-03-10 21:43 | 3.4.7.3.5, При выполнении аварийного осмотра КТП 2-17 ПС 35 кВ Октябрьское установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1982 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 2-17 от ПС 35 кВ Октябрьское, вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-10кВ №2-17 ПС Октябрьское TP010-0041594 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Поворинского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2476 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-03-10 18:55 | 2023-03-10 19:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-10-250 д. Кочетовка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-10-250 д. Кочетовка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-10-250 д. Кочетовка. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 9/П-10-250 д. Кочетовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
2477 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-10 18:22 | 2023-03-10 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 (Липовка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 (Липовка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 (Липовка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
2478 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-10 18:07 | 2023-03-10 20:30 | 3.4.9.3, В результате воздействия оборудования потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ш-1-7 произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ш-1-7 по всей длине. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ш-1-7 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП " Сабелькин А.А." о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-1-7, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
2479 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-10 18:05 | 2023-03-10 22:32 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10кВ Южн-2-7, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" и"С" КТП-10кВ Южн-2-7 при проникновении кота в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.
2480 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-10 17:57 | 2023-03-10 20:50 | 3.4.12.1.3, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №9-5-9-6 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1-ого провода ф"С". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9-5-9-6 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв 1-ого провода ф. "С" в данном пролете, что и стало причиной отключения ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово в ручную. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №9-1-9-10 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №9-1-9-10 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №9-1-9-10 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №9-1-9-10 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово.
2481 | 344 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-03-10 17:11 | 2023-03-10 19:05 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-93 ф.105 ПС Путевая к дому ул. Винокурова д.2, вследствие гололедно-изморозевых отложений сошедших с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-93 ф.105 ПС Путевая к дому ул. Винокурова д.2, вследствие гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-93 ф.105 ПС Путевая Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-93 ф.105 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-93 ф.105 ПС Путевая к дому ул. Винокурова д.2 Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-93 ф.105 ПС Путевая к дому ул. Винокурова д.2
2482 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-10 16:58 | 2023-03-10 18:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская при ветровой нагрузки, на провода оп.83, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативынм переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская на провода оп.83, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным переключением | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине.
2483 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Калининская – Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая (ДФЗ-201), произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №90-8 отпайки на ПС Кулицкая в результате попадания на изоляцию продуктов жизнедеятельности птиц. | 4.12, Вследствие обильного загрязнения гирлянды изоляторов (продуктами жизнедеятельности птиц) произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №90-8 отпайки на ПС Кулицкая ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №90-8 отпайки на ПС Кулицкая, без повреждения изоляторов и послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Калининская – Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая (ДФЗ-201) с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Заменить гирлянду фарфоровых изоляторов фаза "А" опора №90-8 отпайки на ПС Кулицкая на ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Установить на опоре №90-8 отпайки на ПС Кулицкая на ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой на ПС Кулицкая ПЗУ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено
2484 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-10 16:10 | 2023-03-10 17:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 616 (Чашницы село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 616 (Чашницы село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 616 (Чашницы село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 616 (Чашницы село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 616 (Чашницы село)
2485 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-10 16:07 | 2023-03-10 17:25 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №2-4, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-4 ЛЭП 10кВ №6 ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2486 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-10 15:36 | 2023-03-10 18:30 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №2-3, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2487 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-10 15:34 | 2023-03-10 16:43 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз с последующим их схлестом в пролете опор №8-9, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №8-9 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2488 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-10 15:22 | 2023-03-10 22:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фазы "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9-10 ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2489 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-10 15:14 | 2023-03-10 17:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 170/100 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 170/100 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание ВН обмотки фазы "А", "В", "С". на КТП-10кВ №170 ВЛ 10кВ Сырское TP010-0055673 | Мероприятие: Техническое По ВЛ 10кВ Сырское провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г.
2490 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-10 15:10 | 2023-03-10 16:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №2 РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Федурново-1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Болдырево КВЛ №13 Старица. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Болдырево КВЛ №13 Старица произошло отключение АВ-0,4 КВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Болдырево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Болдырево КВЛ №13 Старица ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Болдырево КВЛ №13 Старица | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Болдырево ВЛ 0,4 кВ ф.2 . Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Болдырево КВЛ №13 Старица Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Старицкого участка Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания автоматических выключателей в РУ- 0,4кВ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
2491 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-10 15:05 | 2023-03-10 17:17 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 11(11) ПС 110 кВ кВ Старый Оскол-1 -ТП 1106(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП 1106(6) ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ТП 1105(3) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП 1106(6) ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ТП 1105(3) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ ТП 1106(6) ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ТП 1105(3) KS006-0001883 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ТП 1106(6) ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ТП 1105(3). Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г.
2492 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-10 15:04 | 2023-03-10 15:28 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№24 д. Ломцы на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№24 д. Ломцы, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№24 д. Ломцы лесхоз и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№24 д. Ломцы Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№24 д. Ломцы лесхоз по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№24 д. Ломцы лесхоз по всей длине.
2493 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 34 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2494 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-03-10 15:00 | 2023-03-10 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Заручье) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Заручье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Заручье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Заручье), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
2495 | 362 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-10 14:37 | 2023-03-10 16:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. Заводская, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Заводская, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Заводская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Заводская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2496 | 352 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-10 14:33 | 2023-03-10 16:29 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Фокина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-6 МВ-581 ЦРП-1 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-6 МВ-581 ЦРП-1 с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Фокина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-6 МВ-581 ЦРП-1. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2497 | 378 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-10 14:30 | 2023-03-10 16:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №1/2 ул. Кольцова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая. | 4.12, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая с медным проводом потребителя на доме №1/2 ул. Кольцова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1030 ф.625 ПС Урицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2498 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-10 14:15 | 2023-03-10 15:55 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-6 кВ ТП-259 1 с.ш-ТП-810 привело к отключению КЛ-6кВ РП-10 магис.1013. | 4.4.1, При производстве несанкционированных земельных работ стрононним лицом произошло повреждене КЛ-6 кВ ТП-259 1 с.ш-ТП-810, что привело к отключению КЛ-6кВ РП-10 магис.1013. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления лица повредившего КЛ-6 кВ ТП-259 1 с.ш-ТП-810. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в полицию с целью установления лица повредившего КЛ-6 кВ ТП-259 1 с.ш-ТП-810. Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью взыскания средств с лица повредившего КЛ-6 кВ ТП-259 1 с.ш-ТП-810. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2023 г. Описание проведённых работ: письмо направлено
2499 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-10 14:00 | 2023-03-10 15:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма)
2500 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-03-10 13:45 | 2023-03-10 15:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 МТП-341 ВЛ-1001 ПС Заборье явился обрыв провода на опоре №2-5 вследствие обрыва вязки и падения провода на траверсу с последующим перегоранием провода в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 МТП-341 ВЛ-1001 ПС Заборье явилось короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве на опоре №2-5 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса провода в пролете опор №2-3-№2-5 ВЛ-0,4кВ №2 МТП-341 ВЛ-1001 ПС Заборье, при необходимости провести регулировку. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено
2501 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-10 13:43 | 2023-03-10 15:40 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 844 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы 10.03.2023 явилась необходимость аварийного ремонта ввода питания к домовладению, находящемуся на обслуживании потребителя (с. Чертовицы, ул. Школьная, д. 87). Замечаний по состоянию ВЛ 0,4кВ и КТП 844 не выявлено. | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 844 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы явилось повреждение ввода питания к домовладению, находящемуся на обслуживании потребителя: отсоединение фазного провода. | Мероприятие: Организационное Орг. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 844 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы на предмет состояния вводных автоматов потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
2502 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-03-10 13:36 | 2023-03-10 14:43 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС в РУ 0,4 кВ ТП №075 отключены рубильники отходящих фидеров 0,4 кВ для тушения пожара в жилом доме № 8 по ул. Молодежная в дер. Чёлсма. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф "Молодежная" и ВЛ 0,4кВ ф "Заводская" от ТП №075, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре жилого дома. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф "Молодежная" и ВЛ 0,4кВ ф "Заводская" от ТП №075устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
2503 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-10 13:20 | 2023-03-10 15:42 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода в пролетах оп. 98-99 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролетах оп. 98-99 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" всей длине. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" всей длине.
2504 | 95 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-10 13:08 | 2023-03-10 15:26 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1355, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на РП 78(1СкШ 6 кВ) КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1355 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1355 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 1355
2505 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-10 13:08 | 2023-03-10 13:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2506 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-03-10 12:49 | 2023-03-10 18:07 | 3.4.8.3, .В результате падения на ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ср.Ольшанка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, подпиленного посторонними лицами, произошло межфазное, короткое замыкание в пролётах опор №148-149 и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Короткое замыкание в пролётах опор №148-149 и отключение ВЛ действиями защит ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср.Ольшанка в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, подпиленного посторонними лицами | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Средняя Ольшанка Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Средняя Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2507 | 338 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-10 12:48 | 2023-03-10 15:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП 65 к ТП 18 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф.612 ПС Тембр к ТП 52 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП 65 к ТП 18 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП 52 Ф.612 ПС Тембр. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП 52 Ф.612 ПС Тембр. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 65 к ТП 18. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6 кВ ТП 65 к ТП 18.
2508 | 376 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-10 12:35 | 2023-03-10 14:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 пер. Детский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1179 ф.618 РП09. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1179 ф.610 РП09 с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Детский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1179 ф.610 РП09 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1179 ф.610 РП09 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2509 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-10 12:12 | 2023-03-10 15:35 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия веса налипшего снега произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №15-№2-1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Г-3-1, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №15-№2-1 ВЛ 0,4кВ кВ №2 КТП Г-3-1, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны из-за налипания снега, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кв №2 КТП 10/0,4кВ Г-3-1 Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кв №2 КТП 10/0,4кВ Г-3-1 и включить в план работы Кромского РЭС Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
2510 | 375 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-10 12:00 | 2023-03-10 14:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3078 Ф604 РП37 от опоры к дому ул. Тепловозная 1/1., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3078 Ф604 РП37 от опоры к дому ул. Тепловозная 1/1, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3078 Ф604 РП37 от опоры к дому ул. Тепловозная д.1/1. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3078 Ф604 РП37 от опоры к дому ул. Тепловозная д.1/1.
2511 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-03-10 12:00 | 2023-03-10 14:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ЗТП-25 Большесольская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия и разрушения опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ ЗТП-25 Большесольская, в следствие попадания влаги при таянии снега из-за нарушения целостности крыши ТП. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие и разрушение опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ ЗТП-25 Большесольская, в следствие попадания влаги при таянии снега из-за нарушения целостности крыши ТП. Без повреждения изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение крыши здания на ЗТП-25 Большесольская ЗТП-25 Большесольская | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру НУ о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствие с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник НУ Соколов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру НУ о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствие с НТД Мероприятие: Техническое Произвести восстановление целостности крыши ЗТП-25 Большесольская Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер НУ Дакиев Т.У. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление целостности крыши ЗТП-25 Большесольская
2512 | 360 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-10 11:38 | 2023-03-10 13:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 4 ул. Загородная, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4510 ф.617 ПС Карачевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4510 ф.617 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме № 4 ул. Загородная, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 ул. Загородная, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4510 ф.617 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 ул. Загородная, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4510 ф.617 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2513 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-10 11:25 | 2023-03-10 14:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская при ветровой нагрузки, на провода оп.85, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативынм переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №63 ПС Володарская на провода оп.85, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным переключением | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
2514 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-10 11:17 | 2023-03-10 11:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 36-37 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 36-37 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2157 от п/ст Яньково Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2157 от п/ст Яньково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
2515 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-10 10:57 | 2023-03-10 12:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№009 д. Соколье на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№009 д. Соколье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 009 Ф1 д. Соколье Ф5Н и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 009 Ф1 д. Соколье Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 009 Ф1 д. Соколье Ф5Н по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 009 Ф1 д. Соколье Ф5Н по всей длине.
2516 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-10 10:55 | 2023-03-10 13:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Кулиги) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Кулиги). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Кулиги). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Кулиги) VN004-00089133 | Мероприятие: Техническое Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Кулиги) Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
2517 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-10 10:52 | 2023-03-10 14:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№120 д. Хутор на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№120 д. Хутор, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 120 Ф1 д. Хутор Ф14Н и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 120 Ф1 д. Хутор Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 120 Ф1 д. Хутор Ф14Н по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 120 Ф1 д. Хутор Ф14Н по всей длине.
2518 | 359 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-03-10 10:33 | 2023-03-10 12:59 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП-23 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №14-15 . | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП-23 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №14-15, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТ-10/10 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП-23 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП-23 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода.
2519 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-10 10:29 | 2023-03-10 11:25 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №12 по ул. Хлебная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №2 СТП 776 ВЛ 14 ПС Тамбовская №6 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2520 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-10 09:42 | 2023-03-10 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте трех фаз на участке КЛ 10 кВ Р 504- Р 505 ПС 110 кВ Стрелецкое вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте трех фаз на участке КЛ 10 кВ Р 504 - Р 505 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10 кВ Р 504 - Р 505 ПС 110 кВ Стрелецкое VS010-0004474 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10 кВ Р 504- Р 505 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2521 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-03-10 09:37 | 2023-03-10 09:47 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Аксинино в пролете опор №23-24. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Аксинино в пролете опор №23-24 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС Аксинино. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Аксинино в пролете опор №23-24 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
2522 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-10 09:33 | 2023-03-10 12:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д. Липовец на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д. Липовец, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д.Липовец маст. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д.Липовец Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д.Липовец маст. по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д.Липовец маст. по всей длине.
2523 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-10 09:25 | 2023-03-10 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Сутоки ЖК произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Сутоки ЖК произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ручьи на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Сутоки ЖК VN004-00046809 | Мероприятие: Техническое Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Сутоки ЖК, с целью определения номинального тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Сутоки ЖК, с целью определения номинального тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года замену автоматического выключателя №1 РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Сутоки ЖК. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ на май 2023 года замену автоматического выключателя №1 РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Сутоки ЖК.
2524 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-03-10 09:21 | 2023-03-10 09:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
2525 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-10 09:18 | 2023-03-10 09:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 281 ПС Госконезавод действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 43-44,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №43-44 по ВЛ 10кВ №281 ПС 12 Госконезавод явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 281 ПС 12 Госконезавод Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
2526 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-10 09:11 | 2023-03-10 11:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 382 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 6 Б(детский сад) между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г.
2527 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-10 08:34 | 2023-03-10 09:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №9 КТП 225 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №9 КТП 225 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №9 КТП 225 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №9 КТП 225 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №9 КТП 225 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №9 КТП 225 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
2528 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-10 08:34 | 2023-03-10 08:39 | 3.4.7.3.1, Отсутствие верхового осмотра , В результате несвоевременного выявления дефекта,что привело к ослаблению вязки на опоре №48 фаза "В " ВЛ-10кВ ф-16 ПС Скородное, произошло возникновение короткого межфазного замыкания, устраненного, действием защит. | 4.6, В результате несвоевременного выявления дефекта,что привело к ослаблению вязки на опоре №48 фаза "В " ВЛ-10кВ ф-16 ПС Скородное, произошло возникновение короткого межфазного замыкания, устраненного, действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№ 16 ПС Скородное по всей длине Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2529 | 161 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-10 08:33 | 2023-03-10 11:52 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явился несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание контакта вследствие срабатывания плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
2530 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Заволжск-Александрово произошло по причине повреждения оборудования ВЛ в зоне обслуживания ООО «Химический завод». |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110кВ Заволжск- Александрово. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110кВ Заволжск- Александрово устранить выявленные замечания Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Не выполнено
2531 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-10 07:37 | 2023-03-10 11:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/15-1/16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-7 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/15-1/16 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-7 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-7 по всей длине Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-7 по всей длине
2532 | 173 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-10 07:12 | 2023-03-10 13:04 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило К.З. | 4.12, Причиной появления К.З. на линии стало схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ во время сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произведена перетяжка проводов. Перед включением произведено измерение петли "фаза-нуль" Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов. Перед включением произведено измерение петли "фаза-нуль"
2533 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-10 07:05 | 2023-03-10 08:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ от ПС "Правобережная" яч.9 до ТП-311а произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 КВЛ-10кВ от ПС "Правобережная" яч.9 до ТП-311а произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ от ПС "Правобережная" яч.9 до ТП-311а, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр КВЛ-10кВ от ПС "Правобережная" яч.9 до ТП-311а, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ-10кВ от ПС "Правобережная" яч.9 до ТП-311а, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр КВЛ-10кВ от ПС "Правобережная" яч.9 до ТП-311а, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. дефектов не выявлено.
2534 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-10 07:02 | 2023-03-10 07:49 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 823П (на балансе Коротких М.И.) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2535 | 160 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-10 06:01 | 2023-03-10 06:44 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2536 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-10 05:54 | 2023-03-10 08:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - № 11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - № 11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2537 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-03-10 05:34 | 2023-03-10 06:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричи в пролете опор №220-221. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричи в пролете опор №220-221, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричи в пролете опор №220-221, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка
2538 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-10 05:11 | 2023-03-10 06:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ "Хрущевка" произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 17, в результате старения изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации более 23 лет, год ввода в эксплуатацию2000 г. | 4.12, Межфазный пробой силовой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 17 произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации более 23 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвазный пробой концевой муфты на ВЛ-10кВ Хрущёвка ПС 35/10 Мясокомбинат VS010-0007256 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10 кВ Хрущёвка ПС 35/10 Мясокомбинат со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения кабелей на ВЛ-10 кВ Хрущёвка ПС 35/10 Мясокомбинат устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г.
2539 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-10кВ № 243.16 ПС 110/35/10 кВ Медвенка ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ , под воздействием гололёда-образования и порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор № 77-78 и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшей веткок от деревьев растущих вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 77-78 ВЛ-10кВ №243.16 ПС 110/35/10 кВ Медвенка, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний по ВЛ-10 кВ 243.16 Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 243.16 Срок исполнения: 06.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Не выполнено
2540 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-10 04:25 | 2023-03-10 04:27 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
2541 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-10 04:18 | 2023-03-10 15:30 | 3.4.12.1.2, В результате механического воздействия, при наклоне ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС Гостомль , под воздействием веса налипшего снега, на провода в пролете опор №106-№107: в пролете опор №163-№164, произошло перекрытие воздушного промежутка фазы "А" и фазы "В" с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при наклоне ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием веса налипшего снега, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №106-№107; в пролете опор №163-№164 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Гостомль, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
2542 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь явилось неустойчивое, короткое замыкание через тело принесенной от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, ветки в пролёте опор №76-77 | 4.4.3, Короткое замыкание на ВЛ 10кВ №4113 ПС 110кВ "Обоянь" произошло в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор №76-77, падения ветки от дерева , под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2543 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-10 04:00 | 2023-03-10 12:00 | 3.4.12.1.2, В результате механического воздействия, при наклоне ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевская, под воздействием веса налипшего снега, на провода в пролете опор №5-56-№5-57, произошло перекрытие воздушного промежутка фазы "А" и фазы "В" с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при наклоне ветви дерева под воздействием гололедно-изморозеевых отложений, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-56-№5-57 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 Атяевская, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
2544 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-10 03:22 | 2023-03-10 11:31 | 3.4.12.2.3, Земля в сети 10кВ возникла в результате касания веток от дерева растущего в не охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№10-11 ВЛ-10 кВ 128.17 от ЦРП Полевая В районе сильный ветер | 4.4.3, Касание проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№10-11 ВЛ-10 кВ 128.17 от ЦРП Полевая В районе сильный ветер. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 128.17 от ЦРП Полевая с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ 128.17 от ЦРП Полевая Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2545 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-10 03:22 | 2023-03-10 04:37 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Куликовская, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор № 24/12-24/13 и падению его на землю и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ-10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор № 24/12-24/13, произошёл обрыв провода фазы "А" и падения его на землю что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №2 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №2 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине.
2546 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-03-10 03:20 | 2023-03-10 13:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КТП №161 явилось короткое замыкание обмоток 10кВ фаз В,С. силового трансформатора 250кВа вследствие естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Короткое замыкание обмоток 10кВ фаз В,С. силового трансформатора 250кВа ТП №161 вследствие естественного старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2547 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-10 03:15 | 2023-03-10 11:58 | 3.4.12.1.2, В результате механического воздействия, при наклоне ветви дерева, под воздействием веса налипшего снега, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС Шахово на провода в пролете опор №№95-96, произошло перекрытие воздушного промежутка фазы "А" и фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при наклоне ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием гололедно-изморозеевых отложений, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №95-№96 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 Шахово, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
2548 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-10 03:10 | 2023-03-10 03:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп. 181-182 | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов по ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая явилась ветка, упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 181-182. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2549 | 158 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-10 03:05 | 2023-03-10 04:37 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременность выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительного эксплуатирования. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП54--ТП1334. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП54--ТП1334. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2550 | 159 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-10 03:05 | 2023-03-10 04:09 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
2551 | 157 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-10 02:15 | 2023-03-10 04:23 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП1803--ТП1541. Выполнить высоковольтные испытания и измрения. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП1803--ТП1541. Выполнены высоковольтные испытания и измрения.
2552 | 373 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-10 02:07 | 2023-03-10 04:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0151 к ТП0450 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф604 РП08 к ТП0165 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0151 к ТП0450 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф604 к ТП0165. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф604 к ТП0165. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0151 к ТП0450. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0151 к ТП0450 восстановлена.
2553 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-03-10 01:58 | 2023-03-10 02:57 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 67-68. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 67 - 68 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Серповская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
2554 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-10 00:54 | 2023-03-10 01:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Монино, произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с дальнейшем падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Монино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-11 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-11 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Монино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-11 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-11 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов.
2555 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-10 00:54 | 2023-03-10 05:46 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Куликовская, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор № 4/9-4/11 и падению его на землю и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор № 4/9-4/11, произошёл обрыв провода фазы "А" и падения его на землю что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №4 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №4 ПС Куликовская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине.
2556 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-10 00:31 | 2023-03-10 02:05 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ № 04 ПС Лосево, послужил срыв и повреждение изолятора фазы "А" на опоре №77. | 4.4.4, Срыв и повреждение изолятора фазы "А" на опоре №77 ВЛ 10кВ № 04 ПС Лосево произошол под воздействием длительного воздействия ветровой нагрузки и порывов ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Лосево в пролетах опор №60-83 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС Лосево в пролетах опор №60-83, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2557 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-10 00:12 | 2023-03-10 02:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 463 (Заготзерно) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 463 (Заготзерно) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 463 (Заготзерно) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
2558 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-03-09 23:52 | 2023-03-10 00:25 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ 35кВ Медновский водозабор - Городня произошло по причине двухфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции провода фазы "А" и "С" на не габаритную строительную технику посторонних лиц в пролете опор №9-№10 производивших строительные работы на автодороге М11 с обрывом провода нижней фазы. 3.4.7.3.5, Не включение СВ 10кВ на ПС 35/10кВ Городня произошло по причине нарушения контакта в КСА и отсутствием сигнала на катушку включения СВ 10 кВ, произошедшего из-за недостаточного усилия пружины неподвижных контактов КСА в цепи сигнализации выключателя в следствие усталости металла пружины в течение длительного срока эксплуатации (с 1971 г -52 года). | 4.4.1, В результате механического воздействия транспортного крупногабаритного средства сторонней организации в месте пересечения с автодорогой М11(новое строительство) на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 35кВ Медновский водозабор - Городня, произошло перекрытие проводов фаз "А" и "С" с обрывом провода фазы "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Медновский водозабор - Городня действием ДФЗ с не успешным АПВ. 4.13, Потеря первоначальных свойств пружины КСА в цепи сигнализации СВ 10кВ на ПС 35/10кВ Городня произошла из-за усталости металла пружины в процессе постепенного уменьшения упругости под действием переменных, циклических напряжений, приводящий к изменению свойств материала пружины в результате длительного срока эксплуатации( с 1971 г -52 года.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на СВ 10кВ PS035-001823-14-11-010 | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию о повреждении проводов посторонними лицами в пролёте опор №9-10 на ВЛ 35кВ Медновский водозабор-Городня с целью возмещения ущерба. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию о повреждении проводов посторонними лицами в пролёте опор №9-10 на ВЛ 35кВ Медновский водозабор-Городня с целью возмещения ущерба. Мероприятие: Техническое Провести внеплановую проверку приводов типа ПП-67к на ПС 35кВ Городня. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Начальник СРЗА Толстых И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеплановой проверки приводов типа ПП-67к на ПС 35кВ Городня устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
2559 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-09 23:36 | 2023-03-10 01:25 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-2-7, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-2-7, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 Южн-2-7 на ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-2-7 ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-2-7 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-2-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-2-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-2-7 по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-2-7 по всей длине Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-2-7 . Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Южн-2-7 .
2560 | 156 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-09 23:35 | 2023-03-10 00:25 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической и длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-986--ТП-1654. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-986--ТП-1654. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2561 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-03-09 23:10 | 2023-03-09 23:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Завальное КТП №132 ф.2 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор №2/1-2/2 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №2/-2/2 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Завальное КТП №132 ф.2 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Бабин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ Завальное КТП №132 ф.2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Бабин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2562 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-03-09 22:54 | 2023-03-09 22:58 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 332.7 от МТЗ с успешным РПВ, явилось межфазное самоустранившееся КЗ возникшее при набросе ветки, сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 22-23, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло двухфазное КЗ без повреждения электрооборудования, в пролете опор 22-23. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.7 от ПС "Свобода сельская", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.7 от ПС "Свобода сельская", в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: сроки назначены
2563 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ 332.5 СЭМЗ явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10 кВ 332.5 от ПС Свобода сельская, предписание с требованием выполнить ТО принадлежащей ему ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: письмо направлено
2564 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-03-09 22:45 | 2023-03-09 23:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Погребская в пролете опор №99-100. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Погребская в пролете опор №99-100, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Погребская в пролете опор №99-100, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ.
2565 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-09 22:40 | 2023-03-09 22:57 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово дефекты. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бончарово произведен.
2566 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-09 22:25 | 2023-03-09 23:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Тимново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Тимново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 (Тимново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
2567 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-09 21:14 | 2023-03-09 21:20 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 255 Алпатово-Данильцево произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль в результате схлеста проводов ввода в дом от опоры №8 из-за схода снега с крыши дома. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие схода снега с крыши дома на провода ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 255 Алпатово-Данильцево, произошел схлёст проводов фазы и ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 255 Алпатово-Данильцево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 255 Алпатово-Данильцево для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 255 Алпатово-Данилово. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 255 Алпатово-Данильцево. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП 255 Алпатово-Данилово дефектов не выявлено.
2568 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-03-09 21:10 | 2023-03-09 21:47 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №171-172, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.№ 1 ПС Усмань, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №171-172 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.№ 1 ПС Усмань, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.№ 1 ПС Усмань по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ ф.№ 1 ПС Усмань, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2569 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-03-09 21:09 | 2023-03-09 22:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-215 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово на провода в пролете опор №2-3 на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-215 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово на провода в пролете опор №2-3 на провода фаз "А" и "В" произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угражающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-217 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово в пролете опор 2-3. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
2570 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-09 21:00 | 2023-03-09 21:07 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №3 Пут-6-6,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 и включить их в план работ РЭ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Прб-6-6 по всей длине.
2571 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-09 20:54 | 2023-03-09 22:29 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №63-64. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №63-64 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС Борщевская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №63-64 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №63-64 угрожающих падением на провода.
2572 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-09 20:45 | 2023-03-09 21:48 | 3.4.10.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ РП 1 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы опоры №3 ЛЭП 6 кВ РП 1(9) ПС 35 кВ Старый Оскол-2- ТП 55(5) диким животным(куница). | 4.12, Нарушение электрической изоляции на I секции шин 6 кВ РП 1 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы опоры №3 ЛЭП 6 кВ РП 1(9) ПС 35 кВ Старый Оскол-2- ТП 55(5) диким животным(куница). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ РП 1(9) ПС 35 кВ Старый Оскол-2- ТП 55(5). Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г.
2573 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-09 20:20 | 2023-03-09 21:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-9 яч.6 до ТП-514 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от РП-9 яч. 6. до ТП-514 яч. 5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 68 лет. Последние испытания проведены 09.04.2017г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ РП-9 яч.6 до ТП-514 яч.5 на участке от РП-9 яч. 6. до ТП-514 яч. 5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ РП-9 яч.6 до ТП-514 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ РП-9 яч.6 до ТП-514 яч.5. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ РП-9 яч.6 до ТП-514 яч.5, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2574 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-09 20:20 | 2023-03-09 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-9 яч.3 до ТП-503 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10кВ РП-9 яч.3 до ТП-503 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 63 года. Последние испытания проведены 25.02.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ РП-9 яч.3 до ТП-503 яч.1 на участке от РП-9 яч.3 до ТП-503 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на "нет ТМ"КЛ-10кВ РП-9 яч.3 до ТП-503 яч.1. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ РП-9 яч.3 до ТП-503 яч.1 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2575 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-09 19:56 | 2023-03-09 20:31 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №65 ПС Районная на провода фаз "А" и траверсу опоры № 2/11, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровых нагрузок, из вне охранной зоны КВЛ на опоре № 2/11 КВЛ-10кВ №65 ПС Районная на провода фаз "А" и траверсу, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине.
2576 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-03-09 19:50 | 2023-03-09 21:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6- 3 - 6-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП148 "Красниково, школа" на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-3 - 6-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП148 "Красниково, школа" на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП148 "Красниково,школа" по всей длине. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП148 "Красниково, школа" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
2577 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 33 ПС №6 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2578 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-09 19:25 | 2023-03-09 23:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева от воздействия повторяющихся стихийных явлений: гололед,ветер, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №204-№205 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №204-№205 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково из-за падении деревьев, веток из-за гололеда , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
2579 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-09 19:05 | 2023-03-09 20:28 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 4н(8) ПС 110 кВ Промышленная -ТП 405н(4) произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения электроустановки находящейся на балансе потребителя ГБОУ "Старооскольский детский дом". |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 4н(8) ПС 110 кВ Промышленная -ТП 405н(4). Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г.
2580 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-09 18:25 | 2023-03-09 19:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения КЗ, вследствие обрыва проводов трех фаз с последующим их схлестом в пролете опор №22-23 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное неизвестными летающими предметами в приграничной зоне. | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз с последующим их схлестом в пролете опор №22-23 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2581 | 358 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-03-09 18:23 | 2023-03-09 20:55 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП25 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №32-34 . | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП25 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №32-34, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТ-10/25 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП25 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №32-34, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП25 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №32-34, угрожающих падением на провода.
2582 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-09 18:01 | 2023-03-09 21:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-411.51 2/400 жил дома явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №6 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-411.51 2/400 жил дома разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-411.51 2/400 жил дома Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
2583 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-09 17:54 | 2023-03-09 17:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6кВ ПС №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции в РУ-6кВ КТП Ферма запитанной от ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9 по воде в следствии неудовлетворительного состояния резиновых уплотнений проходных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течь уплотнений проходных изоляторов во время дождя). | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов (течи крыши) в РУ-6кВ КТП Ферма запитанной от ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9 из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции в РУ-6кВ КТП 6/0,4 кВ в следствии чего произошло междуфазное КЗ (перекрытие изоляции), в связи с чем ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования КТП 6/0,4кВ Ферма запитанной от ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6 кВ №9. на КТП-6кВ Ферма ф.32 ПС №9 TP006-0006931 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Ферма запитанной от ВЛ-6кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Ферма запитанной от ВЛ-6кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9. Мероприятие: Техническое Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 6/0,4кВ Ферма запитанной от ВЛ-6кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Ферма запитанной от ВЛ-6кВ №32 ПС 35/10/6кВ №9. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
2584 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-03-09 17:18 | 2023-03-09 17:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №65-66, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №65-66 на ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2585 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-09 17:14 | 2023-03-09 18:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №434-435 из-за перекрытия проводов под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №434-435 ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №434-435 на ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №434-435 ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
2586 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Рудня явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А55 - №А56, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Рудня, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №А55 - №А56, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Рудня проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №А55 - №А56 ВЛ-1006 ПС Рудня. Срок исполнения: 19.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
2587 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-09 17:05 | 2023-03-09 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №18 ТП 406 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №18 ТП 406. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 406 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №18 ТП 406 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №18 ТП 406 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №18 ТП 406
2588 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-03-09 17:00 | 2023-03-09 17:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №31 - №32. | 4.4.3, В ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31 - №32 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №31 - №32 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская расположенных за границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
2589 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-09 17:00 | 2023-03-09 18:15 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 52-53 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 10 кВ Чибисовка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 52-53 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 10 кВ Чибисовка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чибисовка. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чибисовка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чибисовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чибисовка, произведена вырубка (обрезка крон).
2590 | 155 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-09 17:00 | 2023-03-09 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой и короткое замыкание в в РП -51 в РУ-6кВ | Мероприятие: Техническое Произвести проверку и испытания кабельных линий. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка и испытания кабельных линий. Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очитску от пыли и грязи Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка от пыли и грязи
2591 | 356 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-09 16:21 | 2023-03-09 18:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП4532-ТП4531 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП-41 к ТП-4519 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП4532-ТП4531 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП-41 Ф605 к ТП-4519. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП-41 Ф605 к ТП-4519. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4532-ТП4531. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП4532-ТП4531.
2592 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-09 15:26 | 2023-03-09 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 46 - № 47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа МТЗ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 46 - № 47 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа МТЗ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2593 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 9.23 потр. явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 9.23 потр. предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2594 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 9.17 потр. явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 9.17 потр. предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2595 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-03-09 15:20 | 2023-03-09 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-2 Белое послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №12 - №13. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-3-2 Белое явилось схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-2 Белое. Срок исполнения: 13.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
2596 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-09 15:20 | 2023-03-09 18:37 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор № 51-52 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино с составление листа осмотра и устранение выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала ОВБ по порядку осмотра ВЛ и обнаружения дефектов, способствующих аварийному отключению ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение персонала ОВБ по порядку осмотра ВЛ и обнаружения дефектов, способствующих аварийному отключению ВЛ.
2597 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-03-09 15:18 | 2023-03-09 16:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-4 ПС 35 кВ Истобное явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »В» в пролете опор № 17-18 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и "В» в пролете опор № 1-16-1-17 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-4 ПС 35 кВ Истобное произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-4 от ПС 35 кВ Истобное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: не требуются Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-4 от ПС 35 кВ Истобное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
2598 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-09 14:59 | 2023-03-09 15:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ10кВ №04 ПС 35кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №7 - №8, в результате колебания провода фазы "А" при взлете стаи птиц с провода фазы "А". | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей двух фаз в пролете опор №7 - №8 ВЛ10кВ №04 ПС 35кВ Фролово при взлете стаи птиц, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз при колебаниях провода фазы "А", что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ10кВ №04 ПС 35кВ Фролово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово в пролетах опор №5-№15 для выявления дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №04 ПС Фролово в пролетах опор №5-№15. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово в пролетах опор №5-№15. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №04 ПС Фролово в пролетах опор №5-№15 дефектов не выявлено.
2599 | 366 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-09 14:48 | 2023-03-09 16:40 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф51ТП42 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор № 5-6. | 4.4.3, В результате КЗ ВЛ ф1 ТП42 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор № 5-6, привело к перегоранию ПН-2-250А и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф1 ТП42 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор № 5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф1 ТП42 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор № 5-6, угрожающих падением на провода.
2600 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-03-09 14:45 | 2023-03-09 15:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП052 "Городище 1" на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП052 "Городище 1" на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП052 "Городище 1" по всей длине. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП052 "Городище 1" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
2601 | 371 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-09 14:43 | 2023-03-09 16:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП1001 ф1.1 ф.611 РП09 в пролете опор №6-7. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП1001 ф1.1 РП09 Ф611 в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и отключению АВМ-15-1500А, 2 с.ш. в РУ 0,4 кВ ТП1001 ф.611 РП09. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в ТП1001.
2602 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-09 14:31 | 2023-03-09 14:51 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН ф"С" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Ручьи произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "С" с нулевым проводом в пролете опор №5 - №6, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за выпадения крюка с изолятором и с проводом из стойки опоры №5 и провиса провода в данном пролете опор. Выпадения крюка из стойки опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ручьи произошло по причине предельного загнивания древесины в результате длительного срока эксплуатации с 1953 года. | 4.1.1, В результате нарушение структуры материала в результате загнивания стойки опоры и потери ее механической прочности произошло выпадение крюка с изолятором ТФ-20 и с проводом на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Ручьи с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №5 - №6. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "С" с нулевым проводом в пролете опор №5 -№6, что послужило причиной однофазного КЗ и перегоранию ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ручьи на ВЛ 0,4 кВ №01 КТП 10/0,4 кВ Ручьи ВЛ 0,4 кВ №01 КТП 10/0,4 кВ Ручьи | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ручьи, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ручьи, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на май 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ручьи. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ на май 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ручьи.
2603 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 101-102 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Спартак в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор № 101-102 ВЛ 10 кВ Спартак. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Спартак. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Спартак. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Спартак. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Спартак.
2604 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-09 14:15 | 2023-03-09 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС Цементная яч.12 - ТП-454 яч. 3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС Цементная яч.12 до ТП-454 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. Последние испытания проведены 12.03.2014г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6кВ ПС Цементная яч.12 - ТП-454 яч. 3 на участке от ПС Цементная яч.12 до ТП-454 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Цементная яч.12 - ТП-454 яч. 3. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Цементная яч.12 - ТП-454 яч. 3, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2605 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-09 14:04 | 2023-03-09 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №151 ПС 35/10кВ Заозерье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №151 ПС 35/10кВ Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №151 ПС 35/10кВ Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
2606 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-09 14:04 | 2023-03-09 15:33 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 40 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 427, КЛ 6 кВ ТП 175 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 427 каб.А ПС 110 кВ Белгород в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции жилы фазы "А" КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 427 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жилы фазы "А" на КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 427 каб.А ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 427 каб.А ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 427 каб.А ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 427 каб.А ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2607 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-09 14:04 | 2023-03-09 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Слободищи по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Слободищи. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Слободищи с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Слободищи, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
2608 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-09 13:45 | 2023-03-09 16:21 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-6 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-6 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ежов И.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-6 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ежов И.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-6 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Ежову И.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-6 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
2609 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-09 13:20 | 2023-03-09 15:05 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 3(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ТП 301(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 3(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ТП 301(5) Л-2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 3(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ТП 301(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 3(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ТП 301(5) Л-2 KS010-0005523 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 3(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ТП 301(5) Л-2. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г.
2610 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-09 12:47 | 2023-03-09 15:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2611 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-03-09 12:45 | 2023-03-09 14:13 | 3.4.8.4, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП-108 ПС Н. Мамон явилось выявление наброса, в виде куска стального провода с грузом, на "0" провод ответвления к зданию от опоры №22, совершенного неизвестным посторонним лицом. | 4.4.1, Причиной вывод в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-108 ПС Н. Мамон явилось механическое воздействие неизвестного постороннего лица, совершившего наброс, в виде куска стального провода с грузом, на "0" провод ответвления к зданию от опоры №22. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-108 ПС Н. Мамон по всей длине на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 от КТП-108 ПС Н. Мамон по всей длине на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-108 ПС Н. Мамон, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-108 ПС Н. Мамон, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработали мероприятия по устранению выявленных замечаний и определили объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сайгаков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение
2612 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием ВЛ 6кВ № 20 ПС Рассказовская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
2613 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-09 12:42 | 2023-03-09 13:32 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1223-Город 21 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2614 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-09 12:42 | 2023-03-09 14:07 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 11 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 68-Город 11 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2615 | 369 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-09 12:31 | 2023-03-09 14:27 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла и ослабление контактов. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Брянск ул.Менжинского 119 произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.1.4 ТП2219 ф.611 РП35. | Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу г. Брянск ул. Менжинского д.119. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена подтяжка контактного соединения в приборе учета по адресу г. Брянск ул. Менжинского д.119.
2616 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-09 15:24 | 2023-03-09 18:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 49-50, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор 49-50 по ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2617 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-09 12:07 | 2023-03-09 12:15 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-02 Чапаево в пролете опор № 10 - 11 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка дерева, сломленная и принесенная с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с. Ветка при падении перекрыла провода соседних фаз, возникло межфазное К.З., что привело к отключению ВЛ действием защиты. В дальнейшем под действием порыва ветра ветка дерева упала под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 10 - 11 ВЛ-10 кВ ф.10-02 Чапаево упавшей веткой с дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 ф.10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 ф.10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 ф.10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
2618 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-09 11:59 | 2023-03-09 12:04 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Золотилово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Золотилово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Золотилово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Золотилово действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ВЛ 0,4кВ №1 ТП Золотилово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Золотилово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Золотилово дефекты. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Золотилово произведен.
2619 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-09 11:54 | 2023-03-09 13:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ "Хрущевка" произошло по причине межфазного К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 17, в результате старения изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации более 23 лет, год ввода в эксплуатацию2000 г. | 4.12, Межфазный пробой силовой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре № 17 произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации более 23 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвазный пробой концевой муфты на ВЛ-10кВ Хрущёвка ПС 35/10 Мясокомбинат VS010-0007256 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10кВ Хрущёвка ПС 35/10 Мясокомбинат со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения кабелей на ВЛ-10кВ Хрущёвка ПС 35/10 Мясокомбинат устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
2620 | 364 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-09 11:51 | 2023-03-09 13:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3042 ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому пер.Задворный 7, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3042 ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому пер.Задворный 7, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3042 ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому пер.Задворный 7. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3042 ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому пер.Задворный 7.
2621 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-09 11:41 | 2023-03-09 12:49 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ 10-3 ПС Березовка явилась необходимость ремонта разъединителя Р-3-3 потребительской отпайки от оп. № 67 (ЗАО «НИТП»). | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ 10-3 ПС Березовка явился обрыв спуска разъединителя Р-3-3 потребительской отпайки от оп. № 67 (ЗАО «НИТП»). | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ЗАО «НИТП») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
2622 | 350 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-03-09 11:30 | 2023-03-09 13:57 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ Ф-1 ТП37 ф. 1005 ПС Марицкая в пролете опор №21-32. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ Ф-1 ТП37 ф. 1005 ПС Марицкая в пролете опор №21-32, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10/25 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-1 ТП37 ф. 1005 ПС Марицкая в пролете опор №21-32, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-1 ТП37 ф. 1005 ПС Марицкая в пролете опор №21-32, угрожающих падением на провода.
2623 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-03-09 11:22 | 2023-03-09 11:28 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 ПС Горбачево в пролете опор №79-80 обнаружено дерево под проводами ВЛ, при сильном порывистом ветре (до 18м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10к ф10-01 ПС Горбачево от действия защит, АПВ неуспешно. В дальнейшем дерево слетело с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Повреждении ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №79-80 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Горбачево, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Горбачево Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 Горбачево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Горбачево
2624 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-09 11:12 | 2023-03-09 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Хвощевка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.1-№8.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.1-№8.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Хвощевка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Хвощевка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
2625 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-09 11:10 | 2023-03-09 14:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 486 Кобыляево-2 ВЛ 10 кВ №6 к-с Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3- №4 деревом, упавшим при порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 486 Кобыляево-2 ВЛ 10 кВ №6 к-с Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" деревом , упавшим при порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 486 Кобыляево-2 ВЛ 10 кВ №6 к-с Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 486 Кобыляево-2 ВЛ 10 кВ №6 к-с Пестрецово ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2626 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-09 11:10 | 2023-03-09 12:15 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч.23-РП-33яч.8 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-123А, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО компания "Юнимилк". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2627 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№28-29 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№28-29 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
2628 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-09 11:00 | 2023-03-09 13:29 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-908-13, произошел аварийный нагрев контактов фазы "А", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-908-13 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-908-13,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта на СТП - 10 кВ Пищ-908-13 СТП - 10 кВ Пищ-908-13 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" в части их технического состояния. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" в части их технического состояния.
2629 | 153 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-09 10:50 | 2023-03-09 11:50 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организаций, участвующая в технологическом процессе. Кабельная линия не пренадлежит АО ВГЭС. |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
2630 | 154 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-09 10:40 | 2023-03-09 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт КЛ-6кВ ТП-1925--ТП-597. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт КЛ-6кВ ТП-1925--ТП-597. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2631 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-09 10:38 | 2023-03-09 12:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 27-28 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор № 27-28 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк дефектов не выявлено, мероприятия не требуются.
2632 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-09 10:37 | 2023-03-09 11:24 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-1 ПС Шубное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 160А). | 4.13, Отключение АВ №2 0,4кВ ТП-2-1 ПС Шубное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 160 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-1 ПС Шубное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2-1 ПС Шубное . Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2633 | 351 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-09 10:20 | 2023-03-09 12:15 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №60 ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №60 ул. Пушкина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2634 | 326 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-09 10:10 | 2023-03-09 12:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №20 ул. Смоленская, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Смоленская, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №20 ул. Смоленская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №20 ул. Смоленская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2635 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-09 10:00 | 2023-03-09 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №08 ПС Беклемишево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №08 ПС Беклемишево
2636 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ №419 ПС 110кВ Обоянь явилось неустойчивое, короткое замыкание через тело принесенной от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, ветки в пролёте опор №8-1-8-2. | 4.4.3, Короткое замыкание на ВЛ 10кВ №419 ПС 110кВ "Обоянь" произошло в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор №8-1-8-2, падения ветки от дерева , под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №419 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №419 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2637 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-09 08:58 | 2023-03-09 10:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Алешино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста нулевого провода и провода фазы "А" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест нулевого провода и провода фазы "А" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Алешино" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Алешино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Алешино". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2638 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-03-09 08:35 | 2023-03-09 10:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 567 (Ст. Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
2639 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-5 - №2-6 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-5 - №2-6 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
2640 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-09 07:45 | 2023-03-09 08:57 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-645 в пролете опор №12-13, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к Отключению АВ ф. № 1 на ТП-645. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12 -13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-645 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-645 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-645. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-645 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
2641 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-09 07:27 | 2023-03-09 07:32 | 3.4.12.2.1, Отключение КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на участке КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23 из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №9-10 на участке КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК между ТП №26 и ТП №23 выполненном подвесом проводов на опорах, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков линии КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК, выполненных подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участков линии КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК, выполненных подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2642 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-09 07:15 | 2023-03-09 09:17 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Бологово произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №11-12 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 04 ПС 35 кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №04 ПС Бологово с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №04 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Бологово произведен.
2643 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №39 ВЛ 110 кВ Железногорская – Дмитровская через отходы их жизнедеятельности, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | 4.17.4, В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №39 ВЛ 110 кВ Железногорская -Дмитровская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы опоры, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Железногорская -Дмитровская и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Железногорская -Дмитровская с включением их в план работ ЮУ СЛЭП. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Железногорская -Дмитровская Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Железногорская -Дмитровская.
2644 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, На опоре № 527 ВЛ 110 кВ Придонская -Журавка-тяговая в результате загрязнения ранее продуктами жизнедеятельности птиц ,поверхности гирлянды изоляторов ф. "А" (ПС-70(стекло) произошло ее перекрытие. | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц поверхности гирлянды изоляторов ф. "А" (ПС-70(стекло) на оп. № 527 ВЛ 110 кВ Придонская -Журавка-тяговая явилось причиной их перекрытия. | Мероприятие: Техническое На опоре № 527 ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая выполнить замену изоляторов фазы "А" со следами поверхностного перекрытия Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замена изоляторов фазы "А" со следами поверхностного перекрытия на опоре № 527 ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр с установкой ПЗУ в пролётах опор №524-533 ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр с установкой ПЗУ в пролётах опор №524-533 ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП на ВЛ110 кВ Придонская - Журавка-тяговая. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов
2645 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-09 05:16 | 2023-03-09 08:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ АТЭ-3 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ТП 10 кВ №43 до ТП 10 кВ №81 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ АТЭ-3 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ТП №43 до ТП №81 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААШв (3х120) на участке от ТП №43 до ТП №81 на КЛ-10кВ №12 ПС АТЭ-3 КЛ-10кВ №12 ПС АТЭ-3 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ-10кВ №12 ПС АТЭ-3. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии между ТП №43 и ТП №81 Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
2646 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич пролете опор №150-151 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северного ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и как следствие, отключение ВЛ действием защиты с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов в пролете опор №150-151 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич
2647 | 361 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-09 04:30 | 2023-03-09 06:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0280 к ТП0081 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф622 РП01 к ТП0127 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0280 к ТП0081 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф622 к ТП0127. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф622 к ТП0127. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0280 к ТП0081. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0280 к ТП0081 восстановлена.
2648 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-09 03:51 | 2023-03-09 13:58 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №48-49, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. Второе отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №76-77, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов.. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ № 14 ПС Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Дашково действием МТЗ. Повторно в результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №76-77 ВЛ-10кВ № 14 ПС Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50, №70-80 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №40-50, №70-80 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково дефекты. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произведен.
2649 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-09 03:50 | 2023-03-09 03:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №83 - №84 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №83 - №84 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №78 - №88 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №78 - №88. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №78 - №88. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №78 - №88 дефектов не выявлено.
2650 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-09 03:23 | 2023-03-09 05:21 | 3.4.7.3.5, Отключение действием ТО, с неуспешным включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения концевой кабельной муфты на опоре №11 резервного участка КЛ 10 кВ (переход через автодорогу), вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на опоре №11 резервного участка КЛ 10 кВ (переход через автодорогу) ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №11 резервного участка КЛ 10 кВ на ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2651 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-09 01:56 | 2023-03-09 05:27 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов концевой муфты КВЛ-10кВ марки КНТп-10 70х12 от ПС Пищевая КВЛ-10кВ №908, произошло нарушение нормальной работы ВЛ 10кВ устранённое оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции концевой муфты КВЛ-10кВ марки КНТп-10 70х12 от ПС Пищевая КВЛ-10кВ №908 из-за ее старения, изменения свойств материалов при эксплуатации, произошло нарушение нормальной работы ВЛ 10кВ устранённое оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции, изменение свойств материалов концевой муфты КЛ-10кВ марки КНТп-10 70х120 от ПС Пищевая КВЛ-10кВ №908. на ВЛ 10кВ №908 ПС Пищевая ВЛ 10кВ №908 ПС Пищевая | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине.
2652 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-03-09 01:27 | 2023-03-09 08:04 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при срыве штыревого изолятора с падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №95, срыве вязки провода с разрушением изоляции штыревого изолятора фазы "В" на опоре №174, с последующим обрывом и падением на землю провода фазы "В" в пролётах опор №173-175 вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора с падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №95, срыв вязки провода с разрушением изоляции штыревого изолятора фазы "В" на опоре №174, с последующим обрывом и падением на землю провода фазы "В" в пролётах опор №173-175 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка произошло вследствие длительного механического воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2653 | 94 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-09 00:30 | 2023-03-09 02:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 517 - ТП 527, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ТП 639 - ПС 304 ф.8 КЛ 10 кВ ТП 517 - ТП 527 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 517 - ТП 527 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 517 - ТП 527
2654 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-03-08 23:48 | 2023-03-09 02:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы вручную произошло в результате однофазного замыкания на "Землю" фазы "В" из-за повреждения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №9 по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации, произошло повреждения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №9 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы, при повреждении изолятора фазы "В" возникло однофазное замыкание на "Землю" на фазе "В", в связи с чем В ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы был отключен вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изолятора на опоре №9 на ВЛ10кВ №13 ПС Уницы VS010-0007373 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы в пролетах опор №4 - №14 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции ВЛ10кВ №13 ПС Уницы в пролетах опор №4 - №14. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы в пролетах опор №4 - №14. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ10кВ №13 ПС Уницы в пролетах опор №4 - №14 дефектов не выявлено.
2655 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-08 23:25 | 2023-03-09 01:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Не выполнено
2656 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-08 23:17 | 2023-03-09 00:10 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская 08.03.2023 в 23:17 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при падении дерева на провод фазы "С" в пролёте опор №52 - №53 порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролете опор №52 - №53, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "С", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №56 - №74, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №56 - №74, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №56 - №74, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролете опор №56 - №74, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
2657 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-03-08 22:21 | 2023-03-08 23:54 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ТП 203 ПС Куликовка по неотложной заявке послужило срабатывание ПК 10 кВ фазы "А" в КТП 203 ПС 35 кВ Куликовка из-за разрушения опорного изолятора фазы «А» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ТП 203 ПС Куликовка, произошло из-за срабатывания ПК 10 кВ фазы "А" (ПАТРОН ПТ 1.1-10-10-31,5 У3) вследствие разрушения опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ на ТП 203 ПС Куликовка TP010-9361548 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и измерение сопротивления изоляции КТП по ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовка с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, с целью выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр и измерение сопротивления изоляции КТП по ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовка с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, с целью выявления дефектов изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления изоляции КТП по ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовка с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления изоляции КТП по ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовка с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, мероприятия не требуются
2658 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-08 22:20 | 2023-03-09 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 79 - № 80 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 79 - № 80 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
2659 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-03-08 21:34 | 2023-03-08 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания предохранителя в РУ-10кВ КТП-521 ВЛ-1005 ПС Демидов явился пробой опорного изолятора в результате изменения диэлектрических изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации в 2005 года - 18 лет). | 4.12, Причиной перегорания предохранителя в РУ-10кВ КТП-521 ВЛ-1005 ПС Демидов явилось однофазное замыкание в результате пробоя опорного изолятора фазы "С" в результате изменения диэлектрических изолятора в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации в 2005 года - 18 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств опорной изоляции в РУ-10кВ ТП-521 ВЛ-1005 ПС Демидов в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. на КТП-521 Очистные шк.№2 ВЛ-1005 ПСДемидов TP010-0095568 | Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления изоляции в РУ-10кВ КТП-521 ВЛ-1005 ПС Демидов. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по диагностике оборудования Демидовского РЭС Гончаров А.В. Состояние: Не выполнено
2660 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-03-08 21:10 | 2023-03-08 21:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от ТП 055 Досугово Ф-1 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП 055 Досугово Ф-1 послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 055 Досугово в пролете опор №7 - №8. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП 055 Досугово в пролете опор №7 - №8
2661 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-03-08 21:09 | 2023-03-08 22:49 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, потери механической прочности и изменении и изменения свойств материала при длительной эксплуатации изолятора (с 1978г.) ИПУ-10 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ ТП 009, произошло его разрушение и падение провода на соседний проходной изолятор вазы "А", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.1.3, В результате нарушения электрической изоляции из-за разрушения изолятора (1978г.в.) ИПУ-10 фазы "В" на КТП 10/0,4кВ ТП 009 (старение изоляции, потеря механической прочности и изменение свойств материала при длительной эксплуатации), произошло падение провода на соседний проходной изолятор фазы "А" что вызвало отключение В-10 кВ ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВЛовчиково действием защит (МТЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения электрической изоляции из-за разрушения изолятора (1978г.в.) ИПУ-10 фазы "В" на ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВЛовчиково VS010-0004770 | Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ловчиково по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Ловчиково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2662 | 399 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-03-08 21:05 | 2023-03-08 23:27 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ф.603 ПС Новозыбков опора №60. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 6кВ ф.603 ПС Новозыбков опора №60 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.603 ПС Новозыбков. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.603 ПС Новозыбков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.603 ПС Новозыбков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.603 ПС Новозыбков произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода КВЛ 6кВ ф.603 ПС Новозыбков без замечаний.
2663 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-08 21:02 | 2023-03-08 22:23 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи в пролёте опор №140-141. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи в пролёте опор №140-141, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи в пролете опор №140-141. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка поросли деревьев в № №140-141 за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи
2664 | 152 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-08 20:55 | 2023-03-08 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных кабельных линий КЛ-6кВ ТП-1093--ТП-1702; КЛ-6кВ ТП-1093--ТП-2073. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных кабельных линий КЛ-6кВ ТП-1093--ТП-1702; КЛ-6кВ ТП-1093--ТП-2073. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2665 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-09 10:44 | 2023-03-09 13:20 | 3.4.7.3.5, Первое отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ в момент обрыва провода ф. "А" с касанием провода фазы "В" в пролете опор №1-25 - №1-26 в сторону отпайки на ТП 10/0,4 кВ Пилорама МКМ с изоляцией на опоре №1-25 . Обрыв провода ф. "А" в пролете опор №1-25 - №1-26 произошел из-за старения материала и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1997 года. Второе отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произведено по неотложной заявке оперативным персоналом по причине появления однофазного замыкания на "землю" через обратную трансформацию на опоре №1-26. | 4.1.3, Отключение ВЛ10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ с успешным АПВ произошло в результате междуфазного КЗ при обрыве провода фазы "А" с касанием провода фазы "В" в пролете опор №1-25 - №1-26 от опоры №1-25 в результате старения материала провода по причине длительной эксплуатации и падения его в сторону опоры №1-26 (хвоста отпайки). В результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1997 года из-за нарушения структуры материала провода, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-25 - №1-26 ВЛ10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, с последующим отключением ВЛ10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки вручную, по неотложной заявке, для безопасного производства работ по наряду-допуску. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №1-7 -№1-28, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №1-7 -№1-28, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №1-7 -№1-28. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №1-7 -№1-28.
2666 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-08 20:48 | 2023-03-08 22:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - № 16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - № 16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2667 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-08 20:39 | 2023-03-08 22:20 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Южная произошло в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "С" II секции шин 10 кВ в ячейке 10 кВ №10 СРВ №2 ТП 717 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции опорного изолятора фазы "С" II секции шин 10 кВ в ячейке 10 кВ №10 СРВ №2 ТП 717 ПС 110 кВ Южная произошёл вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции опорного изолятора фазы "С" II секции шин 10 кВ в ячейке 10 кВ №10 СРВ №2 на ТП 717 ПС 110 кВ Южная ТП 717 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 717 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ТП 717 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2668 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-08 20:35 | 2023-03-08 20:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №120-121 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №121. | 4.12, В результате наклона опоры №121 ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №120-121 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №120-121 ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок. на ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок VS010-0006872 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №121 ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №120-121 ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
2669 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-03-08 20:29 | 2023-03-08 21:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 611 ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 упавшей веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 611 ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №17-18 произошел из-за упавшей ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 611 ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 611 ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2670 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-08 20:20 | 2023-03-08 22:31 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Хвощевка в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №8.2-№8.3 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №8.2-№8.3 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Хвощевка VN004-00075797 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №8.2-№8.3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Хвощевка Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Хвощевка в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
2671 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отказ АПВ В-110 кВ Леонтьево на ПС 110 кВ Вышний Волочек вызван дефектом блок-контакта КСА в результате износа прижимного механизма контактов в процессе длительного срока эксплуатации ( 1987 г.). 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Леонтьево действием ДФЗ ВЛ 110 кВ В.Волочёк – Леонтьево (ДФЗ-201), вызвано однофазным к.з. при кратковременном касании металлоконструкций опоры №29/7 шлейфом фазы "С" на опоре № 29/7в результате перегорания этого шлейфа в сварном соединении. | 4.2.1, Причиной повреждения прижимного механизма контактов блок-контакта КСА В-110 кВ Леонтьево на ПС 110 кВ Вышний Волочек явилась усталость металла пружины блок-контактов с потерей упругих свойств в процессе длительного срока эксплуатации ( 1987 г.), в результате чего при подаче импульса включения контакты КСА до конца не замкнулись, что явилось причиной отказа АПВ В-110кВ Леонтьево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ подпружиненного механизма контактов в процессе длительного срока их эксплуатации ( 1987 г.) на В110кВ Леонтьево PS110-000961-12-01-003-10 4.18, Повреждение (перегорание) шлейфа фазы "С" в сварном стыке на опоре №29/7 ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Леонтьево вызвано скрытым дефектом сварки (не провары и раковины) сварного стыка шлейфа и многократными воздействиями протекавших токов к.з., что с течением времени (срок эксплуатации с 1959 г.) привело к росту сопротивления провода в сварном стыке с его нагревом и последующим перегоранием под воздействием токов нагрузки и отключение ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Леонтьево действием ДФЗ ВЛ 110 кВ В.Волочёк – Леонтьево (ДФЗ-201). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение(перегорание) шлейфа фазы "С" в сварном стыке на опоре №29/7 на ВЛ 110кВ В.Волочек-Леонтьево ВЛ 110кВ В.Волочек-Леонтьево | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК сварных соединений шлейфов на опорах 29/5-29/9 ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Леонтьево Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам ТВК сварных соединений шлейфов на опорах 29/5-29/9 ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Леонтьево-устранить эти дефекты. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое Провести совместно с персоналом РЗА проверку цепей управления АПВ В-110 кВ Бологое на ПС 110 кВ Вышний Волочек. Срок исполнения: 20.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании результатов проверки цепей управления АПВ В-110 кВ Бологое на ПС 110 кВ Вышний Волочек устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 10.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в годовой график ремонта оборудования проверку работы блок-контакта В-110 кВ Леонтьево на ПС 110 кВ Вышний Волочек. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
2672 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-08 19:44 | 2023-03-08 20:38 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №65 по ул. Ключевая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 662 №22 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2673 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-03-08 19:37 | 2023-03-08 20:45 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-409 ПС Радченская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №19-20, в результате падения на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек.. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода фаз "А" и "В", в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-409 ПС Радченская, обломленной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 13 м/сек., произошел кратковременный схлест проводов и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-409 ПС Радченская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 32 от КТП-409 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП-409 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-409 ПС Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП-409 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
2674 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-08 19:25 | 2023-03-08 19:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №69-70 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №69-70 ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№65-75. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№65-75. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2675 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-03-08 19:25 | 2023-03-08 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №7 - №8 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7- №8. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Гомза Олег Викентьевич Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
2676 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-08 19:24 | 2023-03-08 23:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-27 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-27 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-27 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-27 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-27 по всей длине Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-3-27 по всей длине
2677 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-03-08 19:22 | 2023-03-08 21:06 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 от ТП 304 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате повреждения во внутренней проводке потребителя запитанного от опоры №11-1 (гараж). |  | Мероприятие: Организационное Направит письмо на имя потребителя по факту отключения ВЛ 0,4кВ №4 от 304, о необходимости привести к соответствующим нормам внутреннюю сеть. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо на имя потребителя по факту отключения ВЛ 0,4кВ №4 от 304, о необходимости привести к соответствующим нормам внутреннюю сеть.
2678 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-03-08 19:22 | 2023-03-08 20:51 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Мамон произошло по причине не умышленного повреждения на оборудовании потребительской ТП-318, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Шагрень". | 4.12, В результате повреждения на оборудовании потребительской ТП-318 ПС 110 кВ В. Мамон, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Шагрень", произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Мамон. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Шагрень" о приведении потребительской ТП-318 ПС 110 кВ В. Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сайгаков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ООО "Шагрень" о приведении потребительской ТП-318 ПС 110 кВ В. Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2679 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-03-08 19:22 | 2023-03-08 20:18 | 3.4.7.3.1, В результате обрыва вязки провода касанием траверсы фаза №В" на опоре №7-4 произошло нарушение электрической изоляции , с возникновением земли в сети 10кВ, устраненного действием ОВБ отключением в ручную. | 4.3.3, В результате нарушения электрической изоляции из-за обрыва провод с касанием траверсы фаза " В"на опоре №7-4 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Сосково, произошло нарушение электрической , с возникновением земли в сети 10кВ, устраненного действием ОВБ В10 отключен в ручную . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Сосково и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4ПС 35/10 кВ Сосково по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
2680 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-03-08 19:20 | 2023-03-08 19:36 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 110кВ Калач-1 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Калач-1, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калач-1, выявленные замечания и дефекты включены в план ТО 2023г.: замена изоляции на опоре №154, обрезка веток в пролетах опор №155-156, 108-111, 130-131.
2681 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-08 19:19 | 2023-03-08 20:13 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ВРУ 2 пр.Славы 129 ТП 543 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ВРУ 2 пр.Славы 129 ТП 543 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ВРУ 2 пр.Славы 129 ТП 543 ПС 110 кВ Западная КЛ 0,4 кВ ВРУ 2 пр.Славы 129 ТП 543 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ВРУ 2 пр.Славы 129 ТП 543 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ВРУ 2 пр.Славы 129 ТП 543 ПС 110 кВ Западная Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ВРУ 2 пр.Славы 129 ТП 543 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ВРУ 2 пр.Славы 129 ТП 543 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2682 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-08 19:16 | 2023-03-09 01:48 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-908-1, произошел аварийный нагрев контактов фазы "В", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "В" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-908-1 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-908-1,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ Пищ-908-1 КТП-10кВ Пищ-908-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" в части их технического состояния. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" в части их технического состояния
2683 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-03-08 19:15 | 2023-03-08 19:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Сторожевое КТП №656 Ф.2 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 4-5 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ 0,4 кВ Сторожевое КТП №656 Ф.2 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Сторожевое КТП №656 Ф.2 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ Сторожевое КТП №656 Ф.2 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2684 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-08 19:06 | 2023-03-08 19:11 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №22 – 23, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №22 – 23 ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-30 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №10-30 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево дефекты. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево дефектов, не требуется.
2685 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-03-08 18:58 | 2023-03-08 20:28 | 3.4.7.3.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-303 ПС Н. Мамон произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №46 из-за увеличения стрелы провиса провода фазы "А" и при воздействии порывов ветра до 16 м/сек.. | 4.12, В результате кратковременного схлеста проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №46 ВЛ-0,4 к В №1 от ТП-303 ПС Н. Мамон, произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса провода фазы "А" на ответвлении к зданию от опоры №46 на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-303 ПС Н.Мамон VN004-00035166 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-303 ПС Н. Мамон по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-303 ПС Н. Мамон по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-303 ПС Н. Мамон, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: о результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-303 ПС Н. Мамон, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработали мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
2686 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-08 18:50 | 2023-03-08 23:10 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10кВ Пут-3-7, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" и"С" КТП-10кВ Пут-3-7 при проникновении кота в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец в части их технического состояния. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец в части их технического состояния
2687 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-03-08 18:50 | 2023-03-08 19:07 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2688 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-08 18:47 | 2023-03-08 20:38 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №10-12, в результате обрыва проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-12, из-за проезда крупногабаритной техники на опору №11. | 4.13, Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-12 на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная в следствии проезда крупногабаритной техники на опору №11. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №10, №12 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести диагностирование опор №10, №12 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная подверженных одностороннему тяжению. Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опор №10, №12 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностирования опор №10, №12 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2689 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-08 18:34 | 2023-03-09 00:06 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-908-6, произошел аварийный нагрев контактов фазы "В", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "В" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-908-6 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Пищ-908-6,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на КТП-10кВ Пищ-908-6 КТП-10кВ Пищ-908-6 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" в части их технического состояния. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ "Пищевая" в части их технического состояния.
2690 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-03-08 18:29 | 2023-03-08 20:00 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ 36 ПС В. Октябрь явилось однофазное замыкание на "землю". произошедшее в результате не своевременного выявления дефектного изолятора фазы "А", на опоре №2 ОВЛ-10 кВ к КТП-602 ПС В. Октябрь, что привело к его разрушению и последующему замыканию на заземленный метиз и тело опоры. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №2, ОВЛ-10 кВ к КТП-602 ПС В.Октябрь и последующее замыкание на "землю", произошло по причине нарушения структуры материала изолятора, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного изолятора фазы "А" на опоре №2 ОВЛ-10 кВ к КТП-602 на ВЛ-10-6 ПС В.Октябрь VS010-0003912 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с применением бинокля, ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Октябрь, по всей длине, особое внимание обратить на состояние подвесной и опорно-стержневой изоляции. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с применением бинокля, ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Октябрь, по всей длине, особое внимание обратить на состояние подвесной и опорно-стержневой изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Октябрь, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Октябрь, дефектов угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено.
2691 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-08 18:03 | 2023-03-08 18:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-757 ф.412.16 х.Кислино явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №2-5 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-757 ф.412.16 х.Кислино разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-757 ф.412.16 х.Кислино Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
2692 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-03-08 17:56 | 2023-03-08 17:58 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Демидов явилось мехнической воздействие веток дерева на провода в пролете опор №А41-№А42 в результате несвоевременной вырубки угрожающих деревьев. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Демидов явилось междуфазное замыкание в пролете опор №А41-№А42 вследствие механического воздействия на провода ВЛ веток дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №А41-№А42 ВЛ-1008 ПС Демидов. на ВЛ 1008 ПС Демидов VS010-9670198 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Демидов проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев пролете опор №А41-№А42 ВЛ-1008 ПС Демидов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
2693 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-08 17:43 | 2023-03-08 17:46 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное 08.03.2023 явилось повреждение оборудования потребительской отпайки от оп. № 1-4 к ТП-743 (ИП «Машков»). | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное явился обрыв спуска от разъединителя РТП-743 к потребительскому ТП-743. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ИП «Машков») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
2694 | 354 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-08 17:35 | 2023-03-08 19:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из-за ветровых нагрузок произошел, обрыв ВЛ на КВЛ 6кВ от ТП4117 к ТП4081 , в пролетах опор №28 - №30. | 4.13, Отключение МВ Ф.627 в РП40 к ТП4177 произошло в результате обрыва ВЛ и КЗ на КВЛ 6кВ ТП4117 к ТП4081 в пролетах опор №28 - №30. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП40 к ТП4117. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП40 к ТП4117. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6кВ ТП4117 к ТП4081 в пролетах опор №28 - №30. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: КВЛ 6кВ ТП4117 к ТП4081 восстановлена.
2695 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-03-08 17:00 | 2023-03-08 17:56 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки произведен по неотложной заявке потребителя АО "Третьяковский маслозавод", из-за повреждения на потребительском оборудовании ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании АО "Третьяковский маслозавод". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки произошло из-за повреждения разрядника на опоре №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании АО "Третьяковский маслозавод". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Третьяковский маслозавод" о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: 09.03.2023 г. потребителю АО "Третьяковский маслозавод" направлено письмо о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2696 | 324 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-03-08 17:00 | 2023-03-08 19:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПТ 1.2-10-40-31.5 фазы "А" КТП-96 ф.105 ПС Путевая и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПТ 1.2-10-40-31.5 фазы "А" в КТП-96 ф.105 ПС Путевая явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.105 ПС Путевая. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.105 ПС Путевая. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2697 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-03-08 16:59 | 2023-03-08 17:59 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки произведено для безопасного производства работ по замене разрядника на опоре №1 потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании АО "Третьяковский маслозавод". | 4.12, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки произведено для безопасного производства работ по замене разрядника на опоре №1 потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании АО "Третьяковский маслозавод". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Третьяковский маслозавод" о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Сторонняя организация: АО "Третьяковский маслозавод" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: 09.03.2023 г. потребителю АО "Третьяковский маслозавод" направлено письмо о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2698 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки произведено оперативным персоналом для безопасного производства работ по замене разрядника на опоре №1 потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании АО "Третьяковский маслозавод". | 4.12, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки произведено оперативным персоналом для безопасного производства работ по замене разрядника на опоре №1 потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании АО "Третьяковский маслозавод". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Третьяковский маслозавод" о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Сторонняя организация: АО "Третьяковский маслозавод" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: 09.03.2023 г. потребителю АО "Третьяковский маслозавод" направлено письмо о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2699 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-03-08 16:40 | 2023-03-08 16:42 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания деревьями проводов ВЛ в пролете опор №13-25 - №13-26 из вне охранной зоны ВЛ, нависшими под тяжестью налипшего мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия деревьев на провода в пролете опор №13-25 - №13-26 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль нависшими из вне охранной зоны, под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-25 - №13-26 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-25 - №13-26 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре на ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-25 - №13-26. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре на ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-25 - №13-26 не обнаружены.
2700 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-03-08 16:37 | 2023-03-08 18:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения тока нагрузки по фазе "А", превышающего номинал автомата на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание электрической цепи АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "А" превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №108 ПС Зозули ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №108 ПС Зозули | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр ВЛ по всей длине Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено перераспределение нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: по результатам осмотра работы по перераспределению нагрузки включены в план работ
2701 | 334 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-08 16:26 | 2023-03-08 18:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1204 к ТП1195 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение КЛ 6кВ ТП1204 к ТП1195 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф611 к ТП1187. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф611 к ТП1187. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1204 к ТП1195. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1204 к ТП1195 восстановлена.
2702 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-08 16:22 | 2023-03-08 18:31 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Китаева Р.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Китаева Р.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Китаева Р.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
2703 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-03-08 16:22 | 2023-03-08 16:30 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №21-22, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №21-22. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролете опор №10-30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролете опор №10-30 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролете опор №10-30 дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №10-30, включены в план работ 2023 г.
2704 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-08 16:22 | 2023-03-08 21:14 | 3.4.12.1.1, Первое отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №31 - №32 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Второе отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №32 - №33 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролетах опор №31 - №32; №32 - №33 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №29 -№48, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №29 -№48, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №29 -№48. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №29 -№48.
2705 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Первое отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-16 - №5-17 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в момент схода снежных отложений. Второе отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-20 - №5-21 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в момент схода снежных отложений. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-16 - №5-17; №5-20 - №5-21 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №5-1 -№5-30, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №5-1 -№5-30, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №5-1 -№5-30. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №5-1 -№5-30.
2706 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-08 16:00 | 2023-03-08 20:48 | 3.4.8.4, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 987 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "С" и "N" в пролёте опор №5-6 металлической проволокой, наброшенной неизвестным лицом. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "С" и "N" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 987 ПС 110 кВ Северная металлической проволокой произошло при её набросе неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 987 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 987 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
2707 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-03-08 15:59 | 2023-03-08 16:49 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Тарасово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №9-10. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Тарасово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что привело к возникновению междуфазного КЗ и послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Тарасово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Тарасово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Тарасово дефекты, требующие устранения, не выявлены. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Тарасово дефекты. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Тарасово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
2708 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-08 15:41 | 2023-03-08 17:59 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2709 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-08 15:41 | 2023-03-08 17:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2710 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-03-08 15:40 | 2023-03-08 17:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х240 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ТЭЦ яч. 28 до ЦРП яч. 11 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х240 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ТЭЦ яч. 28 до ЦРП яч. 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ ТЭЦ яч. 28 до ЦРП яч. 11 КЛ 6 кВ ТЭЦ яч. 28 до ЦРП яч. 11 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ЦРП со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ЦРП со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ЦРП со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ЦРП со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
2711 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-03-08 15:15 | 2023-03-08 16:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-709 ф-624 ПС Пальцо на провода в пролете опор №4-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-709 ф-624 ПС Пальцо на провода в пролете опор №4-5 на провода фаз "А" и "В" произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угражающих падением на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-709 ф-624 ПС Пальцо в пролете опор 4-5. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угражающих падением на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-709 ф-624 ПС Пальцо в пролете опор 4-5.
2712 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-08 14:56 | 2023-03-08 15:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/10кВ Беклемишево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-№ 13 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА не в ведении филиала. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №12 - №13 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА не в ведении филиала. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/10кВ Беклемишево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/10кВ Беклемишево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/10кВ Беклемишево. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/10кВ Беклемишево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
2713 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-08 14:43 | 2023-03-08 14:55 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"В" ВЛ 0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 472 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 472 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"В" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 472. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 472. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 472 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 472 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 472 с целью выявления наличия дефектов.
2714 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-08 14:41 | 2023-03-08 14:47 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на участке КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23 из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-14 под воздействием порывов ветра в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №13-14 на участке КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 на участке линии, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23 на КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14 на участке КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
2715 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-08 14:40 | 2023-03-08 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
2716 | 363 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-08 14:40 | 2023-03-08 16:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло старение и частичное разрушение изоляции на концевой муфте жилы фазы "А" ф3 ТП7 фГород-2 РП1. | 4.12, Повреждение изоляции на фазе "А" ф3 ТП7 фГород-2 РП1 привело к КЗ и срабатыванию предохранителя ПН-2, что послужило причиной прекращения подачи напряжения потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП7 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП7 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков.
2717 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-08 14:32 | 2023-03-08 18:34 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации ( 1981 г.в.), произошло разрушение изоляционной части изолятора фазы "В" на ЛР Пищ-908-6 КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая, что привело к сближению проводов фаз "А" и "В", пробою воздушного промежутка между фазами "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на ЛР Пищ-908-6 фазы "В" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая при разрушении изоляционной части изолятора по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации ( 1981 г.в.),что привело к сближению проводов фаз "А" и "В", пробою воздушного промежутка между фазами "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной части изолятора на ЛР Пищ-908-6 фазы "В" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1981 г.в.) на ВЛ 10кВ №908 ПС Пищевая ВЛ 10кВ №908 ПС Пищевая | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине.
2718 | 353 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-08 14:21 | 2023-03-08 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7В ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0178 ф.622 РП47. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0178 ф.622 РП47 с медным проводом потребителя на доме №7В ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0178 ф.622 РП47 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0178 ф.622 РП47 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2719 | 323 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-08 14:20 | 2023-03-08 16:11 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 17А ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП 12 ф.608 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП 12 ф.608 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме 17А ул. Октябрьская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 12 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 12 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2720 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-08 14:00 | 2023-03-08 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Жоглово МТФ) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Жоглово МТФ). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Жоглово МТФ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Жоглово МТФ) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Жоглово МТФ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 (Жоглово МТФ)
2721 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-08 13:48 | 2023-03-09 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42 - №43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56 - №57 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42 - №43 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56 - №57 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Сараево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2722 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-08 13:37 | 2023-03-08 13:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№20-25. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№20-25. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
2723 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-08 13:36 | 2023-03-08 16:30 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 10/0,4 кВ 433 Тованово запитанной от ВЛ10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17, выполнено для восстановления аварийного дефекта (отгорание шлейфа ф."А") на ПР 10 кВ КТП 10/0,4 кВ 433 Тованово, возникшего из-за потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации с 1952 года. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода (шлейфа) 10кВ фазы "А" на ПР10 кВ КТП 10/0,4 кВ 433 в процессе длительной эксплуатации с 1952 года, произошел обрыв данного шлейфа фазы "А" на ПР10 кВ КТП 10/0,4 кВ 433 Тованово запитанной от ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17, чем вызвано отсутствие напряжения у части потребителей. ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 отключена в вручную, по неотложной заявке, для безопасного производства работ по наряду-допуску для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на КТП 433 10/0,4 кВ Тованово на ТП433 Тованово ВЛ10кВ №20 ПС №17 TP010-0066760 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №42 -№59, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №42 -№59, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №42 -№59. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №42 -№59.
2724 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-08 13:32 | 2023-03-08 21:01 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-187 Ф-106 ПС Бобовичи в пролете опор №7-8 и ВЛ-0,4 Л1 КТП-231 Ф-106 ПС Щербиничи в пролете опор №14-15 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-187 Ф-106 ПС Бобовичи в пролете опор №7-8 и ВЛ-0,4 Л1 КТП-231 Ф-106 ПС Щербиничи в пролете опор №14-15, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-187 Ф-106 ПС Бобовичи и ВЛ-0,4 Л1 КТП-231 Ф-106 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-231 Ф-106 ПС Щербиничи Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-187 Ф-106 ПС Бобовичи Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячный план работ .
2725 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево в пролете опор № 56-57 обнаружена ветка дерева лежащая на земле под проводами ВЛ, со следами электродугового перекрытия, сломленная с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 56-57 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения грозового фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
2726 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-08 13:01 | 2023-03-08 14:28 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 802 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №2/4-2/5 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 802 ПС 110 кВ Западная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2727 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-08 12:53 | 2023-03-08 15:47 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 03 ПС 35/10 кВ ДВП произошло вследствие междуфазного к.з., вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор №74-№75, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ фид. 03 ПС 35/10 кВ ДВП в пролете опор №74-№75, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 03 ПС 35/10 кВ ДВП действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 03 ПС 35/10 кВ ДВП в пролетах опор №69-79 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 03 ПС 35/10 кВ ДВП в пролетах опор №69-79 дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2728 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-08 12:35 | 2023-03-08 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2729 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-08 12:07 | 2023-03-08 12:21 | 3.4.12.2.1, Отключение РЭК №1 на ВЛ 10кВ №10 ПС Западная Двина, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №250-251 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №250-251 ВЛ 10кВ №10 ПС Западная Двина сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению РЭК №1 на ВЛ 10кВ №10 ПС Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №245 - №264 на ВЛ10кВ№10 ПС Западная Двина Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №245 - №264 на ВЛ10кВ№10 ПС Западная Двина, не требуется. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №245-№264 на ВЛ10кВ№10 ПС Западная Двина Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №245-№264 на ВЛ10кВ№10 ПС Западная Двина.
2730 | 347 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-08 12:03 | 2023-03-08 14:31 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ-6кВ ТП-34 к ТП-27 Ф-608 ПС Дятьковская в пролете опор №101-102. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ-6кВ ТП-34 к ТП-27 Ф-608 ПС Дятьковская в пролете опор №101-102 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ-544 от действия МТЗ в ТП-34 Ф-608 ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ТП-34 к ТП-27 Ф-608 ПС Дятьковская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ТП-34 к ТП-27 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ТП-34 к ТП-27 Ф-608 ПС Дятьковская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток деревьев вне охранной зоны КВЛ-6кВ ТП-34 к ТП-27 Ф-608 ПС Дятьковская.
2731 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-03-08 21:20 | 2023-03-08 21:25 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №121-№123, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №38-№39, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №121-№123 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово действием МТЗ. ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №38-№39 ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Сбить гололёд с проводов ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №121-№123, ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое в пролете опор №38-№39. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
2732 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-08 11:45 | 2023-03-08 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 7-Город 10 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 7-Город 10 ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 7-Город 10 ПС 110 кВ Крейда КЛ 6 кВ РП 7-Город 10 ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 7-Город 10 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 7-Город 10 ПС 110 кВ Крейда. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2733 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №149 - №150. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 35/10кВ Стегримово послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №149 - №150 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №149 - №150 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
2734 | 349 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-08 11:07 | 2023-03-08 13:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №230 СДТ Строитель с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП3427 ф.602 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП3427 ф.602 РП05 с медным проводом потребителя на доме №230 СДТ Строитель привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП3427 ф.602 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП3427 ф.602 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2735 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой ПС Бушевец действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Бочановка – Бологое с отпайкой на ПС Бушевец (ДФЗ-201), 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Бочановка – Бологое с отпайкой на ПС Бушевец (ЭПЗ-1636), произошло по причине однофазного к.з. при обрыве грозотроса и его кратковременном касании провода фазы "А" ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой ПС Бушевец в пролете опор 150/17-151/18, что обеспечило успешное срабатывание АПВ. Грозотрос находится в эксплуатации с 1959г, в процессе длительной эксплуатации металл грозотроса утратил свою механическую прочность, подвергся коррозии и вследствии этих причин грозотрос оборвался в пролете опор 150/17-151/18. | 4.6, Обрыв грозотроса на ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой ПС Бушевец в пролете опор 150/17-151/18 вызван коррозионным износом (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1959 года произошло ослабление его механической прочности (вытягивания жил троса) в месте разрыва, что привело к обрыву и падению грозотроса с кратковременным касанием провода фазы "А" ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой ПС Бушевец в пролете опор 150/17-151/18, что привело к отключению ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой ПС Бушевец, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Бочановка – Бологое с отпайкой на ПС Бушевец (ДФЗ-201), 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Бочановка – Бологое с отпайкой на ПС Бушевец (ЭПЗ-1636). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой ПС Бушевец в пролете опор 150/17-151/18 на ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой ПС Бушевец ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой ПС Бушевец | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролетах опор 149/16-153/20 на ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой на ПС Бушевец Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса в пролетах опор 149/16-153/20 на ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой на ПС Бушевец-устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Включить в программу ТОиР 2024 года замену грозотроса в пролете опор 150/17-151/18 на ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой ПС Бушевец. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Не выполнено
2736 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-08 10:58 | 2023-03-08 13:52 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Крейда произошло в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2737 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-08 10:41 | 2023-03-08 10:47 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"В" ВЛ 0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 410 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2-1-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-2-1-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 410 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 410. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-2-1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 410. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-2-1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 410 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-2-1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 410 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-2-1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 410 с целью выявления наличия дефектов.
2738 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-03-08 10:17 | 2023-03-08 12:48 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 108 ПС Стоянцы произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 108 ПС Стоянцы произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №1 КТП 108 ПС Стоянцы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 108 ПС Стоянцы VN004-69009919 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП 108 ПС Стоянцы. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 108 ПС Стоянцы. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 108 ПС Стоянцы. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
2739 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-08 10:11 | 2023-03-08 10:46 | 3.4.12.2.1, В результате длительной ветровой нагрузки произошел схлест провода в пролете опор № 1-2, что привело к срабатыванию защиты на отключение. | 4.4.4, При сильном воздействии ветра произошел схлест провода, что привело к двухфазному К.З. и срабатываю ПН-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ КТП 503 после неблагоприятных погодных условий, особое внимание уделить вязке провода на изоляторах. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 503 устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ
2740 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-08 10:10 | 2023-03-08 10:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - № 6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2741 | 346 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-08 09:41 | 2023-03-08 11:38 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Болховская д.65, на ВЛ 0.4 кВ ф2.3 ТП3013 ф.608 РП05. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Болховская д.65 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Болховская д.65, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Болховская 65. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Болховская 65.
2742 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-08 09:41 | 2023-03-08 09:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП 10/0,4кВ №249 (Антоново-5) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 из-за схлеста двух проводов, произошедшего под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия при схлёсте двух проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП 10/0,4кВ №249 (Антоново-5) под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП 10/0,4кВ №249 (Антоново-5) действием защиты. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - в пролете опор №1-12 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП-249 (Антоново-5) Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ устранения дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №1-12 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП-249 (Антоново-5), не требуется. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - в пролете опор №1-12 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП-249 (Антоново-5) Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролете опор №1-12 ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП-249 (Антоново-5).
2743 | 331 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-08 09:33 | 2023-03-08 11:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Дзержинского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Дзержинского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2744 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-03-08 09:32 | 2023-03-08 11:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №276 - №277 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №276-№277. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
2745 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-03-08 09:23 | 2023-03-08 10:40 | 3.4.7.3.5, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Третьяки произошло вследствие схлеста проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №3-4 отпайка от опоры №60 из-за разрушения изолятора фазы "В" на опоре №3 отпайка от опоры №60. Разрушение изолятора произошло из-за изменения свойств материала и снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (53 года). | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №3 отпайка от опоры №60 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Третьяки произошло в следствии изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Третьяки VS010-0004190 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов изоляторов ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Третьяки. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: 07.04.2023 г. персоналом Танцырейской БЭРС по распоряжению №438 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Третьяки разработать мероприятия по устранению, выявленных дефектов изоляторов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Третьяки, дефектов изоляторов не выявлено.
2746 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №133-134 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №133-134 ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной двух отключений ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№130 -135. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№130 -135. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2747 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-03-08 08:40 | 2023-03-08 09:27 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6 при срыве изолятора из-за разрушения колпачка фазы «В» на опоре №6. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка при срыве изолятора из-за разрушения колпачка фазы «В» на опоре №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и замена дефектного полиэтиленового колпачка изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка VN004-93600986 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
2748 | 320 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-08 08:26 | 2023-03-08 10:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 38 ул. Пригородная, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4510 ф.617 ПС Карачевская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4510 ф.617 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме № 38 ул. Пригородная, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 38 ул. Пригородная, г. Карачев от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4510 ф.617 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 38 ул. Пригородная, г. Карачев от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4510 ф.617 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
2749 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-03-08 08:15 | 2023-03-08 09:15 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Ст.Село явилось падение дерева на провода в пролете опор №3-1 - №3-2 в результате несвоевременной вырубки дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Ст.Село явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №3-1 - №3-2 вследствие нарушения изоляции между фазными проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ-1002 ПС Ст.Село в пролете опор №3-1 - №3-2. на ВЛ-1002 ПС Ст.Село ВЛ-1002 ПС Ст.Село | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Ст.Село проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР (при необходимости), угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №3-1 - №3-2 ВЛ-1002 ПС Ст.Село. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Фоминов Ю.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Ст.Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
2750 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-03-08 08:04 | 2023-03-08 08:06 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №45-46 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №45-46 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2751 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-08 07:45 | 2023-03-08 23:14 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-10-4-11 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-7-7-8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35 кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №73-74 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-4-20-5 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №4-10-4-11 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7-7-7-8 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №73-74 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20-4-20-5 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Монино из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор: - ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка в пролетах опор №4-10-4-11; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №7-7-7-8; - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №73-74; - ВЛ 10кВ №17 ПС Монино пролетах опор №20-4-20-5; Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор: - ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка в пролетах опор №4-10-4-11; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №7-7-7-8; - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №73-74; - ВЛ 10кВ №17 ПС Монино пролетах опор №20-4-20-5 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка в пролетах опор №4-10-4-11; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №7-7-7-8; - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №73-74; - ВЛ 10кВ №17 ПС Монино пролетах опор №20-4-20-5; Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка в пролетах опор №4-10-4-11; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №7-7-7-8; - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №73-74; - ВЛ 10кВ №17 ПС Монино пролетах опор №20-4-20-5;
2752 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-08 06:40 | 2023-03-09 00:08 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №35-36, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №27-28, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине обрыва провода ф. С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №71-72 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине обрыва провода ф. В из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №1-97 -№1-98 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №35-36 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №71-72 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №1-97 -№1-98 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №1-90 -№1-100 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское, ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №1-90 -№1-100 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье дефекты. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское, ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен.
2753 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.1.2, В результате неблагоприятных погодных условиях в виде мокрого снега и порывов ветра произошло налипание мокрого снега на гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 252/1 ВЛ 110 кВ Ливны- Верховье II 1 цепь , что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 252/1 ВЛ 110 кВ Ливны- Верховье II 1 цепь , произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II 1 ц с отп. на опоре №252/1. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II 1 ц по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II 1 ц по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II 1 ц с отп. и включить их в план работ ВУ СЛЭП УВС. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Лупин Ю.Н. Состояние: Не выполнено
2754 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-08 06:30 | 2023-03-08 09:16 | 3.4.9.3, Повреждение КЛ-6кВ ТП-459 2сек.ш. - ТП-138 (аб) привело к отключению маг.202 ПС Восточная-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Энергосервис" КЛ ТП-459 2сек.ш. - ТП-138 (аб) о необходимости своевременного обслуживания оборудования находящегося на своем балансе. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в ООО "Энергосервис" КЛ ТП-459 2сек.ш. - ТП-138 (аб) о необходимости своевременного обслуживания оборудования находящегося на своем балансе. Тип мероприятия:
2755 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-08 04:33 | 2023-03-08 05:44 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ МОБ по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем Освещения трассы по причине повреждения на Р-1-5 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ МОБ, находящемся на балансе и обслуживании Освещении трассы. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Освещение трассы о приведении потребительского оборудования на Р-1-5 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г.
2756 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-03-07 23:18 | 2023-03-07 23:34 | 3.4.8.5.2, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Афанасьевка произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "С" и землей в пролёте опор №16/6-16/7 ВЛ 10 кВ №1 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "с" и землёй в пролёте опор №16/6-16/7 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло в результате механического воздействия при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2757 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-03-07 23:10 | 2023-03-07 23:25 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 Ст.Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №15-16, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №15-16. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 Ст.Сандово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово в пролете опор №10-20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово в пролете опор №10-20 с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово в пролете опор №10-20 дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово в пролете опор №10-20 с целью выявления наличия дефектов
2758 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-03-07 23:05 | 2023-03-07 23:59 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 2 в РУ 0,4кВ КТП № 547. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома № 22 ул. Пролетарская, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано предупреждение
2759 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-03-07 22:49 | 2023-03-08 00:29 | 3.4.8.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив установлено, что причиной отключения ВЛ стало КЗ в результате обрыва трех проводов перехода через автодорогу в пролете опор № 13-15 и слома опоры №14 при проезде неустановленного крупногабаритного транспортного средства. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Слом опоры №14, обрыв трех проводов в пролете опор №13-15 в результате проезда неустановленного крупногабаритного транспортного средства под проводами ВЛ перехода через автодорогу. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию и при обнаружении виновного лица принять меры по взысканию материального ущерба. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кологривского РЭС Сорокин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2760 | 333 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-07 21:29 | 2023-03-07 23:59 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1233 к ТП1243 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф605 РП36 к ТП1236 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1233 к ТП1243 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП36 Ф605 к ТП1236. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП36 Ф605 к ТП1236. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1233 к ТП1243. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1233 к ТП1243 восстановлена.
2761 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-07 21:25 | 2023-03-07 22:16 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №33 по ул. Южная(повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2762 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-03-07 21:17 | 2023-03-07 21:30 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №5/5-5/6 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №5/5-5/6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2763 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-07 21:14 | 2023-03-07 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 155 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 155 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 155 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 155 на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ВЛ-0,4кВ ТП 155 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 155. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 155. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 155. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 155 дефектов не выявлено.
2764 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-07 21:01 | 2023-03-07 22:24 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-23 Л1 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №23-24. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-23 Л1 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №23-24 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-23 Л1 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №23-24 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-23 Л1 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №23-24 угрожающих падением на провода.
2765 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-07 20:56 | 2023-03-07 21:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО. на ВЛ-0,4кВ ЗТП КБО ф.40 ПС №9 VN004-00059452 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 6/0,4кВ КБО. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО.
2766 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-07 19:34 | 2023-03-07 19:38 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 4 ул. 22 Партсъезда от ТП 15 г. Нерехта, в пролете опор № 5 - № 6 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф. № 4 ул. 22 Партсъезда от ТП 15 г. Нерехта. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 4 ул. 22 Партсъезда от ТП 15 г. Нерехта, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ф. № 4 ул. 22 Партсъезда от ТП 15 г. Нерехта, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4кВ ф. № 4 ул. 22 Партсъезда от ТП 15 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2767 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-07 19:04 | 2023-03-07 22:18 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ЗТП 14-8 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110кВ Радуга по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ООО Простор-1 в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 14-8 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании ООО Простор-1. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 14-8 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Простор-1, послужившей причиной вывода ЗТП 14-8 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110кВ Радуга в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Простор-1 о приведении потребительских ЗТП 14-8 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
2768 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-07 18:15 | 2023-03-07 19:04 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-14-5 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Простор-1" | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-14-5 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Простор-1" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Простор-1" о приведении потребительского оборудования ТП-14-5 ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
2769 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-07 18:08 | 2023-03-07 19:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6 - № 7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошело однофазное замыкание на землю, устраненного оперативным переключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6- №7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-2 на провода фаз "А" и "В", произошело однофазное замыкание на землю, устраненного оперативным переключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-2 по всей длине.
2770 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-07 18:05 | 2023-03-07 20:42 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-7 ПС Никоноровка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролёте опор №144-145 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №144-145 ВЛ-10-7 ПС Никоноровка явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2771 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-03-07 17:39 | 2023-03-07 18:24 | 3.4.12.2.1, Под воздействием длительных ветровых нагрузок, налипания мокрого снега на провода, произошел срыв изолятора на опоре №4/2, что было обнаружено при плановом осмотре ВЛ0,4кВ №1 Л-1-2. | 4.12, Под воздействием длительных ветровых нагрузок, налипания мокрого снега на провода, произошел срыв изолятора на опоре №4/2, что было обнаружено при плановом осмотре ВЛ0,4кВ №1 Л-1-2. Повреждение устранено по наряду-допуску, линия введена в работу. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-1-2 по всей длине линии. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Сторонняя организация: Глазуновский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-1-2 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Сторонняя организация: Глазуновский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2772 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-07 17:20 | 2023-03-07 18:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ РП-30 яч.17-ТП-293 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП 294 яч.6-ТП 299 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 17.12.2013г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ РП-30 яч.17-ТП-293 яч.6 на участке от ТП 294 яч.6-ТП 299 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10 кВ РП-30 яч.17-ТП-293 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ РП-30 яч.17-ТП-293 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2773 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-07 17:13 | 2023-03-07 18:27 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 5 РП 46 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 63 - ТП 86 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 63 - ТП 86 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 63 - ТП 86 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 63 - ТП 86 дефектов Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 715 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 63 - ТП 86 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
2774 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-07 16:50 | 2023-03-07 18:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ РП-18 яч.16-ТП-319 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП 807 яч.1-ТП 371 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания проведены 20.06.2016г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10 кВ РП-18 яч.16-ТП-319 яч.1 на участке от ТП 807 яч.1-ТП 371 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 10 кВ РП-18 яч.16-ТП-319 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ РП-18 яч.16-ТП-319 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2775 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-07 16:48 | 2023-03-08 17:50 | 3.4.12.2.3, Земля в сети 10кВ возникла в результате касания веток от дерева растущего в не охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№10-11 ВЛ-10 кВ 117.10 ПС Винник С/Х техника В районе сильный ветер. Земля в сети 10кВ возникла в результате касания веток от дерева растущего в не охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№ 20-21 ВЛ-10 кВ 117.10 ПС Винник С/Х техника В районе сильный ветер. | 4.4.3, Касание проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№10-11 ВЛ-10 кВ 117.10 ПС Винник С/Х техника В районе сильный ветер. Касание проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№20-21 ВЛ-10 кВ 117.10 ПС Винник С/Х техника В районе сильный ветер. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 117.10 ПС Винник С/Х техника с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ 117.10 ПС Винник С/Х техника Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2776 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-07 16:40 | 2023-03-07 18:09 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВр-н пр-д Детский, 0,4кВ на ТП-113 , обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 4 к дому № 6, в результате этого произошел обрыв провода и К.З. из-за чего сгорел ПН-2 на ТП № 113. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 4 к дому № 6 произошел обрыв провода и схлест проводов что привело к К.З. и перегоранию ПН-2 на ТП №113. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Ленина ТП-113, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Ленина ТП-113, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул.Ленина ТП-113 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул.Ленина ТП-113 устранили выявленные замечания при их наличии. Мероприятие: Организационное Направить письмо в УК обслуживающую дом №6, пр-д Детский о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в УК обслуживающую дом №6, пр-д Детский о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
2777 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-03-07 16:34 | 2023-03-07 18:02 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 373-374 ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Федоровская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 373-374 ВЛ-10 кВ Ф-1004 от ПС Федоровская, что привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Федоровская головного участка пролеты 360-375. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1004 от ПС Федоровская в пролете опор № 373-374, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка КРОН
2778 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-07 16:20 | 2023-03-07 21:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 117.05 от ПС Отрадное явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №10-11, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ 117.05 от ПС Отрадное, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 117.05 от ПС Отрадное с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ 117.05 от ПС Отрадное Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2779 | 357 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-07 16:13 | 2023-03-07 18:03 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло окисление контактного соединения на вводе в дом медного провода потребителя дома № 6 пер. Бежицкий с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП182 ф4-й мкр. № 1 ЗРУ ТЭЦ, что привело к плохому контактному соединению. | 4.13, Нарушение контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП182 ф4-й мкр. № 1 ЗРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме № 6 пер. Бежицкий, что привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП182 ф4-й мкр. № 1 ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП182 ф4-й мкр. № 1 ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
2780 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-07 15:20 | 2023-03-07 15:29 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор № 51-52 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино с составление листа осмотра и устранение выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала ОВБ по порядку осмотра ВЛ и обнаружения дефектов, способствующих аварийному отключению ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение персонала ОВБ по порядку осмотра ВЛ и обнаружения дефектов, способствующих аварийному отключению ВЛ.
2781 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ №21 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2782 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-0,4кВ №13 ТП-021 уточняется собственником КЛ №13 |  | Мероприятие: Техническое Отправить письмо собственнику по не допущению подобных отключений Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ КурскРЭС Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2783 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-07 14:45 | 2023-03-07 15:48 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш результате несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией АО Капстрой. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последние плановые испытания КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш выполнялись мастером бригады по диагностике оборудования Зыриным В.В. 12.12.2022. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, Повреждение КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш результате несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией АО Капстрой. | Мероприятие: Организационное Направить регламент порядка проведения работ в охранной зоне КЛ в АО Капстрой. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Направить письмо в АО Капстрой с целью взыскания материального ущерба в связи с повреждением КЛ-10кВ РП-32 маг.3211 - ТП-787 2сек.ш.. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Не выполнено
2784 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-07 14:45 | 2023-03-07 16:26 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года) Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. было проведено 01.03.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ РП-23 магис. 2307 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-560 1 с.ш. - РП-561 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2785 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-03-07 14:44 | 2023-03-07 15:58 | 3.4.12.1.1, Налипание на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи в пролёте опор №4.4-4.5 мокрого снега, гололёдных образований при усилении ветра привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С". | 4.4.4, Схлёст проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи в пролёте опор №4.4-4.5 привёл к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2786 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-07 14:41 | 2023-03-07 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
2787 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-07 14:28 | 2023-03-07 18:16 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании, в части разрегулировки ножей на ЛР-10 кВ К-1-18, произошел аварийный нагрев контактов соединений ЛР, что привело к отгоранию гибкой связи фазы "С" и касание рамы ЛР-10кВ что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ устраненного оперативным отключением. | 4.13, В результате разрегулировки ножей на ЛР-10кВ К-1-18 из-за несвоевременного выявления дефекта при техническом обслуживании, произошел аварийный нагрев контактов соединений, что привело к отгоранию гибкой связи фазы "С" и касание рамы ЛР-10кВ что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта ЛР-10кВ К-1-18 на опоре №159 КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская, приведшее к его повреждению. на ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине
2788 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-03-07 14:03 | 2023-03-07 16:28 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты Р 3-00 на опоре №1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты Р 3-00 на опоре №1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1. на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка VS010-0000207 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
2789 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-07 14:02 | 2023-03-07 16:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №29(4) ПС 110кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 ветками деревьев, наклонившихся к проводам из-за границы охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью налипшего мокрого снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода веток деревьев, наклонившихся из-за границы охранной зоны в пролете опор №39-40 ВЛ 10кВ №29(4) ПС 110кВ Старица под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №29(4) ПС 110кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №29(4) ПС 110кВ Старица в пролетах опор №35-45. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
2790 | 343 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-07 13:52 | 2023-03-07 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №36 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2277 ф.611 РП35. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2277 ф.611 РП35 с медным проводом потребителя на доме №36 ул. Кавказская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2277 ф.611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2277 ф.611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2791 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-07 13:27 | 2023-03-07 13:36 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №14 от ПС Рыльск (210) явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (ИП Мгдесян Спартак Юрикович), питающегося от ВЛ-10кВ №14 от ПС Рыльск (210) письмо с требованием поддерживать потребительскую ТП-383 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Рыльского РЭС Пискурев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2792 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-07 13:27 | 2023-03-07 15:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (ИП Галушкин Владимир Павлович), питающегося от ВЛ-10 кВ №208 п/ст Рыльск письмо с требованием поддерживать потребительскую кабельную вставку от ТП-47 до ТП-92 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Рыльского РЭС Пискурев О.В. Состояние: Не выполнено
2793 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-07 13:21 | 2023-03-07 14:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в ручную было произведено по причине появления однофазного замыкания на землю за ЛР №3 на абонентской отпайке к ТП10/0,4 Константиново. Направлено письмо собственнику ТП10/0,4 Константиново Константинову В.В. об участии в комиссии по расследованию данного отключения. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику ТП10/0,4 Константиново Константинову В.В., о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией.О назначении лиц в состав комиссии для расследования причин технологического отключения и разработки мероприятий по предотвращению подобных случаев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Написано письмо собственнику ТП10/0,4 Константиново Константинову В.В., о приведении оборудования в соответствие с нормативно-технической документацией.О назначении лиц в состав комиссии для расследования причин технологического отключения и разработки мероприятий по предотвращению подобных случаев.
2794 | 319 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-07 13:11 | 2023-03-07 15:10 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41 к дому ул. Автомобилистов 6, вследствие ветровых нагрузок | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41 к дому ул. Автомобилистов 6, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41 к дому ул. Автомобилистов 6. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4513 ф.607 РП41 к дому ул. Автомобилистов 6.
2795 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-07 13:01 | 2023-03-07 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1238 Заволжская ПМК ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21 - №22 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21- №22 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1238 Заволжская ПМК ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1238 Заволжская ПМК ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1238 Заволжская ПМК ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2796 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-07 12:34 | 2023-03-07 15:35 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-423 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролетах опор №23-24, 25-1/1 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролете опор №23-24, 25-1/1 ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-423 ПС 35 кВ Белянка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-423 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-423 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-423 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-423 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2797 | 340 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-07 12:32 | 2023-03-07 14:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №32 ул. Моховая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4109 ф.612 РП44. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4109 ф.612 РП44 с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Моховая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4109 ф.612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4109 ф.612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2798 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-03-07 12:30 | 2023-03-07 13:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №05 ПС Беклемишево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №05 ПС Беклемишево
2799 | 332 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-07 12:10 | 2023-03-07 14:39 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3117 к ТП3088 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 РП37 к ТП3221 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3117 к ТП3088 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП37 Ф611 к ТП3221. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП37 Ф611 к ТП3221. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3117 к ТП3088. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3117 к ТП3088 восстановлена.
2800 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-07 11:59 | 2023-03-07 13:05 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1011 ПС 110кВ №15 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение КЛ 0,4кВ № 1 КТП 1011 ПС 110кВ №15 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 1011 ПС №15 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП 1011 ПС №15 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2801 | 317 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-07 11:26 | 2023-03-07 13:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 11 ул. Гагарина, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП23 ф.1015 ПС Брасовская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП23 ф.1015 ПС Брасовская с медным проводом потребителя на доме № 11 ул. Гагарина, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 11 ул. Гагарина, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП23 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 11 ул. Гагарина, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП23 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2802 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-07 11:16 | 2023-03-07 14:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за перекрытия проводов в пролете опор №7/7 - №7/8 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Игнатово по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла по причине наклона опоры №7/7 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Игнатово в результате воздействия на основания опоры техническим средством посторонних лиц. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №7/7 - №7/8 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Игнатово из-за наклона опоры №7/7 произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №7/7 с перетяжкой проводов в пролете опор №7/7 - №7/8 ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино . Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка опоры №7/7 с перетяжкой проводов в пролете опор №7/7 - №7/8 ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино . Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролете опор №7/4 - №7/11. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролете опор №7/4 - №7/11 дефектов не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролете опор №7/4 - №7/11 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролете опор №7/4 - №7/11 с целью выявления дефектов.
2803 | 336 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-07 11:10 | 2023-03-07 13:00 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо пер.Лесной 11 на ВЛ 0.4 кВ ф6 ТП4098 ф.609 РП44. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Сельцо пер. Лесной 11 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер.Лесной 11, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо пер. Лесной 11. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо пер. Лесной 11.
2804 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДФЗ ВЛ 110кВ Фрунзенская-Томаровка №2 ВГ 110 Томаровка-2 на ПС 330 кВ Фрунзенская и ЭВ-110 Фрунзенская-2 на ПС 110 кВ Томаровка, произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "А" и металлоконструкцией траверсы опора №54, вследствие проведения СВО. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провод шлейфа фазы "А" и металлоконструкцию траверсы опора №54 ВЛ 110кВ Фрунзенская-Томаровка №2 произошло вследствие проведения СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Фрунзенская-Томаровка №2. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров ВЛ 110кВ Фрунзенская-Томаровка №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотров ВЛ 110кВ Фрунзенская-Томаровка №2 разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2805 | 327 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-07 11:00 | 2023-03-07 13:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 ул. Совхозная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Совхозная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2806 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33-№34 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №33-№34 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 30 - №37 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 30 - №37 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 30 - №37. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 30 - №37 дефектов не выявлено.
2807 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-07 10:13 | 2023-03-07 15:25 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №4-8-№4-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Л-5-6, с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при ветровых нагрузках ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Л-5-6 произошел схлест фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-8-№4-9, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-5-6 Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-5-6 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Л-5-6 нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Л-5-6 нарушений и включены в планы работ Кромского РЭС
2808 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-03-07 09:22 | 2023-03-07 10:10 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №115-116 ВЛ-10 кВ №4121 ПС 110 кВ Кшень, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №115-116 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4121 ПС 110 кВ Кшень. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №4121 ПС 110 кВ Кшень, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
2809 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-07 09:19 | 2023-03-07 13:55 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-13 ПС 35кВ Плотина произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-13 ПС 35кВ Плотина, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Чалова В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-13 ПС 35кВ Плотина, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Чалова В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-13 ПС 35кВ Плотина стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Чалову В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-13 ПС 35кВ Плотина в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2810 | 328 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-07 09:01 | 2023-03-07 11:28 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, и обрыву проводов ВЛ-6кВ МВ-250 ЦРП-3 к КТП-32 в пролетах оп.№5-6. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны, в результате порывистого ветра, на провода ВЛ-6кВ МВ-250 ЦРП-3 к КТП-32 в пролетах оп.№5-6, привело к обрыву проводов и отключению от действия МТЗ КВЛ-6кВ МВ-250 ЦРП-3 к КТП-32. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ МВ-250 ЦРП-3 к КТП-32. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ МВ-250 ЦРП-3 к КТП-32. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пролете оп.№5-6 на ВЛ-6кВ МВ-250 ЦРП-3 к КТП-32. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете оп.№5-6 на ВЛ-6кВ МВ-250 ЦРП-3 к КТП-32.
2811 | 386 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-07 08:40 | 2023-03-07 11:08 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/35 фазы "А" ТП-24 ф.1003 ПС Почепская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/35 фазы "А" ТП-24 ф.1003 ПС Почепская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений в ТП-24 ф.1003 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1003 ПС Почепская Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1003 ПС Почепская Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2812 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отказ АПВ В-110 кВ Новая 1 на ПС 110 кВ Вышний Волочек вызван окислением контактов блок-контакта КСА, в результате чего не замкнулась цепь АПВ. Отказ при включении В-110 кВ Леонтьево на ПС 110 кВ Вышний Волочек при вводе в работу ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Леонтьево вызван заклиниванием направляющего штока блок-контакта в механизме заводки пружины привода. 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС Академическая действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС Академическая (ДФЗ-201) произошло по причине однофазного к.з. фаза "С" при обрыве грозотроса и его кратковременном касании провода фазы "С" ВЛ 110 кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС Академическая в пролете опор 40/18 - 41/19.. Грозотрос находится в эксплуатации с 1959г, в процессе длительной эксплуатации металл грозотроса утратил свою механическую прочность, подвергся коррозии и вследствие чего произошел обрыв грозотосса в пролете опор 40/18 - 41/19. При однофазном к.з. на ВЛ 110 кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС Академическая током короткого замыкания (7кА) был поврежден шлейф фазы "С" на опоре № 1/1 ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Леонтьево в сварном соединении, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Леонтьево действием ДФЗ ВЛ 110 кВ В.Волочёк – Леонтьево (ДФЗ-201). 3.4.7.3.5, Отключение 2 СШ 110кВ на ПС 110 кВ Вышний Волочек произошло по причине излишней работы ДЗШ 110кВ из-за замыкания на землю жилы кабеля токовых цепей ДЗШ 110 кВ между шкафами ДЗШ 1 и 2 СШ 110кВ. | 4.13, В результате окисления контактов блок-контакта КСА В-110 кВ Новая 1 на ПС 110 кВ Вышний Волочек в процессе длительного срока эксплуатации ( 1987 г.), не произошла подача импульса включения, контакты КСА до конца не замкнулись, что явилось причиной отказа АПВ В-110 кВ Новая 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисления контактов блок-контакта КСА В-110 кВ Новая 1 на ПС 110 кВ Вышний Волочек на В 110кВ Новая 1 PS110-000961-12-01-003-10 4.2.1, Заклинивание направляющего штока блок контакта в механизме заводки пружины привода В-110 кВ Леонтьево на ПС 110 кВ Вышний Волочек произошло в результате износа металла поверхности направляющего элемента. заводки пружины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект механизма заводки пружины привода В-110 кВ Леонтьево на ПС 110 кВ Вышний Волочек на В-110 кВ Леонтьево PS110-000961-12-01-003-10 4.6, Обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС Академическая в пролете опор 40/18-41/19 вызван коррозионным износом (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1959 года произошло ослабление его механической прочности (вытягивания жил троса) в месте разрыва, что привело к обрыву и падению грозотроса с кратковременным касанием провода фазы "С" ВЛ 110 кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС Академическая в пролете опор 40/18-41/19, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС Академическая, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Леонтьево – Бочановка с отпайкой на ПС Академическая(ДФЗ-201) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозотроса в пролете опор №40/18-41/19 на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отп.к ПС Академическая VL-001202 4.18, Повреждение (перегорание) шлейфа фазы "С" на опоре № 1/1 ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Леонтьево вызвано периодическим воздействием токов короткого замыкания в месте сварного стыка, что в период длительной эксплуатации привело к изменению структуры металла, снижению прочностных характеристик сварного стыка и его разрушению при к.з. на ВЛ 110 кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой ПС Академическая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв(перегорание) провода в сварном стыке в соединителе шлейфа фазы "С" на опоре № 1/1 на ВЛ 110кВ В.Волочек-Леонтьево VL110-001201 4.12, Замыкание на землю жилы кабеля токовых цепей ДЗШ 110 кВ между шкафами ДЗШ 1 и 2 СШ 110кВ на ПС 110 кВ Вышний Волочек вызвано снижением изоляционных свойств материала кабеля, в процессе длительной эксплуатации (с 1994г.), что с течением времени привело к снижению сопротивления изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижением изоляционных свойств жилы кабеля токовых цепей ДЗШ между шкафами ДЗШ 1 и 2 СШ 110кВ на ПС 110 кВ Вышний Волочек PS110-000961-12-02 | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК сварных соединений шлейфов на опорах 1/1-4/4 ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Леонтьево Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам ТВК сварных соединений шлейфов на опорах 1/1-4/4 ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Леонтьево,устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку блок-контактов заводки пружины двигателя ММО 110 кВ и схемы управления зашит выключателями В-110 кВ Новая 1, В-110 кВ Леонтьево на ПС 110 кВ Вышний Волочек. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании результатов проверки блок-контактов заводки пружины двигателя ММО 110 кВ и схемы управления зашит выключателями В-110 кВ Новая 1, В-110 кВ Леонтьево на ПС 110 кВ Вышний Волочек устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Заменить кабель токовых цепей ДЗШ 110кВ присоединения ШСВ-110кВ между шкафами ДЗШ 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Вышний Волочек. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальника ВУ СРЗАИиМ Кудрявцев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в график ТО РЗА внеочередную проверку сопротивления изоляции токовых цепей ДЗШ 110 кВ ПС 110 кВ Вышний Волочек.. Срок исполнения: 30.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СРЗАИ и М Кудрявцев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в программу ТОиР 2024 года замену грозотроса в анкерном пролете опор № 37/15-55/33 на ВЛ 110 кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Не выполнено
2813 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-03-07 06:27 | 2023-03-07 07:57 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ №2 на ТП-101 ПС Митрофановка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4 кВ №2 (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ №2 0,4кВ на ТП-101 ПС Митрофановка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-101 ПС Митрофановка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-101 ПС Митрофановка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-101 ПС Митрофановка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-101 ПС Митрофановка, дефекты не выявлены
2814 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-07 06:00 | 2023-03-07 06:20 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ РП-50 яч.12 - ТП-909а яч.2 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-909А, находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2815 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 61.20 КГКЭС от ПС Счетмаш явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 61.20 КГКЭС (КЭС) ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2816 | 148 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-07 02:05 | 2023-03-07 03:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП2018-РЛ-4/3. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП2018-РЛ-4/3. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2817 | 329 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-07 01:40 | 2023-03-07 04:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1004 2 с.ш. к ТП1001 1 с.ш. произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф635 ТП1247 к ПС Фосфоритная произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1004 2 с.ш. к ТП1001 1 с.ш., в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1247 Ф635 к ПС Фосфоритная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП1247 Ф635 к ПС Фосфоритная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1004 2 с.ш. к ТП1001 1 с.ш. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1004 2 с.ш. к ТП1001 1 с.ш. восстановлена.
2818 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-07 01:01 | 2023-03-07 03:04 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при срыве штыревого изолятора фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №59-60 вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №59-60 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкая. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2819 | 312 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-07 00:34 | 2023-03-07 02:58 | 3.4.7.3.2, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10-40 фазы "А" КТП-18 Ф.1018 ПС Погарская и отсутствию напряжения у потребителя | 4.10, Причиной перегорания ПК-10-40 фазы "А" вКТП-18 Ф.1018 ПС Погарская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на ТП-18 на ВЛ ВР-18 к КТП-18 Ф.1018 ПС Погарская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ВР-18 к КТП-18 Ф.1018 ПС Погарская Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ВР-18 к КТП-18 Ф.1018 ПС Погарская Мероприятие: Техническое Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на КТП-18 ф.1018 ПС Погарская Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена замена вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на КТП-18 ф.1018 ПС Погарская
2820 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-06 22:45 | 2023-03-07 00:07 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч46 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-907А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО СУ-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2821 | 149 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-06 22:40 | 2023-03-06 23:38 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-823---ТП-1480. Выполнить высоковольтные испытания измерения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-823---ТП-1480. Выполнены высоковольтные испытания измерения.
2822 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-06 22:17 | 2023-03-06 22:36 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Щукина Л.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ПС 110кВ Новоусманская находящемся на балансе и обслуживании потребителя Щукина Л.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Щукина Л.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2823 | 150 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-06 21:25 | 2023-03-06 23:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В и прожиг соседних кабельных линий | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденных кабельных линий КЛ-6кВ Ф.17 ПС-20---РП-28, РП-28--ТП-896, ТП-286---ТП-1450. Произвести испытания и измерения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденных кабельных линий КЛ-6кВ Ф.17 ПС-20---РП-28, РП-28--ТП-896, ТП-286---ТП-1450. Произведены испытания и измерения.
2824 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-17 ПС№20 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №17-20 от КЛ-6-17 ПС№20 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №17-20 от КЛ-6-17 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №17-20 от КЛ-6-17 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2825 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-06 21:15 | 2023-03-06 23:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось короткое замыкание в пролете опор №49-50, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №49-50 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
2826 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-06 21:07 | 2023-03-06 21:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 050 пролете опор №15-16 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 050 в пролете опор №15-16 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 050 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 050 по всей длине Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 050 по всей длине
2827 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-06 20:55 | 2023-03-06 21:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 223 ПС Лачиново действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 43-44,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №43-44 по ВЛ 10кВ №223 ПС Лачиново явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 223 ПС Лачиново Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
2828 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-06 20:36 | 2023-03-06 21:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП629 №3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 629 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 629 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП629 №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП629, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2829 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-06 20:15 | 2023-03-06 21:30 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-060 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №8-9 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-060 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-060 Ф-118 ПС Индуктор по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-060 Ф-118 ПС Индуктор по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2830 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-06 19:30 | 2023-03-06 20:24 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №11 по ул. Пестрая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2831 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-06 19:30 | 2023-03-06 21:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №164 - №165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №164 - №165 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2832 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-06 19:00 | 2023-03-06 19:29 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции нижних и верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 311 вследствие загрязнения и увлажнения изоляции. | 4.12, Нарушение электрической изоляции нижних и верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ ТП 311 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное произошло вследствие загрязнения и увлажнения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции нижних и верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 311 на ВЛ-10 кВ №3 ПС Артельное ВЛ-10 кВ №3 ПС Артельное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 311 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП 311 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП 311 и ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КТП 311 и ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы рабо Мероприятие: Техническое Выполнить герметизацию РУ 10 кВ КТП 311 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена герметизация РУ 10 кВ КТП 311 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное
2833 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-06 18:30 | 2023-03-06 21:53 | 3.4.9.3, В результате воздействия оборудования потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 026 произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 026 по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 026. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 026 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 026. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Савушкину К.Н. о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Савушкину К.Н. о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
2834 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-06 18:18 | 2023-03-06 19:51 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 021 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 021 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 021 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 021 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2835 | 355 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-06 17:10 | 2023-03-06 19:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло старение и частичное разрушение изоляции на концевой муфте жилы фазы "А" ф1.2 ул. Пушкина дом 27 КЛ 0,4 кВ ТП194 ф622 ПС Западная. | 4.12, Повреждение изоляции на фазе "А" КЛ 0,4 кВ ф1.2 в ТП194 ф622 ПС Западная, что привело КЗ и срабатыванию предохранителя ПН-2 250А, что послужило причиной прекращения подачи напряжения потребителям, проживающим по адресу :ул. Пушкина д. 27. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП194 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП194 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков.
2836 | 151 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-06 17:00 | 2023-03-06 18:33 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного кабеля КЛ-6 кВ ТП-188-ТП-189. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного кабеля КЛ-6 кВ ТП-188-ТП-189. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2837 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-4 ПС№20 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №4-20 от КЛ-6-4 ПС№20 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №4-20 от КЛ-6-4 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №4-20 от КЛ-6-4 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2838 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-06 16:54 | 2023-03-06 18:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-1 - №18-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-1 - №18-2 ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2839 | 318 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-06 16:54 | 2023-03-06 18:50 | 3.4.7.3.5, В результате старения и частичного разрушения изоляции на КЛ 0.4 кВ фазы "А" ф 1.6 произошел выход из строя КЛ 0,4кВ ТП3116 к ВРУ 0,4кв ул. Литейная 72. | 4.12, Нарушение изоляции на фазе "А" КЛ 0,4кВ ТП3116 к ВРУ 0,4кв ул. Литейная 72 привело срабатыванию предохранителя ПН2 250А и отсутствию напряжения у потребителя ул. Литейная 72. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 0,4 кВ от ТП3116 к ВРУ дома ул. Литейная 72. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 0,4 кВ от ТП3116 к ВРУ дома ул. Литейная 72 восстановлена.
2840 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-06 16:03 | 2023-03-06 16:56 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №13-14, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А", "С" и провода "N" в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 18 ПС 330 кВ Валуйки Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2841 | 321 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-06 16:00 | 2023-03-06 18:32 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПТ 1.1-10 фазы "В" ТП-50 ф.101 ПС Мглин и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПТ 1.1-10 фазы "В" в ТП-50 ф.101 ПС Мглин явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мглин. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мглин. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2842 | 316 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-06 15:53 | 2023-03-06 18:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2103 к ТП2302 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф617 РП31 к ТП2140 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2103 к ТП2302 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф617 к ТП2140. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф617 к ТП2140. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2103 к ТП2302. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2103 к ТП2302 восстановлена.
2843 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-06 15:50 | 2023-03-06 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Кн.Горы-3 произошло по причине возникновения КЗ в нулевом пролете опор, сопутствующие обстоятельства- порывистый ветер. Обрыв провода произошли в результате механического износа многожильного алюминиевого провода А-25 в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.2.1, В результате механического износа многожильного алюминиевого провода марки А-25 вследствие длительного срока эксплуатации с 1987 года произошел обрыв провода в нулевом пролете опор ВЛ-0,4кВ №2 Кн.Горы-3 ВЛ-10 №01 Кн.Горы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в нулевом пролете опор на ВЛ-0,4кВ №2 Кн.Горы-3 ВЛ-10 №01 Кн.Горы ВЛ-0,4кВ №2 Кн.Горы-3 ВЛ-10 №01 Кн.Горы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Кн.Горы-3 ВЛ-10 №01 Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Кн.Горы-3 ВЛ-10 №01 Кн.Горы Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
2844 | 314 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-06 15:28 | 2023-03-06 17:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1177 Ф602 ПС Мамоновская от опоры к дому ул.Чичерина д.17А., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1177 Ф602 ПС Мамоновская от опоры к дому ул. Чичерина д.17А, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1177 Ф602 ПС Мамоновская от опоры к дому ул. Чичерина д. 17А. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1177 Ф602 ПС Мамоновская от опоры к дому ул. Чичерина д. 17А.
2845 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-06 15:23 | 2023-03-06 18:19 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине обрыва провода ф.В из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №37-38 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 12 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь произведен.
2846 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-06 15:19 | 2023-03-06 16:52 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1611н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1611н ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1611н ПС 110 кВ Центральная VN004-00032924 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1611н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1611н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
2847 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-06 14:44 | 2023-03-06 15:48 | 3.4.9.3, Аварийное отключение МВ-10кВ РП-8 маг.805 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ООО "Выставочный комплекс". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Выставочный комплекс", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Выставочный комплекс", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2848 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-06 14:32 | 2023-03-06 15:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-663 в пролете опор №29-30, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ "район" на ТП-663 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №29 - 30 ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-663 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район Кедрова,Бляхина" от ТП-663, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнели внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район Кедрова,Бляхина" от ТП-663, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район Кедрова,Бляхина" от ТП-663 устранить выявленные замечания (при их наличии Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район Кедрова,Бляхина" от ТП-663 устранили выявленные замечания (при их наличии
2849 | 325 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-06 14:15 | 2023-03-06 16:10 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №38 ул. Гусева произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-14 Ф-604 ПС Дятьковская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №38 ул. Гусева от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-14 Ф-604 ПС Дятьковская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-14 Ф-604 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2850 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-06 14:14 | 2023-03-06 14:25 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 921 ПС 110 кВ Пищевая (на балансе АО "ДАНОН Россия") произошло отключение ВЛ действием защит.
2851 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 21.39 от ПС Рудная (потреб.) явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 21.39 от ПС Рудная (потреб.) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2852 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 10кВ яч.№17 ПС 110кВ Соловьиная явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 10.17 ТТУ ПС Соловьиная ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2853 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-06 13:04 | 2023-03-06 18:24 | 3.4.8.5.1, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ 494 от ЦРП Приходьково произошло вследствие междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролетах опор № 121-122, №123-124, №124-125 в результате огневого воздействие ВСУ Украины. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролетах опор № 121-122, №123-124, №124-125 ВЛ 10 кВ 494 от ЦРП Приходьково произошел в результате огневого воздействие при обстреле со стороны ВСУ Украины. | Мероприятие: Организационное Провести обучение персонал Хомутовского РЭС по теме "Порядок действий персонала при выполнении должностных обязанностей в приграничном районе при обстреле и после обстрела, действия персонала по оказанию первой помощи при ранении". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
2854 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-06 12:46 | 2023-03-06 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за перекрытия электрической изоляции в пролете опор №12-25 - №12-26 в результате расплетения нескольких жил провода фазы "А" и касания ими провода соседней фазы "С". Обрыв и расплетение прядей провода фазы "А" произошло в результате старения материала провода и потери его механической прочности. | 4.1.3, В результате перекрытия изоляции между проводами в пролете опор №12-25 - №12-26 из за расплетения проволок провода фазы "А" и касания ими провода соседней фазы "С"., произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская действием МТЗ. Расплетение жил провода фазы "А" в пролете опор №12-25 - №12-26 ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская произошло по причине нарушение структуры материала провода, из-за старения материала в процессе длительной эксплуатации с 1958 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - расплетение провода в пролете опор №12-25-№12-26 ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская. на ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская VS010-0007960 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №12-22 - №12-29 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №12-22 - №12-29 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №12-22 - №12-29 . Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №12-22 - №12-29 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести замену провода в пролете опор №12-25 - №12-26 ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена провода в пролете опор №12-25 - №12-26 ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская.
2855 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-06 12:37 | 2023-03-06 15:05 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 6кВ № 38 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2856 | 147 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-06 12:33 | 2023-03-06 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ГПП-20 РП-28 Ф.4 ВГЭС. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ГПП-20 РП-28 Ф.4 ВГЭС. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2857 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-03-06 12:30 | 2023-03-06 12:37 | 3.4.9.3, Аварийное отключение КЛ-6кВ 21.13 от ПС Рудная (потреб.) произошло вследствие междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 21.39 от ПС Рудная (потреб.) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2858 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-4 ПС№20 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №4-20 от КЛ-6-4 ПС№20 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №4-20 от КЛ-6-4 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №4-20 от КЛ-6-4 ПС№20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2859 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-06 12:20 | 2023-03-07 00:35 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка произошли по причине возникновения междуфазного КЗ при перекосе траверсы на опоре №35, что привело к разрегулировке стрелы провиса и перекрытию проводов в пролете опор №35-№36 в результате ослабления болтового зажима крепления траверсы на опоре №35 в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате ослабления болтового зажима крепления траверсы на опоре №35 в процессе длительной эксплуатации с 1968 года ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка, произошел перекос траверсы и разрегулировка стрелы провиса и перекрытие проводов в пролете опор №35-№36, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к первому и второму отключению ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная выявление ослабления болтового зажима крепления траверсы на опоре №35 ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка. на ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка VS010-0003378 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №30-№40. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10кВ Березовка в пролетах опор №30-№40. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести мастерам Бежецкого РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
2860 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-06 12:15 | 2023-03-06 12:17 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №179 вследствие снижения электрической изоляции опорных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорных изоляторов в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №179 в результате старения в процессе длительной эксплуатации, произошло поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №179,что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №179 и привело к отключению КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изоляции в РУ 10 кВ ТП №179 на КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №179 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
2861 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-06 12:06 | 2023-03-06 12:53 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №386 по ул. Новая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 395 ВЛ №2 ПС Черняновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2862 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-06 11:39 | 2023-03-06 13:06 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт поврежденного участка ЛЭП 10кВ №4 ПС 110 кВ Северная произошел из-за возникновения сигнала замыкания на "землю" при обрыве провода фазы "С" в пролете опор №44-48 в результате наезда сторонней строительной техники на опору №45. | 4.4.1, Повреждение опоры №45 ЛЭП 10кВ №4 ПС 110 кВ Северная произошло вследствие механического воздействия сторонней строительной техники. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №4 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД Белгородского района, для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо в ОВД Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
2863 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) произошло в результате воздействия птиц, перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №219 посторонним предметом (веткой, проволокой), используемых птицами при строительстве гнезда. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) послужило нарушение электрической изоляции в результате перекрытия посторонним предметом (веткой, проволокой) воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №219 с возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр участка опор №198 - №226 ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808), с целью выявления птичьих гнёзд на опорах ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной ИТР осмотр участка опор №198 - №226 ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808), с целью выявления птичьих гнёзд на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое Убрать птичье гнездо на опоре №219 ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808), а также выявленные птичьи гнёзда при проведении внеочередного осмотра ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Убрано птичье гнездо с опоры №219 ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808), а также выявленные птичьи гнёзда при проведении внеочередного осмотра ВЛ. Мероприятие: Техническое Установить дополнительную защиту от птиц на опоре №219 ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Якушев С.Е. Состояние: Не выполнено
2864 | 93 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-06 11:05 | 2023-03-06 12:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 60 - ТП 303, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 3 - ПС 392 Ф.23 КЛ 6 кВ РП 60 - ТП 303 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 60 - ТП 303 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 60 - ТП 303
2865 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 35кВ Павловск-2 - Петровка с отпайками из-за трехфазного короткого замыкания, произошедшего в результате повреждения и схлестывания проводов трех фаз в пролете опор № 64-65 воздушным судном(вертолетом). | 4.4.1, Повреждение и схлестывание проводов трех фаз ВЛ 35кВ Павловск-2 - Петровка с отпайками в пролете опор № 64-65 воздушным судном (вертолетом). | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор № 64,65 ВЛ 35 кВ Павловск 2 - Петровка отпайка ПС Белогорье на предмет выявления возможных дефектов Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотр опор № 64,65 ВЛ 35 кВ Павловск 2 - Петровка отпайка ПС Белогорье , в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 01.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
2866 | 322 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-06 10:11 | 2023-03-06 12:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6 кВ оп.42А17 Ф-601 ПС Бытошская - Р-148 Ф-606 ПС Бытошская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение КВЛ-6кВ КРУН-1 к КТП-5 Ф-601 ПС Бытошская произошло в результате ТО на КЛ-6 кВ оп.42А17 Ф-601 ПС Бытошская - Р-148 Ф-606 ПС Бытошская вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КРУН-1. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КРУН-1. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6 кВ оп.42А17 Ф-601 ПС Бытошская - Р-148 Ф-606 ПС Бытошская. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6 кВ оп.42А17 Ф-601 ПС Бытошская - Р-148 Ф-606 ПС Бытошская восстановлена.
2867 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-06 09:14 | 2023-03-06 09:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №94--95 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35кВ В.Ярославская. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №94-95 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35кВ В.Ярославская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС В.Ярославская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2868 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-06 08:59 | 2023-03-06 09:58 | 3.4.12.2.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 607 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное 06.03.2023 явился схлест проводов в пролете опор 2-3 – 2-4 с междуфазным замыканием. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 607 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось междуфазное замыкание при схлесте проводов | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 607 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное на предмет ослабления тяжения провода в пролетах. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При обнаружении дефектов на ВЛ 0,4кВ от КТП 607 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное – выполнить перетяжку провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
2869 | 313 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-06 08:50 | 2023-03-06 10:45 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло старение и частичное разрушение изоляции на концевой муфте жилы фазы "А" КЛ-0,4 ф1.10 ТП0144 РУ 0.4 кВ РП17 Ф620. | 4.12, Повреждение изоляции на фазе "А" КЛ 0,4 кВ ф.1.10 в ТП0144 ф.620 РП17 привело КЗ и срабатыванию предохранителя ПН2 100А, что послужило причиной прекращения подачи напряжения потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0144 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП0144 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков.
2870 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-06 08:45 | 2023-03-06 13:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 7 ТП 43 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 7 ТП 43 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ № 7 ТП 43 КЛ 0,4кВ № 7 ТП 43 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 7 ТП 43 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 7 ТП 43 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 43 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
2871 | 315 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-06 08:12 | 2023-03-06 10:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 80 ул.Урицкого 80, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП4511 ф.606 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП4511 ф.606 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 80 ул.Урицкого 80, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 80 ул.Урицкого 80, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП4511 ф.606 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 80 ул.Урицкого 80, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП4511 ф.606 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2872 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-06 07:35 | 2023-03-06 07:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №106-107 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №106-107 ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №105-110. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №105-110. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
2873 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-03-06 06:32 | 2023-03-06 15:05 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ, вследствие обрыва проводов двух фаз с последующим их схлестом в пролете опор №183-184 неизвестными предметами при проведении СВО (огневое воздействие). | 4.4.5, Обрыв проводов двух фаз в пролете опор №183-184 ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол произошел вследствие механического воздействия неизвестными предметами при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы рабо Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г.
2874 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-03-06 06:11 | 2023-03-06 09:20 | 3.4.8.5.1, 1. Отключение с неуспешным АПВ действием ТО ВЛ 110 кВ Волоконовка-Новый Оскол ЭВ-110 Волоконовка на ПС 110 кВ Новый Оскол, действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Волоконовка-Новый Оскол СВ 110кВ на ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения КЗ при механическом обрыве осколками и падении на землю провода фазы "С" в пролёте опор №35-36 вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 2. Отключение с неуспешным АПВ действием ТО ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Серебрянка ЭВ-110 Серебрянка на ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ при механическом обрыве осколками и падении грозозащитного троса на провод фазы "А" в пролёте опор №35-36 вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 35 кВ ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического обрыва осколками и падении на землю провода фазы "C" в пролёте опор №54-55 ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Красное вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, 1. Механический обрыв осколками и падение на землю провода фазы "С" в пролёте опор №35-36 ВЛ 110 кВ Волоконовка-Новый Оскол произошёл вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 2. Механический обрыв осколками и падение грозозащитного троса на провод фазы "А" в пролёте опор №35-36 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Серебрянка произошёл вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 4.4.5, Механический обрыв осколками и падение на землю провода фазы "C" в пролёте опор №54-55 ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Красное произошёл вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Волоконовка-Новый Оскол. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Волоконовка-Новый Оскол. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Волоконовка-Новый Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Волоконовка-Новый Оскол. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Серебрянка. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Серебрянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Красное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Красное. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Красное. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП УВС Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Новый Оскол-Красное.
2875 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-05 22:35 | 2023-03-06 10:07 | 3.4.12.2.1, Первое отключение ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия двух фазных проводов в пролетах опор №9-10 из-за срыва вязки верхнего провода на опоре №10 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №10 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №10, что привело к перекрытию проводов в пролете опор №9-10 и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово действием МТЗ. В результате срыва вязки произошло падение провода на траверсу опоры №10, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово, В 10 кВ ВЛ 10 кВ №09(3) на ПС 35 кВ Бахмутово был отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№5-15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№5-15 . Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2876 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-03-05 21:30 | 2023-03-05 21:47 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 в пролете опор №2-3 - 2-4, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 в пролете опор №2-3 - 2-4 под воздействием ветровой нагрузки, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 в пролете опор №2-3 - 2-4 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Б-1-4 по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произве внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Б-1-4 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-3 - 2-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Б-1-4. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубку ДКР в пролете опор №2-3 - 2-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Б-1-4. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Б-1-4 и внести в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Б-1-4 и внесены в план работ Болховского РЭС.
2877 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-03-05 21:15 | 2023-03-05 21:19 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №12/1-12/2, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №12/1-12/2. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в пролете опор №12/1-12/10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в пролете опор №12/1-12/10 дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
2878 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-05 20:41 | 2023-03-05 22:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-15 ПС 35 кВ Западная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-15 ПС 35 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 МТП 1-15 ПС Западная VN004-00062318 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-15 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №2 МТП 1-15 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
2879 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-05 20:35 | 2023-03-05 20:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-2/Сер-2-63 в пролете опор №11-12, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-2/Сер-2-63 в пролете опор №11-12 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-2/Сер-2-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-2/Сер-2-63 по всей длине Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-2/Сер-2-63 по всей длине
2880 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-05 20:10 | 2023-03-05 22:44 | 3.4.8.5.1, Срабатывние ПК-10 кВ на опоре №95 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за КЗ в результате повреждения проводов фаз "А" и "В" с последующим их кратковременным схлестом в пролете опор №129-130, вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Повреждения проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №129-130 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская произошли из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2881 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-05 20:08 | 2023-03-06 01:51 | 3.4.12.2.1, При ветровой нагрузке произошёл срыв изолятора с траверсы опоры №6-39 и проводов упал на траверсу опоры ВЛ-10кВ №4 ПС Дмитровская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания в сети ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, устраненного действием оперативного персонала. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло срыв изолятора и падение провода на траверсу опоры №6-39, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания в сети ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, устраненного действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включены в планы работ Кромского РЭС
2882 | 146 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-05 19:55 | 2023-03-05 20:06 | 3.4.7.3.2, Причиной ТН явилось несвоевременное выявления дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие срабатывания плавкой вставки с целью защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП . Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП . Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
2883 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-05 19:47 | 2023-03-05 19:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №170-171 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №170-171 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№165-175. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№165-175. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
2884 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-05 19:19 | 2023-03-05 20:38 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Саб-2-21,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Саб-2-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Саб-2-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Саб-2-21 по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Саб-2-21 по всей длине.
2885 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-05 19:05 | 2023-03-05 20:38 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №4-5, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон VN004-00076118 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №4-5. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №4-5. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
2886 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-05 18:34 | 2023-03-05 19:48 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-309 ПС Павловск 2 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-309 ПС Павловск 2 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-309 ПС Павловск 2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-309 ПС Павловск 2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-309 ПС Павловск 2, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-309 ПС Павловск 2 замечаний не выявлено.
2887 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-03-05 18:34 | 2023-03-05 20:03 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-109 ПС 35 кВ Гороховка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "В" и "0", в пролете опор №62-64, в результате падения на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 16 м/сек.. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной порывами ветра до 16 м/сек., и занесенной на провода фазы "В" и "0", в пролете опор №62-64, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-109 ПС 35 кВ Гороховка, произошел кратковременный схлест проводов и последующее отключение ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-109 ПС 35 кВ Гороховка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-109 ПС 35 кВ Гороховка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-109 ПС 35 кВ Гороховка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-109 ПС 35 кВ Гороховка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определили объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
2888 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-05 18:00 | 2023-03-05 19:37 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 472 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 472 ПС 110кВ Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 ПС 110кВ Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 472 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2889 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-05 17:55 | 2023-03-05 19:35 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица произошло из-за обрыва провода в пролете опор №41-42 и падения его на землю в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1981 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1981 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №41-42 КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №41-42 на КВЛ-10кВ №13(2) ПС Старица КВЛ-10кВ №13(2) ПС Старица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№40-45 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№40-45. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
2890 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-05 17:42 | 2023-03-05 21:12 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 010 ПС 110 кВ Парижская Коммуна было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2891 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-05 17:16 | 2023-03-05 21:07 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Bолкова А.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Bолкова А.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Bолкову А.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2892 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-05 17:12 | 2023-03-05 20:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-396 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Лотос» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-396 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Лотос» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Лотос» о приведении потребительского оборудования ТП-396 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2893 | 345 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-03-05 17:00 | 2023-03-05 19:31 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 ТП22 ф. 1010 ПС Комаричская в пролете опор №9-10 . | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 ТП22 ф. 1010 ПС Комаричская в пролете опор №9-10 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТ-10 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 ТП48 ф. Город-2 ПС Клинцовская ТЭЦ в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 ТП48 ф. Город-2 ПС Клинцовская ТЭЦ в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
2894 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-05 16:58 | 2023-03-05 19:40 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Беляницы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-№30 деревом, упавшим, вследствии несанкционированной валки дерева посторонним лицом, с обрывом трех проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №29-№30 ВЛ 10кВ №03 ПС Беляницы, вследствие несанкционированной валки дерева посторонним лицом, произошло перекрытие и обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Беляницы действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию, для установления виновных лиц в отключении электроустановки с целью возмещения ущерба. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию
2895 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-05 16:46 | 2023-03-05 18:10 | 3.4.12.1.3, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №18-67-18-68 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1-ого провода ф"В". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18-67-18-68 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв 1-ого провода ф. "В" в данном пролете, что и стало причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино в ручную. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №18-60-18-70 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №18-60-18-70 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №18-60-18-70 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №18-60-18-70 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино.
2896 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-05 16:45 | 2023-03-05 19:30 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 086 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №1/4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 086 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Шелкова Л.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №1/4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 086 ПС 110кВ Новоусманская находящемся на балансе и обслуживании потребителя Шелкова Л.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 086 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Шелкова Л.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №1/4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 086 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2897 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-05 16:45 | 2023-03-05 19:23 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №56 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово произошел срыв вязки провода на опоре №56 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№50-60 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№50-60. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2898 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-05 16:42 | 2023-03-05 16:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №43-44 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ к проводам в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку дерева наклоненного к проводам из вне охранной зоны в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№40-50 Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№40-50. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
2899 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №736 ПС 110 кВ "Басово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №736 ПС 35 кВ "Басово" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №736 ПС "Басово Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
2900 | 398 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-03-05 16:30 | 2023-03-05 18:30 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №19 по ул.Маяковского алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф. ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №19 о ул.Маяковского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2901 | 308 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-05 16:25 | 2023-03-05 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3100 ф.604 ПС Сталелитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3100 ф.604 ПС Сталелитейная с медным проводом потребителя на доме №26 ул. Луговая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3100 ф.604 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3100 ф.604 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2902 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-05 15:59 | 2023-03-05 16:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 в пролете оп.10-11, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 в пролете оп.10-11, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 по всей длине.
2903 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-05 15:46 | 2023-03-05 15:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Жарки произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №(1-13) – (1-14), при прохождения атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №(1-13) – (1-14) ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Жарки при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(1-1)-(1-20) ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №(1-1)-(1-20) ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(1-1)-(1-20) ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Жарки дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №(1-1)-(1-20) ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Жарки дефектов, не требуется.