3422 | 364 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 10:04 | 2018-03-30 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Первое отключение ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №118-119 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. Второе отключение ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №132-133 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №118-119 ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №132-133 ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши.
3423 | 295 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 09:50 | 2018-03-30 11:42 | Дефекты монтажа, Причиной приведшей к пробою междуфазной изоляции концевой кабельной муфты марки ЗКВТп-10-150/240 в ячейке ВН-2 ТП-106 ВЛ-606 ПС Печерск явился дефект монтажа, пережег термоусадочной перчатки, данной муфты при монтаже подрядной организацией. Срок эксплуатации муфты 6 лет. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-606 ПС Печерск явилось междуфазное короткое замыкание вследствие пробоя междуфазной изоляции концевой кабельной муфты марки ЗКВТп-10-150/240 в ячейке ВН-2 ТП-106 ВЛ-606 ПС Печерск. | Направить письмо с претензией в подрядную организацию, выполнявшую монтаж концевой кабельной муфты.
3424 | 492 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 08:50 | 2018-03-30 09:30 | Дефекты изготовления, В результате разгерметизации корпуса произошло нарушение теплового баланса ОПН ф. «А» на КТП-62 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Высокое, что привело к пробою изоляции замыканию на землю и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.601 ПС для отыскания и ликвидации нарушения. | Нарушение герметичности, В результате нарушения герметизации ОПН и проникновения влаги во внутреннюю полость произошло повреждение ОПН-6 фазы "А" КТП-62 ф.601 ПС 110/6 кВ Высокое, что привело к замыканию на "землю" и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.601 ПС 110/6 кВ Высокое. | Произвести внеочередные испытания оборудования КТП-62 ф.601 ПС 110/6кВ Высокое. По результатам испытаний разработать мероприятия по замене разрядников и изоляторов.
3425 | 475 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 08:36 | 2018-03-30 08:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинина действием защиты явилось перекрытие в/в изоляции силового трансформатора через тело кошки, проникшей в ведомственную ТП "Кордон" с перегоранием в/в предохранителей. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Написать письмо владельцу ведомственной ТП "Кордон" с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3426 | 406 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 08:35 | 2018-03-30 08:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ Новокотово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №85-86 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ Новокотово, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Молоковского РЭС Москвин А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №85-86 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ Новокотово упавшей с дерева растущего в охранной зоне, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ Новокотово -действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Молоковского РЭС Москвин А.В. | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ Новокотово в пролёте опор №85-86. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Молоковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3427 | 388 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 08:20 | 2018-03-30 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение вручную ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия провода фазы "С" в пролёте опор №8-18 №8-19 деревом упавшим из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва провода в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер Виноградов В.И. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "С" в пролете опор №8-18 №8-19 ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Лихославль из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода фазы "С" в данном пролете опор (без обрыва провода), что создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Лихославль. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер Виноградов В.И. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 фид.№22 ПС 110/35/10кВ Лихославль в пролете опор №8-18 №8-19. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Лихославского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3428 | 754 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 07:05 | 2018-03-30 07:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 73-74, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №73-74 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3429 | 755 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 06:49 | 2018-03-30 06:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 6-7 ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3430 | 488 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-30 01:48 | 2018-03-30 02:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления однофазного замыкания на землю фазы " С" и ручного отключения ВВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное явилось повреждение оборудования на абонентской ТП № 125 ( по информации от ООО "Приоритет"). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ООО "Приоритет" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе. Организовать обучение персонала ООО "Приоритет" по качественному содержанию и периодичности обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
3431 | 491 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 20:57 | 2018-03-29 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Ружное. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Ружное. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Ружное с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3432 | 540 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 20:50 | 2018-03-29 22:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под действием порывов юго-восточного ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ БХЗ в пролёте опор №24-25. Ветка при падении легла на провода ВЛ, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветви дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ БХЗ в пролете опор №24-25. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ БХЗ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ БХЗ, при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев
3433 | 501 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 20:35 | 2018-03-29 21:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/10кВ Трубчевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №56-№57 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/10кВ Трубчевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 110/10кВ Трубчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/10кВ Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3434 | 735 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 19:06 | 2018-03-29 19:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 17/1-17/2 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 17/1-17/2 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3435 | 490 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 17:40 | 2018-03-29 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12 ВЛ-6кВ ф.606 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.606 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.606 ПС 35/6кВ Вельяминовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3436 | 465 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 17:09 | 2018-03-29 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия макушкой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №31-32. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия макушкой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №31-№32 | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания.
3437 | 534 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 14:48 | 2018-03-29 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Дьяконово обнаружено дерево, лежащее под проводами ВЛ в пролете опор №10-11, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов юго-восточного ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. АПВ не успешно. Далее под действием собственного веса дерево упало на землю. РПВ успешно. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Дьяконово в пролете опор №10-11. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Дьяконово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Дьяконово, при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев.
3438 | 741 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 14:08 | 2018-03-29 14:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 39-40, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 39-40 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Венгеровка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3439 | 299 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 14:04 | 2018-03-29 14:38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение ВЛ 110 кВ Рославль-330–Рославль-110 с отпайкой на ПС Промышленная II цепь (ВЛ-148) произошло в результате повреждения гирлянды изоляторов ПС-70Д фаза "С" на портале ВЛ-148 ведомственной ПС 110/6-10кВ Промышленная ООО "Промэнергосеть" с возникновением кратковременного однофазкого КЗ. |  | Направить письмо генеральному директору ООО "Промэнергосеть" о принятие мер по устранению повреждений на ПС 110/6-10кВ Промышленная.
3440 | 502 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 14:01 | 2018-03-29 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре №62 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Мглин(ВЛ в эксплуатации с 1976 г.). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы «С» на опоре №62 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Мглин, по причине вышедшего из строя колпачка, (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора), из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации (с 1976 г.), что привело к замыканию на землю в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Мглин для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Мглин на участке от опоры №55 до опоры №65. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №62 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Мглин, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
3441 | 780 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 13:27 | 2018-03-29 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 42 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 42 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 42 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3442 | 435 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 13:26 | 2018-03-29 16:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре № 15-29 ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1971г. Капитальный ремонт – 26.05.2008г. Периодический осмотр - 05.03.2018г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 15-19 ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное в результате разрушения (пробоя) изолятора фазы «В». | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС Хлевное опоры №№ 15-13 - 15-28. По результатам верхового осмотра устранить вы-явленные недостатки.
3443 | 436 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 13:26 | 2018-03-29 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойства изоляционного материала жил силового кабеля ф «А», ф «В», ф «С» кабеля ААШв-10 3х95 между ЗТП-31Л и ЗТП-25Л на ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное, в результате длительного срока эксплуатации с – 01.01.1985 г. Капитальный ремонт – 31.05.2010г. Периодический осмотр – 06.03.2018г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание, пробой изоляции жил силового кабеля ф «А», ф «В», ф «С» ААШв-10 3х95 между ЗТП-31Л и ЗТП-25Л ВЛ-10 кВ №01 ПС Хлевное. | Провести внеочередные испытания кабельных участков от ВЛ-10 кВ №10 ПС Хлевное со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний кабельных участков от ВЛ-10 кВ №10 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
3444 | 808 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 13:26 | 2018-03-29 14:59 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок и неоднократных изменений температур окружающего воздуха от плюсовых до минусовых и наоборот значений привело к обрыву провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "С" в пролете опор №4-5. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Бокинская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" и схлеста с соседней фазой "С" в пролете опор №4-5. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | Провести обход ВЛ 10кВ № 18 ПС Бокинская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную работу с мастером Дружкиным Ю.Н. о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок.
3445 | 367 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 12:52 | 2018-03-29 14:04 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии с последующим повреждением проводов фаз "А", "С" (перегорание 30% жил) в пролете опор №№12-22 – 12-23 ковшом экскаватора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие с последующим повреждением проводов фаз "А", "С" (перегорание 30% жил) в пролете опор №№12-22 – 12-23 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена ковшом экскаватора произошло в момент проведения земляных работ в охранной зоне ВЛ, несогласованных с филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго". | Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
3446 | 481 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 11:05 | 2018-03-29 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лотаки в пролёте опор №89-90. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №89-90 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лотаки, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Лотаки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Лотаки с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3447 | 728 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 10:54 | 2018-03-29 10:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на анкерной опоре №8 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» на анкерной опоре №8 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за попадания между проводами птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ивня По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3448 | 511 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 10:30 | 2018-03-29 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Крупец произошло в результате перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №66-67 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции ВЛ в пролёте между опорами №66-67 упавшей веткой дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Крупец с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
3449 | 503 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 10:25 | 2018-03-29 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №73-№74 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №73-№74 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшево, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшево. . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3450 | 510 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 09:45 | 2018-03-29 10:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Попадание мелкого животного на трансформатор КТП №111, что привело к кратковременному замыканию и отключению ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Лопандино от действия МТЗ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/10кВ Лопандинская
3451 | 479 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 09:35 | 2018-03-29 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №59-60 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35/10кВ Десятуха. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-104 ПС 35/10кВ Десятуха. | Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35/10кВ Десятуха с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода.
3452 | 482 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 09:22 | 2018-03-29 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.114 ПС Индуктор в пролёте опор №38-39. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №38-39 ВЛ-10кВ ф.114 ПС Индуктор, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.114 ПС Индуктор. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.114 ПС Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3453 | 483 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-29 09:04 | 2018-03-29 09:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи в пролёте опор №4-5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.100 ПС Щербиничи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3454 | 527 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 22:11 | 2018-03-28 22:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра (до 17м/с), произошел излом и падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №6-№7, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-04 ПС Островское от действия МТЗ, АПВ неуспешно. После КЗ ветка дерева под действием ветра упала на землю под провода, РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-04 ПС Островское от действия МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Островское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Островское устранить выявленные замечания (при их наличии).
3455 | 364 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 20:46 | 2018-03-28 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №73-74 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №73-74 ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино явилось падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по все длине ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино выявленные замечания и нарушения включить в план технического обслуживания и ремонта ВЛ в 2018г.
3456 | 422 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 19:58 | 2018-03-28 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора шпильки вывода 6 кВ ТМ РП-7 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.02.1959г. Последний комплексный ремонт 20.06.2008. Последний осмотр 07.08.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на "землю" через корпус ТП-7 в результате разрушения (пробоя) изолятора шпильки вывода 6 кВ ф "С" силового трансформатора ТМ-180/6/0,4. | Произвести тепловизионный контроль выводов ТМ РП-7. По результатам тепловизионного контроля устранить выявленные недостатки.
3457 | 767 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 18:46 | 2018-03-28 19:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3458 | 363 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 17:30 | 2018-03-28 17:31 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Богучар произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №20-21, куском алюминиевого провода наброшенного посторонним лицом на провода ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие проводов ВЛ фаз "А" и "В" вызвавшее короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Богучар, произошло по причине наброса куска алюминиевого провода на провода этих фаз, посторонним лицом. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3459 | 765 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 17:18 | 2018-03-28 17:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение на РП 59 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 685 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 59-ТП 685 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 59-ТП 685 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-ТП 685 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3460 | 363 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 17:10 | 2018-03-28 17:16 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №32-33 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, спиленное посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье из вне охранной зоны спиленного посторонними лицами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье действием МТЗ. | По факту ТН от 28.03.2018 на ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
3461 | 421 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 16:44 | 2018-03-28 18:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ РП-7 яч. №5 до ТП-159 яч. №3 АСБ 3х70 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.02.1959г., последний комплексный ремонт 22.05.2013г., последние испытания 20.06.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ РП-7 яч. №5 до ТП-159 яч. №3 ААШВ АСБ 3х70. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-7 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-7 устранить выявленные недостатки.
3462 | 448 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 15:25 | 2018-03-28 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-№20. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-№20. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №603 ПС 35/6кВ "Купань" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3463 | 443 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 15:24 | 2018-03-28 17:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 кВ Толтуново у подножия опоры №5 обнаружена мертвая птица которая при посадке на траверсу своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птица пораженная действием электрического тока упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Межфазное КЗ через тело птицы | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фидера 10-07 ПС 35/10 кВ Толтуново с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-07 ПС 35/10 кВ Толтуново.
3464 | 447 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 15:15 | 2018-03-28 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Нагорье" в пролете опор №89-№90. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Нагорье" в пролете опор №89-№90. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3465 | 495 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 13:58 | 2018-03-28 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская в пролете опор №49-№50 (дерево росло за пределами охранной зоны ВЛ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №49-№50 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 35/10кВ Селищанская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
3466 | 440 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 12:50 | 2018-03-28 15:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ №08 РП 23 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 1762 - ТП 1819 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1980 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 1762 - ТП 1819 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 1980 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 08 РП 23 . Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 08 РП 23 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 08 РП 23 дефектов.
3467 | 362 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 11:20 | 2018-03-28 19:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 отп. №515 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, вследствии прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6-7 отп. №515 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
3468 | 452 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 10:40 | 2018-03-28 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной при сильных порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №122 "Никольское" ПС 110/35/10кВ "Углич" в пролете опор №601-№602 . Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной при сильных порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №122 "Никольское" ПС 110/35/10кВ "Углич" в пролете опор №601-№602. Без обрыва проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич". Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ "Углич" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.
3469 | 189 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 09:22 | 2018-03-28 09:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Межфазное КЗ в ТП 188, принадлежащей СНТ "Металлист". |  | Направить письмо руководству СНТ "Металлист" с требованием приведения ТП 188 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
3470 | 750 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 07:27 | 2018-03-28 07:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №33-34 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №33-34 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Шеино и ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3471 | 463 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 07:26 | 2018-03-28 07:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №117-№118 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №117-№118 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Селищанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Селищанская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3472 | 446 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 06:40 | 2018-03-28 06:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП 7(водозабор)(потребительская). Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) дефектов. Провести претензионную работу с владельцем ТП 001 (Резинотехника)(потребительская) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3473 | 353 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-28 06:38 | 2018-03-28 09:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение вручную ВЛ 10кВ №01(Мосты) ПС 35/10 кВ Слаутино произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4кВ Залозье-2. |  | Направить письмо Иванову С.А. , являющегося собственником ТП 10/0,4кВ Залозье-2 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3474 | 409 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 23:38 | 2018-03-28 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №96 - №97 ВЛ-10кВ № 02 (Волковский) ПС 110/35/10/6 кВ "Левобережная" веткой принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий , повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №96 - №97 ВЛ-10кВ № 02 (Волковский) ПС 110/35/10/6 кВ "Левобережная" веткой принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий , повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 02 (Волковский) ПС 110/35/10/6 кВ "Левобережная" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 02 (Волковский) ПС 110/35/10/6 кВ "Левобережная" .
3475 | 362 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 22:27 | 2018-03-27 22:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ В.Хава явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 232-233 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 232-233 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ В.Хава произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | По результату внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110кВ В.Хава наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС В.Хава по всей протяженности на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3476 | 149 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 21:30 | 2018-03-28 02:23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате старение материалов в процессе эксплуатации из за несвоевременного выявления дефекта изолятора марки ШФ-20Г фазы "С" на опоре №3-26 отпайки от ЛР 45 ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино произошло его разрушение, что привело к падению провода фазы "С" на траверсу опоры и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате разрушения изолятора марки ШФ-20Г фазы "С" на опоре №3-26 отпайки от ЛР 45 ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино произошло падение провода фазы "С" на траверсу опоры и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Недостатки выявленные осмотром внести в планы работ Шаблыкинского РЭС. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине.
3477 | 771 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 20:21 | 2018-03-27 22:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации с 1988 при колебаниях температуры окружающего воздуха, произошло старение изоляции (изменение структуры материала) с образованием микротрещин и сколов, что в свою очередь привело к увеличению гигроскопичности изолятора. При сопутствующих неблагоприятных погодных условий (повышение влажности воздуха) произошел пробой изоляции с разрушением шейки изолятора ШФ-20Г фазы "С" на опоре 6-00/114, в результате чего провод фазы "С" вместе с вязкой упал на заземленную траверсу опоры 6-00/114. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на ПС РСХО на сигнал. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой и разрушение изоляции в результате изменение структуры материала (увеличению гигроскопичности изолятора) при длительной эксплуатации. | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ-10 кВ №6 от ПС РСХО в пролетах опор 6-00/100-6-00/125 с детальным осмотром состояния изоляторов. Выявленные верховым осмотр участка ВЛ-10 кВ №6 от ПС РСХО дефекты устранить.
3478 | 365 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 18:31 | 2018-03-27 20:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 392 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка, находящемся на балансе и обслуживании ООО «ГЭС-Розница». |  | Направить письмо потребителю ООО «ГЭС-Розница» о приведении потребительского оборудования ТП 392 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3479 | 431 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 17:50 | 2018-03-27 21:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за повреждения на потребительской ТП "ЧП Харитонов". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. |  | Провести претензионную работу с владельцем ТП "ЧП Харитонов" (ТП абонента) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Соломидино".
3480 | 137 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 17:42 | 2018-03-27 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильных порывов ветра произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны в пролете опор №3/10-3/11 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10кВ Алешня на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, в пролете опор №3/10-3/11 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10кВ Алешня на провода фаз "А" и "В", произошло их перекрытие с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.№8 от ПС 35/10кВ «Алешня» и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ «Алешня» по всей длине линии.
3481 | 478 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 16:39 | 2018-03-27 16:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ ф.602 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.602 ПС 35/6кВ Вельяминовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3482 | 732 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 16:38 | 2018-03-27 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №6/1-6/2 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №6/1-6/2 ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Скородное произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3483 | 278 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 16:27 | 2018-03-27 17:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1009 ПС Одинцово явилось проникновение животного (кота) на ошиновку 10кВ силового трансформатора ведомственной ТП-778 "Хоздвор". |  | Направить письмо с претензией владельцу ТП-778 "Хоздвор".
3484 | 730 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 15:06 | 2018-03-27 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №8-9 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №8-9ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Скородное произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3485 | 418 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 14:07 | 2018-03-27 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Заветлужье в пролете опор №3-4 обнаружено дерево, под проводами ВЛ, выпавшее от действий порывов северного-восточного ветра скоростью 12-17м/с из за приделов охранной зоны ВЛ, при падении дерево зацепилось своей вершиной за провода ВЛ перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов и упало на землю, освободив их, что позволило выполнить повторное включение ВЛ от КУ успешно. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Заветлужье. Без повреждения проводов. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Заветлужье устранить выявленные замечания.
3486 | 509 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 13:26 | 2018-03-27 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Усожа произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции ВЛ из-за падения ветви дерева в пролёте между опорами №4-5. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Усожа с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
3487 | 462 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 12:50 | 2018-03-27 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №96/5055 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №96/5055 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка привёл к падению провода на траверсу, замыканию на землю ВЛ, и отключению В-10кВ ф.102 ПС Ивановка оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр на участке от опоры №95/5055 до опоры №98/5055 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка. Выполнить обследование опоры №96/5055 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3488 | 508 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 12:49 | 2018-03-27 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Глоднево произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №21-22 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции ВЛ в пролёте между опорами №21-22 упавшей веткой дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Глоднево с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
3489 | 461 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 12:20 | 2018-03-27 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение дерева, растущего в охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролете в опор 46-47, что привело к обрыву провода фазы "В", схлесту с проводом фазы "С" и отключению от действия РЗ (МТЗ)В-10кВ ф.1002 ПС Погребская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "В"на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролете в опор 46-47, упавшим деревом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев. Произвести вырубку выявленных деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3490 | 464 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 10:58 | 2018-03-27 13:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №53 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35/10кВ Селищанская(ВЛ в эксплуатации с 1979 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №53 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35/10кВ Селищанская привёл к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №52-№53, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1022 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35/10кВ Селищанская на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3491 | 731 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 10:40 | 2018-03-27 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Журавлёвка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 13/10-13/11, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 13/10-13/11 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Журавлёвка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Журавлёвка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3492 | 460 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 09:18 | 2018-03-27 09:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, на спуски 10кВ к КТП-66 (на балансе потребителя), привело к короткому замыканию ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Вышков. |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-66 с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
3493 | 402 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 08:27 | 2018-03-27 10:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проходных изоляторов 10кВ фаз "А" и"В" на ТП 10/0,4 кВ №088 Марково электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10кВ птицы на ТП 10/0,4 кВ №088 Марково. | Нарушение электрической изоляции, В результате попадания птицы на ошиновку 10кВ ТП 10/0,4 кВ №088 Марково возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 10/0,4 кВ №088 Марково и отключению ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ТП запитанных от ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Нерль, на предмет гнездования птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре недостатки (дефекты).
3494 | 354 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 07:37 | 2018-03-27 07:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Михайловка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 9-10 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 9-10 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Михайловка произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Михайловка на предмет выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Михайловка наметить мероприятия по опиливанию крон деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
3495 | 465 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 05:55 | 2018-03-27 06:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП-256«П» ф.1011 ПС 110/35/10кВ Погарская, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1011 ПС 110/35/10кВ Погарская. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-256«П» ф.1011 ПС 110/35/10кВ Погарская с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
3496 | 476 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 05:40 | 2018-03-27 06:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременная замена оборудования с большим сроком эксплуатации привела к пробою и разрушению изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110/10кВ Летошники. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации (с1978г.) и изменения структуры материала произошло повреждение изолятора на опоре №7, что привело к замыканию на землю и отключению оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.1024 ПС 110/10кВ Летошники на время отыскания и устранения ТН. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.1024 ПС 110/10кВ Летошники на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости). Произвести обследование опоры №7 ВЛ-10 кВ ф.1024 ПС 110/10кВ Летошники подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю".
3497 | 438 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 04:15 | 2018-03-27 06:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Медведково ПС Дорожаево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3498 | 396 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-27 00:21 | 2018-03-27 02:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате сильного порывистого ветра до 17 м/с и раскачивания проводов ВЛ, а также воздействия атмосферных явлений при длительной эксплуатации изоляции (тяжение проводов при налипании мокрого снега, грозовые перенапряжения и т.д.) произошло разрушение изолятора ШФ-20 и замыкание на "землю" фазы "С" через стойку опоры №14 ВЛ-10 кВ ф10-14 ПС Чернево. Метеосправка приложена к акту. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия ветра со скоростью до 17 м/с на провода ВЛ произошло их раскачивание с дальнейшим разрушением изолятора ШФ-20 фазы "С" на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф10-14 ПС Чернево и замыкание на "землю" фазы "С". | Выполнить обследование опоры №14 ВЛ-10кВ ф10-14 ПС 35/10 Чернево , подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю". Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ участок ЛР№41-ТП№210 ф10-14 ПС 35/10 Чернево на участке с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Устранить выявленные замечания при обходе ВЛ-10кВ ф10-14 ПС 35/10 Чернево (при их наличие).
3499 | 346 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 22:30 | 2018-03-26 23:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №27 ПС 110/35/10 Кувшиново произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке к КТП-10/0,4 Зубарево . |  | Направить письмо ООО"Опора", являющегося собственником отпайки к КТП-10/0,4 Зубарево о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3500 | 507 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 22:03 | 2018-03-26 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Усожа произошло в результате перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №31-32 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции ВЛ из-за падения ветки дерева в пролёте между опорами №31-32. | Провозвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Усожа с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
3501 | 482 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 21:08 | 2018-03-26 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10кВ Калинки на провода ВЛ, участок ЛР-95 ТП№194 в пролете опор №61-№62, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10кВ Калинки от действия МТЗ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждения ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10кВ Калинки нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10кВ Калинки на провода ВЛ, участок ЛР-95 ТП№194 в пролете опор №61-№62, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10кВ Калинки от действия МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | Выполнить обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10кВ Калинки участок ЛР-95 ТП№194 на предмет наличия деревьев и веток деревьев находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ, угрожающие падением на провода при сильных порывов ветра. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10кВ Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
3502 | 506 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 21:05 | 2018-03-26 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Брасово произошло в результате перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №6-7 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции ВЛ в пролёте между опорами №6-7 упавшей веткой дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Брасово с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
3503 | 395 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 20:00 | 2018-03-26 21:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления однофазного замыкания на землю фазы " В," и ручного отключения ВВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное явилось повреждение оборудования на абонентской ТП № 125.( по информации абонента ООО "Приоритет"). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ООО "Приоритет" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
3504 | 357 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 19:49 | 2018-03-26 19:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «С» из-за схлеста проводов, в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества мокрого снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №30 – 31, в результате прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества мокрого снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №30 – 31 (при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области), произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 110/10кВ Понизовье устранить выявленные дефекты.
3505 | 430 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 19:17 | 2018-03-26 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра 12-17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Горьковская на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №16-№17, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-07 ПС Горьковская от действия защит. При воздействии ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Горьковская нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате порывов ветра 12-17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Горьковская на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №16-№17, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-07 ПС Горьковская от действия МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Горьковская. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Горьковская устранить выявленные замечания (при их наличии).
3506 | 356 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 18:40 | 2018-03-26 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №44 – 45 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №17 на ПС 110/10кВ Монино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №44 – 45 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино устранить выявленные дефекты.
3507 | 405 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 16:51 | 2018-03-26 19:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение вручную ВЛ-10кВ № 29 ПС 110/10кВ ДВП произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за перекрытия провода фазы "С" в пролёте опор №272 – 273 деревом упавшим из охранной зоны ВЛ-10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва провода в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "С" в пролете опор №272 – 273 ВЛ-10кВ № 29 ПС 110/10кВ ДВП из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода фазы "С" в данном пролете опор (без обрыва провода), что создало режим однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ № 29 ПС 110/10кВ ДВП. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Мастер Ильин А.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ № 29 ПС 110/10кВ ДВП в пролете опор №272 – 273. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Максатихинского РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
3508 | 182 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 16:42 | 2018-03-26 16:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения послужило самоустранившееся КЗ в пролете опор 61-62 из-за кратковременного схлеста проводов, по причине калибания проводов в следствии резкого взлета болшого количества птиц. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Кратковременный схлест проводов произошло в следствии массового скопления птиц на проводах в пролете опор 60-63 и резком одновременном взлете птиц. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ, с выборочным измерением стрелы провеса проводов. При выявлении замечаний, составить график их устранения .
3509 | 706 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 16:26 | 2018-03-26 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ № 13 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №52-53 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №52-53 ЛЭП 6 кВ № 13 ПС 35 кВ Лебеди произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №13 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3510 | 272 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 16:00 | 2018-03-26 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-1002 ПС Капыревщина произошло в результате междуфазного короткого замыкания возникшего вследствие повреждения на оборудовании потребителя в ТП-195П н.Коровье. |  | Направить претензионное письмо владельцу ТП-195П н.Коровье.
3511 | 130 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 15:06 | 2018-03-26 23:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате снижения изоляционных характеристик обмоток "А-С", "В-С" стороны ВН трансформатора КТП 10/0,4 кВ СтКол-5-8 и несоблюдения сроков технического обслуживания (осмотров) оборудования КТП при эксплуатации, произошло межвитковое замыкание с возникновением межфазного КЗ, устраненное срабатыванием ПК-10. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала и снижения изоляционных характеристик обмоток "А-С", "В-С" стороны ВН трансформатора КТП 10/0,4 кВ СтКол-5-8 при длительной эксплуатации, несоблюдения сроков технического обслуживания оборудования КТП, произошло межвитковое замыкание с возникновением межфазного КЗ, устраненное срабатыванием ПК-10. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь. По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4кВ ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь составить листы осмотра и внести их в паспорта ТП
3512 | 353 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 13:52 | 2018-03-26 14:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 468П находящейся на балансе ТРИО "Комплекс" |  | Направить письмо в ТРИО "Комплекс" о необходимости приведения электроустановки ТП 468П к соответствию действующим нормативно-техническим документам.
3513 | 353 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 13:36 | 2018-03-26 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ 1-10 ПС 35 кВ Михайловка установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1977 года. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора КТП 10/0,4 кВ 1-10 ПС 35 кВ Михайловка. | Выполнить внеочередной осмотр и произвести диагностику обмоток силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Михайловка со сроком эксплуатации более 25 лет, с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. По результатам внеочередного осмотра и производства диагностики обмоток силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Михайловка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3514 | 349 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 12:26 | 2018-03-26 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В 10кВ Т 1 на ПС 35/10 кВ Мошки произошло по причине пробоя изоляции жил контрольного кабеля в цепи отключения В 10кВ Т1 от МТЗ В 35кВ Т1 ПС 35/10 кВ Мошки между отсеком РЗА Т1 в КРУН-10 и РШ 35 Т1 на ОРУ 35 из-за снижения изоляционных свойств изоляции (в результате ее старения в процессе длительной эксплуатации с 1970 года). Ответственный за эксплуатацию ведущий инженер ОРЗиПА ТоПБ Ушанов А.М. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции жил контрольного кабеля в цепи отключения В 10кВ Т1 от МТЗ В 35кВ Т1 в результате износа и старения. Жилы с маркировкой а01 и а010 в контрольном кабеле были пробиты –это дало команду на отключение В 10кВ Т1 по цепи отключения от МТЗ 35кВ Т1 Ложно. Ответственный за эксплуатацию ведущий инженер ОРЗиПА ТоПБ Ушанов А.М. | При проведении ТО РЗА Т2 ПС 35/10кВ Мошки в объеме "опробование" в соответствие с графиком ТО РЗА 2018 года, дополнительно провести проверку и испытание изоляции вторичных цепей РЗА. По результатам ТО РЗА Т2 ПС 35/10кВ Мошки в объеме "опробование" и испытания изоляции вторичных цепей РЗА, устранить выявленные дефекты. Провести персоналу Торжокского участка отдела РЗА обучение по замеру изоляции контрольных кабелей и определению их дефектов. Заменить контрольный кабель цепи отключения В 10кВ Т1 от МТЗ 35 Т1 между отсеком РЗА Т1 в КРУН 10кВ до РШ 35кВ Т1 на ОРУ 35кВ ПС 35/10кВ Мошки.
3515 | 700 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 12:03 | 2018-03-26 12:04 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №33-34 воздушным змеем. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №33-34 воздушным змеем. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ. Удалить остатки воздушного змея с провода фазы "А" в пролёте опор №33-34 ЛЭП 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
3516 | 352 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 10:35 | 2018-03-26 10:38 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 35кВ Торжок-Мошки произошло по причине возникновения межфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №119-120 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Дерево спилено посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фаз "А" и"В" в пролете опор №119-120 ВЛ 35 кВ Торжок-Мошки из вне охранной зоны спиленного посторонними лицами произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВТоржок-Мошки действием МТЗ. | По факту ТН от 26.03.2018 на ВЛ 35 кВ Торжок-Мошки направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
3517 | 347 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 10:13 | 2018-03-26 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №11(Заборье) ПС 35/10 кВ Ворошилово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №40 - №41 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №40-41 ВЛ 10 кВ №11(Заборье) ПС 35/10 кВ Ворошилово из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №40-41, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(Заборье) ПС 35/10 кВ Ворошилово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11(Заборье) ПС 35/10 кВ Ворошилово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(Заборье) ПС 35/10 кВ Ворошилово дефекты
3518 | 697 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 10:10 | 2018-03-26 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ЛЭП 6 кВ №11 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 6 кВ на опоре №41 вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты 6 кВ на опоре №41 ЛЭП 6 кВ №11 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №11 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3519 | 433 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 09:45 | 2018-03-26 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Устье" ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3520 | 355 | Жарковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 09:40 | 2018-03-26 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине касания провода фазы "В" металлической траверсы из-за срыва вязки провода на опоре №482 в результате воздействия механической нагрузки на провод вследствие налипания большого количества мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №482 участка магистрали ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошел в результате воздействия механической нагрузки на провод вследствие налипания большого количества мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр участка магистрали ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина Жарковского РЭС с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам осмотра участка магистрали ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина Жарковского РЭС устранить выявленные при осмотре дефекты.
3521 | 704 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 06:32 | 2018-03-26 06:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №53-54, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №53-54 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кировская, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3522 | 475 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 05:40 | 2018-03-26 06:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12 ВЛ-6кВ ф.609 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.609 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.609 ПС 35/6кВ Вельяминовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3523 | 703 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 03:01 | 2018-03-26 03:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ТП 765 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ ТП 765 - Р 1301 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ от Р 1305 до ТП 298 на опоре №4/13, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ от Р 1305 до ТП 298 на опоре №4/13 ЛЭП 10 кВ Г 13 ПС 110 кВ Западная произошёл из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ Г 13 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3524 | 410 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-26 00:55 | 2018-03-26 04:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №173-№174 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №173-№174 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3525 | 405 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 16:53 | 2018-03-25 20:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате повреждения изоляции обмотки ф."В" силового трансформатора Т-1 ТП-9 из-за нарушения ее изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1980г. Оценка УРЗА не требуется | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляции обмотки ф."В" силового трансформатора Т-1 ТП-9 из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1980г. Оценка УРЗА не требуется. | Произвести анализ установленных во всех ТП КЛ 10кВ №Л-11 РП-2 трансформаторов на предмет наличия аналогичных нарушений (выработавших нормативный срок службы). По результатам анализа установленных во всех ТП КЛ 10кВ №Л-11 РП-2 аналогичных трансформаторов запланировать проведение испытания изоляции.
3526 | 120 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 16:41 | 2018-03-25 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок (порывов ветра) произошло падение ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10кВ Кутафино, на ПР-10кВ КТП 10/0,4кВ Ку-7-9, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «В» шлейфов ПР-10кВ с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка фаз «А» и «В» шлейфов Р-10кВ КТП 10/0,4кВ Ку-7-9, ветвью дерева, из вне охранной зоны, произошло межфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Кутафино разработать мероприятия устранения выявленных замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине.
3527 | 448 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 16:30 | 2018-03-25 18:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №48 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская (ВЛ в эксплуатации с 1983 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №48 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская привёл к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №48-№49, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №45 до опоры №55. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3528 | 701 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 16:30 | 2018-03-25 18:39 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Принцевка произошло в результате пробоя изоляции и разрушения РВО 10 кВ фазы"С" в РУ 10 кВ КТП 501 ПС Принцевка, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Электродуговое повреждение, Пробой изоляции и разрушение РВО 10 кВ фазы "С" в РУ 10 кВ КТП 501 ПС 35 кВ Принцевка произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр КТП 501, по всей длине ЛЭП 10 кВ №5, 6 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3529 | 404 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 16:29 | 2018-03-25 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-10кВ № 01 (531) ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «С» из-за схлеста проводов, в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества мокрого снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №98 – 99, в результате прохождения атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества мокрого снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №98 – 99 (при прохождения атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области), произошло перекрытие (схлёст) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 (531) ПС 110/10кВ Малышево действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 (531) ПС 110/10кВ Малышево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 (531) ПС 110/10кВ Малышево устранить выявленные дефекты.
3530 | 444 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 16:15 | 2018-03-25 17:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП-122 "П" ф.103 ПС Смолевичи, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Смолевичи. |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-122 с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
3531 | 335 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 15:40 | 2018-03-25 16:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-6 кВ №33 ПС 35/10/6кВ ПС № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4 кВ "Жилдома" |  | Направить письмо председателю жилого комплекса “ Жилдома”, являющегося собственником ТП 6/0.4 “ Жилдома” о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3532 | 404 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 15:30 | 2018-03-25 17:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №Л-7 РП 1 произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабеля на участке от ТП 61 до ТП 50, вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1971 г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ТП 61 до ТП 50 КЛ 10кВ №Л-7 РП 1, возникший вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Кабельная муфта в эксплуатации с 1971 г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ КЛ 10кВ №Л-7 РП 1 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
3533 | 328 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 15:18 | 2018-03-25 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 деревом, упавшим на провода под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. В последствие произошло падение данного дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево дефекты.
3534 | 123 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 15:15 | 2018-03-25 15:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КТП-6/Н-7-160 привело к замыканию на землю по ВЛ-10кВ Ф-7 на ПС 35/10кВ Никольская. ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10кВ Никольская отключена вручную для поиска замыкания на «землю». |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-7 ПС 35/10кВ Никольская
3535 | 327 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 15:10 | 2018-03-25 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №15 - №16 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15-16 ВЛ- 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №15-16, что послужило причиной отключения ВЛ- 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще действием МТЗ. | Выполнить внеочердной осмотр ВЛ- 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще дефекты.
3536 | 450 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 14:56 | 2018-03-25 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №67/297-№68/297 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №67/297-№68/297 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3537 | 474 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 14:27 | 2018-03-25 15:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП №174П находящемся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.604 ПС Юбилейная. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №174П c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
3538 | 451 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 14:26 | 2018-03-25 15:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Попадание птицы на опору №305 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие птицей воздушного промежутка между шлейфом фазы «А» и сцепной арматурой подвесного изолятора на опоре №305 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №305 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
3539 | 364 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 13:32 | 2018-03-25 15:07 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС Конево в пролетах опор №10-11 обнаружен обрыв провода фазы "В" стрелой крана-манипулятора при выполнении погрузо-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ, при падении провод схлестнулся с проводом соседней фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Работы крана-манипулятора в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" не согласовывались. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №10-11 ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС Конево. | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Конево в пролетах опор №8-9, №12-13, с целью обнаружения дефектов вызванных динамической нагрузкой при обрыве провода краном в пролете опор №10-11. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Конево устранить выявленные замечания. Через местные СМИ довести до населения информацию о запрете выполнения каких либо работ с применением ПС в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем ВЛ ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3540 | 329 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 13:20 | 2018-03-25 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на землю на КВЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине касания провода фазы "А" металлической траверсы из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №23 в результате нарушения крепления изолятора ШС-10 вследствие износа колпачка в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Дмитриев А.И. | Нарушение электрической изоляции, Срыв изолятора фазы "А" марки ШС-10 на опоре №23 КВЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Дмитриев А.И. | Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на КВЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении верхового осмотра КВЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
3541 | 352 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 12:32 | 2018-03-25 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-272 1 с.ш - ТП-476. (кабель 1965 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на участке ТП-272 1 с.ш. - ТП-476. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-272 1 с.ш. - ТП-476. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-272 1 с.ш. - ТП-476. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-272 1 с.ш. - ТП-476 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-272 1 с.ш. - ТП-476 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3542 | 694 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 11:04 | 2018-03-25 11:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №30-31 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №30-31 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3543 | 685 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 10:55 | 2018-03-25 12:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 ЛЭП 6 кВ №24 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 6 кВ на опоре №22 вследствие нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты 6 кВ на опоре №22 ЛЭП 6 кВ №24 ПС 110 кВ Очистные произошел из-за нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №24 ПС 110 кВ Очистные. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3544 | 358 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 10:44 | 2018-03-25 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Короткое замыкание и отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Анна произошло из-за схлёста проводов фаз «В» и «С». в результате разрушения штыревых изоляторов фаз «В» и "С" на опоре № 16 провод фазы «В» опустился ниже провода фазы «С» и при сильном боковом ветре провод фазы «В» схлестнулся с проводом фазы «С» . | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной разрушения изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 16 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Анна явились дефекты возникшие вследствие длительного воздействия в течении длительного срока эксплуатации (37 лет) на материал изолятора различных атмосферных явлений и перепадов температуры окружающего воздуха. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Анна на предмет выявления дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Анна наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
3545 | 333 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 07:45 | 2018-03-25 10:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Ослабление контактного соединения (в процессе эксплуатации более 30 лет), отгорание нулевого проводника на ТМ-400 | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Причиной нарушения эл. снабжения явилось отгорание нулевого проводника на ТМ-400 в результате ослабления контактного соединения (Нагрев контактных соединений). Длительный срок в эксплуатации (более 30 лет) | На ТП-127 по ВЛ-10кВ Кубышинка произвести протяжку всех контактных соединений, включая контакты Р-10кВ. Провести внеочередной инструктаж мастеру по диагностике эл.оборудования Устинову А.А. с целью повышения качества осмотров эл.установок
3546 | 473 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-25 07:04 | 2018-03-25 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провод фазы «С» и траверсу на опоре №77 ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35/10кВ Влазовичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию между проводом фазы "С" и траверсой, замыканию на "землю" и отключению оперативным персоналом В-10 кВ Ф-103 ПС 35/10кВ Влазовичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35/10кВ Влазовичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3547 | 428 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 22:25 | 2018-03-25 00:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №177-№178 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №177-№178 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3548 | 452 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 22:10 | 2018-03-24 22:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №71-№72 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Федоровская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №71-№72 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Федоровская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Федоровская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Федоровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3549 | 453 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 21:44 | 2018-03-24 22:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №178-№179 ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №178-№179 ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3550 | 472 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 20:31 | 2018-03-24 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №129-130 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Гриденки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10кВ Гриденки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3551 | 265 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 20:03 | 2018-03-24 21:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Алферово произошло в следствии междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №№ Б-10 - Б-11 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Алферово произошло в следствии междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в пролете опор №№ Б-10 - Б-11. | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Алферово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков их устранения. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Алферово Провести обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №Б-10 - №Б-11.
3552 | 339 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 16:30 | 2018-03-24 20:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.03 ПС-35/10кВ Лисицкий бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №43-44 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.03 ПС-35/10кВ Лисицкий бор, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ ф.03 ПС-35/10кВ Лисицкий бор упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.03 ПС-35/10кВ Лисицкий бор -действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.03 ПС-35/10кВ Лисицкий бор. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.03 ПС-35/10кВ Лисицкий бор устранить выявленные дефекты.
3553 | 436 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 15:27 | 2018-03-24 16:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6 отпайки на ТП (Суриново) веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6 отпайки на ТП (Суриново) веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 (Н.Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 (Н.Тропский) ПС 35/10кВ "Арефино".
3554 | 349 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 11:05 | 2018-03-24 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной ТН 24.03.2018 г. в 11 час. 05 мин. по ВЛ 10-1 ПС 110кВ Каменка явилось трехфазное короткое замыкание проводов фаз "А", "В", "С" в концевой кабельной муфте, установленной на опоре № 32, вызванное изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации (40 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции проводов фаз "А", "В", "С" в концевой кабельной муфте, установленной на опоре № 32 ВЛ 10-1 ПС 110кВ Каменка, вызванный изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации (40 лет). | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Выполнить внеочередной осмотр концевых кабельных муфт наружной установки по ВЛ 10-1 ПС 110кВ Каменка.
3555 | 128 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 10:21 | 2018-03-24 14:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия провода фазы «В» и траверсы опоры №48 КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ Железнодорожная упавшим куском проволоки, переносимой птицей, произошло замыкание на землю, которое было устранено действиями оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения проволоки, переносимой птицей, на провод фазы «В» и траверсу опоры №48 КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ Железнодорожная произошло замыкание на землю, которое было устранено оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ Железнодорожная нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине.
3556 | 447 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 10:00 | 2018-03-24 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35/10кВ Дивовка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35/10кВ Дивовка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС 35/10кВ Дивовка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35/10кВ Дивовка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3557 | 354 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 09:53 | 2018-03-24 10:12 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №104-105 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ спиленным посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №104-105 ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма из вне охранной зоны спиленного посторонними лицами произошло отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма действием ТЗНП 1. | По факту ТН от 24.03.2018 на ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
3558 | 403 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 08:19 | 2018-03-24 08:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Борисовское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35 - 36 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №09 на ПС 35/10кВ Борисовское. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №35 – 36 ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Борисовское из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Борисовское действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Борисовское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Борисовское устранить выявленные дефекты.
3559 | 181 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 07:10 | 2018-03-24 07:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ Лесная-Кировская №1 с неуспешным АПВ и ВЛ-110 кВ Лесная-Кировская №2 с неуспешным АПВ явилось повреждение в ЗРУ-6кВ и отказ УРЗА на потребительской ПС 110/6 кВ АПЗ-20 (ООО "Электроснабжение"). |  | Принять участие в комиссии собственника ПС 110 кВ АПЗ-20 ООО "Электроснабжение" с подписанием итогового акта расследования аварии. Итоговый акт расследования аварии направить в ДНиКЭЭ ПАО "МРСК Центра".
3560 | 686 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 07:02 | 2018-03-24 07:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №83-84 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №83-84 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3561 | 337 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-24 05:46 | 2018-03-24 05:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, По звонку владельца ведомственной ТП "ИП Чепасов" Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич установлено, что при разгрузке леса краном - манипулятором произошел схлест проводов ВЛ 0,4 кВ отходящей от ведомственной ТП, защиты ВЛ 0,4 кВ не отработали, произошло перегорание в/в предохранителей на ведомственной ТП, что привело к К.З. и отключению ВЛ 10 кВ действием защиты. Провода ВЛ 10 кВ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП "ИП Чепасов" о проведении мероприятий по устранению причин, которые могут привести к отключению ВЛ 10кВ ф 10-01 ПС 220/110/35/10 Галич.
3562 | 404 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 21:30 | 2018-03-23 23:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), При аварийном осмотре ТП№903 установлено, что причиной замыкания на землю явилось повреждение проходного изолятора Ф "А". Повреждение произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода спусков и снижения изоляционных и механических свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (28 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение проходного изолятора Ф "А" на ТП№903. | Провести внеплановый полный комплекс испытаний и измерений оборудования ТП№903 Выявленные при проведении комплексного обследования оборудования ТП№903 замечания устранить.
3563 | 761 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 20:39 | 2018-03-23 21:14 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ЦРП 10кВ №2 явилось повреждение на потребительской ТП № П-1585 находящееся на балансе и обслуживании ООО «Известняк». |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3564 | 760 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 18:52 | 2018-03-23 19:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Кузьминская явилось возникновение пожара в здании находящееся в д. Кикинка. Для безопасного тушения пожара бригадой МЧС был отключен вручную В 10 кВ №15 ПС 110 кВ Кузьминская.
3565 | 759 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 18:10 | 2018-03-23 19:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская явилось повреждение на потребительском ТП № П-1114, находящееся на балансе и обслуживании ФКУ УПРДОР МОСКВА-ВОЛГОГРАД |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3566 | 758 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 17:39 | 2018-03-23 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Комсомольская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ на опору №10 . При отрыве ветки, произошел её перенос на провод фазы "А" опоры №10 и касание ее траверсы, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Комсомольская явилось однофазное замыкание на землю возникшее в результате падения ветки дерева на опору №10 с поверхностным перекрытием траверсы и фазы "А". Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Комсомольская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3567 | 757 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 17:31 | 2018-03-23 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №(10-22) – (10-23). При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №(10-22) – (10-23). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №(10-22) – (10-23). Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 15 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3568 | 446 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 16:30 | 2018-03-23 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору, на опоре №48 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская(ВЛ в эксплуатации с 1979 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «А» на опоре №48 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская привёл к схлесту проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №47-№48, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская на участке от опоры №45 до опоры №55. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3569 | 336 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 16:12 | 2018-03-23 17:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №22 ПС 35/10кВ ПС "Мокшино" произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4кВ Завидово Энергосервис |  | Направить письмо директору ООО Завидово Энергосервис , являющегося собственником ТП 10/0,4кВ Завидово Энергосервис о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3570 | 359 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 16:10 | 2018-03-23 23:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ №29 ПС 110/10кВ ДВП произошло по причине касания провода фазы "В" металлической траверсы из-за срыва вязки провода на опоре №23/2 в результате воздействия механической нагрузки на провод вследствие налипания большого количества мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №23/2 ВЛ-10кВ №29 ПС 110/10кВ ДВП произошел в результате воздействия механической нагрузки на провод вследствие налипания большого количества мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №29 ПС 110/10кВ ДВП с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №29 ПС 110/10кВ ДВП устранить выявленные при осмотре дефекты.
3571 | 399 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 16:05 | 2018-03-23 16:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 "Медведково" ПС 35/10кВ "Дорожаево" из-за короткого замыкания возникшего в следствии перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны в пролете опор №50-№51. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 "Медведково" ПС 35/10кВ "Дорожаево" в пролете опор №50-№51. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 "Медведково" ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 "Медведково" ПС 35/10кВ "Дорожаево".
3572 | 407 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 16:05 | 2018-03-23 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 "Поповка" ПС 35/10кВ "Дорожаево" из-за короткого замыкания возникшего в следствии перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны в пролете опор №20-№21. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 07 "Поповка" ПС 35/10кВ "Дорожаево" в пролете опор №20-№21. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Поповка" ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Поповка" ПС 35/10кВ "Дорожаево".
3573 | 330 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 15:48 | 2018-03-23 16:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение В 10 кВ Т2 на ПС 110\35\10 кВ Спирово вызвано межфазным к.з. на абонентской ВЛ 10 кВ № 05, которое не было отключено выключателем этого присоединения В-10кВ №05 из-за "затягивания" привода этого выключателя. Данный инцидент стал следствием отключения оперативным персоналом абонентской ПС 110\35\10 кВ Спирово питания электроподогрева в шкафу привода масляного выключателя.Указанный дефект обогрева не был своевременно выявлен персоналом УСПС ВВ ПБ. Ответственный за эксплуатацию- мастер УСПС В ПБ- Куцый М.Г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), Затягивание отключения межфазного КЗ В 10 кВ №05 на ПС 110\35\10 кВ Спирово произошло по причине замерзания смазки привода выключателя. Питание электроподогрева в шкафу привода масляного выключателя отключено оперативным персоналом абонента, (владельца ПС 110\35\10 кВ Спирово – ОАО «РЖД»). Ответственный за эксплуатацию- мастер УСПС В ПБ- Куцый М.Г. | Направить письмо собственнику ПС 110\35\10 кВ Спирово ОАО «РЖД» с предложением восстановить питание электроподогрева приводов выключателей 10 кВ 1 и 2 секции шин. выполнить проверку исправности цепей и устройств электрообогрева 1 и 2 сек. шин-10кВ ПС-110/35/10кВ Спирово при выявлении дефектов по результатам проверки исправности цепей и устройств электрообогрева 1 и 2 сек. шин-10кВ ПС-110/35/10кВ Спирово - устранить эти дефекты провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ о требованиях НТД к состоянию устройств обогрева КРУН-10кВ направить письмо руководству ООО «Опора»- владельцу абонентской ВЛ-10кВ №05, подключенной к 1 СШ-10кВ на ПС-110/35/10кВ Спирово - с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
3574 | 399 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 15:23 | 2018-03-23 17:31 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Причиной замыкания на "землю" в сети 10кВ на потребительском оборудовании ПС "Космынино", явилось повреждение проходного изолятора на фазе "С" в ячейке МВ 10кВ ф.10-04 (по сообщению от диспетчера ПАО РЖД), в результате чего возникло од-нофазное замыкание на землю. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ПАО «РЖД» о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3575 | 317 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 15:04 | 2018-03-23 18:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения В-10кВ Горицы от ПС 35/10кВ Борисовка явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой отломившейся от дерева стоящего в охранной зоне ВЛ, от воздействия порывистого ветра 17-20 м/с. Работа АПВ правильная, неуспешная. Причина неуспешного включения АПВ и ТУ является, зависание ветки дерева на проводах с последующим падением её на землю от воздействия порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина отключения В-10кВ в ячейке №10 (Горицы) на ПС 35/10кВ Борисовка явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ веткой дерева. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ Горицы от ПС 35/10кВ Борисовка, в пролетах опор №153-158 на предмет выявления деревьев, (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку(обрезку крон) Включить в график по расчистке ВЛ 10кВ Горицы от ПС 35/10кВ Борисовка от деревьев и поросли. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3576 | 324 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 14:48 | 2018-03-23 15:04 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-35 кВ Моркины Горы - Теблеши произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-61 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ спиленным посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №60-61 из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ Моркины Горы - Теблеши спиленным посторонними лицами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Моркины Горы - Теблеши действием ТО. | По факту ТН от 23.03.2018 на ВЛ-35 кВ Моркины Горы-Теблеши направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
3577 | 445 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 14:29 | 2018-03-23 15:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременное устранение дефекта (растрескивание армировочного шва опорного изолятора ШР 1СШ 110кВ ОВ фаза "В" в сторону 1 СШ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная в результате длительной эксплуатации - 35 лет) привело к замерзанию попавшей в трещины влаги, разрушению армировочного шва при переходе температуры воздуха через "0" и к излому опорного изолятора ШР 1СШ 110кВ ОВ фаза "В" в сторону 1 СШ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная при производстве переключений, что стало причиной отключения (при падении полюс опорного изолятора ШР коснулся металлоконструкции ШР) 1 СШ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная от действия РЗ и вывода в ремонт по НО заявке ШР 1 СШ ОВ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная для ремонта опорного изолятора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Замерзание попавшей влаги в трещины армировочного шва (изменение структуры материала при длительной эксплуатации - 35 лет) при переходе температуры воздуха через "0" привело к излому опорного изолятора ШР 1СШ 110кВ ОВ фаза "В" в сторону 1 СШ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная, касанию полюса ШР металлоконструкции разъеденителя и отключению от действия РЗ 1 СШ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная. | Произвести внеплановые осмотры опорных изоляторов всех ПС 110кВ инженерно-техническими работниками. По результатам осмотров выявленные замечаний устранить. Произвести акустический контроль ОСИ-110кВ со сроком эксплуатации более 30 лет. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему повышения качества осмотра ОСИ 110кВ (по возможности использовать бинокль). При осмотре обращать внимание на: - наличие сколов м трещин на фарфоре; - состояние армированных швов; - состояние привода, контактной системы и рамы (наличие перекосов). Запретить производство операций разъединителями, изоляторы которых имеют дефекты в виде трещин (в теле фарфора или армированном шве), царапин и рисок на фарфоре глубиной более 0,5 мм, а также сколы глубиной более 1 мм и общей площадью более 200 мм2. Ограничить количество переключений (по возможности) при температуре окружающего воздуха минус 25 и ниже, а также в периоды, когда в течении суток имеют место значительные колебания температуры с переходом нулевого значения. При ремонтах разъединителей и отделителей 110кВ проводить тщательный осмотр изоляторов и армированных швов на предмет: - наличие трещин в армированных швах; - состояние цемента в армированных швах; - состояние влагостойкого покрытия армированных швов. При обнаружении трещин в армированных швах, производить их заделку влагостойкой шпатлевкой с последующим нанесением гидрофобного покрытия.
3578 | 412 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 13:34 | 2018-03-23 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при воздействии порывов ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Зарубинский" ПС 35/10кВ "Мышкин" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №4 "Зарубинский" ПС 35/10 Мышкин.
3579 | 441 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 13:27 | 2018-03-23 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №21/33 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №21/33 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда привёл к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21/33-22/33, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда на участке от опоры №15/33 до опоры №25/33. Выявленные недостатки устранить.
3580 | 406 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 10:13 | 2018-03-23 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №183-№184 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №193-№194 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 183-№184 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор № 193-№194 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3581 | 338 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 09:47 | 2018-03-23 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ №15 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №17-18 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ №15, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ №15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ №15 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ №15 -действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ №15. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ №15 устранить выявленные дефекты.
3582 | 262 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-23 07:30 | 2018-03-23 09:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной приведшей к перегоранию 2-х высоковольтных предохранителей на КТП 517 Октябрьская ВЛ-1005 ПС 110/35/10 Демидов явилось проникновение животного (кота) на силовой трансформатор. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению потребителей в части улиц города Демидова (Комсомольская, Пролетарская, Октябрьская) и перегорания 2-х высоковольтных предохранителей на КТП 517 Октябрьская ВЛ-1005 ПС 110/35/10 Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие попадания животного (кота) на шпильки силового трансформатора. | Произвести вынос КТП 517 Октябрьская ВЛ-1005 ПС 110/35/10 Демидов с частной территории.
3583 | 358 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 23:04 | 2018-03-22 23:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ № 03 (582) ПС 35/10кВ Трестна произошло, по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия проводов в пролете опор №94-95 крыльями птицы при взлете. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 03 (582) ПС 35/10кВ Трестна в пролете опор №94-95 крыльями птицы, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 (582) ПС 35/10кВ Трестна действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 (582) ПС 35/10кВ Трестна в местах гнездования птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 03 (582) ПС 35/10кВ Трестна дефекты.
3584 | 505 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 22:15 | 2018-03-22 22:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Марица произошло в результате перекрытия проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №17-18 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции ВЛ в пролёте между опорами №17-18 упавшей веткой дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Марицкая с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях
3585 | 471 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 22:11 | 2018-03-22 22:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №28–29 ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС 110/35/10кВ Жуковская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3586 | 438 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 15:15 | 2018-03-22 15:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Падение ветки на спуски 10кВ к КТП-111 "П" ф.108 ПС Смолевичи, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Смолевичи. |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-111 с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
3587 | 470 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 15:12 | 2018-03-22 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №21–22 ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 110/35/10кВ Стародуб. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-102 ПС 110/35/10кВ Стародуб. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 110/35/10кВ Стародуб с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3588 | 469 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 14:57 | 2018-03-22 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №116-117 ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 110/35/6кВ Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6 кВ Ф-608 ПС 110/35/6кВ Юбилейная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-608 ПС 110/35/6кВ Юбилейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3589 | 683 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 14:50 | 2018-03-22 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 24-25, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 24-25 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Драгунка, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3590 | 124 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 14:00 | 2018-03-22 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/42-1/43 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская, что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская в пролете опор № 1/42-1/43, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" КВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская по всей длине.
3591 | 337 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 13:32 | 2018-03-22 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №20-21, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-6кВ ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №20-21 ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая упавшей с дерева растущего вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая -действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая устранить выявленные дефекты.
3592 | 454 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 12:03 | 2018-03-22 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 35/10кВ Жирятино произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №19-20 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции ВЛ в пролете опор № 19-20 веткой дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1029 ПС 35/10кВ Жирятино с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3593 | 671 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 12:02 | 2018-03-22 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/3-3/4 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3594 | 347 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 07:10 | 2018-03-22 07:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Верный явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 200-300 вследствие наезда на опору № 200 стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 200-300 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Верный произошел из-за наезда на опору № 200 стороннего автотранспорта. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение.
3595 | 766 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 06:33 | 2018-03-22 07:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение В-10 кВ №3 Изосимовская от действия МТЗ произошло в результате межфазного К.З., вызванное обрывом провода неизвестной строительной техникой. Пострадавших нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), При строительных работ в охранной зоне ВЛ, неизвестные лица на транспорте коснулись и оборвали провод ВЛ-10 кВ №3 Изосимовская, после чего последовало отключение ВЛ. Пострадавших нет. | Провести верховой осмотр опор № 1-1 1-5 ВЛ-10 кВ № 3 Изосимовская, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после механического обрыва провода в пролетах опор № 1-2 1-4 неизвестным транспортом. Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО или КР.
3596 | 125 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 04:14 | 2018-03-22 11:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта изолятора марки ШФ-20Г фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино произошло его разрушение, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате разрушения изолятора марки ШФ-20Г фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино произошло падение провода фазы "В" на траверсу опоры и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом.Старение материалов в эксплуатации | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и внести их в план работ Шаблыкинского РЭС. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине.
3597 | 426 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 02:06 | 2018-03-22 02:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Яковцево ПС Вощажниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3598 | 323 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-22 00:44 | 2018-03-22 01:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.03(7) ПС-35/10кВ Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №4-5 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.03(7) ПС-35/10кВ Савватьево, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.03(7) ПС-35/10кВ Савватьево с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.03(7) ПС-35/10кВ Савватьево действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.03(7) ПС-35/10кВ Савватьево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.03(7) ПС-35/10кВ Савватьево устранить выявленные дефекты.
3599 | 119 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 23:56 | 2018-03-22 00:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 11-12 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №17 ПС Южная, что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №17 ПС Южная в пролете опор № 11-12, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" КВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 Южная по всей длине.
3600 | 437 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 22:55 | 2018-03-21 23:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на СТП-352(ведомственная) находящемся на балансе потребителя, привело к замыканию на "землю" и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1025 ПС 110/10кВ Добрунь. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца СТП-352 c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
3601 | 121 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 22:32 | 2018-03-22 04:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изолятора ШФ-20 фазы "А" на опоре №50 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская с колпачка КП-22 из-за его разрушения при длительной эксплуатации, что привело к повреждению изолятора при падении на траверсу и возникновению замыкания на землю, устраненное оперативным отключением на ПС Жиляевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического разрушения изолятора фазы «А» на опоре №50 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская при его срыве с крюка и падении на траверсу опоры из-за разрушения полиэтиленового колпачка КП-22 в следствии старения и изменения структуры материала, произошло замыкание на землю, устраненное оперативным отключением на ПС Жиляевская. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская и включить их в планы работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине.
3602 | 260 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 22:20 | 2018-03-22 00:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной приведшей к возникновению междуфазного КЗ с перегоранием двух предохранителей на ТП 046 ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 явилось попадание на ввода 10 кВ трансформатора птицы. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ТП 046 ВЛ 1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате нарушения электрической изоляции из-за перекрытия вводов 10 кВ трансформатора птицей. | Рассмотреть вопрос об установке изолирующих колпачков на ввода 10 кВ трансформатора ТП 046 ВЛ-1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1.
3603 | 436 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 18:16 | 2018-03-21 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №11–12 ВЛ-10 кВ Ф-1029 ПС 110/10кВ Добрунь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1029 ПС 110/10кВ Добрунь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1029 ПС 110/10кВ Добрунь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3604 | 322 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 16:38 | 2018-03-21 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 веткой дерева, упавшей на провода ВЛ, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, в дальнейшем произошло падение ветки на землю, что и позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с дерева растущего вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина дефекты.
3605 | 675 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 16:16 | 2018-03-21 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 48 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 734 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3606 | 692 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 15:57 | 2018-03-21 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №10-11 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №10-11 ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3607 | 332 | Фировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 15:35 | 2018-03-21 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд вызвано междуфазным к.з при падении на провода ВЛ дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны в пролете опор №3-7-№3-8, с последующим падением дерева на землю, (без обрыва проводов). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-7 - №3-8 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Фировского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд - устранить эти дефекты.
3608 | 672 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 14:50 | 2018-03-21 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 15 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 95 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 9-ТП 442 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 9-ТП 442 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 9-ТП 442 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3609 | 467 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 14:08 | 2018-03-21 15:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ ф.1029 ПС Жирятинская произошло из-за повреждения на потребительской КТП №17. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Жирятинская. Письменно обратиться к владельцу КТП №17 с требованием о приведении электроустановки в соответствие с ПУЭ.
3610 | 417 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 12:32 | 2018-03-21 16:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение у потребителя на отпайке на ТП-160 кВА (Котельная 2). Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Провести претензионную работу с потребителем.
3611 | 346 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 11:07 | 2018-03-21 11:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 явилось повреждение на ПС 110 кВ НС-8 (обрыв провода фазы "В" на вводе 110 кВ Т-2), находящейся на балансе ПАО "Трансаммиак". |  | Направить письмо в адрес "Воронежского управления" ПАО "Трансаммиак" с требованием привести состояние электрооборудования ПС 110 кВ НС-8 в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем.
3612 | 674 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 10:33 | 2018-03-21 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Г 21 - ТП 1223 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ Г 21 - ТП 1223 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 21 - ТП 1223 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3613 | 673 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 10:29 | 2018-03-21 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 72 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 494 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3614 | 435 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 10:16 | 2018-03-21 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №6– 7 ВЛ-6кВ ф.616 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.616 ПС 110/35/6кВ Юбилейная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.616 ПС 110/35/6кВ Юбилейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3615 | 400 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 09:49 | 2018-03-21 10:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП 232. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 Сыр завод ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести претензионную работу с потребителем-владельцем ТП 232.
3616 | 681 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 09:33 | 2018-03-21 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 11-12, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3617 | 434 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 07:15 | 2018-03-21 09:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП-209 (ГРП) находящемся на балансе потребителя, привело к замыканию на "землю" и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Жуковская. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-209 (ГРП) c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
3618 | 189 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 07:07 | 2018-03-21 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмотки ВВ ф "С" силового трансформатора ТМ-250/6/0,4 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.04.1978г. Комплексный ремонт 27.07.2016г. Последние испытания 29.07.2016г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации - с 01.04.1978г. Короткое замыкание ВВ обмотки ф "С" на корпус трансформатора ТМ-250/6/0,4 КТП Е-176. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от КЛ-6 кВ РП-14 яч. № 13 до ТП-176 яч. № 4 со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от КЛ-6 кВ РП-14 яч. № 13 до ТП-176 яч. № 4 устранить выявленные недостатки.
3619 | 428 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-21 00:05 | 2018-03-21 00:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье в пролёте опор №2/91-3/91. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/91-3/91 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.602 ПС Ущерпье. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ущерпье с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3620 | 433 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-20 18:50 | 2018-03-20 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №31–32 ВЛ-10 кВ Ф-1014 ПС 110/10кВ Молотинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1014 ПС 110/10кВ Молотинская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1014 ПС 110/10кВ Молотинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3621 | 427 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-20 18:08 | 2018-03-20 18:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ ф.122 ПС Залинейная в пролёте опор №110-111. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №110-111 ВЛ-10кВ ф.122 ПС Залинейная, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.122 ПС Залинейная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.122 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3622 | 261 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-20 15:35 | 2018-03-20 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Канютино послужило междуфазное короткое замыкание возникшее в результате перекрытия проводов ВЛ в пролёте опор №40 - №41 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ без повреждения проводов. При подаче на ВЛ напряжения в цикле АПВ и при включении по ТУ дерево находилось на проводах ВЛ, а затем, после обгорания ветвей под действием ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Канютино послужило междуфазное короткое замыкание в результате механического воздействия тонкого дерева на провода ВЛ в пролёте опор №40- №41 без повреждения проводов, упавшего из-за границ охранной зоны ВЛ. | Провести внеплановый осмотр участков ВЛ 10 кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Канютино проходящих по лесистой местности. Провести вырубку деревьев в пролете опор № 40 - № 41 ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Канютино при определенных условиях угрожающих падением на провода ЛЭП. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Канютино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
3623 | 344 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-20 14:21 | 2018-03-20 16:28 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Рамонь-1 действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при схлестывании проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№9-14 – 9-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлестывание проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№9-14 – 9-15 произошло в момент обрыва провода фазы "С" крупногабаритным транспортным средством. | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
3624 | 669 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-20 14:15 | 2018-03-20 14:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 6 кВ №18 ПС 35 кВ КМАруда №3 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 ЛЭП 6 кВ №18 ПС 35 кВ КМАруда №3 произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №18 ПС 35 кВ КМАруда №3. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3625 | 177 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-20 12:24 | 2018-03-20 15:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-6 кВ "Опытная-левая" от ПС 110/6 кВ "Тепличная" явилось однофазное замыкание на землю в РУ-6 кВ КТП 761П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "КолоСС". |  | Направить в адрес ООО "КолоСС" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3626 | 322 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-20 10:27 | 2018-03-20 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №86-87 с последующим падением дерева на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №86-87 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг. | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Пыщуг, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны. По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Пыщуг устранить выявленные замечания.
3627 | 264 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 22:06 | 2018-03-19 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион Л-601 №4 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации). По результатам прошлых эксплуатационных испытаний отклонений выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ ПС Диффузион Л-601 №4 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции. | Произвести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион Л-601 №4, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
3628 | 431 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 20:50 | 2018-03-19 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 25–26 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110/10 кВ Летошники. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС 110/10кВ Летошники. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110/10кВ Летошники с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3629 | 421 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 20:42 | 2018-03-19 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.105 ПС Климово в пролёте опор №26-27. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Климово, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Климово. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3630 | 179 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 20:17 | 2018-03-19 20:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Межфазное КЗ в ЗТП №43, принадлежащей ООО "Мега". |  | Направить письмо руководству ООО "Мега" с требованием приведения ЗТП 43 в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем.
3631 | 310 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 17:33 | 2018-03-19 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-35кВ Торопец-Пожня, ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания провода ф. «С» провода ф. «А», в пролете опор №107-108 ВЛ-35кВ Торопец-Пожня, в следствие разрыва гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре №107, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Появление однофазного замыкания на землю на ВЛ-35кВ Торопец-Пожня произошло в результате падение провода ф. "С" на траверсу опоры №108. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛЭП НПБ Дубов Р.С. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Разрыв гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре №107 ВЛ-35кВ Торопец-Пожня произошло в результате образование трещин и нарушение структуры цементной обмазки в оголовке фарфорового изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛЭП НПБ Дубов Р.С. | Произвести замену фарфорой изоляции фаз «А», «В» на опоре №107 ВЛ-35кВ Торопец-Пожня на стеклянную, типа ПС-70Д. Провести внеочередной верховой осмотр на оп. №106,107,108 ВЛ-35кВ Торопец-Пожня. Устранить выявленные в результате верхового осмотра оп. №106,107,108 ВЛ-35кВ Торопец-Пожня дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП НПБ по требованиям НТД к объему и срокам контроля линейной изоляции и ответственности за выполнение этих мероприятий.
3632 | 388 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 17:20 | 2018-03-19 19:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ "Васильково" из-за короткого замыкания возникшего в следствии перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №211-№212 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ "Васильково" в пролете опор №211-№212 в следствии воздействия ветки дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3633 | 420 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 14:54 | 2018-03-19 14:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветки дерева на провода фаз "В" и "С" ВЛ-6кВ ф.5 РП Толвинка в пролёте опор №25-26. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №25-26 ВЛ-6кВ ф.5 РП Толвинка, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.5 РП Толвинка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.5 РП Толвинка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3634 | 377 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 14:44 | 2018-03-19 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 99– 100 ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Юбилейная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС 110/35/6кВ Юбилейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3635 | 394 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 13:56 | 2018-03-19 14:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ №5 Козино ПС 35/10кВ "Щурово" в результате перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №44-№45 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №5 Козино ПС 35/10кВ "Щурово" всех фаз в пролете опор №44-№45 из-за механического воздействие ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №44 - №45 ВЛ-10кВ №5 Козино ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3636 | 651 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 13:19 | 2018-03-19 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №30-10/1, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №30-10/1 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3637 | 658 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 12:28 | 2018-03-19 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Вейделевка произошло в результате обрыва и падения на землю провода фазы "С" на опоре №246 ЛЭП 10 кВ №8, вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механический обрыв провода фазы "С" на опоре №246 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка произошёл вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3638 | 391 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 12:04 | 2018-03-19 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролёте опор №44-45. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №44-45 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Киваи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3639 | 176 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 11:00 | 2018-03-19 13:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Комплекс Боринский ПС 35/10 кВ "Борино" явилось однофазное замыкание на землю в РУ-10 кВ КТП 181П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОГУП "Липецкоблводоканал". |  | Направить в адрес ОГУП "Липецкоблводоканал" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3640 | 332 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 09:41 | 2018-03-19 12:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Палкино стало разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 162 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и снижения изоляционных и механических свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (34 года) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Провод не поврежден. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение штыревого изолятора на опоре № 162. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Палкино с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Палкино заменить дефектные изоляторы, ослабшие, растянутые вязки, а так же вязки, имеющие механические повреждения. Выполнить комплексное обследование опоры № 162 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Палкино, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
3641 | 318 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 09:30 | 2018-03-19 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №42-43, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино устранить выявленные дефекты.
3642 | 314 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-19 04:55 | 2018-03-19 05:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-254 2 с.ш. - ТП-296. (кабель 1968 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ТП-254 2 с.ш. - ТП-296. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-254 2 с.ш. - ТП-296. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-254 2 с.ш. - ТП-296. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-254 2 с.ш. - ТП-296 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-254 2 с.ш. - ТП-296 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3643 | 316 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-18 19:35 | 2018-03-18 23:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП-10/0,4кВ №438 Поддубки запитанной от ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10кВ Городня произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 60/10 кВА в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 60/10 кВА на ТП-10/0,4кВ №438 Поддубки запитанной от ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10кВ Городня (пробой изоляции обмоток ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло из-за недопустимого снижения сопротивления изоляции обмоток ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ ф.16 ПС 35/10кВ Городня. По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
3644 | 315 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-18 15:09 | 2018-03-18 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/6кВ “Дмитрова Гора” произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения в пролете опор № 52-№53 на провода ВЛ дерева, упавшего из охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Шалуев А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №52-53 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/6кВ “Дмитрова Гора” из охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35/6кВ “Дмитрова Гора” действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Шалуев А.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ “Дмитрова Гора” в пролете опор № 52-№53. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3645 | 313 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-18 13:01 | 2018-03-18 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №56-№57 из-за падения опоры №57 (излом у основания) в результате предельного загнивания древесины. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Рамешковского РЭС Сигналов А.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания), Излом и падение деревянной опоры №57 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине нарушения структуры материала из-за предельного загнивания древесины опоры №57. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Рамешковского РЭС Сигналов А.А. | Произвести замер степени загнивания деревянных опор на ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи . По результатам замера устранить выявленные нарушения. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД
3646 | 319 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-18 11:30 | 2018-03-18 16:56 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ (с обрывом провода фазы В), в пролете опор №102-103 поваленного посторонним лицом . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №102-103 ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино из-за пределов охранной зоны спиленное посторонними лицами, произошло перекрытие провод фаз "А" и "С" с обрыв провода фазы "В" в данном пролете опор №102-№103, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино действием МТЗ. | Направить заявление по факту ТН от 18.03.2018 г. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино в отделение полиции для отыскания виновных лиц с целью возмещения ущерба.
3647 | 302 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-18 11:23 | 2018-03-18 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32 – 33 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, в дальнейшем произошло падение данной ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №32 – 33 (отпайка на КТП Серово) ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Пожня из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Пожня. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Пожня дефекты.
3648 | 299 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-18 06:49 | 2018-03-18 06:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Либегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 ветками дерева, наклонившегося к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Любегощи, наклонившегося к проводам из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Произвести вырубку дерева, наклоненного к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи в пролете опор №12-13 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи дефекты.
3649 | 174 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-17 17:26 | 2018-03-17 18:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ "Боринское" явилось межфазное замыкание в РУ-10 кВ ТП 807П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Боринское". |  | Направить в адрес ОАО "Боринское" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуа-тируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3650 | 298 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-17 16:03 | 2018-03-17 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №74 - №75 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №74-75 ВЛ- 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №74-75, что послужило причиной отключения ВЛ- 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ- 10кВ Коковкино от РП-10кВ Свапуще. Устранить выявленные в результате внеочередного осмтра ВЛ- 10кВ Коковкино от РП-10кВ Свапуще дефекты.
3651 | 115 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-17 12:28 | 2018-03-17 13:03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате изменения свойств материала намоточного провода обмотки катушки электромагнита отключения, находящейся в эксплуатации с 1981 года, ОД-110 кВ Т2 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, произошло его перегорание при поступлении сигнала на отключение действием ДЗТ Т2, вследствие проникновения кошки на ШМ-10 кВ Т2. Неотключение ОД-110 кВ Т2 привело к неуспешному АПВ ВЛ-110 кВ Аксинино – Шаблыкино. Текущий ремонт ОД-110 кВ Т2 ПС Шаблыкино выполнен 24.07.2017, техническое обслуживание - 26.10.2017. Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения кошки на ШМ-10 кВ Т2 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и ее приближения к шинам 10 кВ фаз «А» и «В» ШМ 10 кВ Т2, произошло 2-х фазное короткое замыкание с повреждением опорного изолятора фазы "А" ШМ-10 кВ, что привело к отключению Т2 действием ДЗТ и ВЛ-110 кВ Шаблыкино – Аксинино действием I ступени ТЗНП. | Нарушение электрической изоляции, В результате возникновения 2-х фазного короткого замыкания с повреждением опорного изолятора фазы "А" ШМ-10 кВ при проникновении кошки на ШМ-10 кВ Т2 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, вследствие ее приближения к токоведущим частям на недопустимое расстояние, произошло отключение Т-2 действием ДЗТ Т-2 и ВЛ-110 кВ Шаблыкино – Аксинино действием I ступени ТЗНП. на ПС Аксинино (в зоне ответственности Брянскэнерго). Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате обрыва обмотки катушки электромагнита отключения ОД-110 кВ Т-2 ПС Шаблыкино, находящейся в эксплуатации с 1981 года, при возникшем 2-х фазном коротком замыкании между фазами "А" и «В» на ШМ-10 кВ, вследствие проникновения кошки на ШМ-10 кВ Т-2 и ее приближения к токоведущим частям, произошло неотключение ОД 110 кВ Т2 действием ДЗТ Т-2, что привело к неуспешному АПВ ВЛ-110 кВ Шаблыкино – Аксинино на ПС Аксинино (в зоне ответственности Брянскэнерго) при отключении ВЛ действием I ступени ТЗНП. | Внести в технологическую карту на текущий (капитальный ) ремонт ОД-110 кВ пункт о проверки целостности катушки отключения. Провести проверку целостности катушек отключения ОД-110 кВ при проведении капитального (текущего ) ремонта оборудования на ПС 110 кв.
3652 | 300 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-16 21:50 | 2018-03-16 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10кВ №07 ПС 11035/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия шлейфов на ПР-10 КТП 10/0,4 кВ Нефедьево КВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов (КВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов запитана от КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Зубцов через НТР ЛР-6) веткой дерева, упавшей на провода (шлейфы) из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва шлейфов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на шлейфы ПР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Нефедьево КВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов, запитанной через НТР ЛР-6 от КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Зубцов из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие шлейфов на ПР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ Нефедьево КВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ-1. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Зубцов (КВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов запитана от КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Зубцов через НТР (ЛР-6 включен) с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Зубцов (КВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов запитана от КВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Зубцов через НТР (ЛР-6 включен) дефекты.
3653 | 254 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-16 15:29 | 2018-03-16 17:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою междуфазной изоляции кабеля марки АСБ 3х50 на опоре №76 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие внутреннего повреждения изоляции силового кабеля 10кВ марки АСБ 3х50 мм2 на опоре №76. | Произвести анализ количества отключений ВЛ-1006 ПС Катынь-1 по причине повреждения КЛ за последние 5 лет, и по результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной ВЛ.
3654 | 117 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-16 13:20 | 2018-03-16 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), В результате неблагоприятных погодных условиях сопровождавшихся сильным ветром произошло налипание мокрого снега на провода произошел схлест проводов фаз "В" и "С" к КТП 10/0,4 В Ш-9-19, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате схлеста провода проводов фаз "В" и "С" к КТП 10/0,4 кВ В Ш-9-19, произошло возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.
3655 | 315 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-16 12:36 | 2018-03-16 14:57 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, При аварийном осмотре ВЛ 6 кВ Ф615 ПС Центральная в пролетах опор №31/3-31/4 обнаружен обрыв провода фазы "А" стрелой крана при выполнении погрузо-разгрузочных работ, при обрыве провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Работы крана в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" не согласовывались. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №31/3-31/4 ВЛ 6 кВ Ф615 ПС Центральная стрелой крана управляемого неустановленным лицом. | После обнаружения водителя автокрана, виновного в обрыве провода ВЛ провести необходимые мероприятия по взысканию экономического ущерба. Через местные СМИ довести до населения информацию о запрете выполнения каких либо работ с применением ПС в охранной зоне ВЛ без согласования с владельцем ВЛ ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
3656 | 662 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-16 10:28 | 2018-03-16 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 1/3-1/4, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 1/3-1/4 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Завидовка, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3657 | 321 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-16 10:02 | 2018-03-16 10:10 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Отключение В-10кВ Т-1 на ПС-110/35/10 кВ Радуга (с погашением 1 сек. шин 10кВ) вызвано воздействием междуфазного к.з, пропущенного выключателем В-10кВ №27, на присоединении которого (КЛ-10кВ №27 абонентский) возникло это к.з. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Отказ выключателя В-10кВ №27 в отключении к.з. на присоединении к этому выключателю (КЛ-10кВ №27 абонентский) вызван дефектом привода этого выключателя и его неготовностью к операции отключения к.з. - из-за разрегулировки тяги релейной планки вследствие ослабления прижимного усилия упорной гайки тяги. Дефект явился следствием низкого качества обслуживания привода и невыполнения в полном объеме требуемых работ по обслуживанию оборудования. Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. | провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ по требованиям НТД к периодичности и объемам контроля выключателей и их приводов Провести ревизию приводов выключателей 10 кВ всех присоединений 1 и 2 секций шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Радуга. Устранить выявленные дефекты по результатам проведенной ревизии. Направить письмо директору ООО "Городские Сети" о необходимости приведения (оборудования находящегося на балансе ООО "Городские Сети" КЛ-10кВ ф.27), в надлежащее техническое состояние.
3658 | 414 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-16 07:00 | 2018-03-16 07:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП-124 "П" ф.103 ПС Смолевичи, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Смолевичи. |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-124 с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
3659 | 291 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-16 02:13 | 2018-03-16 03:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В 10 кВ КЛ-10кВ ф.02(19) ПС-110/10/6кВ Мех.завод питающего 2 сек. шин на РП-10 кВ ЦПС, произошло из-за отказа В-10кВ ф.08 РП-10кВ ЦПС при междуфазном КЗ на абонентской КЛ-10кВ ф.08 РП-10 ЦПС (МУП Тверьгорэлектро), из-за неисправности реле времени РВМ-12 в результате износа в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию вед. инженер УОРЗиПА ТвПБ Горлов А.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Отказ МТЗ В-10кВ ф.08 РП-10кВ ЦПС при междуфазном КЗ на абонентской КЛ-10кВ ф.08 РП-10 ЦПС (МУП Тверьгорэлектро), произошел из-за заклинивания механизма реле времени РВМ-12 в результате износа материала в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию вед. инженер УОРЗиПА ТвПБ Горлов А.А. | Направить письмо директору МУП Тверьгорэлектро о необходимости приведения КЛ-10кВ ф.08 РП-10 ЦПС в надлежащее техническое состояние. Выполнить опробование РЗА присоединений 10кВ РП-10кВ ЦПС, МТЗ которых выполнено с использованием реле РВМ-12. Устранить замечания выявленные в ходе опробование РЗА присоединений 10кВ РП-10кВ ЦПС, МТЗ которых выполнено с использованием реле РВМ-12.
3660 | 429 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 21:15 | 2018-03-15 21:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ ф.1018 ПС Комаричская произошло из-за замыкания вызванного животным забравшимся на опору ВЛ №5, что привело к отключению ВЛ от действия МТЗ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Комаричская.
3661 | 754 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 21:10 | 2018-03-15 22:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ярославская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №60-61. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №60-61. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ярославская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №60-61. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3662 | 335 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 13:58 | 2018-03-15 16:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной ТН 15.03.2018 г. в 13 час. 58 мин. по ВЛ-10-4 ПС 35кВ Юдановка явилось междуфазное замыкание на потребительской отпайке на ТП 4-22 ПС 35кВ Юдановка. |  | Направить потребителю, имеющему на своем балансе отпайку от ВЛ-10-4 ПС 35кВ Юдановка на ТП 4-22 письмо о необходимости приведения её в соответствие с требованиями ПУЭ.
3663 | 307 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 13:52 | 2018-03-15 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста между проводами фаз «А» и «С» из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №38-39 при прохождения атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №38-39 при прохождения атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области произошло перекрытие(схлест) проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. 15 (534) ПС 110/10кВ Малышево устранить выявленные дефекты.
3664 | 122 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 13:20 | 2018-03-15 16:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате падения проволоки переносимой птицей на проходные изоляторы 10кВ тр-ра КТП Прб-16-18 произошло перекрытие их изоляционного воздушного промежутка, что привело к возникновению междуфазного к.з., устраненное действием защит. | Электродуговое повреждение, В результате повреждения проходных изоляторов ИПУ-10-630 КТП Прб-16-18 из-за возникшего междуфазного к.з. при падении проволоки, переносимой птицей, на проходные изоляторы 10кВ тр-ра КТП, произошло отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС Приборная действием защит. | Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №16 ПС Приборная Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС
3665 | 113 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 12:55 | 2018-03-15 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате разрушения разрядника РВО-10 кВ фазы "С" на потребительском ТП 10/0,4 кВ Н-7-21П произошло отгорание и падение шлейфа на корпус ТП 10/0,4 кВ, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, устраненное оперативным персоналом. |  | Отправить информационное письмо владельцу КТП 10/0,4 кВ Н-7-21 о приведение в надлежащее техническое состояние электроустановки находящейся в собственности. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. Выявленные замечания по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская внести в планы работ Мценского РЭС.
3666 | 167 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 12:28 | 2018-03-15 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное замыкание на опоре №63 в результате падения ветки из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание на опоре №63 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС-35/10кВ Пиково на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3667 | 336 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 11:53 | 2018-03-15 11:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-13 ПС110 кВ В. Мамон произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №89-90 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №89-90 ВЛ-10-13 ПС110 кВ В. Мамон явилось падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-13 ПС 110кВ В. Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-13 ПС 110кВ В. Мамон выявленные замечания и нарушения включить в план технического обслуживания и ремонтов в 2018г.
3668 | 168 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 11:15 | 2018-03-15 13:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 174П находящейся на балансе "Реком" |  | Направить письмо в "Реком МТС" о необходимости приведения электроустановки ТП 174П к соответствию действующим нормативно-техническим документам.
3669 | 306 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 11:12 | 2018-03-15 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 592 РП-10кВ Березовка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №84-85 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №84-85 ВЛ-10кВ № 592 РП-10кВ Березовка из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 592 РП-10кВ Березовка действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 592 РП-10кВ Березовка с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 592 РП-10кВ Березовка дефекты.
3670 | 289 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 10:22 | 2018-03-15 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ фид.№08 (Селихово-2) от ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №55-56 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №55-56 ВЛ 10кВ фид.№08 (Селихово-2) от ПС 110/10 кВ Селихово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ фид.№08 (Селихово-2) от ПС 110/10 кВ Селихово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 (Селихово-2) ПС 110/10 кВ Селихово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 (Селихово-2) ПС 110/10 кВ Селихово дефекты.
3671 | 415 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 09:40 | 2018-03-15 11:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №3.3 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Бульшево (ВЛ в эксплуатации с 1985 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №3.3 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Бульшево привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Бульшево для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Бульшево на участке от опоры №3.1 до опоры №3.5. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №3.3 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Бульшево, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
3672 | 644 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 09:14 | 2018-03-15 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Борисы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №29-30 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Борисы произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3673 | 333 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 09:07 | 2018-03-15 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ № 8 ПС 110кВ № 31 Воля послужило двухфазное короткое замыкание на Р-8-8 КЛ 10кВ № 8 ПС 110кВ № 31 Воля при перекрытие подвижных ножей фаз «А» , «В» веткой дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие подвижных ножей фаз «А», «В» Р-8-8 КЛ 10кВ № 8 ПС 110кВ № 31 произошло по причине падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, занесенной на Р-8-8 КЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ № 31 сильным порывом ветра (до 17 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр участков КЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ № 31 Воля, проходящих воздушным путем на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают приближением на расстояние менее 3м от ЭУ или падением на ЭУ. По результатам внеочередного осмотра КЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ № 31 Воля выявленные замечания и нарушения включить в план технического обслуживания и ремонтов в 2018г.
3674 | 634 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 08:46 | 2018-03-15 10:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шаталовка вследствие нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №1 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шаталовка в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шаталовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3675 | 639 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 08:39 | 2018-03-15 10:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за пробоя изоляции ОПН 10 кВ фазы "С" на опоре №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голофеевка вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции ОПН 10 кВ фазы "С" на опоре №1 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голофеевка произошел вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Голофеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3676 | 170 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 08:12 | 2018-03-15 13:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ яч. №3 "Сырское" от ПС 220/110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 73П за ЛР-53, Межфазное замыкание на потребительской ТП 73П за ЛР-53, находящиеся в эксплуатационной ответственности ТРЦ "Славянский". в эксплуатационной ответственности ТРЦ "Славянский". |  | Направить в адрес ТРЦ "Славянский" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключен-ных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3677 | 169 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 07:47 | 2018-03-15 08:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причина прекращения электроэнергии потребителям по ВЛ-10 кВ яч. №41 "Переулок" от ПС 110/10 кВ "Октябрьская" явилось отключением дежурным ПС 110/10 кВ "Октябрьская" В 10 кВ яч. №41 "Переулок" в целях безопасности и травматизма сторонних лиц, при появлении однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ на потребительском участке за ЛР-320, находящемся в эксплуатационной ответственности АО "ЛГЭК". |  | Направить в адрес АО "ЛГЭК" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключен-ных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3678 | 356 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 07:37 | 2018-03-15 07:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Милочево ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3679 | 332 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 07:20 | 2018-03-15 09:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Ендовище явилось замыкание на «Землю» провода фазы «А» на опоре №5-5, при падении его на траверсу из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №5-5. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы «А» на опоре №5-5 по ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Ендовище произошел по причине вышедшего из строя колпачка типа КП-22, применяемого для крепления вышеуказанного изолятора из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (40 лет) и потери механических свойств материала колпачка - полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Ендовище в пролетах опор №5-1 - 5-11 за ЛР 169 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3680 | 301 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 07:00 | 2018-03-15 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ № 04 (Каменка) ПС 35/10кВ Молдино произошло по причине касания провода фазы "В" металлической траверсы из-за срыва вязки провода на опоре №18 в результате воздействия механической нагрузки на провод вследствие налипания большого количества мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №18 ВЛ-10кВ № 04 (Каменка) ПС 35/10кВ Молдино произошел в результате воздействия механической нагрузки на провод вследствие налипания большого количества мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 (Каменка) ПС 35/10кВ Молдино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 04 (Каменка) ПС 35/10кВ Молдино устранить выявленные при осмотре дефекты.
3681 | 363 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 06:35 | 2018-03-15 09:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение ВЛ по причине короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете № 161-№162 ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате обрыва провода фазы "А" сторонним неустановленным транспортом при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Стрела провеса проводов в данном пролете соответствует требованиям нормативной документации. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы "А" в пролете № 161Ф№-162 ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев" сторонним неустановленным транспортом при проведении погрузочно-разгрузочных работ . Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3682 | 337 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 06:26 | 2018-03-15 07:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 41.9-41.10 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая в пролете опор №41.9-41.10 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3683 | 306 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-15 00:51 | 2018-03-15 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Кренево действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №110-111. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия макушкой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №110-111. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания.
3684 | 351 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 23:30 | 2018-03-15 00:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ №13 ТП 726 - ТП 718 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Нарушение изоляции КЛ 6 кВ №13 ТП 726 - ТП 718 вследствие пробоя изоляции шейки свинцовой муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ №13 ТП 726 - ТП 718 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №13 ТП 726 - ТП 718 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ №13 ТП 726 - ТП 718 дефектов.
3685 | 655 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 21:52 | 2018-03-14 22:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение на РП 5 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии изоляции опорных изоляторов шин 6 кВ фаз "А", "В" в ячейке 6 кВ №18 на участке от ШР 6 ТСН 2 до II секции шин 6 кВ, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов шин 6 кВ фаз "А", "В" в ячейке 6 кВ №18 на участке от ШР 6 ТСН 2 до II секции шин 6 кВ в РП 5 110 кВ Крейда произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования РП 5 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить чистку изоляции, в/в испытания, при необходимости замену дефектной опорной изоляции II секции шин 6 кВ РП 5 ПС 110 кВ Крейда.
3686 | 419 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 20:48 | 2018-03-14 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № №3/37-4/37 ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35/10 кВ Н.Дроков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-103 ПС 35/10 кВ Н.Дроков. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Н.Дроков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3687 | 373 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 18:10 | 2018-03-14 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №34 -№35 ВЛ-10кВ №1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №34 -№35 ВЛ-10кВ №1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" .
3688 | 384 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 16:44 | 2018-03-14 21:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" деревом, упавшим при сильных порывах ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 "Василево" ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в пролете опор №22-№23. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Дерево обнаружено на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" деревом, упавшим при сильных порывах ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 "Василево" ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в пролете опор №22-№23. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Дерево обнаружено на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 "Василево" ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 "Василево" ПС 220/110/10кВ "Ярославская".
3689 | 325 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 16:35 | 2018-03-14 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 6кВ № 13 ПС 35кВ Латное(ЛЗО) послужило двухфазное короткое замыкание из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А". | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное схлёстывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 по ВЛ 6кВ № 13 ПС 35кВ Латное(ЛЗО) произошло в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «А» при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося налипанием мокрого снега и порывами ветра до 16 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ № 13 ПС 35 кВ Латное(ЛЗО) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы «А» в пролете опор №40-41 по ВЛ 6кВ № 13 ПС 35 кВ Латное(ЛЗО). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 13 ПС 35 кВ Латное(ЛЗО) в пролете опор №35-44 с целью выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провиса провода.
3690 | 327 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 16:35 | 2018-03-14 16:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н.Животинное действием защит из-за нарушений на потребительском оборудовании ТП 689 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании физического лица Мануковского С.М. |  | Направить письмо потребителю МануковскомуС.М. о приведении потребительского оборудования ТП 689 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н.Животинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3691 | 379 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 16:05 | 2018-03-14 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №93-№94 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №93-№94 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 602 ПС Купань с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3692 | 159 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 14:25 | 2018-03-14 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное замыкание на опоре №168 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание на опоре №168 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ Буховое ПС 35/10 кВ Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
3693 | 329 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 13:13 | 2018-03-14 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания в РУ-10 КТП 8-16 из-за перекрытия по загрязненной и увлажненной поверхности верхних опорных изоляторов ПК-10 фаз "А","В","С". | Нарушение электрической изоляции, Причиной перекрытия верхних опорных изоляторов ПК-10 фаз "А","В","С" в РУ-10 КТП 8-16 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь явилось их загрязнение. Из-за неудовлетворительного состояния резиновых прокладок проходных изоляторов произошло проникновение воды на поверхность верхних опорных изоляторов и образование на них налета ржавчины. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь на предмет выявления дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь на предмет выявления состояния прокладок уплотнения проходных изоляторов и загрязнение изоляции в РУ-10. Выполнить замер сопротивления изоляции в РУ-10 ТП 10/0,4 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь выявленные дефекты включить в план ремонта и ТО на 2018г. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь выявленные дефекты включить в план ремонта и ТО на 2018г. По результатам замера сопротивления изоляции в РУ-10 ТП 10/0,4 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь выявленные дефекты включить в план ремонта и ТО на 2018г.
3694 | 408 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 11:19 | 2018-03-14 11:46 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс металлической проволоки на опору №95 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, неустановленными лицами. | Нарушение электрической изоляции, Наброс металлической проволоки на опору №95 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи, привел к перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы «В» и траверсой, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Андрейковичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго»
3695 | 114 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 08:45 | 2018-03-14 11:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате проникновения под защитный кожух трансформатора КТП 10/0,4кВ 2/К-15-100 Ниж. Карлово птицы произошло межфазное короткое замыкание на в/в вводах 10кВ (фазы "А" и "В") , устраненное срабатыванием ПК-10кВ. | Нарушение электрической изоляции, В результате проникновения птицы под защитный кожух трансформатора КТП 10/0,4кВ 2/К-15-100 Ниж. Карлово произошло межфазное короткое замыкание на в/в вводах 10кВ (фазы "А" и "В") , устраненное срабатыванием ПК-10кВ. | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №15 от ПС 110/35/10кВ Колпны в части технического состояния защитных кожухов трансформаторов, исключающее проникновение животных и птиц. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Колпны нарушений и включить их в план работ Колпнянского РЭС.
3696 | 283 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 06:52 | 2018-03-14 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Ф. №1113 ПС 110/10кВ Морозово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47 – 48 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №47-48 ВЛ-10кВ Ф. №1113 ПС 110/10кВ Морозово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф. №1113 ПС 110/10кВ Морозово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф. №1113 ПС 110/10кВ Морозово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф. №1113 ПС 110/10кВ Морозово дефекты.
3697 | 284 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 06:40 | 2018-03-14 08:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение выключателя В-10 кВ Т-2 (с погашением 2 секции шин 10 кВ) на ПС 35/10 кВ Соминка произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейке фидера №22 отходящей (абонентской МУП Тверьгорэлектро) КЛ-10 кВ. |  | Направить письмо директору МУП Тверьгорэлектро о необходимости приведения КЛ ф.№ 22 ПС 35/10кВ Соминка в надлежащее техническое состояние.
3698 | 381 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 04:50 | 2018-03-14 05:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3699 | 375 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 03:35 | 2018-03-14 03:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №56-№57 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №56-№57 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" на предмет дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица".
3700 | 369 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 03:29 | 2018-03-14 03:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перекрытие фаз "А" и "С" на ВР ТП 305 Коротылево через тело куницы. На разъединителе и кунице видны следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие фаз "А" и "С" на ВР ТП 305 Коротылево через тело куницы. На разъединителе и кунице видны следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 3 Коротылево ПС Алешкино с целью выявления дефектов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3701 | 301 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 02:40 | 2018-03-14 05:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Горчуха установлено, что причиной замыкания на землю явился обрыв вязки провода фазы "В" и касание его заземлённой траверсы на опоре №66 в результате чрезмерного тяжения проводов от воздействия налипшего снега на провода во время прохождения обильного снегопада. Вязка была сделана проводом АС-35 без нарушения технологии монтажа. Информация по метеусловиям приложена в документы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки на опоре №66 произошел по причине воздействия тяжести налипшего снега на провода при прохождении атмосферного фронта. Налипание снега на деревья и провода. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха с применением бинокля с целью выявления дефектных вязок на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха заменить ослабшие, растянутые вязки, а так же вязки, имеющие механические повреждения. Выполнить комплексное обследование опоры №66 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Горчуха , подвергшейся однофазному замыканию на землю.
3702 | 300 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 02:29 | 2018-03-14 02:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролёте опор №103-104. Ветка при падении легла на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор №103-104, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролёте опор №103-104. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха выявленные замечаний устранить.
3703 | 321 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 01:32 | 2018-03-14 02:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-1-8 к ТП 097 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ФГБУ "Воронежский государственный природный биосферный заповедник". |  | Направить письмо потребителю ФГБУ "Воронежский государственный природный биосферный заповедник" о приведении потребительской отпайки за Р-1-8 к ТП 097 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3704 | 370 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-14 00:02 | 2018-03-14 02:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №143-№144 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. С обрывом провода фазы "А". Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №143-№144 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Караево ПС Раменье Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3705 | 349 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 21:32 | 2018-03-13 21:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №(16-7)- №(16-8) отпайки на ТП 047 (Починок) ветками ДКР растущей в охранной зоне ВЛ . На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №(16-7)- №(16-8) отпайка на ТП 047 (Починок) ветками ДКР растущей в охранной зоне ВЛ . На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП-047 (Починок) ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре отпайки на ТП-047 (Починок) ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" . Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады ответственной за эксплуатацию ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" с целью своевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ. Выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №(16-7)-№(16-8) отпайки на ТП 047 (Починок) ВЛ-10кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" .
3706 | 293 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 21:27 | 2018-03-13 21:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Либегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-61 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Любегощи из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи дефекты.
3707 | 251 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 20:20 | 2018-03-13 21:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой междуфазной изоляции кабеля на участке №49-63 КЛ-10кВ №1014 ПС 110/10кВ Вязьма-2 вследствие изменения диэлектрических свойств материала кабеля в ходе длительного (более 45 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ №1014 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось устойчивое междуфазное К.З., возникшее при пробое междуфазной изоляции кабеля на участке №49-63. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №49-63 Л-1014 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
3708 | 313 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 20:10 | 2018-03-13 20:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева , из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Стоянково на участке РП Дуново - РП Татьянино в пролете опор №1-9 - №1-10, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф. на РП Татьянино от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Стоянково , в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 10 кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Стоянково , с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Стоянково(при их наличии).
3709 | 372 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 17:28 | 2018-03-13 22:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания из-за обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз "А" и В" в пролете опор №10-№11 ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино".
3710 | 247 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 17:02 | 2018-03-13 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Суетово произошло в результате междуфазного короткого замыкания возникшего вследствие повреждения на оборудовании потребителя в ТП 550. |  | Направить претензионное письмо владельцу ТП550.
3711 | 749 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 12:35 | 2018-03-13 13:58 | Прочие воздействия, В результате наезда транспортного средства на опору ВЛ произошел излом стойки, срыв вязки провода к изолятору и касание освободившегося от крепления провода траверсы. Возникшее замыкание на "землю" вызвало работу защита на сигнал. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Излом стойки опоры в результате наезда транспортного средства. | По установлении виновного принять все меры к взысканию с него причиненного материального ущерба.
3712 | 283 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 12:07 | 2018-03-13 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово установлено, что при падении дерева, выпавшего из-за приделов охранной зоны ВЛ под действием порывов юго-западного ветра скоростью до 15 м/с в пролете опор №155-156 произошло межфазное КЗ, от возникшего межфазного КЗ ВЛ 10 кВ отключилась действием защиты. Повреждения оборудования нет. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ из-за падения дерева, выпавшего из-за приделов охранной зоны ВЛ под действием порывов юго-западного ветра скоростью до 15 м/с в пролете опор №155-156 | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные замечания по итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово
3713 | 632 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 10:21 | 2018-03-13 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Принцевка произошло в результате пробоя изоляции и разрушения нижнего опорного изолятора ПК 10 кВ фазы"В" в РУ 10 кВ КТП 306 ЛЭП 10 кВ №3, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции и разрушение нижнего опорного изолятора ПК 10 кВ фазы"В" в РУ 10 кВ КТП 306 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр КТП 306, ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3714 | 393 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 09:45 | 2018-03-13 09:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП-420 "П" ф.105 ПС Вышков, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Вышков. |  | Направить письмо в адрес владельца КТП-420 с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
3715 | 323 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 09:13 | 2018-03-13 09:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево, произошло из-за поверхностного перекрытия изоляторов на опоре № 44 фаза «В» и фаза «С» по загрязнённой поверхности. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляторов фаз «В» и «С» на опоре № 44 ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево произошло по загрязнённой поверхности. | По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево в пролётах опор № 40-50 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Докучаево в пролётах опор № 40-50 на предмет выявления дефектных изоляторов.
3716 | 290 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 09:10 | 2018-03-13 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №22(18) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине касания провода фазы "В" металлической траверсы из-за срыва вязки провода на опоре №24 в результате воздействия механической нагрузки на провод вследствие налипания большого количества мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №24 ВЛ-10 кВ №22(18) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошел в результате воздействия механической нагрузки на провод вследствие налипания большого количества мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22(18) ПС 110/35/10 кВ Ржев с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №22(18) ПС 110/35/10 кВ Ржев устранить выявленные при осмотре дефекты.
3717 | 242 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 09:06 | 2018-03-13 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Верховье в пролете опор №7-27 - №8-1 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий: сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Верховье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №7-27 - №8-1. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Верховье. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Верховье в пролете опор №7-27 - №8-1 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3718 | 629 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 08:27 | 2018-03-13 08:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №1/93-1/94, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №1/93-1/94 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3719 | 622 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 06:53 | 2018-03-13 06:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Анновка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3720 | 267 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 00:25 | 2018-03-13 01:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-35/10кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №23-24 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10кВ ВЛ-10кВ №12 ПС-35/10кВ №1. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Цветков С.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ №1 с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ №1 действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Цветков С.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ №1 в пролете опор №23-24. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3721 | 364 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-13 00:10 | 2018-03-13 03:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №281-№282 деревом, поврежденным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №281-№282 деревом, поврежденным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3722 | 319 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 21:40 | 2018-03-12 21:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Кантемировка произошло из-за повреждения на потребительской ТП №4-37. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Кантемировка послужило перекрытие изоляции в В/В щите потребительской ТП №4-37 | Направить письмо потребителю ПМК-12 ООО «Энергомонтаж» о приведении потребительского оборудования ТП-4-37по ВЛ 10 кВ №04 ПС 110 кВ Кантемировка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ.
3723 | 269 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 21:08 | 2018-03-12 21:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. В последствие произошло падение на землю данного дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино дефекты.
3724 | 360 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 20:38 | 2018-03-12 20:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 04 "Мордвиново" ПС 35/10кВ "Ширинье" в пролете опор №100-№101. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 04 "Мордвиново" ПС 35/10кВ "Ширинье" в пролете опор №100-№101. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 "Мордвиново" ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 "Мордвиново" ПС 35/10кВ "Ширинье".
3725 | 616 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 17:26 | 2018-03-12 17:27 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВМ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 11-12 металлической проволокой вследствие её наброса неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 11-12 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие наброса на провода металлической проволоки неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-ких зон.
3726 | 610 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 13:54 | 2018-03-12 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №34-35, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №34-35 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ.
3727 | 418 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 13:51 | 2018-03-12 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременная замена оборудования с большим сроком эксплуатации привела к разрушению хомута траверсы, при усилении ветра и снегопаде, на опоре №53 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Механическое разрушение, деформация, перекос, В результате длительной эксплуатации (с1975г.) и изменения структуры материала произошло повреждение хомута траверсы на опоре №53, что привело к сползанию траверсы по опоре, замыканию на землю и отключению оперативным персоналом В 10 кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка на время отыскания и устранения ТН. | Произвести обследование опоры №53 ВЛ-10 кВ Ф-110 ПС Гордеевка подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.110 ПС Гордеевка на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости).
3728 | 395 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 13:10 | 2018-03-12 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №182-№183 ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Нарушение электрической изоляции, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №182-№183 ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3729 | 358 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 12:52 | 2018-03-12 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 202 "Горплодовощторг" ПС 110/10кВ "Брагино" в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. 2. Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 202 "Горплодовощторг" ПС 110/10кВ "Брагино" в пролете опор №283-№284. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка обнаружена на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 202 "Горплодовощторг" ПС 110/10кВ "Брагино" в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. 2. Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 202 "Горплодовощторг" ПС 110/10кВ "Брагино" в пролете опор №283-№284. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка обнаружена на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 202 "Горплодовощторг" ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 202 "Горплодовощторг" ПС 110/10кВ "Брагино".
3730 | 238 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 11:53 | 2018-03-12 12:17 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110 кВ №193 Днепровск-Компрессорная произошло вследствие падения дерева на провода ВЛ спиленного посторонними лицами в пролете опор №167 - №168 из-за границ охранной зоны ВЛ. Виновные лица установлены. При осмотре ВЛ дерево лежит на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение ВЛ-110 кВ №193 Днепровск-Компрессорная, с неуспешным АПВ произошло вследствие однофазного замыкания на "землю" в результате падения дерева на провод из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №167 - №168 спиленного посторонними лицами. | Направить письмо в филиал ОГУ "Смолупрлес" об информировании лесозаготовителей и населения о запрете валки леса в охранной зонеВЛ 35-110 кВ без согласования с филиалом ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго".
3731 | 624 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 11:45 | 2018-03-12 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ РП 11(11)-ЗТП 1106(5) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ЗТП 1104(2)-ЗТП 1103(6) РП 11 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЗТП 1104(2)-ЗТП 1103(6) РП 11 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ ЗТП 1104(2)-ЗТП 1103(6) РП 11 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3732 | 173 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 10:30 | 2018-03-12 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов фазы "В" и "С" " при обрыве провода фазы "С" в пролете опор № 57-58 , в результате падения ветки дерева, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ в результате обрыва провода фазы "С" по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 57-58, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7121. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7121 составить график устранения выявленных замечаний.
3733 | 337 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 09:25 | 2018-03-12 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №12 РП 57 - ТП 695 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №12 РП 57 - ТП 695 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №12 РП 57 - ТП 695 дефектов. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №12 РП 57 - ТП 695 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №12 РП 57 - ТП 695 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3734 | 417 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 08:19 | 2018-03-12 10:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременная замена оборудования с большим сроком эксплуатации привела к пробою и разрушению изолятора фазы "В" на опоре №203 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации (с1975г.) и изменения структуры материала произошло повреждение изолятора на опоре №203, что привело к замыканию на землю и отключению оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.108 ПС 35/10кВ Гордеевка на время отыскания и устранения ТН. | Произвести обследование опоры №203 ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС Гордеевка подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.108 ПС Гордеевка на участке от опоры №200 до опоры №210. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости).
3735 | 394 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 08:15 | 2018-03-12 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №118-119 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Домашово. | Нарушение электрической изоляции, Падение ветки привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Домашово. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-1002 ПС 35/10кВ Домашово с выявлением опасно растущих деревьев угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3736 | 390 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 07:45 | 2018-03-12 09:28 | Дефекты изготовления, Заводской дефект ОПН-10кВ на КТП-202, качество которых не соответствовало требуемым характеристикам и условиям работоспособности, привел к разгерметизации корпуса, произошло нарушение теплового баланса ОПН 10кВ , что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф-104 ПС Лотаки. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции ОПН 10кВ фаз "А" и "В" на КТП-202 ф.104 ПС Лотаки, из-за дефектов изготовления ОПН на заводе НПО "Дельта", привел к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС Лотаки. | Произвести внеочередные испытания ОПН-10кВ установленых по ВЛ-10кВ ф.104 ПС Лотаки, изготовленных на предприятии НПО "Дельта". По результатам испытаний устранить выявленные недостатки. Направить рекламационное письмо в адрес завода изготовителя ОПН НПО "Дельта".
3737 | 739 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 06:08 | 2018-03-12 08:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительной эксплуатации и старения материала колпачка, нарушилась его прочность, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, привело к разрушению колпачка и срыву изолятора на опоре № 19 фаза "В", падению на траверсу и схлесту провода фазы"В" с проводом фазы "А", возникшее междуфазное замыкание вызвало работу МТЗ на отключение В-10кВ №03. От удара об траверсу изолятор треснул. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате износа и разрушения колпачка, под действием ветровых нагрузок , произошел срыв изолятора и повреждение его при ударе о траверсу. | Выполнить выборочно верховой осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Северная, особое внимание обратить на надежность крепления изоляторов на крюках и штырях. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3738 | 240 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-12 03:15 | 2018-03-12 04:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6 кВ ТП-534 - ТП-646 из-за повреждения на целом горизонтальном участке кабеля прокладки в земле от ТП-534 до ТП-646, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (29 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6 кВ ТП-534 - ТП-646 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля марки АСБ-3х240 между ТП-534 - ТП-646. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ТП-534 – ТП-646, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
3739 | 273 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 21:15 | 2018-03-12 04:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре ТП 10 кВ №072 Сырзавод установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-400/10 произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. и как следствие перегорание высоковольтных предохранителей всех трех фаз.Трансформатор в эксплуатации с 1988 года. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции высоковольтных обмоток трансформатора ТМ-400/10 | Запланировать на 2018 год внеплановую выборочную диагностику силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 25 лет. При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 25 лет запланировать ремонт или замену трансформаторов.
3740 | 282 | Максатихинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 17:04 | 2018-03-11 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1/16 - 1/17 деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10 кВ №06(3) на ПС 35/10 кВ Ривзавод. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №1/16 - 1/17 ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Максатихинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10кВ Ривзавод дефекты.
3741 | 323 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 16:42 | 2018-03-11 16:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение у потребителя на участке от ТП 31 до ТП 120. Работа МТЗ правильно, АПВ выведено (ПУЭ п.3.2.2.). |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с потребителем-абонентом.
3742 | 264 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 14:38 | 2018-03-11 15:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. (кабель 1978 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на участке РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.802 - ТП-425 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3743 | 605 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 14:38 | 2018-03-11 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 708 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36 - ТП 708 каб.Б в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 36 - ТП 708 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36 - ТП 708 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3744 | 606 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 14:38 | 2018-03-11 15:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 16 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Г 16 - РП 72 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ Г 16 - РП 72 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 16 - РП 72 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3745 | 263 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 14:36 | 2018-03-11 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. (кабель 1981 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на участке ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3746 | 177 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 13:23 | 2018-03-11 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №1-1-№1-2 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10кВ №09 произошло по причине падения на провода ВЛ, в пролете опор №1-1-№1-2, ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 Нива на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 Нива разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3747 | 604 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 12:59 | 2018-03-11 13:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 23 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 23 - РП 78 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 23 - РП 78 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 23 - РП 78 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3748 | 335 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 11:10 | 2018-03-11 11:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка" в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка"-РП 53 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2008 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка"-РП 53 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2008 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка". Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка" дефектов.
3749 | 638 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 09:02 | 2018-03-11 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение на РП 22 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №16-17 на участке ЛЭП 6 кВ от ТП 118 до ТП 312 ЛЭП 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Южная упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на участке ЛЭП 6 кВ от ТП 118 до ТП 312 ЛЭП 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №16-17 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3750 | 156 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 07:38 | 2018-03-11 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1985г.( более 25 лет). Капитальный ремонт в 2008г. Последние испытания 29.08.2016г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф "В", "С" силового трансформатора ТМ-100 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Пиково По результатам испытаний произвести устранение дефектов
3751 | 599 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-11 02:48 | 2018-03-11 03:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием ТО МВ 10 кВ КЛ 10кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия животным (крыса) воздушного промежутка между шинами 10 кВ фаз "А" и "В" в шинном отсеке ячейки №20 РП 10 кВ №12н вследствие его проникновения через негерметично закрытое вводное отверстие между ЦТП и РП 10 кВ №12н (одно здание). | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие животным (крыса) воздушного промежутка между шинами 10 кВ фаз "А" и "В" в шинном отсеке ячейки №20 РП 10 кВ №12н произошло вследствие попадания его на шины 10 кВ через негерметично закрытое вводное отверстие между ЦТП и РП 10 кВ №12н (одно здание). | Произвести дератизацию и герметизацию помещения РП 10 кВ №12н. Произвести внеочередной осмотр РП 10 кВ №12н. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить герметизацию вводного отверстия КЛ, исключающую проникновение животных, между ЦТП и РП 10 кВ №12н (одно здание).
3752 | 258 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-10 19:25 | 2018-03-10 19:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете №41-42, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при перекрытии проводов в пролете опор №41-42 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калиниского района Тверской области произошло отключению ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.16 ПС-35/10кВ Городня дефекты.
3753 | 284 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-10 18:20 | 2018-03-10 21:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-10кВ ф. 10-80. ПС Мотордеталь от токовой отсечки , явилось повреждение оборудования на абонентской ТП-032 (по информации абонента ИП Ковалеко). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо ИП Коваленко о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
3754 | 172 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-10 18:08 | 2018-03-10 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Самоустранившееся межфазное замыкание в пролете опор 24-25 ВЛ-10 кВ №867 ПС Успенка, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор 24-25 ВЛ-10 кВ №867 ПС Успенка веткой, упавшей с дерева. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №867 от ПС Успенка. По результатам внепланового осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам и пересечениям с лесопосадками.
3755 | 430 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-10 16:33 | 2018-03-10 18:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ ф.1029 ПС Жирятинская произошло из-за повреждения на потребительской КТП №17. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Жирятинская. Письменно обратиться к владельцу КТП №17 с требованием о приведении электроустановки в соответствие с ПУЭ.
3756 | 746 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-10 16:00 | 2018-03-10 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 6кВ №25 ПС 110кВ Тамбовская №8 явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №(5-6) – (5-7). При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №(5-6) – (5-7). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 6кВ №25 ПС 110кВ Тамбовская №8 явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №(5-6) – (5-7). Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 6кВ №25 ПС 110кВ Тамбовская №8, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3757 | 160 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-10 15:20 | 2018-03-10 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №15-16, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В 10 кВ яч. №6 "№12" ПС 35/10 кВ "Бочиновка" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №15-16, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "№12" от ПС-35/10кВ "Бочиновка" в пролетах опор, №10-20 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
3758 | 246 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-10 14:02 | 2018-03-10 15:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственной ТП-819 в сетях потребителя. |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-819
3759 | 104 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-10 13:42 | 2018-03-10 14:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате изменения свойств пружин ламелей втычных контактов выкатного элемента В 6 кВ Т2 ПС 110/6 кВ Железнодорожная в процессе эксплуатации с 1974 года, произошло увеличение переходного сопротивления между частью ламелей и неподвижными контактами со стороны 2 сек. 6 кВ, что при протекании тока трехфазного короткого замыкания на КВЛ 6 кВ яч. №528 (Iк.з. = 10 кА, зафиксирован МПТ «Сирус 2 МЛ») привело к их нагреву и частичному повреждению с отключением В 6 кВ фидера №528 и Т2 с двух сторон действием ТО и ЗДЗ соответственно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации (с 1974 года) выкатного элемента В 6 кВ Т2 ПС 110/6 кВ Железнодорожная, произошло изменение свойств пружин ламелей втычных контактов, что при трехфазном коротком замыкании на КВЛ 6 кВ фидера №528, находящегося в зоне ответственности потребителя (ПАО «Газпром»), возникшего вследствие разрушения концевой кабельной муфты, привело к их нагреву в сторону 2 сек. 6 кВ, и при протекании тока К.З. (10 кА) через выключатель В 6 кВ Т2 с возникновением вспышки и повреждением ламелей, привело к отключению В 6 кВ фидера №528 и Т2 действием ТО и ЗДЗ соответственно. Последнее ТО со съемом характеристик, в т.ч. измерением переходного сопротивления В 6 кВ Т2, производилось 28.01.2015. | Произвести внеочередную проверку замеров контактного давления ламелей втычных контактов выключателей 6-10кВ с номинальным током 3150 А прибором СМР-1 на ПС 110 кВ. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередной проверки втычных контактов выключателей 6-10кВ с номинальным током 3150 А на ПС 110 кВ. При выявлении уменьшения (от номинальных значений) контактного давления ламелей втычных контактов выключателей 6-10кВ с номинальным током 3150 А , по результатам проведенных внеочередных замеров, произвести замену пружин ламелей втычных контактов.
3760 | 245 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-10 09:11 | 2018-03-10 10:05 | Дефекты монтажа, Отключение Л-206 РП-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя междуфазной изоляции концевой муфты из-за дефекта монтажа концевой муфты подрядной организацией. (Нарушение технологии монтажа - пережог термоусадочной продукции). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ на участке ТП350 яч.4-ТП534 яч.5. в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты в РУ 6 кВ ТП534 из-за низкого качества монтажа подрядной организацией. | Направить письмо с претензией в подрядную организацию, осуществлявшую монтаж КЛ-6кВ на участке ТП350 яч.4-ТП534 яч.5.
3761 | 334 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-10 09:05 | 2018-03-10 09:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на участке КЛ 6кВ №07 ТП 697 - ТП 899 (линия абонента). Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №07 РП 57 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №07 РП 57 дефектов. Провести претензионную работу с владельцем участка КЛ 6кВ №07 ТП 697 - ТП 899о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3762 | 108 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-10 06:50 | 2018-03-10 07:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения кошки на крышу ТП 10/0,4 кВ №083 ВЛ-10 кВ №3 от ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло перекрытие воздушного промежутка через тело кошки между проводом фазы "А" и заземленной ТП с возникновением замыкания на землю в сети 10 кВ, устраненное оперативным отключением ВЛ-10 кВ №03. | Нарушение электрической изоляции, В результате проникновения кошки на крышу ТП 10/0,4 кВ №083 ВЛ-10 кВ №3 от ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло перекрытие воздушного промежутка через тело кошки между проводом фазы "А" и заземленной ТП с возникновением замыкания на землю в сети 10 кВ, устраненное оперативным отключением ВЛ-10 кВ №03. | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ и включить их в план работ РЭС.
3763 | 255 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 20:35 | 2018-03-10 01:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине обрыва и падения на землю провода фазы "В" в пролете опор №241-242 в результате воздействия механической нагрузки на провод вследствие налипания большого количества мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №240-241 ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево устранить выявленные дефекты.
3764 | 260 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 19:52 | 2018-03-09 22:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-378 - ТП-810 (кабель 1959 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на участке ТП-378 - ТП-810. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-378 - ТП-810. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-378 - ТП-810. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-378 - ТП-810 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-378 - ТП-810 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3765 | 623 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 19:11 | 2018-03-09 20:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 510 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 3-ТП 510 каб.Б ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 3-ТП 510 каб.Б ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 510 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3766 | 111 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 16:56 | 2018-03-09 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода АС-35 в пролете опор №6-7 отпайки №6 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок произошло под действием порывов ветра, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В»; возникновению межфазного замыкания, устраненного отключением В 10 кВ №1 действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода АС-35 в пролете опор №6-7 отпайки №6 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Урынок нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
3767 | 256 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 16:42 | 2018-03-09 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вывод в ремонт В 35кВ Т1 на ПС 35\6 кВ Бельский Карьер вызван однофазым замыканием на "землю" при повреждении изоляции ввода выключателя ф.В. Ответственный за эксплуатацию-нач. УСПС Журкин М.А. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляции ввода ф."В" выключателя В 35кВ Т1 на ПС 35\6 кВ Бельский Карьер вызвано снижением диэлектрических свойств материала в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию-нач. УСПС Журкин М.А. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД в части сроков и объемов проверок эксплуатационных параметров выключателей. Произвести внеочередные испытания повышенным напряжением вводов ф."А" ,"В","С" В -35кВ Т1 на ПС 35\6 кВ Бельский Карьер. По результатам внеочередных испытаний повышенным напряжением вводов ф."А", "В","С" В -35кВ Т1 на ПС 35\6 кВ Бельский устранить выявленные дефекты.
3768 | 376 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 16:40 | 2018-03-09 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 52-53 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35/10 кВ Крутояр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции веткой дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Крутояр с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3769 | 331 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 16:06 | 2018-03-09 16:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №(3-10)-(3-11) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Ватолино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №(3-10)-(3-11) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Ватолино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №(3-10)-(3-11) ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Ватолино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3770 | 344 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 15:53 | 2018-03-09 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 6кВ №29 ПС 220/110/6 кВ "Вега" произошло по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6 кВ "Вега" до ТП 085 , вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1980 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Отключение КВЛ 6кВ №29 ПС 220/110/6 кВ "Вега" произошло по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6 кВ "Вега" до ТП 085 , вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1980 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр кабельного участка КВЛ 6кВ №29 ПС 220/110/6 кВ "Вега" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Рогульскому А.Д. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3771 | 603 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 13:04 | 2018-03-09 14:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 15 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 74 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 74 - ТП 55 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 74 - ТП 55 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 74 - ТП 55 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3772 | 266 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 12:39 | 2018-03-09 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), 1.Отключение ВЛ- 35 кВ АКУ- Борисово вызвано междуфазным к. з. на ВЛ-35кВ при падении на провода дерева из вне охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра в пролете опор 14-15, с последующим падением дерева на землю. 2.замыкание на "землю" обмотки ВН ТН-1 35 кВ ф. «С» вызвано повреждением обмотки токами к.з. при междуфазном замыкании на ВЛ-35кВ АКУ-Борисово. ответственный за эксплуатацию оборудования-нач.УСПС ВВ ПБ - Журкин М.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.В результате механического воздействия при падении дерева, сломанного сильным порывом ветра, растущего вне охранной зоны, в пролете опор №14-15 ВЛ-35 АКУ-Борисово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-35 кВ действием токовой отсечки. 2.Повреждение ТН-1 35 кВ ПС 35\6 кВ Борисово вызвано воздействием токов к.з. на обмотку ф."С" при междуфазном к.з на ВЛ-35кВ АКУ-Борисово. В значительной мере повреждению обмотки так же способствовали периодические факторы феррорезонанса и перевозбуждения при перемежающихся однофазных замыканиях в сети 35 кВ. ответственный за эксплуатацию оборудования-нач.УСПС ВВ ПБ - Журкин М.А. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД в части сроков и объемов проверок эксплуатационных трансформаторов напряжения. Произвести внеплановые испытания трансформатора напряжения 2 сек. шин-35 кВ на ПС 35\6 кВ Борисово. По результатам внеочередных испытаний ТН 35кВ на ПС 35\6 кВ Борисово устранить выявленные дефекты. выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ АКУ-Борисово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ АКУ-Борисово - устранить эти дефекты
3773 | 329 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 10:44 | 2018-03-09 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Перекрытие высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "А" и "В" ТП-159 (Ломки) через птицу, попавшую в РУ-10кВ через отверстие, образовавшееся из-за сквозной коррозии. Повреждений не выявлено. Работа предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "А" и "В" ТП-159 (Ломки) через птицу попавшую в РУ-10 кв через отверстие образовавшееся из-за сквозной коррозии. Повреждений не выявлено. Работа предохранителей правильно. | Произвести внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ-10кВ №3 (Володино) ПС 35/10кВ "Николо Корма" с целью выявления и устранения путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП на ВЛ-10кВ №3 (Володино) ПС 35/10кВ "Николо Корма" . Произвести работы, направленные на ликвидацию путей свободного проникновения животных к токоведущим частям ТП-159 (Ломки) ВЛ-10кВ №3 (Володино) ПС 35/10кВ "Николо Корма" . Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП-159 (Ломки) ВЛ-10кВ №3 (Володино) ПС 35/10кВ "Николо Корма" с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3774 | 267 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 10:22 | 2018-03-09 11:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной появления "земли" на фазе "А" ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Петровское стало перекрытие через тело птицы на траверсу опоры №80. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие через тело птицы на траверсу опоры №80. | Провести обследование опоры №80 ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Петровское на предмет возможных повреждений после прохождения тока короткого замыкания на землю. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра опоры №80 ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Петровское.
3775 | 260 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 08:29 | 2018-03-09 09:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10-6 кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ "МИД" | Нарушение электрической изоляции, По причине неисправности (нарушение электрической изоляции ) на абонентской ТП 10/0,4 кВ "МИД" произошло отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10-6 кВ № 9 действием МТЗ. | Направить письмо председателю садоводческого товарищества "МИД", являющегося собственником ТП 10/0,4 кВ "МИД" о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
3776 | 350 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-09 04:45 | 2018-03-09 05:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны КВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Керамик (на ТП 508) в пролете опор №2-№3. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны КВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Керамик (на ТП 508) в пролете опор №2-№3. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Керамик (на ТП 508) с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Керамик (на ТП 508) нарушения.
3777 | 305 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 23:50 | 2018-03-08 23:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Н.Животинное действием защит из-за нарушения на потребительском оборудовании ТП 569 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Н.Животинное, находящемся на балансе и обслуживании ПСК «Коминтерновец-3». |  | Направить письмо потребителю ПСК «Коминтерновец-3» о приведении потребительского оборудования ТП 569 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Н.Животинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3778 | 271 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 22:20 | 2018-03-08 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-21 - 6-22 отпайка к КТП Жуково деревом, упавшим на провода ВЛ, дерево упало из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово. Ответственный: мастер уч-ка №2 Кашинского РЭС - Хлобыстов А.В. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения дерева на провода в пролете опор №6-21 - 6-22 отпайка к КТП Жуково ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово из охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области произошло перекрытие проводов (нарушение электрической изоляции) в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово действием МТЗ. Ответственный: мастер уч-ка №2 Кашинского РЭС - Хлобыстов А.В. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово в пролете опор №6-21 - 6-22 отпайка к КТП Жуково. Провести внеплановый инструктаж всему персоналу Кашинского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
3779 | 254 | Бельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 19:18 | 2018-03-08 20:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ № 19(3) ПС 110/35/10кВ Белый произошло, по причине междуфазного КЗ, из за перекрытия крыльями птицы токоведущих частей ЛР№8 установленного на опоре №8. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при перекрытия крыльями птицы токоведущих частей на ЛР№8 установленным на опоре №8, произошло отключение ВЛ-10кВ № 19(3) ПС 110/35/10кВ Белый действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 19(3) ПС 110/35/10кВ Белый с целью выявления гнездовий птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 19(3) ПС 110/35/10кВ Белый дефекты.
3780 | 270 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 17:32 | 2018-03-08 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ10кВ №07 ПС 110/10кВ Зобнино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №125-126 деревом, упавшим на провода ВЛ, дерево упало из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ10кВ №07 ПС 110/10кВ Зобнино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №125-126 ВЛ10кВ №07 ПС 110/10кВ Зобнино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №07 ПС 110/10кВ Зобнино действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №07 ПС 110/10кВ Зобнино . Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10кВ №07 ПС 110/10кВ Зобнино.
3781 | 228 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 15:48 | 2018-03-08 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 1015 ПС 110/35/10 Всходы явилось устойчивое междуфазное К.З. из-за падения дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор Н29-Н30 под действием сильных порывов ветра. При подаче напряжения на ВЛ в циклах АПВ и РПВ дерево находилось на проводах ЛЭП, после обгорания ветвей кроны при температурном воздействии эл. дуги, под действием порывистого ветра дерево упало на землю. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Причиной нарушения электрической изоляции ВЛ 1015 ПС 110/35/10 Всходы явилось падение дерева на провода ВЛ в пролете опор Н29-Н30. | Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1015 ПС 110/35/10 Всходы в пролете опор Н29-Н30. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1015 ПС 110/35/10 Всходы на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 1015 ПС 110/35/10 Всходы дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
3782 | 387 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 15:20 | 2018-03-08 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №4.3-№4.4 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов веткой дерева. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3783 | 743 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 15:16 | 2018-03-08 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ М.Талинская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №(6-11) – (6-12). При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №(6-11) – (6-12). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ М.Талинская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №(6-11) – (6-12). Падение ветки произошло в результате неблагоприятных погодных условий измороси, налипания мокрого снега и сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская , особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3784 | 178 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 14:40 | 2018-03-08 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 556.01 явилось самоустранившееся межфазное КЗ в результате столкновения стороннего транспорта с опорой №8-2 (без излома), с последующим схлёстом проводов в пролёте (8-2)-(8-3). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Кратковременный с хлёст проводов был в следствии столкновения стороннего транспорта с опорой 8-2. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ 556.01 на наличие дефектов влияющих на надёжность электроснабжения. Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре.
3785 | 229 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 14:30 | 2018-03-08 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л 1017 ПС 110/10кВ Угра явилось устойчивое К.З. возникшее при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор 180 - 181 из-за пределов охранной зоны линии. При подаче напряжения на линию в циклах АПВ и РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, после обгорания при термическом воздействии эл. дуги под действием порывов ветра дерево упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения электрической изоляции ВЛ 10кВ Л 1017 ПС 110/10кВ Угра явилось перекрытие возникшее при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор 180 - 181. | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ Л 1017 ПС 110/10кВ Угра в пролете опор 180 - 181. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л 1017 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л 1017 ПС 110/10кВ Угра дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
3786 | 306 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 12:49 | 2018-03-08 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Радченская, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 3-4 ОВЛ-10 кВ на КТП-114, при их сближении в результате падения на них ветки, обломившейся с дерева расположенного вне охранной зоны при налипании на неё мокрого снега и воздействии порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Радченская произошло по причине механического воздействия на провода ВЛ фаз "В" и "С", в пролете опор №3-4 ОВЛ-10 кВ на КТП-114 ветки обломленной порывами ветра с дерева расположенного вне охранной зоны, при налипании на нее мокрого снега, в результате чего произошло сближение проводов и перекрытие воздушного промежутка между ними. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев стоящих вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при воздействии на них неблагоприятных погодных условий. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Радченская, выявленные дефекты внести в планы технического обслуживания и капитального ремонта на 2018г.
3787 | 257 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 12:32 | 2018-03-08 13:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-327 - ТП-532 2 с.ш. (кабель 1982 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-327 - ТП-532 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-327 - ТП-532 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-327 - ТП-532 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-327 - ТП-532 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВТП-327 - ТП-532 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3788 | 230 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 12:02 | 2018-03-08 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось устойчивое междуфазное К.З., возникшее при падении принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №В10 - В11. При подаче напряжения на ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Кикино в цикле АПВ ветка дерева находилась на проводах ВЛ, после обгорания из-за термического воздействия эл. дуги под действием сильных порывов ветра ветка упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения нарушения электрической изоляции на ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось ее перекрытие при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №В10 - В11. | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением ветвей на провода ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Кикино в пролете опор №В10 - В11 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Кикино на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
3789 | 741 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 10:28 | 2018-03-08 12:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Пичерская явилось однофазное замыкание на землю возникшее в результате падения дерева на провода с перекрытием фазы "С" в пролете опор №104-105. Падение дерева произошло из охранной зоны ВЛ вследствие несвоевременной вырубке деревьев, угрожающим падением на провода и неблагоприятных погодных условий, выпадения осадков в виде измороси и налипания мокрого снега, сильного порыва бокового ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В ходе аварийного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Пичерская было выявлено в пролете опор №104-105 касание дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, провода фазы "С" вызвав тем самым однофазное замыкание на землю. | Провести расширение просеки в пролетах опор № 104-105 и в смежных пролетах от ВЛ 10кВ № 08 ПС Пичерская где охранная зона составляет менее 10 метров. Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Пичерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих в охранной зоне и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Провести разъяснительную работу с мастером Тарасовым А.Л. о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок.
3790 | 155 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-08 09:00 | 2018-03-08 09:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала жил кабеля ф "В", "С" ААШВ 3х95 на участке КЛ-10кВ яч. №15 "РСУ" от ТП №Зг-30 до ТП №Зг-76 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1973г. Последний комплексный ремонт - 2008 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное КЗ, пробой изоляции жил кабеля ф "В", "С" на участке КЛ-10кВ яч. №15 "РСУ" от ТП №Зг-30 до ТП №Зг-76 | Провести внеочередные испытания участков магистрали КЛ-10 кВ запитанных от ПС 35/10кВ "Задонск-сельская" со сроком в эксплуатации 25 лет и более. По результатам испытаний произвести устранение дефектов.
3791 | 311 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-07 18:28 | 2018-03-07 19:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Турово-1 из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №155-156 из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №156 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Разрушение колпачка изолятора фазы «А», на опоре № 156 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Турово-1 произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в сентябре 2017г. дефектов не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Турово-1 в пролетах опор №№ 145-165 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3792 | 106 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-07 17:01 | 2018-03-07 18:33 | Ветровые нагрузки, 07.03.2018 В результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ (под действием повторяющихся сильных порывов ветра), на опоре № 5-13 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гладкое, произошло однофазное замыкание на землю. При падении ветки произошло перекрытие фазы «С» и металлической траверсы на опоре № 5-13 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гладкое | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 07.03.2018 В результате падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ (под действием повторяющихся сильных порывов ветра), на опоре № 5-13 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гладкое, произошло однофазное замыкание на землю. При падении ветки произошло перекрытие фазы «С» и металлической траверсы на опоре № 5-13 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гладкое | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 7 ПС Гладкое по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
3793 | 333 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-07 17:00 | 2018-03-07 17:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 757 (потребительская ТП). Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 03 РП 41 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 03 РП 41 дефектов. Провести претензионную работу с владельцем ТП 757 (ТП абонента) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3794 | 611 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-07 16:18 | 2018-03-07 16:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/67-3/68 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/67-3/68 ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Шеино произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3795 | 310 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-07 15:47 | 2018-03-07 18:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 произошло по причине схлестывания проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 19-21 из-за срыва и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №20 под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №20 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 произошел по причине разрушения колпачка крепления изолятора из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в сентябре 2017г. дефектов на опоре № 20 не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 в пролетах опор №№ 15-25 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 в пролетах опор №№ 15-25 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3796 | 162 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-07 13:37 | 2018-03-07 17:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ яч. №2 Дет. сад от ПС 35/10 кВ «Большая Боёвка» явилось межфазное замыкание на вводе потребительской ТП 373П находящейся в эксплуатационной ответственности сотовой связи компании сотовой связи Липецк Мобайл "TELE-2" | Нарушение электрической изоляции, Нарушение эклектической изоляции произошло на потребительской КТП 373П находящейся в эксплуатационной ответственности компании сотовой связи Липецк Мобайл "TELE-2" | Направить в адрес сотовой связи Липецк Мобайл "TELE-2" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3797 | 374 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-07 13:26 | 2018-03-07 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на поре №35 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская (ВЛ в эксплуатации с 1983 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода из-за порывистого ветра | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3798 | 259 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-07 13:08 | 2018-03-07 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.01(3) РП-10кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №119-120 упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.01(3) РП-10кВ Борки, под воздействием сильного порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение изоляции проводов фаз "А" и"В" в пролете опор №119-120 ВЛ-10кВ ф.01(3) РП-10кВ Борки, произошло по причине перекрытия проводов деревом упавшим из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №119-120. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.01(3) РП-10кВ Борки. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.01(3) РП-10кВ Борки дефекты.
3799 | 381 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-07 11:19 | 2018-03-07 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110/35/10кВ Клетнянская (ВЛ в эксплуатации с 1983 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода из-за порывистого ветра | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №25 до опоры №35. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №28 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
3800 | 596 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-07 08:22 | 2018-03-07 08:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 2/15-2/16, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 2/15-2/16 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3801 | 154 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-07 06:07 | 2018-03-07 06:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №33-34, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения В 10 кВ яч. №18 "Рыбопитомник", послужило нарушением электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой в пролете опор №33-34, отломившееся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Рыбопитомник" от ПС-35/10кВ "Поддубровка" в пролетах опор, №30-№40 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
3802 | 372 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 23:25 | 2018-03-06 23:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролёте опор №17-18. | Нарушение электрической изоляции, Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Шеломы. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3803 | 320 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 18:56 | 2018-03-06 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62 - №63 ВЛ-10кВ №3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" сухим деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №62 - №63 ВЛ-10кВ №3 (Кнутовка резерв) ПС 35/10кВ "Знамово" сухим деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ - правильно. работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №62-№63 провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с требованиями НТД .
3804 | 304 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 17:01 | 2018-03-06 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Н.Животинное произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 56-57 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-1 ПС 35кВ Н.Животинное в пролете опор №56-57 произошло по причине воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Н.Животинное на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Н.Животинное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3805 | 243 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 17:00 | 2018-03-06 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-10кВ Т-1 ТП-316 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года). По результатам прошлых испытаний отклонений выявлено не было, замена муфты не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 10 кВ "РУ 10 кВ ТП316- тр-р Т1" в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты в камере трансформатора №1. | Провести тепловизионный контроль (ТВК) всех концевых кабельных муфт со сроком эксплуатации более 30 лет на данной КЛ.
3806 | 265 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 16:03 | 2018-03-06 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35 кВ Моркины Горы - Теблеши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-63 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области , без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение данного дерева на землю. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия проводов в пролете опор №62-63 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ Моркины Горы - Теблеши под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению ВЛ-35 кВ Моркины Горы - Теблеши действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Моркины Горы-Теблеши с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Моркины Горы-Теблеши.
3807 | 252 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 15:40 | 2018-03-06 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 35кВ Медное -ПС №7 с отпайкой на ПС35/10 кВ Романово с обрывом верхнего провода произошло по причине межфазного короткого замыкания, вызванного падением дерева на провода ВЛ-35 кВ, в пролете опор №17-18, падение дерева произошло из охранной зоны ВЛ-35кВ, при сильных порывах ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Тверского участка СЛ Колесников В.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв верхнего провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 35кВ Медное - ПС №7 с отпайкой на ПС35/10 кВ Романово произошел по причине механического воздействия при падении дерева, упавшего из охранной зоны при сильных порывах ветра. Оборванный верхний провод упал на провод средней фазы в результате чего возникло межфазное короткое замыкание. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Тверского участка СЛ Колесников В.В. | Произвести всему персоналу УСЛЭП Тв.ПБ внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ по выявлению деревьев угрожающих падением на провода ВЛ . Произвести расширение просеки на ВЛ 35кВ Медное-ПС№7 с отпайкой на ПС 35/10кВ Романово на участках проходящих в лесных массивах в пролётах опор №7-№27.
3808 | 590 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 15:29 | 2018-03-06 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 2 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №29-30, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №29-30 ЛЭП 10 кВ № 2 РП 10 кВ Альпика произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ЛЭП 10 кВ № 2 РП 10 кВ Альпика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3809 | 165 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 14:46 | 2018-03-06 15:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения В 35 кВ Новониколаевка на ПС 110/35/10 кВ Центролит (потребительская) послужил пробой изоляции первичной обмотки ТН-2 35 кВ на ПС 35/10 кВ Сенцово из-за старения (в эксплуатации с 1961 года). Последнее до аварии тепловизионное обследование ТН-2 35 кВ на ПС 35/10 кВ Сенцово проводилось 15.04.2015 – без замечаний; последние до аварии электрические испытания обмоток проводились 10.11.2015 – без замечаний. | Нарушение электрической изоляции, Деформация и частичное разрушение магнитопровода и бака ТН-2 35 кВ на ПС 35/10 кВ Сенцово произошли вследствие пробоя изоляции первичной обмотки (для измерения напряжения использовались два однофазных двухобмоточных измерительных трансформатора напряжения НОМ-35-66У1, соединенных по схеме открытого треугольника, к повредившемуся трансформатору были подключены фазы «А» и «С»). | На ПС 35/10 кВ Сенцово провести тепловизионное обследование измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ. На ПС 35/10 кВ Сенцово провести устранение дефектов при выявлении по результатам тепловизионного обследования измерительных трансформаторов напряжения 35 кВ.
3810 | 379 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 11:11 | 2018-03-06 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №138 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская (ВЛ в эксплуатации с 1982 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №138 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская привёл к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №138-№139, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская на участке от опоры №135 до опоры №145. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3811 | 301 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 10:48 | 2018-03-06 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Р. Журавка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания в РУ-10 КТП 110 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Р. Журавка. Двухфазное короткое замыкание в РУ-10 КТП 110 произошло по причине перекрытия по загрязненной поверхности верхнего опорного изолятора ПК-10 фазы "В" и перекрытия по внутренней поверхности разрядника РВО-10 фазы "С" вследствие нарушения герметичности и проникновения влаги внутрь разрядника . | Нарушение электрической изоляции, Нарушение эл. изоляции в РУ-10 КТП 110 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Р. Журавка произошло вследствие загрязнения верхнего опорного изолятора ПК-10 фазы "В" и проникновения влаги внутрь разрядника РВО-10 фазы "С" в процессе длительного срока эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Р. Журавка на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр РУ-10 КТП-10/0,4 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Р. Журавка на предмет выявления загрязнения изоляторов. Выполнить замер сопротивления разрядников 10 кВ КТП-10/0,4 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Р. Журавка со сроком эксплуатации 5 года и более. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Р. Журавка выявленные дефекты включить в планы ТО и ремонтов на 2018г. По результатам внеочередного осмотра РУ-10 КТП-10/0,4 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Р. Журавка выявленные дефекты включить в планы ТО и ремонтов на 2018г. По результатам замера сопротивления разрядников 10 кВ КТП-10/0,4 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Р. Журавка выявленные дефекты включить в планы ТО и ремонтов на 2018г.
3812 | 300 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 09:27 | 2018-03-06 12:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35 кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание проводов фаз "А" и "С" при обрыве фазы "С" в пролете опор 159-160 в месте соединения провода под воздействием продолжительное время низких температур 20-30 °С и несвоевременного выявления дефекта соединения провода. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы "С" в пролете опор 159-160 произошел в месте соединения провода в результата нарушения структуры материала при длительной эксплуатации, воздействием длительное время низких температур и несвоевременного выявления дефекта в соединении провода. Разрушение штыревого изолятора на опоре №160 произошло под воздействием возникшего одностороннего тяжения при обрыве провода в пролете опор 159-160. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Талы в пролете опор № 145-203 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние провода и штырьевых изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Талы в пролете опор № 145-203 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3813 | 593 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 08:40 | 2018-03-06 11:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения двухфазноого КЗ, в результате обрыва провода фазы «С» с последующим схлёстом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №52-53, вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору № 52. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 51-52, повреждение бетона, срыв и разрушение штыревых изоляторов фаз «В» и «С», разрушение колпачков штыревых изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №52, произошло вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №52 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Зозули. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
3814 | 595 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 08:10 | 2018-03-06 08:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 48-49, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 48-49 ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Строитель, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3815 | 304 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 04:26 | 2018-03-06 04:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-634 1 с.ш. - ТП-51. (кабель 1975 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-634 1 с.ш. - ТП-51. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-634 1 с.ш. - ТП-51. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-634 1 с.ш. - ТП-51. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-634 1 с.ш. - ТП-51 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-634 1 с.ш. - ТП-51 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3816 | 305 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-06 04:26 | 2018-03-06 05:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-20 маг.2013 - ТП-508 2 с.ш. (кабель 1982 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-20 маг.2013 - ТП-508 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-20 маг.2013 - ТП-508 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-20 маг.2013 - ТП-508 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-20 маг.2013 - ТП-508 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-20 маг.2013 - ТП-508 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3817 | 579 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 23:11 | 2018-03-05 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 328 - ТП 327 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 328 - ТП 327 ПС 35 кВ Таврово в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ ТП 328 - ТП 327 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3818 | 241 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 19:25 | 2018-03-06 00:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №48-49, при обрыве произошел схлест проводов фаз «В», «С», что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Обрыв провода произошел по причине увеличения тяжения провода от чрезмерного налипания снега на провод ВЛ при прохождении обильного снегопада и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 15м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №48-49 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино. | Выполнить внеочередной осмотр с применением бинокля ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино с целью обнаружения недостатков вызванных налипанием снега на провода. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино устранить выявленные замечания.
3819 | 298 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 18:31 | 2018-03-05 19:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной ТН по ВЛ-10-29 ПС 220кВ Бобров явилось двухфазное короткое замыкание между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 произошедшего в результате схлестывания проводов под воздействием порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 по ВЛ-10-29 ПС 220кВ Бобров в результате схлестывания проводов под воздействием порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-29 ПС 220кВ Бобров для выявления пролетов с разрегулировкой стрелы провиса провода. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10-29 ПС 220кВ Бобров. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-29 ПС 220кВ Бобров наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3820 | 319 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 17:39 | 2018-03-05 17:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 ВЛ-10кВ №1 (Осташево) ПС 35/10кВ "Милюшино" веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 ВЛ-10кВ №1 (Осташево) ПС 35/10кВ "Милюшино" веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Осташево) ПС 35/10кВ "Милюшино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №1 (Осташево) ПС 35/10кВ "Милюшино".
3821 | 313 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 17:07 | 2018-03-05 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №158-№159 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Схлест проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №158-№159 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №158-№159 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Схлест проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №158-№159 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести регулировку провода в пролетах опор № 158-160 ВЛ-10кВ №195 ПС Плоски. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №2 Лендьел Р.В., о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3822 | 249 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 16:30 | 2018-03-05 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ Медное - ПС №7 с отпайкой на ПС35/10 кВ Романово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. В последствие произошло падение данного дерева на землю. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения дерева на провода в пролете опор №18-19 из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ Медное-ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Романово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло перекрытие проводов (нарушение электрической изоляции) в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Медное-ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Романово действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Медное - ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Романово с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Медное - ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Романово дефекты.
3823 | 314 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 16:25 | 2018-03-05 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 12 РП 15 в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 12 РП 15 в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 12 РП 15 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 6кВ № 12 РП 15 нарушения.
3824 | 238 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 16:10 | 2018-03-05 16:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При осмотре ВЛ 10кВ Ф10-02 ПС110/27,5/10 кВ ПС Тяговая в пролете опор №1/1-1/2 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-восточного ветра скоростью до 15м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 10кВ Ф10-02 ПС 110/27,5/10 кВ ПС Тяговая упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ Ф10-02 ПС 110/27,5/10 кВ Тяговая, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС 110/27,5/10 кВ Тяговая устранить выявленные замечания.
3825 | 375 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 16:07 | 2018-03-05 18:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 6/30 – 7/30 ВЛ-6кВ ф.605 ПС 110/6 кВ 8 НА. | Нарушение электрической изоляции, Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС 110/6кВ 8НА. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.605 ПС 110/6кВ 8НА с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3826 | 105 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 16:00 | 2018-03-05 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта (при техническом обслуживании) по изменению стрелы провеса провода в пролете опор №8-1 - 8-2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Алмазово в части натяжения провода сверх нормативного, что при понижении температуры наружного воздуха до -20С привело к разрушению изолятора фазы "В" с падением на траверсу и возникновению замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции, В результате оплавления и частичного разрушения изолятора СШ-10 фазы "В" произошло замыкание на землю в сети 10кВ ВЛ №3 ПС 35/10 Алмазово, устраненное оперативным отключением. | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10 Алмазово Разработать мероприятия по замечания выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС-35/10 Алмазово
3827 | 318 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 15:27 | 2018-03-05 19:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №188 - №189 ВЛ-10кВ №4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" , деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №188 - №189 ВЛ-10кВ №4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" , деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" за ячейкой №35 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №4 (Шестовский) ПС 35/10кВ "Шашково" за ячейкой №35.
3828 | 163 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 13:41 | 2018-03-05 16:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ 332.19 явилось междуфазное короткое замыкание в РУ-10кВ потребительского ТП (собственник "Агротелеком"). , | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в РУ-10кВ потребительского ТП ООО "Агротелеком", послужило проникновение на токоведущие части животного (кошки). | Направить руководству "Агротелеком" письмо с требованием о ремонте уплотнений дверных проёмов, вентиляционных отдушин ЗТП в целях предотвращения проникновения мелких животных. Подать служебную записку на начальника СП ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» о рассмотрении возможности монтожа АПВ на ПС 35/10кВ "Свобода-сельская"
3829 | 217 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 13:30 | 2018-03-05 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка КЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС 110/35/10кВ Гагарин до ЗТП-51 типа АСБ 3х240 (год ввода в эксплуатацию 1981 г., дата последних испытаний 21.12.2013 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 37 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка КЛ-1026 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС 110/35/10кВ Гагарин до ЗТП-51. | Проанализировать количество повреждений КЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Гагарин на участке от ПС 110/35/10кВ Гагарин до ЗТП-51 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
3830 | 322 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 10:13 | 2018-03-05 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на землю в результате перекрытия провода фазы "В" в пролёте опор №8-10-№8-11 и траверсы опоры №8-10 ветками дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и упавшего под воздействием сильного ветра. Оценка УРЗА не требуется. Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №8-9-№8-10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода фазы "В" в пролёте опор №8-10-№8-11 и траверсы опоры №8-10 ветками дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ и упавшего под воздействием сильного ветра. Оценка УРЗА не требуется. Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №8-9-№8-10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 Кр. Окрябрь ПС Борисоглеб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3831 | 569 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 09:57 | 2018-03-05 09:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №3/6-3/7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №3/6-3/7 ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Восточная произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3832 | 568 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 09:46 | 2018-03-05 09:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №42-43, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №42-43 ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3833 | 312 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-05 05:50 | 2018-03-05 06:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ Лесные Поляны в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ Лесные Поляны в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ Лесные Поляны с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ Лесные Поляны нарушения.
3834 | 272 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 22:37 | 2018-03-04 23:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92 деревом, упавшим на провода КВЛ, дерево упало из вне охранной зоны КВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ КВЛ-10кВ 25 ПС 110/35/10 кВ Радуга. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения дерева на провода в пролете опор №91-92 КВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области произошло перекрытие проводов (нарушение электрической изоляции) в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга.
3835 | 306 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 20:43 | 2018-03-05 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина первого отключения: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75 - №76 через ветку принесенную из-за пределов охранной зоны ВЛ порывистым ветром. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №99- №100 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75 - №76 через ветку принесенную из-за пределов охранной зоны ВЛ порывистым ветром. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Причина второго отключения: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №99- №100 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №2 (Егорий) ПС 35/10кВ "Белое". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Егорий) ПС 35/10кВ "Белое" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
3836 | 252 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 19:05 | 2018-03-04 21:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате сильного порывистого ветра до 17 м/с, а также воздействия атмосферных явлений при длительной эксплуатации изоляции (тяжение проводов при при налипании мокрого снега, грозовые перенапряжения и т.д.) произошло разрушение изолятора ШФ-20 и замыкание на "землю" фазы "В" через стойку опоры №17 ВЛ-10 кВ ф10-14 ПС Чернево. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате воздействия ветра со скоростью до 17 м/с на провода ВЛ произошло разрушение изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф10-14 ПС Чернево и замыкание на "землю" фазы "В". | Выполнить обследование опоры №17 ВЛ-10кВ ф10-14 ПС 35/10 Чернево , подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю". Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф10-14 ПС 35/10 Чернево на участке с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Устранить выявленные замечания при обходе ВЛ-10кВ ф10-14 ПС 35/10 Чернево (при их наличие).
3837 | 281 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 17:16 | 2018-03-04 19:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Зобы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-24 - №1-25 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Зобы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения дерева на провода в пролете опор №1-24 - №1-25 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Зобы из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов (нарушение электрической изоляции), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Зобы действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Зобы. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Зобы дефекты.
3838 | 250 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 15:58 | 2018-03-04 19:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Кузнецово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №23-24 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Мамышев А.Е. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения дерева сваленного ветром из охранной зоны на провода в пролете опор №23-24 ВЛ -10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Кузнецово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение В-10 кВ ВЛ -10кВ №01 от ПС -35/10кВ Кузнецово действием ТО. Ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Мамышев А.Е. | провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №23-24.
3839 | 563 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 15:38 | 2018-03-04 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №38 ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате обрыва провода шлейфа фазы "В" в месте болтового присоединения к полюсу подвижного контакта с последующим падением и схлёстом проводов шлейфов фаз "А" и "В" разъединителя Р-38-01 опоры №1/1 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода шлейфа фазы "В" в месте болтового присоединения к полюсу подвижного контакта разъединителя Р-38-01 на опоре №1/1 ЛЭП 10 кВ №38 ПС 110 кВ Промышленная произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №38 ПС 110 кВ Промышленная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3840 | 263 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 14:59 | 2018-03-04 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной отключения В 10 кВ Т-1 с погашением 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10 кВ Кузнецово стало межфазное короткое замыкание, произошедшее на опорной изоляции ошиновки выключателя из-за обильного выпадения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции вызвавшее межфазное короткое замыкание на опорной изоляции ошиновки выключателя В 10 кВ Т-1 на ПС 35/10 кВ Кузнецово произошло из-за обильного выпадения конденсата . | Произвести внеочередные испытания повышенным напряжением ОСИ 10 кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10 кВ Кузнецово. По результатам внеочередных испытаний повышенным напряжением ОСИ 10 кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 35/10 кВ Кузнецово устранить выявленные дефекты.
3841 | 586 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 14:47 | 2018-03-04 16:46 | Ветровые нагрузки, Появление на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ М.Удеровка сигнала "земля" произошло в результате обрыва вязки, с последующим падением провода фазы "В" на металлоконструкцию траверсы на опоре №332 ЛЭП 10 кВ №7, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №332 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка произошел вследствие воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ.
3842 | 146 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 14:18 | 2018-03-04 17:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении электроустановки потребителя ТП № 1073П (на балансе ООО "Добрыня"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3843 | 732 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 13:37 | 2018-03-04 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Степная явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №37 – 38. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №37 – 38. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Степная явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №37 – 38. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 18 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Степная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3844 | 145 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 13:30 | 2018-03-04 13:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП № 211П (АО "ВымпелКом") |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3845 | 736 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 13:21 | 2018-03-04 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате резкого сброса налипшего на провода мокрого снега под действием порывистого ветра (до 18 м/с), произошёл срыв двух изоляторов двойного крепления провода фазы "В" на опоре №7-00/69, с последующим падением провода фазы "В" на вязку двойного крепления провода фазы "А" опоры №7-00/69. Возникшее при этом двухфазное КЗ явилось причиной отключения МВ-10 кв Л-7 на ПС Шпикуловская действием МТЗ с не успешными АПВ и РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв двух изоляторов при резком сбросе налипшего на провода снега при воздействии порывистого ветра. | Произвести верховой осмотр всех опор ВЛ-10 кВ №7 Пс Шпикуловская с изоляторами ШС-10 на предмет состояния колпачков. Выявленные дефекты устранить
3846 | 152 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 12:43 | 2018-03-04 14:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 18 ПС Каликино (Н.Поселок) явилось повреждение в ТП 418П находящейся на балансе потребителя "Управление дорог и транспорта липецкой области". | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в ТП 418П находящейся на балансе потребителя "Управление дорог и транспорта липецкой области". | Направить в адрес "Управление дорог и транспорта липецкой области" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3847 | 364 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 11:30 | 2018-03-04 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Нарушение электрической изоляции, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3848 | 246 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 10:51 | 2018-03-04 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №101/168-101/169 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10 кВ №16(7) на ПС 35/10 кВ РМК. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №101/168-101/169 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов (нарушение электрической изоляции) в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК дефекты.
3849 | 236 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 10:41 | 2018-03-04 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), В результате подвижки грунта вместе прохождения КЛ произошло смещение кабеля и повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты и как следствие междуфазное КЗ и отключение КЛ от МТЗ. РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты в результате провала грунта вместе прохождения КЛ. | Осмотреть трассу и концевые разделки КЛ-6кВ ф.613 от ПС СУГРЭС. По результатам осмотра КЛ-6кВ ф.613 от ПС СУГРЭС устранить выявленные замечания(при их наличии).
3850 | 286 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 08:45 | 2018-03-04 08:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Россошь произошло из-за повреждения на потребительской ТП-511 ИП Гончарова. | Нарушение электрической изоляции, Короткое замыкание на потребительской ТП-511 из-за нарушения изоляции привело к перегоранию нестандартных ПК-10 и отключению ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Россошь. | Направить письмо потребителю ИП Гончаров Н.Д. о приведении потребительского оборудования ТП-511 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110кВ Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
3851 | 295 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 08:39 | 2018-03-04 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Майская в пролете опор № 29-30 отпайка на КТП 2-1 веткой дерева сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Майская в пролете опор № 29-30 отпайка на КТП 2-1 веткой дерева, произошло при падении ветки сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ | Выполнить внеочередной осмотр отпайки на КТП 2-1 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Майская на предмет наличия отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают по-вреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра отпайки на КТП 2-1 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Майская разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают по-вреждением ВЛ.
3852 | 281 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 08:12 | 2018-03-04 08:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительской отпайке за Р-5-3 к ТП 193 ВЛ10кВ №06 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Танаис". |  | Направить письмо потребителю ООО "Танаис" о приведении потребительской отпайки за Р-5-3 к ТП 193 ВЛ10кВ №06 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3853 | 234 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 08:11 | 2018-03-04 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20 – 21 (отпайка на КТП Кочута-4) деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения дерева на провода в пролете опор №20 – 21 (отпайка на КТП Кочута-4) ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов (нарушение электрической изоляции), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь дефекты.
3854 | 731 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 07:05 | 2018-03-04 07:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Спасская явилось КЗ возникшее в результате падения дерева на провода в пролете опор № 210-211. Падение дерева произошло из вне охранной зоны ВЛ в ходе неблагоприятных погодных условий налипания мокрого снега, сильного порыва ветра достигавшего 18 м/с и ослабления его в области корневой системы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В ходе аварийного осмотра бригадой Рассказовского РЭС было обнаружено падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 210-211. Падение дерева произошло в ходе неблагоприятных погодных условий налипания мокрого снега, сильного порыва ветра достигавшего 18 м/с и ослабления его в области корневой системы. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3855 | 292 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 06:46 | 2018-03-04 06:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Запрудская произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкание при перекрытии воздушного промежутка между фаз "А" и "В" на Р-10 КТП 3-1 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между фаз "А" и "В" Р-10 КТП 3-1 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Запрудская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Запрудская на предмет выявления мест массового скопления и гнездования птиц По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Запрудская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3856 | 287 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 05:13 | 2018-03-04 06:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35кВ Петровская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №132-133 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега, дождя и порывами ветра до 13 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №132-133 произошло при падении ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега, дождя и порывами ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Петровская в пролетах опор № 1-280 с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Петровская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3857 | 729 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 04:30 | 2018-03-04 06:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение В-10 кВ ВЛ № 11 Петровская от действия МТЗ произошло в результате межфазного К.З., вызванного перекрытием посторонним предметом (тряпка, ветошь), прилетевшим при воздействии порывов ветра. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), При попадание на ВЛ-10 кВ № 11 Петровская постороннего предмета (тряпка, ветошь), произошло срабатывание защит, из-за чего и произошло отключение ВЛ. | Провести верховой осмотр на опорах №90-91 ВЛ-10 кВ №11 Петровская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. Выявленные дефекты устранить, либо включить в ТО или КР.
3858 | 733 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 04:30 | 2018-03-04 06:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение В-10 кВ № 13 Петровская от действия МТЗ произошло в результате межфазного К.З., вызванного падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролетах опор № 3-25 3-26. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки в пролете № 3-25 3-26, произошло перекрытие 3-х фаз, в следствии чего от защиты и произошло отключение ВЛ. | Произвести чистку трассы ВЛ-10 кВ №13 Петровскаяв пролетах опор № 3-25 3-26 от растительности, находящейся за пределами охранной зоны ВЛ, которая при неблагоприятных условиях погоды способна достать до элементов ВЛ.
3859 | 290 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 03:58 | 2018-03-04 06:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ-10-13 ПС 110 кВ В. Мамон произошло по причине возникновения короткого замыкания-повреждения на ОВЛ-10-13-1 потребителя. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на потребительской ОВЛ-10-13-1 от ВЛ-10-13 ПС 110 кВ В.Мамон. | Выполнить внеочередной осмотр в дневное время по всей длине ВЛ-10-13 ПС 110 кВ В.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-13 ПС 110 кВ В.Мамон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Направить письмо руководителю Гос. компании "Росавтодор" о приведении ОВЛ-10-13-1 ПС 110 В.Мамон в соответствие требованиям ПТЭ, ПУЭ, затребовать протоколы испытания оборудования, а таже предложить воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования».
3860 | 288 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 02:19 | 2018-03-04 05:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Аварийное отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Титаревка произошло из-за двухфазного замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №215-216 , которое произошло при разрушении оголовника стеклянного изолятора верхней фазы «В» на оп.№.215, который опустился по штырю до тела ж/б опоры, при этом вместе с изолятором опустился провод, что привело к сближению проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №215-216 и перекрытию воздушного промежутка между проводами под воздействием порывистого ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №215 произошло из-за изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации и дополнительной нагрузки возникшей при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося налипанием мокрого снега и порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Титаревка в пролете опор № 197-232 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние штырьевых изоляторов По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Титаревка в пролете опор № 197-232 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3861 | 289 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-04 00:39 | 2018-03-04 02:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ТП-3-2 ПС 35кВ Петровская послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием выводов 0,4кВ от трансформатора до главного рубильника и срабатывание предохранителей 10кВ фаз "А", "В", "С" из-за снижения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Перекрытие низковольтных выводов 0,4кВ от силового трансформатора до главного рубильника на ТП-3-2 ПС 35кВ Петровская произошло из-за снижения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Выполнить внеочередной осмотр и диагностирование ТП-3-2 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Петровская. Провести занятия с персоналом на тему «Порядок проведения осмотров оборудования ТП-10 кВ».
3862 | 150 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 22:30 | 2018-03-03 23:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВВ-10 кВ яч. №1 «Новая» от ПС 35/10 кВ "Пружинки" явилось межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор 3-4 отпайки к КТП 713 упавшей веткой дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения от действия "МТЗ" В-10 кВ яч. №1 «Новая» от ПС 35/10 кВ "Пружинки" явилось от возникновения междуфазного короткого замыкание проводов в пролете опор №3-4 отпайки к КТП 713, упавшей веткой дерева из охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новая ПС 35/10 кВ «Пружинки» В пролете опор №1-222 отпайки к КТП-913, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП произвести вырубку, обрезку крон. При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП произвести вырубку, обрезку крон. Мастеру Барышникову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3863 | 98 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 19:35 | 2018-03-03 21:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременная вырубки ДКР, угрожающих падением, в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор №№6/6-6/7, при воздействии ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева, что привело к обрыву провода фазы "С" с падением на землю и возникновению замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате обрыва и падения на землю провода фазы "С" в пролете опор №6/6-6/7 КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки из-за падения ветки дерева при воздействии ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ (при техническом обслуживании), произошло замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Звягинки по всей длине.
3864 | 248 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 19:18 | 2018-03-03 19:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролёте опор №2-15-2-16. Ветка при падении легла на провода ВЛ, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево выявленные замечания устранить.
3865 | 97 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 17:15 | 2018-03-03 17:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская в пролете опор №19-20, произошло возникновение междуфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская в пролете опор №19-20, произошло возникновение междуфазного к.з., устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 РП 10/10кВ Сабуровская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС.
3866 | 92 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 16:32 | 2018-03-03 17:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате ветровой нагрузки произошел излом и падение ветви с высокого дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветви с высокого дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.
3867 | 94 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 16:32 | 2018-03-03 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны КВЛ при порывах ветра на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 КВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 Южная, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны КВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 КВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 Южная, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 Южная по всей длине.
3868 | 349 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 16:17 | 2018-03-03 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ ф.605 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Нарушение электрической изоляции, Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС 35/6кВ Вельяминовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.605 ПС 35/6кВ Вельяминовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3869 | 80 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 16:14 | 2018-03-03 18:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода КВЛ в пролете опор №27-28 КВЛ-10кВ №65 ПС Районная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода КВЛ в пролете опор №27-28 КВЛ-10кВ №65 ПС Районная, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС Районная по всей длине.
3870 | 562 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 14:06 | 2018-03-03 14:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №4/1-4/2 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №4/1-4/2 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаталовка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаталовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3871 | 346 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 14:00 | 2018-03-03 14:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Падение ветки дерева на провод в пролёте опор №4.1-4.2 (на балансе потребителя) ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная. |  | Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении ВЛ в надлежащее состояние.
3872 | 229 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 12:15 | 2018-03-03 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №25/40-25/41, при падении провод лег на землю, что привело к возникновению замыкания на землю. Обрыв провода произошел по причине увеличения тяжения провода от чрезмерного налипания снега на провод ВЛ при прохождении обильного снегопада и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 15м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №25/40-25/41 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино с целью обнаружения дефектов провода, вязок провода к изоляции ВЛ, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Устранить замечания выявленные в результате обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино.
3873 | 158 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 12:10 | 2018-03-03 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной нарушения эл.снабжения явилось отключение ВЛ-10кВ №646 ЦРП Солнцево в результате обрыва проводов в пролетах опор №15-16 упавшим деревом спиленным местными жителями. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв трех проводов в пролетах опор №15-16 произошел в результате падения дерева на провода спиленного местными жителями. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №646на предмет выявления дефектов влияющих на бесперебойную работу эл.установки. Направить письмо в администрацию Солнцевского района с обращением о распространении памяток населению о недопустимости выполнения работ в охранной зоне ВЛ 10-0,4кВ без согласования с электросетевой организацией, и опасности жизни и здоровья людей в случае повреждения электроустановок. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №646 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3874 | 361 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 10:18 | 2018-03-03 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №2.2.6-№2.2.7 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №2.2.6-№2.2.7 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская , привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3875 | 235 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 10:14 | 2018-03-03 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-12 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. | Нарушение электрической изоляции, В результате падения дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошло перекрытие проводов (нарушение электрической изоляции), что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Синьково-Бологово.
3876 | 90 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-03 10:04 | 2018-03-03 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изолятора ШФ-10 фазы "С" на опоре №102 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10/кВ Шепино с колпачка КП-22 из-за его разрушения при длительной эксплуатации, что привело к механическому повреждению изолятора при падении на траверсу, касанию провода металлоконструкции траверсы с возникновением замыкания на землю, устраненного оперативным отключением В 10кВ №3 ПС Шепино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического разрушения изолятора фазы «С» на опоре №102 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино при его срыве с крюка и падении на траверсу опоры из-за воздействия атмосферных явлений (ветровой нагрузки) и разрушении полиэтиленового колпачка КП-22 в следствии старения и изменения структуры материала, произошло однофазное замыкание на землю, устраненного оперативным отключением В 10кВ №3 ПС Шепино. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в планы работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.
3877 | 296 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-02 15:07 | 2018-03-02 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной ТН 02.03.2018 г. послужило двухфазное короткое замыкание между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 отпайки на ТП-1-9 ПС 35кВ Мечетка ВЛ-10-1 ПС 35кВ Мечетка вызванное схлестыванием проводов из-за увеличения стрелы провиса проводов фаз "В" и "С" при налипании снега на провода под воздействием порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции, Двухфазное короткое замыкание между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 отпайки на ТП-1-9 ПС 35кВ Мечетка ВЛ-10-1 ПС 35кВ Мечетка вызванное схлестыванием проводов из-за увеличения стрелы провиса проводов фаз "В" и "С" при налипании снега на провода под воздействием порывов ветра. | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 12-13 отпайки на ТП-1-9 ПС 35кВ Мечетка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Мечетка для выявления пролетов с разрегулировкой стрелы провиса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Мечетка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3878 | 594 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-02 14:24 | 2018-03-02 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 23-24, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 23-24 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3879 | 570 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-02 13:40 | 2018-03-02 14:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты в линейном отсеке ячейки 6 кВ КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Восточная вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты в линейном отсеке ячейки 6 кВ КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Восточная произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3880 | 557 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-02 13:16 | 2018-03-02 13:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №11/3-11/4, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №11/3-11/4 ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Пищепром, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Пищепром. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3881 | 100 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-02 11:05 | 2018-03-02 11:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Долгое действием МТЗ произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя ЗАО "АПК Юность". |  | Направить письмо в адрес ЗАО "АПК Юность" о необходимости приведения электроустановок потребителя в соответствии с требованиями ПУЭ для предотвращения отключения и повреждения электроустановок филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго".
3882 | 228 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-02 08:16 | 2018-03-02 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Якшанга в пролете опор №10-11 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, схлест проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами северо-восточного ветра 15м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провиса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Якшанга из-за налипания снега. | Провести осмотр ВЛ-10кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Якшанга с целью обнаружения недостатков вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Якшанга устранить выявленные замечания.
3883 | 560 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 23:58 | 2018-03-02 02:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции и разрушении опорного неподвижного изолятора фазы "В" с последующим падением и схлестом проводов шлейфов фаз "А" и "В" РТП 11-11 на опоре №2/1 МТП 11-11 ПС 35 кВ В.Дубрава вследствие ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции и разрушение опорного неподвижного изолятора фазы "В" РТП 11-11 на опоре №2/1 МТП 11-11 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло вследствие ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3884 | 216 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 23:01 | 2018-03-02 00:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции кабельного участка КЛ-619Б ПС Егорьево (кабель АСБ-6 3х95) от ТП 444 КЛ- 628, 619 ПС Егорьево до ТП 447 КЛ 619Б, 619В ПС Егорьево произошел в результате изменения изоляционных свойств материала кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 39 лет, с 1979 года. | Нарушение электрической изоляции, КЛ-619Б ПС Егорьево отключилась от действия защит вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции кабельного участка (кабель АСБ-6 3Х95), на целом участке от ТП 444 КЛ- 628, 619 ПС Егорьево до ТП 447 КЛ 619Б, 619В ПС Егорьево. | Провести анализ отключений КЛ-619 ПС 35/6 кВ Егорьево по причине повреждения кабельного участка от КЛ-619Б ПС 35/6 кВ Егорьево ТП 444 КЛ- 628, 619 ПС 35/6 кВ Егорьево до ТП 447 КЛ 619Б, 619В ПС 35/6 кВ Егорьево. По результатам, принять решение о целесообразности замены кабельного участка.
3885 | 279 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 18:55 | 2018-03-01 20:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Давыдовка явилось междуфазное короткое замыкание при повреждении на потребительском ПТП-8-10, принадлежащем ООО «Альтех». | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание произошло при повреждении на потребительском ПТП-8-10, принадлежащем ООО «Альтех». | Направить письмо потребителю ООО "Альтех" о приведении потребительского оборудования ПТП-8-10 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3886 | 142 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 15:54 | 2018-03-01 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВВ-10 кВ яч. №1 «Новая» от ПС 35/10 кВ "Пружинки" явилось межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №26-27 отпайки к КТП 914, упавшей веткой дерева росшего в пределах охранной зоны ВЛ, при воздействие сильных порывах ветра до 17 м/с. Периодический осмотр по всей длине ВЛ проведён 30.10.2017 г. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения от действия "ТО" В-10 кВ яч. №1 «Новая» от ПС 35/10 кВ "Пружинки" явилось от возникновения междуфазного короткого замыкание проводов в пролете опор №26-27 отпайки к КТП 914, упавшей веткой дерева из охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новая ПС 35/10 кВ «Пружинки» В пролете опор №1-29 отпайки к КТП-914, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП произвести вырубку, обрезку крон. При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП произвести вырубку, обрезку крон. Мастеру Барышникову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3887 | 556 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 14:25 | 2018-03-01 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №82-83, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №82-83 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Венгеровка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3888 | 555 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 13:32 | 2018-03-01 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №108-109, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №108-109 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3889 | 89 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 12:45 | 2018-03-01 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате ветровой нагрузки произошел излом и падение ветви с высокого дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.
3890 | 355 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 12:15 | 2018-03-01 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору, на опоре №61 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Почепская(ВЛ в эксплуатации с 1964 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №61 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Почепская привёл к схлесту проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №60-№61, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Почепская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/35/10кВ Почепская на участке от опоры №55 до опоры №65. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3891 | 587 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 12:11 | 2018-03-01 13:52 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №24-25, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло при перекрытии металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №24-25, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
3892 | 140 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 11:47 | 2018-03-01 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 1-2 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ- 6 кВ РП-10 яч. №1 до ТП-118 яч. №2, сорванной сильным порывистым ветром. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете проводов № 1-2 КВЛ- 6 кВ РП-10 яч. №1 до ТП-118 яч. №2 в результате падения ветки отдельно стоящего, вне охранной зоны ЛЭП, дерева. | Провести осмотр ИТР КВЛ-6 кВ РП-10 яч. № 1 - ТП-118 яч. № 2 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на КВЛ-6 кВ РП-10 яч. № 1 - ТП-118 яч. № 2, произвести вырубку (обрезку крон).
3893 | 120 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 11:40 | 2018-03-01 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №01 РП 10кВ Возы явилось самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор №75-76, из-за схлеста проводов при порыве ветра. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения регулировки стрелы провиса проводов фаз "А" и "С" в пролете оп.75-76 явилось ослабление вязок проводов на оп.75, что привело к вытягиванию проводов в данном пролете. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №01 РП 10кВ Возы. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10кВ №01 РП 10кВ Возы определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в анкерном пролете оп.74-76. В рамках техучебы (спецподготовки) провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-10кВ, в т.ч. связанных с нарушением регулировки стрелы провиса проводов. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ ВЛ 10кВ №1 яч.1 РП 10кВ Возы.
3894 | 142 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 10:48 | 2018-03-01 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной нарушения эл.снабжения ВЛ-10кВ №463 явилось межфазное КЗ в результате обрыва шлейфа фазы "С" ЛР-10 №137 и касание его фазы "В", под воздействием длительных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Причиной отключения ВЛ-10кВ №463 явился со стороны подвижных ножей обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-10 №137 в результате периодического раскачивания под длительным воздействием ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №463 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №463 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3895 | 136 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 10:08 | 2018-03-01 10:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ 10кВ №7.5.12 ПС 35/10 кВ "Шаталовка" Щигровского РЭС отключен от МТЗ с неуспешным АПВ при самоустранившемся КЗ, возникшем при коротковременном перекрытии изоляции проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №14-15 при ветки с дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра и метели. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной схлеста проводов в пролете оп. №14 -15 ВЛ-10кВ №7.5.12 ПС 35/10кВ "Шаталовка" явилось падение сука с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ, в результате неблагоприятных погодных условий. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 7512 ПС "Шаталовка" По результатам осмотра ВЛ, составить график выполнения выявленных дефектов.
3896 | 112 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 10:05 | 2018-03-01 12:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), На ТП 6118 7/160 перегорели ПК-10 фаз "В" и "С", причиной явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия диким животным (куница) вводов 10кВ фазы "В" и "С" на силовом трансформаторе. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ТП 6118 7/160 явилось перекрытие диким животным (куница) вводов 10кВ фазы "В" и "С" на силовом трансформаторе. | По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Провести выборочный осмотр отходящих ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ №6118 ПС Черемисиново.
3897 | 111 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 08:45 | 2018-03-01 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 82-83, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 82-83, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 82-83, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70514 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №70514 составить график устранения выявленных замечаний.
3898 | 564 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 08:35 | 2018-03-01 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная, произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №44, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №44-45, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора фазы "В" на опоре №44 ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная произошел вследствие воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3899 | 532 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 07:58 | 2018-03-01 09:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №18/49-18/50 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №74-75 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за падения ветки дерева на провода, вследствие усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3900 | 115 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 07:35 | 2018-03-01 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф334 ПС 35кВ Луч явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло из-за перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №3-11 - 3-12 веткой, занесенной с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции по ВЛ-10кВ ф334 ПС 35кВ Луч произошло в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №3-11 - 3-12 веткой, занесенной с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф 334 ПС 35кВ Луч с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ. На основании осмотра ВЛ-10кВ ф 334 ПС 35кВ Луч разработать мероприятия по удалению деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ. Произвести расчистку трассы от ДКР по ВЛ-10кВ ф 334 ПС 35кВ Луч в пролете опор № 4-1 - 4-2
3901 | 138 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 06:10 | 2018-03-01 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), ВЛ 10кВ №767 отключалась из-за межфазного КЗ при схлеста проводов в пролетах опор №6-27 и №6-28, в следствии срыва изолятора ф. "В" на опоре №6-27 при порыве ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение механического крепления (срыв) штыревого изолятора ф. "В" на опоре №6-27 произошло в результате естественного изменения свойств материала колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №767 ПС 35/10 Н.Теребуж. Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №767 ПС 35/10 Н. Теребуж. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотра ВЛ, составить график выполнения выявленных дефектов.
3902 | 269 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 05:37 | 2018-03-01 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Репьевка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №62-63 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой порывом ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №62-63 произошло при падении ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих
3903 | 278 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 05:06 | 2018-03-01 05:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 от ПС 35 кВ Родина произошло в результате кратковременного схлёстывания проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №№ 70-71. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное схлёстывание проводов фаз "В", "С" на ВЛ-10-4 от ПС 35 кВ Родина в пролёте опор №№ 70-71 произошло в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В» из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и усиления ветра до 17м/с. | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №70-71 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина на предмет выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провеса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Родина разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Нижнедевицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ, по теме: «Порядок осмотра ВЛ-6/10 кВ, основные дефекты ВЛ-6/10 кВ, перечень основных ошибок персонала при выполнении осмотра ВЛ-6/10 кВ».
3904 | 270 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-03-01 04:40 | 2018-03-01 05:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Неисправность цепей отключения В-35 и В-6 Т-2 ПС 35 кВ Белый колодец ( отсутствие контактного соединения катушек отключения В-35 и В-6 Т-2 ) (ПС 35 кВ Белый колодец -находится на балансе потребителя электроэнергии) при коротком замыкании на ВЛ -6-7 ПС 35 кВ Белый колодец, произошло аварийное отключение В ВЛ-35-5 ПС 110кВ №15 Семилуки. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, ( отсутствие контактного соединения катушек отключения В-35 и В-6 Т-2 ПС 35 кВ Белый Колодец) (ПС находящейся на балансе потребителя электроэнергии) | Выполнить внеочередную проверку защит отходящих ВЛ -6 кВ от ПС 35 кВ Белый Колодец
3905 | 509 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 20:52 | 2018-02-28 20:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 РП 10 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №48-49 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 РП 10 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3906 | 321 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 17:50 | 2018-02-28 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции первичных обмоток 6 кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП-83 ф.621 ПС Карачевская произошел вследствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 40 лет). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции первичных обмоток 6кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП-83 ф.621 ПС Карачевская привел к работе ПК-6кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-83 ф.621 ПС 110/35/6кВ Карачевская . Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов КТП по ВЛ-6кВ ф.621 ПС 110/35/6кВ Карачевская со сроком эксплуатации более 25 лет.
3907 | 527 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 17:28 | 2018-02-28 17:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 31 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 31 - РП 22 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 31 - РП 22 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 31 - РП 22 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3908 | 273 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 17:26 | 2018-02-28 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение 28.02.2018 г. в 16 час. 37 мин. ТП 504 ПС 110кВ Н.Калитва произошло по причине междуфазного замыкания выводов 0,4кВ от трансформатора до главного рубильника из-за старения материала изоляции, произошедших по причине изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации, что привело к перегоранию плавких вставок предохранителей 10кВ фаз "А", "В", "С". | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции выводов 0,4кВ от силового трансформатора до главного рубильника на ТП 504 ПС 110кВ Н.Калитва. произошло из-за старения материала изоляции, по причине изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр и диагностирование ТП 504 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Н.Калитва. По результатам внеочередного осмотра ТП 504 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Н.Калитва разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3909 | 533 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 16:17 | 2018-02-28 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №191-192 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ.
3910 | 272 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 15:33 | 2018-02-28 15:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Россошь 28.02.2018г. в 15 час. 33 мин. произошло из-за короткого замыкания при перекрытии на шпильках трансформатора «куницей» на потребительской ТП 728. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции на потребительской ТП-728 животным. | Направить письмо потребителю Плодовоягодной станции о приведении потребительского оборудования ТП-728 по ВЛ-10-7 ПС 110кВ Россошь киоскового типа в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3911 | 523 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 15:06 | 2018-02-28 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-84 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3912 | 215 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 13:00 | 2018-02-28 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к отключению ВЛ 1001 ПС Селезни явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения при порывистом ветре дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №А11-№А12. |  | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1001 ПС Селезни По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1001 ПС Селезни разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1001 ПС Селезни в пролете опор №А11-№А12 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
3913 | 728 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 11:42 | 2018-02-28 12:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная явилось повреждение на ТП №П-1259 находящееся на балансе и обслуживании ООО «ТамбовДорСтрой». |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3914 | 69 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 11:19 | 2018-02-28 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С», в пролете опор №43 – 44 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово действием защит (МТЗ). |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Протасово по всей длине.
3915 | 318 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 10:55 | 2018-02-28 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Теплое. | Нарушение электрической изоляции, Падение ветки на провода привело к их перекрытию, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Теплое. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Теплое с выявлением растущих вне охранной зоны деревь-ев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3916 | 327 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 10:54 | 2018-02-28 12:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №318-№319 ВЛ-10кВ ф.1050 ПС 110/35/10кВ Погарская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1050 ПС 110/35/10кВ Погарская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1050 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3917 | 103 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 08:43 | 2018-02-28 09:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 415.09 от ПС 35кВ «Оросительная» явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ в пр.оп 29 -30. |  | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 415.09 от ПС 35кВ «Оросительная».
3918 | 297 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 08:43 | 2018-02-28 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 52 ПС 110/6кВ "Орион" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 52 ПС 110/6кВ "Орион" - ТП 316 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1992г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 52 ПС 110/6кВ "Орион" - ТП 316 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1992г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 52 ПС 110/6кВ "Орион" - ТП 316 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 52 ПС 110/6кВ "Орион" - ТП 316 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 52 ПС 110/6кВ "Орион" - ТП 316 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3919 | 277 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 08:38 | 2018-02-28 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Панино произошло при сильных порывах ветра по причине перекрытия проводов фаз "А", "В", "С", с последующим их обрывом, в пролёте опор № 59-60-отпайка за ЛР-4-1 упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз "А","В","С" в пролете опор № 59-60 ОВЛ-10- 4-1 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Панино произошел из-за воздействия предельно допустимой нагрузки на провода ВЛ веса дерева при его падении на ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Панино наметить мерориятия по устранению выявленных замечаний.
3920 | 116 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 08:25 | 2018-02-28 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ ф334 ПС 35кВ Луч явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло из-за перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №3-17 - 3-18 веткой, занесенной с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф 334 ПС 35кВ Луч с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ. На основании осмотра ВЛ-10кВ ф 334 ПС 35кВ Луч разработать мероприятия по удалению деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ. произвести перетяжку провода ф "С" в пролете опор № 3-10 - 3-11 по ВЛ-10кВ ф 334 ПС 35кВ Луч. Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор № 3-20 - 3-21 по ВЛ-10кВ ф 334 ПС 35кВ Луч.
3921 | 83 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 07:15 | 2018-02-28 15:26 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Несрабатывание ПК 10 КТП-10кВ № 130 Воин-2 при повреждении трансформатора ТМ 60/10 произошло в результате установки некалиброванных вставок ПК-10 кВ. Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (1970 г.в.) и старения изоляции обмоток ВН и НН трансформатора ТМ 60/10 КТП-10кВ № 130 Воин-2 произошло витковое замыкание обмоток 10 кВ фаз "А", «В», что привело к их повреждению, которое не было устранено срабатыванием ПК 10, из-за установки некалиброванных вставок. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате повреждения обмоток стороны ВН фаз «А» и «В» тр-ра ТМ 60/10 КТП-10кВ № 130 Воин-2 из-за виткового замыкания в результате ухудшения характеристик (старения) изоляции обмоток ВН и НН при длительной эксплуатации (1970 г.в.) произошло повреждение трансформатора. | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ по Ф-15 ПС 110/10 кВ Воин-1. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ по Ф-15 ПС 110/10 кВ Воин-1 и внести их в план работ Мценского РЭС.
3922 | 139 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 07:04 | 2018-02-28 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв вязки провода ф "В" на опоре №70 ВЛ-10 кВ №2 Отскочное ПС Речная в результате изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное замыкание на "землю" из-за падения провода фазы «В» на траверсу опоры № 70 ВЛ-10 кВ № 2 Отскочное ПС Речная вследствии нарушения структуры материала вязки провода в результате длительной эксплуатации - с 01.01.1991 г. Комплексный ремонт - 30.09.2010г. Периодический осмотр – 25.10.2017г. | Произвести верховой осмотр опор №№ 62-78 ВЛ-10 кВ №2 Отскочное ПС Речная. По результатам верхового осмотра опор устранить выявленные недостатки.
3923 | 553 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-28 06:34 | 2018-02-28 06:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 222-223, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3924 | 102 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 19:30 | 2018-02-27 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №5611 действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №118-№119 с деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5611 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5611 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
3925 | 275 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 18:42 | 2018-02-27 18:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Терновка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 107-108 веткой дерева, занесённой порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3926 | 106 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 17:03 | 2018-02-27 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), ВЛ-10кВ 646.01 ПС 35кВ Ольховатка оперативно отключалась для устранения однофазного замыкания на землю в результате срыва вязки на опоре №41 ф "А" и падения провода на траверсу. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной срыва вязки на опоре №41 ф"А" явилось нарушение структуры материала вязки провода при длительной эксплуатация (44 года). | Произвести, выборочно, верховой осмотр ВЛ-10кВ 646.01 ПС 35кВ Ольховатка на предмет состояния вязок проводов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. В рамках тех.учебы (спецподготовки) провести занятия с персоналом по проведению верхового осмотра ВЛ-10кВ, выявлению дефектов. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.01 ПС 35кВ Ольховатка.
3927 | 222 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 15:16 | 2018-02-27 15:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 35кВ Медное -ПС №7 с отпайкой на ПС35/10 кВ Романово произошло по причине межфазного короткого замыкания, вызванного падением дерева на провода ВЛ-35 кВ, в пролете опор №15-16, падение дерева произошло из охранной зоны ВЛ-35кВ, при сильных порывах ветра, без обрыва проводов в данном пролете опор. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В 35кВ Медное. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Тверского участка СЛ Хлебушкин С.А. АВР 10 кВ ПС 35/10 кВ Медное не работало по причине отказа ЗМН 1 сек. шин 10 кВ из за неисправности механизма реле времени комплекта ЗМН (В 10 ввода Т-1 не отключился) соответственно команды на включение СВ 10 кВ не поступило. Ответственный за эксплуатацию оборудования РЗА инженер 1 категории Красиков А.Б. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной отказа ЗМН 1 секции шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Медное послужила неисправность реле времени РВ-245 комплекта ЗМН (В 10 ввода Т-1 ) из за износа механизма в результате длительной эксплуатации (с 1981 г). Ответственный за эксплуатацию оборудования РЗА инженер 1 категории Красиков А.Б. | Произвести расширение просеки на ВЛ 35кВ Медное-ПС№7 с отпайкой на ПС 35/10кВ Романово на участках проходящих в лесных массивах в пролётах опор №7-№27. Произвести всему персоналу УСЛЭП Тв.ПБ внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ по выявлению деревьев угрожающих падением на провода ВЛ . Выполнить дополнительную проверку цепей ЗМН, АВР 1 и 2 секций шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Медное. По результатам проверки цепей ЗМН, АВР 1 и 2 секций шин 10 кВ ПС 35/10 кВ Медное устранить выявленные замечания. Всему персоналу Тверского участка СРЗА и ПА провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров устройств СРЗА и ПА на ПС 110/35/6-10 кВ.
3928 | 265 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 14:18 | 2018-02-27 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка явилось короткое замыкание в результате обрыва провода фазы «В» в пролете опор №26-27 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №3-4, из-за длительного срока службы провода (39 лет) в совокупности с порывами ветра до 15 м/с. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №26-27 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №3-4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка произошёл в результате длительного срока службы провода (39 лет) в совокупности с порывами ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления нарушений. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3929 | 336 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 14:02 | 2018-02-27 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №63-№64 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Селищанская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
3930 | 526 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 13:46 | 2018-02-27 13:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №2/15-2/16 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ.
3931 | 246 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 12:18 | 2018-02-27 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 35/10 кВ Кужбал обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №327-328, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к документам. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 35/10 кВ Кужбал с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 35/10 кВ Кужбал при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев.
3932 | 235 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 10:20 | 2018-02-27 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра (до 17 м/с), произошло падение ветки дерева ,из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №23-24 ,что привело к междуфазному КЗ и отключению на ПС Чернево МВ-10кВ ф. 10-13 от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно |  | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-13 ПС 35/10 кВ Чернево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-13 ПС 35/10кВ Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии)
3933 | 465 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 09:55 | 2018-02-27 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 16-17, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3934 | 251 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 08:44 | 2018-02-27 08:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Шарья - Кривячка от действия защиты явилось межфазное К.З. возникшее из-за уменьшения межфазного расстояния фаз «В» и «С» в пролете опор № 140-141 при сходе налипшего снега с провода фазы «С» под действием сильного порывистого ветра до 15 м/с. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шарья - Кривячка с целью выявления недостатков возникших после прохождения повторяющихся стихийных явлений связанных с налипанием снега на провода и деревья. По итогам осмотра ВЛ 35 кВ Шарья - Кривячка устранить выявленные замечания.
3935 | 313 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 08:43 | 2018-02-27 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на опоре №4/405 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков (ВЛ в эксплуатации с 1982 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «С» на опоре №4/405 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков привёл к замыканию ВЛ на землю и отключению В-10кВ ф.105 ПС Вышков оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков на участке от опоры №1/405 до опоры №10/405. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3936 | 316 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 08:40 | 2018-02-27 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №53 ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Кожаны. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №53 ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Кожаны привёл к схлесту проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №52-№53, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Кожаны. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Кожаны на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3937 | 468 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 08:38 | 2018-02-27 09:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ №36 ПС 35 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КЛ 6 кВ ЗТП 204 яч.3 - ЗТП 204А ПС 35 кВ Западная. |  | Направить письмо потребителю Агропромышленная группа БВК ЗАО "Троицкое" о привидении электроустановок требованиям НТД.
3938 | 245 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 08:33 | 2018-02-27 10:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Топалки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №116-117 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Сандовского района Тверской области. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Топалки. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Топалки устранить выявленные дефекты.
3939 | 261 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 08:15 | 2018-02-27 10:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ОВЛ-10 4-2, ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Старая Криуша явилось однофазное замыкание на землю фазы «В», вследствие обрыва вязки провода, с последующим падением провода фазы «В» на металлоконструкцию траверсы на опоре №24 и последующим пережогом провода о заземлённую металлическую траверсу. | Нарушение электрической изоляции, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре №24 произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. Пережог провода произошёл вследствие протекания однофазного тока замыкания на землю через заземлённую металлическую траверсу. | Выполнить обследование опоры № 24 ОВЛ-10-4-2 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Старая Криуша, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. По результатам осмотра выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования Петропавловского РЭС. Выполнить внеочередной верховой осмотр опор № 3-33 ОВЛ-10-4-2 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Старая Криуша на предмет выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам.
3940 | 244 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 08:05 | 2018-02-27 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-28 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лесное. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лесное устранить выявленные дефекты.
3941 | 225 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 07:55 | 2018-02-27 10:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Николо-Шанга в пролетах опор №13-14 обнаружен обрыв провода фазы "А" деревом выпавшим из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 15 м/с, при обрыве провод лег на землю, что привело к однофазному замыканию на землю. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №13-14 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Николо-Шанга. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Николо-Шанга, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев на провода ВЛ 10кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания.
3942 | 289 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 07:22 | 2018-02-27 07:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Пестрецово-лев РП-1 ЯЗДА в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - неуспешно, правильно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Пестрецово-лев РП-1 ЯЗДА с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Пестрецово-лев РП-1 ЯЗДА.
3943 | 315 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 02:10 | 2018-02-27 04:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору на опоре №32 ВЛ-6кВ ф.619 ПС НЕовозыбков-2 (ВЛ в эксплуатации с 1979 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «А» на опоре №32 ВЛ-10кВ ф.619 ПС Новозыбков-2 привёл к замыканию ВЛ на землю и В-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2 оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2 на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
3944 | 223 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 01:18 | 2018-02-27 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №18-19, при обрыве произошло падение провода на землю, что привело к однофазному К.З. на землю. Обрыв провода произошел по причине увеличения тяжения от чрезмерного налипания снега на провод ВЛ при прохождении обильного снегопада и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 12-17 м/с Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ Ф10-04 от ПС 110/35/10 кВ Павино. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино с целью обнаружения дефектов провода, вязок провода к изоляции ВЛ, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Устранить замечания выявленные в результате обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино.
3945 | 298 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-27 00:55 | 2018-02-27 02:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №04 ТП 752 - ТП 734 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №04 ТП 734 - ТП 752 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №04 ТП 752 - ТП 734 дефектов. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №04 ТП 752 - ТП 734 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №04 ТП 752 - ТП 734 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3946 | 220 | Краснохолмский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 23:01 | 2018-02-27 09:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 180/10 кВА в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года.Ответственный за эксплуатацию мастер Бубнов Е.А. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ180/10 кВА на ЗТП 10/0,4кВ №33 запитанной от ВЛ-10 кВ №31 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм (пробой изоляции обмоток ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло из-за недопустимого снижения сопротивления изоляции обмоток ВН , в результате износа (старения) изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации с 1960 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер КраснохолмскогоРЭС Бубнов Е.А. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №31 ПС 110/35/10кВ Красный Холм. По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Краснохолмского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
3947 | 245 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 20:05 | 2018-02-26 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под действием порывов юго-западного ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/10 кВ БХЗ в пролёте опор №26-27. Ветка при падении легла на провода ВЛ, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/10 кВ БХЗ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/10 кВ БХЗ, при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев
3948 | 288 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 18:50 | 2018-02-26 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 102 ПС 110/6 кВ "Южная" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №102 РП 57 - ТП 695 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №102 РП 57 - ТП 695 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 102 ПС 110/6 кВ "Южная" РП 57 - ТП 695 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 102 ПС 110/6 кВ "Южная" РП 57 - ТП 695. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 102 ПС 110/6 кВ "Южная" РП 57 - ТП 695 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
3949 | 525 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 17:02 | 2018-02-26 18:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 372 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 61-ТП 675 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Отключение на РП 29 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 372 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 61-ТП 675 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 61-ТП 675 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3950 | 518 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 13:47 | 2018-02-26 14:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Привокзальная(18)-ЗТП 15(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Привокзальная(18)-ЗТП 15(1) вследствие нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Привокзальная(18)-ЗТП 15(1) произошел из-за нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Привокзальная(18)-ЗТП 15(1). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3951 | 214 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 13:45 | 2018-02-26 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, (с обрывом провода фазы «А» в пролете опор №7-8 ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы «А», в пролете опор №7-8 ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово произошел в результате механического воздействия при падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Синьково-Бологово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Синьково-Бологово.
3952 | 302 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 13:45 | 2018-02-26 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №132 - №133 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 02 (Волковский) ПС 110/35/10/6 кВ "Левобережная" за ячейкой №37 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 02 (Волковский) ПС 110/35/10/6 кВ "Левобережная" за ячейкой №37 .
3953 | 216 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 10:37 | 2018-02-26 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя изоляции жил силового кабеля на участке кабельной вставке от ЛР-4 к ТП 10/0,4 кВ №146 в результате изменения свойств (старения) изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Карпушин А.Н. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение (пробой изоляции) силового кабеля марки АСБ 3Х95 на участке кабельной вставке от ЛР-4 к ТП 10/0,4 кВ №146 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово произошло в результате нарушения электрической изоляции жил кабеля вследствие изменения свойств материалов изоляции в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Карпушин А.Н. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово. Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного проведения ТО ВЛ-10 кВ в соответствии с требованиями НТД Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово дефекты. Провести внеочередное контрольное испытание участка кабельной вставке от ЛР-4 к ТП №146 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово По результатам внеочередного контрольного испытания участка кабельной вставке от ЛР-4 к ТП №146 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Чамерово устранить выявленные дефекты.
3954 | 520 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 10:26 | 2018-02-26 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №1/1-1/2, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3955 | 207 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 09:10 | 2018-02-26 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л-1026 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС 110/35/10кВ Гагарин до опоры №1 типа ААШв 3х70 (год ввода в эксплуатацию 1979 г., дата последних испытаний 17.05.2017 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 30 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л-1026 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л-1026 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС 110/35/10кВ Гагарин до опоры №1. | Проанализировать количество повреждений Л-1026 ПС 110/35/10кВ Гагарин на участке от ПС 110/35/10кВ Гагарин до опоры №1 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
3956 | 276 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 13:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ 10кВ №10 "Д.Городище" ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате короткого замыкания, возникшего из-за оплавления шин 0,4 кВ РУ 0,4 кВ ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) по причине длительного превышения заявленной нагрузки потребителями ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) (увеличение подключения бытовых обогревателей при температуре воздуха -25°С и ниже). Работа предохранителей - правильно. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Оплавление шин 0,4 кВ РУ 0,4 кВ ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) по причине длительного превышения заявленной нагрузки потребителями 0,4 кВ ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) (увеличение подключения бытовых обогревателей при температуре воздуха -25°С и ниже). Работа предохранителей - правильно. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) с целью выявления нарушений, влияющих на работу ВЛ. Провести замер сопротивления петли «фаза-нуль», результаты оформить протоколом. Выполнить проверку вводных коммутационных аппаратов потребителей на соответствие их установленной мощности, указанной в акте разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе). В случае несоответствия вводных коммутационных аппаратов потребителей их установленной мощности, указанной в акте разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, выдать предписания потребителям. Произвести выбор аппаратов защиты, соответствующих значениям, полученным при замере сопротивления петли «фаза-нуль».
3957 | 220 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 08:38 | 2018-02-26 09:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной отключения от действия МТЗ на МВ-10кВ ф.10-06 ПС 35/10кВ Раслово стало междуфазное короткое замыкание на шинах соседних фаз «В» и «С» через тело кошки о чем свидетельствуют следы перекрытия на шинах фаз «В» и «С» от возникшего К.З. после неупешного АПВ тело кошки упало на землю в ТП-300. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить осмотр ТП №300 ж/к Раслово с целью выявления мест проникновения животных в ТП. На ТП №300 ж/к Раслово в РУ-10 кВ выполнить ревизию оборудования после К.З. После осмотра На ТП №300 ж/к Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии)
3958 | 446 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 08:28 | 2018-02-26 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №123-124, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3959 | 445 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 08:19 | 2018-02-26 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №172-173, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3960 | 224 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 06:50 | 2018-02-26 07:20 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Отключение В 10 кВ Т1 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Чамерево произошло из-за отказа МТЗ В-10кВ ВЛ-10 кВ №15 (абонентский ООО Турбаза), при возникновении межфазного КЗ на абонентской ВЛ, причина которого самоустранилась . Оценка работы устройств РЗА: МТЗ ВЛ 10 кВ №15. Неправильно. Отказ Ответственный за эксплуатацию: инженер УОРЗиПА БПБ Червяков С.Е. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Отказ МТЗ В-10кВ ВЛ 10 кВ №15 на ПС 35/10 кВ Чамерево при возникновении КЗ на (абонентской ВЛ 10 кВ №15 ООО Турбаза), произошел из-за заклинивания ударника электромагнита отключения в результате его перекоса из-за излома пластмассовой втулки. Данный дефект не был устранен заменой изношенного оборудования при выполнении технического обслуживания в объеме "восстановления " в 2016 году. Невыполнения объема регламентных работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации с 2002 года. Ответственный за эксплуатацию: ведущий инженер УОРЗиПА БПБ Червяков С.Е. | Провести опробование электромагнитов отключения присоединений 10 кВ на ПС 35/10 кВ Чамерево . Устранить выявленные в результате опробования электромагнитов отключения присоединений 10 кВ на ПС 35/10 кВ Чамерево дефекты. Провести внеплановый инструктаж ИТР УОРЗиПА БПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО устройств РЗА в соответствии с требованиями НТД. Направить директору ООО "Турбаза" (владелец абонентского ВЛ 10кВ №15 ) о необходимости поддержания принадлежащего оборудования в исправном техническом состоянии.
3961 | 198 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 06:20 | 2018-02-26 09:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки было выполнено вручную, по причине однофазного замыкания на землю при падении дерева на провод фазы «А» в пролете опор №120-№121 из охранной зоны ВЛ 10кВ, (без обрыва провода в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Сигналов А.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №120-№121. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3962 | 196 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-26 05:22 | 2018-02-26 07:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции концевой муфты произошел её пробой в ТП-88 1 с.ш. (КЛ 1954 года) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание в концевой муфте в ТП-88 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход КВЛ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-6 кВ ТП-88 1 с.ш. - ТП-507 - ТП-185 - ТП-344. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КВЛ-6 кВ ТП-88 1 с.ш. - ТП-507 - ТП-185 - ТП-344. По результатам обхода КВЛ-6 кВ ТП-88 1 с.ш. - ТП-507 - ТП-185 - ТП-344 и осмотра концевых разделок в ТП КВЛ-6 кВ ТП-88 1 с.ш. - ТП-507 - ТП-185 - ТП-344 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3963 | 251 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 20:55 | 2018-02-25 21:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Россошь 25.02.2018г. в 20 час. 55 мин. произошло из-за короткого замыкания при перекрытии изоляции животным на потребительской ТП 507. |  | Направить письмо потребителю ОАО «Россошь Опт Торг» о приведении потребительского оборудования ТП-507 по ВЛ-10-5 ПС 110кВ Россошь киоскового типа в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3964 | 197 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 20:54 | 2018-02-25 22:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Николо Полома установлено, что причиной межфазного К.З. явилось падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №8-9-8-10 под тяжестью налипшего снега во время прохождения обильного снегопада. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 Николо Полома с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 Николо Полома замечания устранить.
3965 | 473 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 19:01 | 2018-02-25 19:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №12/29-12/30 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3966 | 200 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 16:57 | 2018-02-25 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При падении дерева на провод фазы "С" в пролете опор №41 - №42 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) на ПС 110/35/10кВ Хиславичи от действия 2 ступени ТЗНП отключился СВ 110кВ, АПВ с КННЛ не работало по режиму. При этом излишне сработали основные защиты ВЛ 110 кВ Талашкино – Монастырщина с отпайками (ВЛ-155). На ПС 330кВ Талашкино сработала ВЧБ ВЛ-155 на отключение В 110 Монастырщина, АПВ не работало. На ПС 110/35/10кВ Монастырщина от ВЧБ ВЛ-155 отключился СВ 110кВ, АПВ с КННЛ не работало по режиму. Причина излишней работы основных защит ВЛ 110 кВ Талашкино – Монастырщина с отпайками (ВЛ-155) на сквозное короткое замыкание явилась неисправность органа направления мощности (реле РБМ-177/1, 1977 года выпуска, в эксплуатации более 40 лет), которое привело к останову ВЧ передатчика на ПС 110/35/10кВ Монастырщина и противоположного ВЧ передатчика на ПС 330кВ Талашкино с последующим отключением ВЛ 110 кВ Талашкино – Монастырщина с отпайками (ВЛ-155). Срабатывание выходного реле ВЧБ ВЛ-155 на отключение заблокировало останов ВЧ передатчика ВЧБ ВЛ-156 (схемы ВЧБ ВЛ-155 и ВЧБ ВЛ-156 прилагаются). Последующее отключение СВ-110кВ на ПС 110/35/10кВ Монастырщина сняло аварийные параметры для ВЧБ ВЛ-156. ВЧ посты защит ВЛ 110 кВ Монастырщина – Хиславичи (ВЛ-156) с обоих концов остались в запущенном состоянии из-за наличия в ВЧ канале блокирующего сигнала останова ВЧ передатчиков ВЛ-156. При проведении 31.03.2017г. технического обслуживания устройств РЗА на ПС 110/35/10кВ Монастырщина в объеме "В" ВЧБ ВЛ-155 нарушений в работе не выявлено, замены реле РБМ 177/1 не требовалось (реле в эксплуатации более 40 лет). Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) произошло в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, спиленное посторонним лицом, на крайний провод фазы "С" в пролете опор №41 - №42. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Причиной излишней работы основных защит ВЛ 110 кВ Талашкино – Монастырщина с отпайками (ВЛ-155) на сквозное короткое замыкание на ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) является механический износ реле РБМ-177/1 ВЧБ ВЛ-155 на ПС 110/35/10кВ Монастырщина вследствие длительного срока эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет. | Направить письмо в Монастырщинское лесничество филиала ОГКУ «Смолупрлес» об информировании лесозаготовителей и населения о запрете валки леса в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ без согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго». При проведении очередного технического обслуживания устройств РЗА обеспечить выполнение работ в объеме профилактического восстановления («В») устройств серии РБМ 117/1, с превышением нормативного срока службы, не зависимо от видов технического обслуживания установленных в многолетнем графике филиала. Инициировать рассмотрение вопроса о включении реконструкции ВЧ защит ПС 110/35/10кВ Монастырщина в инвестиционную программу филиала. Решение вопроса утвердить протоколом технического совета. Разработать распорядительный документ о проведении очередных технических обслуживаний устройств серии РБМ 177/1, с превышением нормативного срока службы, в объеме профвосстановления («В»), не зависимо от видаа технического обслуживания установленного в многолетнем графике филиала.
3967 | 727 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 15:23 | 2018-02-25 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло изменения структуры материала и как следствие потеря механической прочности провода, что привело к обрыву провода марки А 50 фазы "А" в десяти сантиметрах от штыревого изолятора опоры №119, в сторону опоры №120. Возникшее однофазное замыкание на землю при падении провода на землю вызвало срабатывание защит на ПС Ольшанская на сигнал. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), При воздействии неблагоприятных погодных условий в ходе длительной эксплуатации произошло изменения структуры материала и как следствие потеря механической прочности провода, что привело к обрыву провода марки А 50 фазы "А" | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №8 Ольшанская с целью выявления дефектов, особое внимание уделяя состоянию провода и вязок По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР)
3968 | 310 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 14:52 | 2018-02-25 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отгорание шлейфа фазы "В" на шпильке ввода 0,4кВ трансформатора КТП-242 ф.105 ПС Сытая Буда произошло в результате чрезмерного нагрева, вследствии увеличения переходного сопротивления в месте соединения шлейфа фазы "В" к трансформатору, по причине ослабления болтового соединения в процессе длительного срока эксплуатации (более 39 лет). | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отгорание контактного соединения на шпильке 0,4кВ фазы "В", что привело к отсутствию эл. энергии у потребителя. | Произвести тепловизионное обследование всех КТП на ВЛ-10кВ ф.105 ПС Сытая Буда. Выявленные недостатки устранить. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3969 | 494 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 14:36 | 2018-02-25 14:40 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение на РП 1 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №22 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия набросом (металлическим прутом) воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте от РКТП опора №10 до КТП 33, вследствие его наброса неизвестным лицом. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (органи-заций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
3970 | 251 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 14:30 | 2018-02-25 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №119-120 деревом, упавшим на провода ВЛ, дерево упало из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Ильинское. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Ильинское. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Ильинское.
3971 | 79 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 14:07 | 2018-02-25 14:56 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Долгое действием МТЗ произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя ЗАО "АПК Юность". |  | Направить письмо в адрес ЗАО "АПК Юность" о необходимости приведения электроустановок потребителя в соответствии с требованиями ПУЭ для предотвращения отключения и повреждения электроустановок филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго".
3972 | 311 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 12:35 | 2018-02-25 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №16/60-17/60 ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (ТО) В-10кВ ф.118 ПС Индуктор. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3973 | 263 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 10:17 | 2018-02-25 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №71- №72 ВЛ-10кВ № 07 (Н-Тропский) ПС 35/10 кВ "Арефино"деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 07 (Н-Тропский) ПС 35/10 кВ "Арефино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 07 (Н-Тропский) ПС 35/10 кВ "Арефино".
3974 | 287 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 08:55 | 2018-02-25 11:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Перекрытие проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №3-16 -№3-17 веткой дерева принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. 2. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №3-22 - №3-21 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 2 (Глодневский) ПС 35/10 кВ "Большое Село" за ЛР-25 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 2 (Глодневский) ПС 35/10 кВ "Большое Село" за ЛР-25.
3975 | 243 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 08:07 | 2018-02-25 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Михайловское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Михайловское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Михайловское устранить выявленные дефекты.
3976 | 212 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 05:20 | 2018-02-25 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на концевой воронке на опоре №80 отпайка на ТП №280. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание в следствии пробоя изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ опора №80 отпайка на ТП №280 | Выполнить внеплановый осмотр концевых муфт на ф. 10-14 ПС Красное. По результатам осмотра концевых муфт на ф.10-14 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
3977 | 192 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 03:52 | 2018-02-25 04:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. (кабель 1960 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3978 | 265 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 01:43 | 2018-02-25 03:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение у потребителя на участке от ТП 31 до ТП 120. Работа МТЗ правильно, АПВ выведено (ПУЭ п.3.2.2.), АВР выведено по заявке. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л-17 РП-3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с потребителем-абонентом.
3979 | 77 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-25 00:15 | 2018-02-25 07:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная в пролете опор № 112-113 произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «В» и «С» КВЛ-10кВ ветками дерева, при воздействии ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная в пролете опор №112-113.
3980 | 199 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 23:40 | 2018-02-25 02:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Николо Полома установлено, что причиной межфазного К.З. явилось падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №33-34 под тяжестью налипшего снега во время прохождения обильного снегопада. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №33-34 под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 Николо-Полома с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Николо-Полома замечания устранить.
3981 | 209 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 21:03 | 2018-02-24 22:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №268-269 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище.
3982 | 460 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 19:19 | 2018-02-24 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/17-1/18 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3983 | 200 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 16:50 | 2018-02-24 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) установлено, что причиной замыкания на землю явился обрыв вязки провода фазы "С" и касание его заземлённой траверсы на опоре №1-23 в результате воздействия на провода тяжестью налипшего снега во время прохождения обильного снегопада. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки на опоре №1-23 произошел по причине воздействия на провода тяжестью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта. Налипание снега на деревья и провода. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 Антропово (р) в пролетах опор №1-1 – 1-51 с применением бинокля с целью выявления дефектных вязок на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 Антропово (р) заменить ослабшие, растянутые вязки, а так же вязки, имеющие механические повреждения Выполнить комплексное обследование опоры №1-23 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 Антропово (р), подвергшейся однофазному замыканию на землю.
3984 | 197 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 16:20 | 2018-02-24 19:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №209-210, дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь. Устранить замечания выявленные в результате внеочередного осмотра.
3985 | 191 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 13:54 | 2018-02-24 15:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-206 2 с.ш. - ТП-204 (кабель 1950 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-206 2 с.ш. - ТП-204. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-204. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-204. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-204 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-204 устранить выявленные замечания (при их наличии).
3986 | 217 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 13:54 | 2018-02-24 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Заветлужье в пролете опор №4-5 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода в пролете опор №3-4 после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел схлест проводов соседних фаз в пролете опор №4-5, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами северо-восточного ветра 12-17м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Заветлужье, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Заветлужье устранить выявленные замечания.
3987 | 202 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 13:48 | 2018-02-24 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления "Земли" на фазе "В" ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Екатеринкино стал пробой опорного изолятора на заземлённый корпус ТП-010. Снижение изоляционных свойств изолятора произошло в результате длительной эксплуатации и естественного старения. КТП в эксплуатации с 1968 года. Последние плановые испытания оборудования были проведены 28.07.2016 года, оборудование испытания выдержало. | Нарушение электрической изоляции, Пробой проходного изолятора ТП-010 на корпус. | Провести внеплановый полный комплекс испытаний и измерений оборудования ТП-010. Выявленные при проведении комплексного обследования оборудования ТП-010 замечания устранить.
3988 | 524 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 13:30 | 2018-02-24 13:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение в ЗТП 46 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №26 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "В", "С" на опоре №6 птицей. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №26 ЗТП 46 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3989 | 726 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 11:35 | 2018-02-24 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №166-167. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №166-167. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №166-167. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3990 | 210 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 08:56 | 2018-02-24 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-10 кВ № 22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №287-288 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор под воздействием порывов ветра вследствие провиса проводов, образовавшегося под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№286-288 ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище
3991 | 131 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 08:38 | 2018-02-24 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ РП Колодези и дальнейший схлеста проводов, вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации - с 01.03.1984г. Последний комплексный ремонт - 30.06.2012г. Дата последнего периодического осмотра - 14.07.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ вследствие обрыва провода фазы «В» в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ РП Колодези и дальнейшего схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ РП Колодези. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ РП Колодези устранить выявленные недостатки.
3992 | 284 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 08:28 | 2018-02-24 11:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов "А" и "В" в пролете опор №110 - №111 ВЛ-10 кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждения нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр участка от ЛР-15 до ЛР-16 ВЛ-10кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить устранение дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ выявленных при внеплановом осмотре участка от ЛР-15 до ЛР-16 ВЛ-10кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10кВ "Мышкин" .
3993 | 724 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 08:20 | 2018-02-24 08:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезневская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №194 – 195. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №194 – 195. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезневская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №194 – 195. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3994 | 204 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 07:23 | 2018-02-24 10:16 | Гололедно-изморозевые отложения, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Екатеринкино установлено, что причиной замыкания на землю явился обрыв вязки провода фазы "С" и касание его заземлённой траверсы на опоре №13 в результате воздействия на провода тяжестью налипшего снега во время прохождения обильного снегопада. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие, Обрыв вязки на опоре №13 произошел по причине воздействия на провода тяже-стью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта. Налипание снега на деревья и провода. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Екатеринкино с применением бинокля с целью выявления дефектных вязок на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Екатеринкино заменить ослабшие, растянутые вязки, а так же вязки, имеющие механические повреждения Выполнить комплексное обследование опоры №13 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Екатеринкино, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
3995 | 211 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 01:30 | 2018-02-24 03:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №275-276 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище
3996 | 211 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-24 01:10 | 2018-02-24 02:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 10 кВ ТП-559 – ТП-604 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации). По результатам прошлых испытаний отклонений выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 10 кВ ТП-559 – ТП-604 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты. | Провести анализ аварийных отключений КЛ 10 кВ ТП-559 – ТП-604, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
3997 | 215 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-23 23:06 | 2018-02-23 23:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ-10 кВ фид.№254 ПС 35/10 кВ Григорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №89-90 деревом, подгрызенным и поваленным бобрами из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ без повреждения проводов. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид.№254 ПС 35/10 кВ Григорово. Устранить выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид.№254 ПС 35/10 кВ Григорово дефекты
3998 | 221 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-23 19:05 | 2018-02-23 19:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра 12-17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС Калинки на провода ВЛ в пролете опор №37-№38, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6 кВ ф. 621 ПС Калинки от действия МТЗ. При воздействии ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС Калинки нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. |  | Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС Калинки. По результатам обхода ВЛ-6 кВ ф.621 ПС Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
3999 | 205 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-23 14:40 | 2018-02-23 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 35/10 кВ Кужбал в пролётах опор №82-83 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 35/10 кВ Кужбал с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 от ПС 35/10 кВ Кужбал выявленные замечания устранить.
4000 | 65 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-23 13:15 | 2018-02-24 03:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате длительной эксплуатации, воздействия низких температур и не удовлетворительного технического обслуживания со стороны владельца воздушной линии 10 кВ, произошло разрушение изоляторов ШФ-10 на опорах № 12/11 и 12/20 фазы "С" приведшее к падению провода на траверсу повлекшее за собой появление "земли " в сети 10 кВ на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская |  | Отправить повторно информационное письмо владельцу директору Базы связи Пенькову С.Н. о приведение в надлежащее техническое состояние отпайки №12 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, находящейся в собственности.
4001 | 195 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-23 11:35 | 2018-02-23 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, обесточение ВЛ -10кВ Больница от абонентского РУ -10кВ Стеклозавод (находится на балансе и обслуживании ОАО "Стеклозавод им.Луначарского") вызвано отключением в абонентском РУ -10кВ Стеклозавод В-10кВ ввод №2 2сек.шин 10кВ ( к которой подключена ВЛ -10кВ Больница), действием междуфазного к.з. , причина которого самоустранилась в процессе отключения |  | направить письмо руководству ОАО "Стеклозавод им.Луначарского"(владелец абонентского РУ 10кВ Стеклозавод) о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования
4002 | 74 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-23 11:17 | 2018-02-23 17:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта (при техническом обслуживании) по изменению стрелы провеса провода в пролете опор №96-97 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово в части натяжения провода сверх нормативного, что при понижении температуры наружного воздуха до -22С привело к обрыву провода фазы "С" с падением на землю и возникновению замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате обрыва и падения провода марки АС-50 фазы "С" в пролете опор №96-97 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово при понижении температуры наружного воздуха до -22 С и из-за несвоевременного выявления дефекта (при техническом обслуживании) по изменению стрелы провеса в части натяжения провода сверх нормативного, произошло замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
4003 | 109 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-23 10:46 | 2018-02-23 13:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 10кВ №7702 ЦРП-10 кВ Заолешенка произошло по причине межфазного короткого замыкания в пролёте опор №15-№16 возникшего при обрыве провода фазы «А» из-за натяжения при усилении мороза до минус 22 градусов и в результате неправильно отрегулированной стрелы провиса. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №15-№16 ВЛ 10кВ №7702 ЦРП-10 кВ Заолешенка произошел из-за натяжения при усилении мороза до минус 22 градусов и в результате неправильно отрегулированной стрелы провиса. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7702 ЦРП-10кВ Заолешенка с замером стрелы провиса проводов.. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №7702 ЦРП-10кВ Заолешенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести дополнительное обучение персонала, производящего обслуживание и эксплуатацию распределительных сетей, правилам проведения осмотров и регулировки стрелы провиса проводов.
4004 | 202 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-23 08:59 | 2018-02-23 09:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВВ-10 ВЛ-1008 ПС Сапрыкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ, без обрыва проводов, в пролете опор №27-№28 из-за границ охранной зоны ВЛ, без обрыва проводов во время сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Сапрыкино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №27-№28 ВЛ-1008 ПС Сапрыкино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Сапрыкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4005 | 201 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-23 07:10 | 2018-02-23 09:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ(ФЗиК) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №45/1-45/2 веткой, упавшей с дерева растущего в охранной зоне ВЛ в результате сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-6 кВ ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ(ФЗиК) Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Шалуев А.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ(ФЗиК) в пролете опор №45/1-45/2. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4006 | 209 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-23 02:31 | 2018-02-23 03:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 6 кВ ТП-30 – ТП-375 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменения диэлектрических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации). По результатам прошлых эксплуатационных испытаний отклонений выявлено не было, замена не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП-30 – ТП-375 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля. | Провести анализ аварийных отключений КЛ 6 кВ ТП-30 – ТП-375, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
4007 | 200 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 22:35 | 2018-02-23 00:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое произошло по причине касания провода фазы "В" металлической траверсы в результате разрушения стеклянного изолятора марки ШС-10 на опоре №63 из-за нарушения структуры материала (стекла) в процессе длительной эксплуатации с 1961 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Амвросьев К.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В процессе длительной эксплуатации с 1961 года произошло снижение изоляционных свойств из-за нарушения структуры материала (стекла) изолятора фазы "В" марки ШС-10 на опоре №63 ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое, что в конечном результате привело к разрушению изолятора. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Амвросьев К.А. | Провести выборочно верховой осмотр изоляции на опорах №60-69 ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое устранить выявленные при осмотре дефекты.
4008 | 203 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 20:45 | 2018-02-22 22:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №29 - №30 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. Без повреждения проводов. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №29-№30 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.
4009 | 257 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 17:56 | 2018-02-22 20:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения 22.02.2018 г. в 17 час. 56 мин. ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Н. Ведуга явилось двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 11-5 - 11-6, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №11-5. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы «В» на опоре №11-5 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Н. Ведуга произошел по причине вышедшего из строя колпачка типа КП-22, применяемого для крепления вышеуказанного изолятора из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (40 лет) и потери механических свойств материала колпачка - полиэтилена в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Н.Ведуга в пролетах опор №11-1 - 11-29 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4010 | 249 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 17:44 | 2018-02-22 19:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ №12 ПС 110 кВ №32 Никольская действием защит из-за нарушения на потребительском оборудовании ТП № 220 ВЛ 10кВ №12 ПС 110 кВ №32 Никольская, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Кирпичный завод ВАСО». |  | Направить письмо потребителю ООО «Кирпичный завод ВАСО» о приведении потребительской ТП № 220 ВЛ 10кВ №12 ПС 110 кВ №32 Никольская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4011 | 208 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 17:07 | 2018-02-22 17:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 от РП-10 кВ №001 "РУ ГЭС" в пролётах опор №90-91 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. АПВ - отсутствует (РП не оборудован устройствами АПВ), РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 от РП 10 кВ №001 "РУ ГЭС" с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 от РП 10 кВ №001 "РУ ГЭС" выявленные замечания устранить.
4012 | 490 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 15:28 | 2018-02-22 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение на ЦРП действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева ( растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4013 | 213 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 15:02 | 2018-02-22 16:28 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Отключение ВЛ 110кВ Левошинка-Спирово вызвано однофазным к.з. при повреждении на абонентской тяговой ПС-110/35/10кВ Спирово ТТ -110кВ Т-2 ф"В"ТТ 110кВ. Ответственный за эксплуатацию-нач.УСПС Журкин М.А. | Нарушение электрической изоляции, Выброс трансформаторного масла из ТТ 110 кВ Т2 ф. «В» на ПС-110/35/10кВ Спирово произошел из-за повреждения изоляции. Согласно протокола испытания №9000147948 сопротивление изоляции ТТ 110 кВ ф. «В» составило 0,07 Мом. Повреждение ТТ 110 кВ Т2 ПС-110/35/10кВ Спирово связано с ухудшением изоляционных свойств трансформаторного масла и изоляции обмотки, вызванного тем, что в течение длительного периода времени эксплуатация ТТ 110 кВ осуществлялась без выполнения необходимых проверок: 1. Измерение сопротивления изоляции. 2. Измерение tg δ изоляции. 3. Испытание повышенным напряжением. 4. Испытание трансформаторного масла. Ответственный за эксплуатацию-нач.УСПС Журкин М.А. | Произвести внеплановые испытания повышенным напряжением ТТ 110 кВ Т2 фаз "А" и "С"на ПС-110/35/10кВ Спирово Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования при выявлении дефектов по результатам внеплановых испытаний повышенным напряжением ТТ 110 кВ Т2 фаз "А" и "С"на ПС-110/35/10кВ Спирово - устранить эти дефекты
4014 | 248 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 13:15 | 2018-02-22 13:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Ростоши, произошло из-за поверхностного перекрытия изоляторов на опоре № 97 фаза «В» и фаза «С» по за-грязнённой поверхности |  | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Ростоши в пролётах опор № 95-105 на предмет выявления дефектных изоляторов. По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Ростоши в пролётах опор № 95-105 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4015 | 128 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 10:28 | 2018-02-22 10:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 250кВА №Зг-62П находящейся на балансе ООО "Алеко" |  | Направить письмо в ООО "Алеко" о необходимости приведения электроустановки к соответствию действующим нормативно-техническим документам.
4016 | 188 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 09:27 | 2018-02-22 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Степаново обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №27, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северного ветра скоростью до 12-17м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №27 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Степаново. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Степаново с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Степаново устранить выявленные замечания.
4017 | 64 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 07:54 | 2018-02-22 13:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта (при техническом обслуживании) по изменению стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Бакланово в части натяжения провода сверх нормативного, что при понижении температуры наружного воздуха до -18С привело к обрыву провода фазы "А" с падением на землю и возникновению замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате обрыва провода марки А-35 фазы "А" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Бакланово при понижении температуры наружного воздуха до -18 С и из-за несвоевременного выявления дефекта (при техническом обслуживании) по изменению стрелы провеса в части натяжения провода сверх нормативного, произошло замыкание на землю, устраненное оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Бакланово нарушений и включить их вплан работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Бакланово по всей длине.
4018 | 244 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 03:50 | 2018-02-22 03:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Куликовка послужило междуфазное замыкание при кратковременном схлестывании проводов шлейфов потребительской ТП №5-02 от РТП до ТП. |  | Направить письмо потребителю Россошанского УООС- ФГУ «Управление Воронежмелиоводхоз» о приведении потребительского оборудования ТП-5-02 по ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Куликовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ.
4019 | 193 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-22 02:23 | 2018-02-22 03:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1500м) КЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле явилось старение изоляции вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1500м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №1015 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
4020 | 125 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-21 23:40 | 2018-02-22 02:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре № 265 ВЛ-10 кВ Лавы в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.05.1984г. Последний комплексный ремонт – 20.06.2012г. Периодический осмотр - 30.03.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание в результате падение провода ф "В" на провод ф "А" в пролете опор № 265-266 из-за разрушения (пробоя) изолятора ф «В» на опоре № 265 ВЛ-10 кВ Лавы яч. № 1. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Лавы опоры №№ 259-278. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
4021 | 450 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-21 21:16 | 2018-02-21 22:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 15 на ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 15-РП 34 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Город 15-РП 34 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 15-РП 34 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4022 | 192 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-21 20:50 | 2018-02-21 22:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной аварийного отключения (перегорание плавкой вставки в/в предохранителя) ТП 054 по Л-1021 ПС 110/35/10 кВ Сычевка явилось однофазное замыкание на "землю" при перекрытии крысой ВВ шпильки ф."В" трансформатора на НВ установочный провод 0,4 кВ ф."С". с повреждением установочного провода. | Электродуговое повреждение, Причиной повреждения установочного провода 0,4 кВ ф."В" явилась электрическая дуга при перекрытии крысой ВВ шпильки ф."В" силового трансформатора на НВ шпильку и установочный провод ф."С". | Выполнить внеплановый осмотр ТП, питающихся от ВЛ-1021 ПС Сычевка, с целью определения возможности проникновения животных к токоведущим частям оборудования. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ТП, питающихся от ВЛ-1021 ПС Сычевка, дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4023 | 435 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-21 15:25 | 2018-02-21 15:26 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №57-58, вследствие её наброса неизвестным лицом. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
4024 | 436 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-21 15:15 | 2018-02-21 15:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 4-5 птицами при взлете с проводов. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кретово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4025 | 61 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-21 13:50 | 2018-02-21 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате воздействия ветровой нагрузки произошел срыв изолятора ШФ-10 фазы "А" на опоре №25/10 КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная с колпачка КП-22 из-за его разрушения при длительной эксплуатации, что привело к механическому повреждению изолятора при падении на траверсу, касанию провода металлоконструкции траверсы с возникновением замыкания на землю, устраненного оперативным отключением В 10 кВ №16 ПС Приборная | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате механического разрушения изолятора фазы «А» на опоре №25/10 КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная при его срыве с крюка и падении на траверсу опоры из-за воздействия атмосферных явлений при разрушении полиэтиленового колпачка КП-22 в следствии старения и изменения структуры материала, произошло однофазное замыкание на землю, устраненного оперативным отключением В 10 кВ №16 ПС Приборная. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная и включить их в планы работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине.
4026 | 210 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-21 13:34 | 2018-02-21 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Якимово в пролёте опор №12-13. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Якимово в пролете опор №41-42, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ дерево упало на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Якимово на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Якимово выявленные замечаний устранить.
4027 | 191 | Оленинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-21 12:40 | 2018-02-21 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Однофазное замыкание на землю на КВЛ-10 кВ №22(9) ПС 110/10 кВ Мостовая произошло по причине обрыва и падения на землю провода фазы "В" в пролете опор №16/7-16/8 в результате воздействия механической нагрузки на провод вследствие налипания большого количества мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 16/7-16/8 КВЛ-10 кВ №22(9) ПС 110/10 кВ Мостовая произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №22(9) ПС 110/10 кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №22(9) ПС 110/10 кВ Мостовая устранить выявленные дефекты.
4028 | 211 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-21 10:20 | 2018-02-21 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Чернышево в пролёте опор №43-44. Ветка при падении легла на провода ВЛ-10 кВ, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Чернышево на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Чернышево выявленные замечаний устранить.
4029 | 423 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-21 09:11 | 2018-02-21 09:14 | Воздействие животных и птиц, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на РКТП 806 опора №5/2 птицей. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ. Удалить птицу с металлоконструкции РКТП 806 на опоре №5/2 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Алексеевка.
4030 | 256 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-21 05:35 | 2018-02-21 06:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10 кВ №9 РП 35 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10кВ ТП-966 сек 1 - ТП-967 сек.1 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ - правильно, АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10кВ ТП-966 сек 1 - ТП-967 сек.1 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ - правильно, АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП-966 - ТП-967 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП-966 - ТП-967 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ ТП-966 - ТП-967 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4031 | 179 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 19:11 | 2018-02-20 19:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), При аварийном обходе ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Толтуново на крыше ТП №661 обнаружена мертвая кошка, которая залезла на крышу ТП, перекрыв своим телом ввода 10 кВ соседних фаз ТП, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Кошка, пораженная действием электрического тока, упала на крышу, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести внеочередной осмотр ТП №661 Ф10-04 ПС 35/10 кВ Толтуново с целью обнаружения электродуговых повреждений изоляции ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ТП №661 Ф10-04 ПС 35/10 кВ Толтуново.
4032 | 190 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 17:43 | 2018-02-20 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор № 174-175 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор под воздействием порывов ветра вследствие провиса проводов, образовавшегося под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№174-176 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево дефекты.
4033 | 420 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 17:37 | 2018-02-20 19:03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской отпайке ЛЭП за разъединителем Р-7-03. |  | Направить письмо потребителю ФЛ Шумицкому Н.А., питающемуся от разъединителя Р-7-03, о приведении электроустановок требованиям НТД.
4034 | 176 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 16:47 | 2018-02-20 18:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра (до 15м/с), произошел излом и падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №22-№23, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-02 ПС Игодово от действия МТЗ, АПВ неуспешно. После КЗ ветка дерева под действием ветра упала на землю под провода, РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. |  | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии).
4035 | 99 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 15:16 | 2018-02-20 17:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), ВЛ-10кВ 4.1.3 от ПС Хомутовка оперативно отключалась для устранения однофазного замыкания на землю по причине расстрела изолятора сторонними лицами на оп.№27 и последующим перекрытием провода на траверсу. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение изолятора ф.А на оп.№27 ВЛ-10кВ 4.1.3 от ПС Хомутовка произошло по причине расстрела сторонними лицами | Провести работу с населением через СМИ, общество охотников и рыболовов о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
4036 | 189 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 15:12 | 2018-02-20 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-19 в пролете опор №14-15, возникло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ Ф 10-19 от действия защит. При воздействии ветра произошло падение ветки с проводов на землю. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Справка по метеоусловиям приложена к документам. |  | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-19 ПС Сусанино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухих или гнилых деревьев, ветвей деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-19 ПС Сусанино устранить выявленные замечания (при их наличии).
4037 | 299 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 13:35 | 2018-02-20 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №54 ВЛ-6кВ ф.620 ПС 110/35/6кВ Дятьковская (ВЛ в эксплуатации с 1982 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №54 ВЛ-6кВ ф.620 ПС 110/35/6кВ Дятьковская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.620 ПС 110/35/10кВ Дятьковская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.620 ПС 110/35/6кВ Дятьковская на участке от опоры №50 до опоры №60. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №54 ВЛ-6кВ ф.620 ПС 110/35/6кВ Дятьковская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
4038 | 206 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 13:20 | 2018-02-20 14:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия шин 10 кВ ТП-339 животным (котом). |  | Принять меры по недопущению попадания животных внутрь ТП-339 от ВЛ-1011 ПС 110/35/10 Дорогобуж-1.
4039 | 280 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 12:59 | 2018-02-20 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 10 "Д.Городище" ПС 35/10кВ "Моделово-2" в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева обнаружена на земле со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - неуспешно, правильно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 10 "Д.Городище" ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 10 "Д.Городище" ПС 35/10кВ "Моделово-2".
4040 | 189 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 12:02 | 2018-02-20 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид.№28 ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский) произошло по причине междуфазного "КЗ" проводов в пролете опор №152/21 - №152/22 веткой, упавшей на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10кВ фид.№28 ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский) |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№28 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№28 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Ботовский) дефекты.
4041 | 187 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 11:58 | 2018-02-20 12:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-52 – 6-53 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №31 ПС 35/10/6кВ Половцово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №31 ПС 35/10/6кВ Половцово устранить выявленные дефекты.
4042 | 178 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 10:18 | 2018-02-20 14:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-09 РП 10 кВ №249 действием защиты явилось К.З. возникшее в результате пробоя изоляции концевой кабельной воронки на опоре №27/1 ведомственной кабельной вставки 10 кВ к ведомственной ТП Якушин. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение к потребителю, владельцу ведомственной ТП Якушин с требованием соблюдать правила эксплуатации электроустановок и своевременное устранять недостатки влияющие на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
4043 | 238 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 09:20 | 2018-02-20 09:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город, явилось перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфа фаз "В" и "С" 10 кВ к ЗТП 8-5 птицей, так же следы воздействия электрической дуги на проводах шлейфа фаз "В" и "С". |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город на предмет технического состояния шлейфов к ЗТП и состояния линейной изоляции. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4044 | 439 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-20 06:00 | 2018-02-20 06:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами ф. "А" и "В" в пролете опор №26-27, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ № 3 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4045 | 188 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 20:12 | 2018-02-19 20:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ Борисовское произошло по причине межфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №54-55 деревом , сваленным из вне охранной зоны ВЛ бобрами. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ Борисовское. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ Борисовское дефекты.
4046 | 181 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 16:30 | 2018-02-19 16:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-1) произошло по причине межфазного КЗ проводов в пролете опор №3-19-№3-20 в результате падения дерева из охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено(Поселок-1). Ответственный за эксплуатацию мастер Крылов С.К. |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам Пеновского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД. Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено (Поселок-1) в пролёте опор №3-19 - №3-20.
4047 | 183 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 14:37 | 2018-02-19 17:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Унжа установлено, что причиной замыкания на землю явился обрыв вязки провода фазы "В" и касание его заземлённой траверсы на опоре №7-154 в результате воздействия на провода тяжестью налипшего снега во время прохождения обильного снегопада. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки на опоре №7-154 произошел по причине воздействия на провода тяжестью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта. Налипание снега на деревья и провода. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 Унжа в пролетах опор №7-1 – 7-162 с применением бинокля с целью выявления дефектных вязок на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 Унжа заменить ослабшие, растянутые вязки, а так же вязки, имеющие механические повреждения Выполнить комплексное обследование опоры №7-154 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 Унжа, подвергшейся однофазному замыканию на землю.
4048 | 405 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 14:30 | 2018-02-19 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 9-10, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4049 | 300 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 14:17 | 2018-02-19 14:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №121-№122 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшево, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшево. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4050 | 249 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 12:23 | 2018-02-19 12:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Перекрытие проводов через ДКР на потребительской отпайке в пролете опор №8-6 - №8-7. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Провести претензионную работу с потребителем о необходимости содержания охранной зоны ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Заря ПС Борисоглеб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 2 Заря ПС Борисоглеб
4051 | 182 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 12:20 | 2018-02-19 12:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение В-10 кВ Т-2 с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Луковниково произошло из-за отказа МТЗ В-10кВ ВЛ-10 кВ №04 при возникновении междуфазного КЗ в пролете опор №1/7-1/8 в результате падения ветки дерева на провода из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра без повреждения проводов. Оценка работы устройств РЗА: МТЗ В-10кВ ВЛ 10 кВ №04. Неправильно. Отказ Ответственный за эксплуатацию: ведущий инженер УОРЗиПА РПБ Орлов Ю.А. Ответственный за эксплуатацию ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Луковниково: мастер Старицкого РЭС Хренов С.В. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Отказ МТЗ В-10кВ ВЛ 10 кВ №04 на ПС 35/10 кВ Луковниково при возникновении КЗ произошел из-за неисправности часового механизма реле РТВ в результате износа (изменение свойств и характеристик материала) в процессе эксплуатации с 1971 года. Ответственный за эксплуатацию: ведущий инженер УОРЗиПА РПБ Орлов Ю.А. | Провести дополнительную проверку РЗА присоединений 10 кВ ПС 35/10 кВ Луковниково выполненных на реле РТВ. Провести внеплановый инструктаж ИТР УОРЗиПА РПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО устройств РЗА в соответствии с требованиями НТД Включить в программу технического обслуживания и ремонта филиала замену реле РТВ со значительным износом часового механизма, выявленные в ходе проверки, на реле РТ-85 при проведении ТО в объеме Восстановления. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Луковниково в пролетах опор №1/6-1/8. Провести мастерам Старицкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
4052 | 120 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 11:55 | 2018-02-19 14:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП 002/400+630кВА находящейся на балансе "Молзавод" |  | Направить в адрес "Молзавод" претензионное письмо на предмет мероприятий направленных на приведение своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
4053 | 121 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 11:15 | 2018-02-19 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1993 г. Комплексный ремонт – 2008 г. | Нарушение электрической изоляции, Пробой опорного изолятора Ф. "А" В РУ-10 кВ ТП -396 | Провести измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов ТП 396,ТП 504. По результатам испытаний устранить выявленные замечания.
4054 | 183 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 10:59 | 2018-02-19 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1/7-1/8 веткой дерева, упавшей на провода под воздействием сильных порывов ветра из охранной зоны ВЛ-10 кВ. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10 кВ №04(4) на ПС 35/10 кВ Луковниково. Ответственный за эксплуатацию : мастер Старицкого РЭС Хренов С.В. |  | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково в пролетах опор №1/6-1/8. Провести мастерам Старицкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
4055 | 255 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 10:14 | 2018-02-19 10:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №102-№103 ВЛ-10кВ ф.119 ПС 110/10кВ Залинейная, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.119 ПС 110/10кВ Залинейная. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.119 ПС 110/10кВ Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4056 | 396 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 09:24 | 2018-02-19 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№ 25-26, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4057 | 191 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-19 09:10 | 2018-02-19 10:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-1014 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 на целом горизонтальном участке кабеля прокладки в земле от ТП-80 до ТП-114, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КВЛ-1014 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х70 мм2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле от ТП-80 до ТП-114. | Провести анализ отключений ВКЛ-1027 ПС Ярцево-1 по причине повреждения кабельного участка от ТП-80 до ТП-114. По результатам, принять решение о целесообразности замены кабельного участка.
4058 | 178 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-18 20:53 | 2018-02-18 21:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ ф.1 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на отпайке к ТП -10/0,4кВ №416 в пролете опор №10-11, в результате падения ветки с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1 ПС-35/10кВ Медное, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.1 ПС-35/10кВ Медное. Ответственный за эксплуатацию: мастер Калининского РЭС Будин В.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1 ПС-35/10кВ Медное в пролете опор №10-№11 отпайки к ТП-10/0.4кВкВ №416. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4059 | 274 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-18 18:30 | 2018-02-18 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 757 (потребительская ТП). Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 03 РП 41 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 03 РП 41 дефектов. Провести претензионную работу с владельцем ТП 757 (ТП абонента) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4060 | 161 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-18 16:29 | 2018-02-18 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-01 от ПС Владычное ,в пролете опор №15 - №16 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение МВ 10 кВ ф.10-01 на ПС 35/10 кВ Владычное от действия МТЗ, с не успешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Владычное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Владычное устранить выявленные замечания (при их наличии).
4061 | 412 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-18 12:15 | 2018-02-18 14:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между изоляторами фаз "А" и "В" на анкерной опоре №9/1 животным(куницей). |  | Произвести внеплановый осмотр ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Шаталовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4062 | 238 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-18 11:55 | 2018-02-18 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6 кВ №14 РП 16 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ-6кВ №14 РП 16- ТП 951 вследствие естественного старения изоляции муфты .Муфта в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке ККЛ-6кВ №14 РП 16- ТП 951 вследствие естественного старения изоляции муфты . Муфта в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ №14 РП 16- ТП 951 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-6кВ №14 РП 16- ТП 951 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ-6кВ №14 РП 16- ТП 951 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4063 | 114 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-18 10:50 | 2018-02-18 11:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ «Скважина» от ПС 110/10 кВ «Октябрьская» явилось межфазное замыкание на вводе потребительской КТП 988П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЧП "Карлов". |  | Направить в адрес ЧП «Карлов» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении экс-плуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4064 | 167 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-18 10:36 | 2018-02-18 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Шортюг в пролетах опор №15-16 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел их схлест, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега сбитого порывами северо-западного ветра скоростью до 15м/с стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить успешное РПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Шортюг с целью обнаружения недостатков вызванных налипанием снега на провода. По итогам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Шортюг устранить выявленные замечания.
4065 | 162 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-18 10:24 | 2018-02-18 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра (до 17м/с), произошел излом и падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №8-№9, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-13 ПС Красная Поляна от действия МТЗ, АПВ неуспешно. После КЗ ветка дерева под действием ветра упала на землю под провода, РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. |  | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-13 ПС Кр.Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-13 ПС Кр.Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
4066 | 260 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-18 09:55 | 2018-02-18 12:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10 кВ №36 ПС 110/10 кВ "Чайка" в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ №36 ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП"62"при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2014 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 36 ПС 110/10кВ Чайка- РП 62 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2014 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 36 ПС 110/10кВ Чайка с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №36 ПС 110/10кВ Чайка . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №36 ПС 110/10кВ Чайка дефектов.
4067 | 58 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-18 02:07 | 2018-02-18 02:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор № 7/20-7/21 произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» ВЛ-10кВ ветками деревев, при воздействии ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки: в пролете опор №7-20-7-21, 7-15-7-16, 11-14,8-1-3.
4068 | 59 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-18 00:59 | 2018-02-18 01:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор № 30-31 произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» КВЛ-10кВ ветками дерева, при воздействии ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки: в пролете опор №30-31. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
4069 | 176 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-17 20:40 | 2018-02-17 23:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным верхним проводом фазы "А" провода соседней фазы при падении его на землю в пролете опор №229/12-229/13 в результате воздействия механической нагрузки на провод вследствие налипания большого количества мокрого снега. Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло в результате падения оборванного провода фазы "А" в пролете опор № 229/12-229/13 на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв верхнего провода фазы "А" в пролете опор № 229/12-229/13 ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево устранить выявленные дефекты.
4070 | 180 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-17 20:17 | 2018-02-17 21:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 от РП-10 кВ №001 "РУ ГЭС" в пролётах опор №14-15 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. АПВ - отсутствует (РП не оборудован устройствами АПВ), РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 от РП 10 кВ №001 "РУ ГЭС" с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 от РП 10 кВ №001 "РУ ГЭС" выявленные замечания устранить.
4071 | 166 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-17 15:50 | 2018-02-17 18:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Чухлома установлено, что причиной появления "земли" на фазе "В" явился пробой проходного изолятора фазы "В" на ТП №155. Пробой проходного изолятора произошел по причине износа материала от длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства налипания снега на изоляцию ВЛ при прохождении обильного снегопада. Установка проходного изолятора выполнена без нарушения технологии. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой проходного изолятора фазы "В" на ТП №155 Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Чухлома. | Провести внеплановые испытания изоляции ТП №155 Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Чухлома, с целью обнаружения дефектов изоляции ТП. По результатам внепланового испытания ТП №155 Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Чухлома устранить выявленные замечания.
4072 | 179 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-17 15:44 | 2018-02-17 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете №58-59, в результате падения ветки с дерева растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ Медное, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ Медное. Ответственный за эксплуатацию: мастер Калининского РЭС Будин В.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ Медное в пролете опор №58-59. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4073 | 165 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-17 12:57 | 2018-02-17 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино в пролетах опор №77-78 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел их схлест, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее после облетания снега с проводов ВЛ от действий порывов ветра, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить успешное РПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино с целью выявления недостатков вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино устранить выявленные замечания
4074 | 117 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-17 11:58 | 2018-02-17 13:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ТП-223 яч. №4 до ТП-37 яч. №2 ААШВ 3Х120 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1991г., последний комплексный ремонт 17.09.2015г., последние испытания 18.09.2015г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ТП-223 яч. №4 до ТП-37 яч. №2 ААШВ 3Х120. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-223, ТП-37 со сроком службы более 25 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от от ТП-223, ТП-37 устранить выявленные недостатки.
4075 | 172 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-17 11:54 | 2018-02-17 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра 12-17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Мисково на провода ВЛ в пролете опор №42-№43, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6 кВ ф. 603 ПС Мисково от действия МТЗ. При воздействии ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Мисково нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. |  | Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Мисково. По результатам обхода ВЛ-6 кВ ф.603 ПС Мисково устранить выявленные замечания (при их наличии).
4076 | 183 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-17 10:38 | 2018-02-17 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Шумячи явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения при порывистом ветре ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№44-45. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №44 - №45 ВЛ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4077 | 164 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-17 08:38 | 2018-02-17 10:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг установлено, что причиной возникновения "земли" на фазе "В" явился срыв изолятора фазы "В" с крюка траверсы на опоре №2/62 при освобождении проводов в пролете опор №2/61-2/63 от тяжести налипшего снега, при падении провод фазы "В" лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры, изолятор и провод ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Выполнить обследование опоры №2/62 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. По результатам обследования опоры №2/62 и осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.
4078 | 252 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-17 08:22 | 2018-02-17 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №31-32 ВЛ-6кВ ф.644 ПС Цементная, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.644 ПС Цементная. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.644 ПС Цементная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4079 | 118 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 19:37 | 2018-02-16 22:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное замыкание в результате обрыва проводов ФФ. "А","В","С" в пролете№27-28 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ (с территории частного сектора). | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Водозабор" на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4080 | 177 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 17:59 | 2018-02-16 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №47-48 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ , под воздействием порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоны ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ №1 в пролете опор № 47-48. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований ТНД.
4081 | 235 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 17:50 | 2018-02-16 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 12-13 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое наметить мероприятия по опиливанию крон деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое на предмет выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
4082 | 163 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 17:33 | 2018-02-16 17:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Павино в пролете опор №51-52 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью 15м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ЛЭП освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Павино особое внимание уделяя наличию деревьев (ветвей деревьев) угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Павино устранить выявленные замечания.
4083 | 234 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 16:33 | 2018-02-16 18:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Калач-2 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка опорных изоляторов ЛР-3-5 фаз «В» и «С» вследствие горения дуги в контактной части РЛНД-10 фазы "С" с последующим перекрытием на фазу "В". | Нарушение электрической изоляции, Повышенный нагрев контактов РЛНД-10 фазы "С" при горении электрической дуги с последующим перекрытием воздушного промежутка на токоведущие части соседней фазы "В". | Выполнить внеочередной тепловизионный контроль разъединителей типа РЛНД-10 на ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Калач-2 с целью проверки состояния контактных соединений. По результатам тепловизионного контроля РЛНД-10 на ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Калач-2 разработать мероприятия по регулировке или замене дефектных разъединителей.
4084 | 186 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 16:14 | 2018-02-16 16:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ -10кВ №05 от ПС -35/10кВ Сулежский Борок вызвано межуфазным к.з. из-за неисправности на потребительской КТП -10/0,4кВ Уйвежь№2. |  | Направить письмо директору Валдайские ЛПУМГ , на балансе которого находится абонентская КТП -10/0,4кВ Уйвежь№2, о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4085 | 389 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 12:42 | 2018-02-16 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 8-9, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Альпика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4086 | 388 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 12:31 | 2018-02-16 12:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 65-66, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4087 | 171 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 12:28 | 2018-02-16 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра до 17 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №17-18, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01 на ПС Новинки от действия МТЗ, АПВ не успешно. После КЗ ветка под действием ветра упала на землю под провода. РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Справка по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС 35/10кВ Новинки на предмет наличия деревьев, веток деревьев ,находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС 35/10кВ Новинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
4088 | 252 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 12:00 | 2018-02-16 12:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 258 (потребительская ТП). Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 08 РП 43 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 08 РП 43 дефектов. Провести претензионную работу с владельцем ТП 258 (ТП абонента) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4089 | 174 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 11:53 | 2018-02-16 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35 кВ Погорелое Городище-Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение данного дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-35 кВ Салино на ПС 35/10 кВ Погорелое Городище. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Погорелое Городище - Салино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Погорелое Городище - Салино.
4090 | 186 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 11:26 | 2018-02-16 12:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, 1.Повреждение междуфазной изоляции ЛЭП 6 кВ Л-2302 РП23 находящейся на балансе и эксплуатационной ответственности Смоленского РЭС. 2. Отказ в работе защиты Л-2302 на ведомственном РП23 (СМУП «Горводоканал») |  | Направить письмо с претензией в СМУП Горводоканал, запросить информацию о причинах ТН, о причинах несрабатывания защит на РП-23.
4091 | 158 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-16 04:29 | 2018-02-16 05:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Ильинское установлено что причиной отключения ВВ-10 кВ явилось падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, под тяжестью налипшего снега при прохождении обильного снегопада на провода в пролетах опор №13-14. При падении дерева произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ от действия защит. Повреждений проводов нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ , Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Ильинское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Ильинское замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
4092 | 145 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 20:39 | 2018-02-15 20:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Пищевка в пролете опор №5-6 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-восточного ветра скоростью 12-17м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ЛЭП, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Пищевка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Пищевка устранить выявленные замечания.
4093 | 381 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 19:10 | 2018-02-15 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №38-39 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка.
4094 | 160 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 15:44 | 2018-02-15 15:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения МВ-10 кВ фидера 10-12 ПС 110/10 кВ Судиславль от действия защит стало междуфазное короткое замыкание на проводах соседних фаз «В» и «С» у опоры №10 через тело птицы о чем свидетельствуют следы перекрытия на проводах фаз «В» и «С», от возникшего К.З. после неспешного АПВ тело птицы упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно |  | Провести осмотр с применением бинокля ВЛ-10кВ ф.10-12 от опоры №9 до опоры №11 ПС 110/10 кВ Судиславль, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Устранить замечания выявленные в результате осмотра ВЛ-10кВ ф.10-12 от опоры №9 до опоры №11 ПС 110/10 кВ Судиславль
4095 | 171 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 12:28 | 2018-02-15 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-14 отпайка к ТП-10/0,4кВ №417 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ Медное, под действием сильного порывистого ветра. В последствие дерево упало на землю, что позволило успешно произвести РПВ В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ Медное. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ Медное. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.12 ПС-35/10кВ Медное дефекты.
4096 | 112 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 12:12 | 2018-02-15 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Табак яч. № 12 до РП-14 яч. № 5 ААШВ 3Х120 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.06.1984г., последний комплексный ремонт 02.09.2014г., последние испытания 03.09.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Табак яч. № 12 до РП-14 яч. № 5 ААШВ 3Х120. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак устранить выявленные недостатки.
4097 | 399 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 11:44 | 2018-02-15 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 30 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 19 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 30-ТП 19 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 30-ТП 19 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 30-ТП 19 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4098 | 414 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 11:44 | 2018-02-15 12:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ БКСМ ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения повреждения на КЛ 6 кВ БКСМ ПС 110 кВ Донец, находящейся на балансе потребителя ОАО "Стройматериалы". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
4099 | 173 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 11:02 | 2018-02-15 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено произошло по причине междуфазного КЗ проводов в пролете опор №140-141 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено дефекты.
4100 | 180 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 09:44 | 2018-02-15 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х70 мм2 (L=245м) КЛ-10кВ от ТП 044 до ТП 049 Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции из-за длительного (более 50 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х70 мм2 (L=245м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №44-49 Л-1014 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
4101 | 144 | Октябрьский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 08:29 | 2018-02-15 09:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Соловецкое в пролетах опор №2/9-2/10 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел их схлест, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега сбитого порывами северо-восточного ветра скоростью до 12-17 м/с стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить успешное РПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Соловецкое с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Соловецкое устранить выявленные замечания.
4102 | 188 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 08:20 | 2018-02-15 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1001 ПС Логово в пролете опор №1-7 - №1-8 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий: сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 1001 ПС Логово явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва 3-х проводов марки А-50 в пролете опор №1-6 - №1-9 вследствие падения, из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-7 - №1-8. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Логово Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Логово пролете опор №1-6 - №1-9 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Логово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4103 | 156 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 06:42 | 2018-02-15 06:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино в пролёте опор №163-164. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино в пролете опор №163-164, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ дерево упало на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино выявленные замечания устранить.
4104 | 239 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 05:13 | 2018-02-15 06:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №5 "Клочково" ПС 35/10кВ "Горинская" в пролёте опор №110-№111 . На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 "Клочково" ПС 35/10кВ "Горинская" с целью выявления нарушений после КЗ. Произвести расчистку просеки в пролётах опор №110-111 ВЛ ВЛ-10кВ №5 "Клочково" ПС 35/10кВ"Горинская". Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
4105 | 237 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-15 04:42 | 2018-02-15 09:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва шлейфа фазы "А" и перекрытия его на шлейф фазы "В" на Р-349 на опоре №31 ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево", возникшего по причине потери механической прочности из-за ветровых и эксплуатационных нагрузок. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Обрыв шлейфа фазы "А" на Р-346 на опоре №31 ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево", возникший по причине потери механической прочности из-за ветровых и эксплуатационных нагрузок шлейфа. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4106 | 236 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 21:34 | 2018-02-14 23:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" в пролете опор №125-№126. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Софряково" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №9 "Софряково" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" нарушения.
4107 | 155 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 19:43 | 2018-02-14 19:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате попадания птицы между проходными изоляторами 10 кВ ТП 041 "Пекарня" ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Георгиевское произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ птица упала между проходными изоляторами ТП. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить верховой осмотр ТП 10/04 кВ ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Георгиевское с целью выявления возможного повреждения оборудования ТП. По результатам верхового осмотра ТП 10/04 кВ ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Георгиевское устранить выявленные дефекты.
4108 | 159 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 19:40 | 2018-02-14 21:39 | Проезд крупногабаритной техники, Схлестывание и обрыв жил проводов в пролете опор №1-49 - №1-50 в результате проезда под проводами крупногабаритной валочной машины стороннего лица. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Схлестывание и обрыв жил проводов в пролете опор №1-49 - №1-50 при воздействии в результате проезда под проводами крупногабаритной валочной машины стороннего лица. | Выполнить осмотр с применением бинокля ВЛ-10кВ ф. 10-06 ПС Игодово от опоры №1-47 до опоры №1-52 на предмет выявления целостности вязок. Подать объявление по местным каналам телерадиовещания об обязательном соблюдении габаритов транспортных средств при проезде под проводами ВЛ.
4109 | 143 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 16:48 | 2018-02-14 17:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Луковцино установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия птицей (вороной) соседних фаз при попытке посадки на проходные изоляторы ТП, с ее последующим падением на крышу ТП, что позволило выполнить включение ВЛ от КУ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести обследование изоляции ТП №151 ВЛ 10кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Луковцино с целью обнаружения электродуговых повреждений. По результатам осмотра ТП №151 ВЛ 10кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Луковцино устранить выявленные замечания.
4110 | 239 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 15:43 | 2018-02-14 18:23 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Падение дерева, спиленного посторонними лицами, на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Почепская в пролете опор №153-№154. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Почепская в пролете опор №153-№154 привело к обрыву проводов 3-х фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Почепская. | Через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
4111 | 154 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 14:56 | 2018-02-14 15:26 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Екатеринкино стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы на опоре №56 фаз "С" и "В". что привело отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ птица зависла на опоре . РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить верховой осмотр опоры №56 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Екатеринкино с целью выявления возможного повреждения оборудования опоры ВЛ. По результатам верхового осмотра опоры №56 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Екатеринкино устранить выявленные дефекты.
4112 | 142 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 14:38 | 2018-02-14 17:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Павино обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №225-226, при падении провод фазы "С" схлестнулся с проводом соседней фазы, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Обрыв провода произошел по причине износа от длительной эксплуатации и воздействия на материал провода различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства, налипания снега на провода и действий сильных порывов северо-восточного ветра 12-17 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №225-226 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Павино. | Выполнить внеочередной осмотр с применением бинокля ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС Павино особое внимание обращая на наличие ГИО на проводах. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС Павино устранить выявленные замечания.
4113 | 138 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 14:24 | 2018-02-14 15:06 | Проезд крупногабаритной техники, В результате проезда по автодороге спецтехники "Камаз" с поднятым кузовом на пересечении с ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС110/10 кВ Клементьево произошел обрыв проводов ф "В", ф "С" в в пролете опор №2-19-№2-20. В результате повреждения проводов произошло замыкание на землю в сети 10кВ ф.10-06 ПС Клементьево. Габарит от ВЛ до земли в пролетах опор №2-19-№2-20 ф.10-06 ПС Клементьево соответствует НТД. Водитель автомашины " Камаз" добровольно возместит причиненный им ущерб. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате проезда по автодороге спецтехники произошло зацепление кузовом проводов ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Клементьево, что привело к обрыву проводов ф "В", ф "С" в в пролете опор №2-19-№2-20. | Выполнить осмотр с применением бинокля ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Клементьево от опоры №2-1 до опоры №2-24 на предмет выявления целостности вязок. Устранить выявленные замечания при осмотре ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Клементьево от опоры №2-1 до опоры №2-24 (при их наличии) Подать объявление по местным каналам телерадиовещания об обязательном соблюдении габаритов транспортных средств при проезде под проводами ВЛ.
4114 | 137 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 14:13 | 2018-02-14 17:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Луковцино обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №60, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства налипания снега на провода и действий сильных порывов северо-восточного ветра порывами до 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Обрыв вязки фазы "А" на опоре №60 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Луковцино. | Провести осмотр ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Луковцино с применением бинокля, с целью обнаружения дефектных вязок провода к изоляции ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Луковцино устранить выявленные замечания. Провести обследование опоры №60 Ф10-03 ПС 110/10 кВ Луковцино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
4115 | 226 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 13:00 | 2018-02-14 14:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10кВ № 3 ПС 35 кВ Парусное действием защит из-за нарушения на потребительском оборудовании ТП № 3-28 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Центральная черноземная ярмарка». |  | Направить письмо потребителю ООО «Центральная черноземная ярмарка» о приведении потребительского оборудования ТП № 3-28 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Парусное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4116 | 229 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 12:24 | 2018-02-14 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №177-№178 в результате падения из-за пределов охранной зоны дерева от воздействия порывистого ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково" с целью выявления дефектов,влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково",влияющие на нормальную работу ВЛ.
4117 | 368 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 10:44 | 2018-02-14 10:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ № 3 РП 6 кВ Разумное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 3-4, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ № 3 РП 6 кВ Разумное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4118 | 223 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 08:45 | 2018-02-14 11:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Садовое явилось междуфазное замыкание проводов всех фаз в пролете опор № 3-4 отпайка к ТП 8-23 ПС Садовое из-за повреждения опоры № 3 при наезде на нее стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение опоры № 3 отпайка к ТП 8-23 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Садовое произошло вследствие неумышленного наезда на нее стороннего автотранспорта. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение.
4119 | 91 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 08:00 | 2018-02-14 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ- 10 кВ №7.6.7 ПС "Н.Теребуж" явилось КЗ возникшее при схлесте проводов в пролете опор №47-48 при падении веток с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. |  | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 767 ПС "Н.Теребуж" Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ 10кВ и оформлению результатов осмотра По результатам осмотра ВЛ, составить график выполнения выявленных дефектов.
4120 | 136 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-14 05:37 | 2018-02-14 05:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дьяконово действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия макушкой дерева проводов соседних фаз в пролете опор №29-30 с последующим падением дерева на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-восточного ветра скоростью 12-17 м/с. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания.
4121 | 185 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 18:09 | 2018-02-13 20:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ фид.1133 ПС 35/10 кВ Лаптиха произошли из-за междуфазного короткого замыкания произошедшего на оборудовании ТП 10/0,4кВ Билайн принадлежащей абоненту. |  | Направить письмо ЗАО "Вымпелком-Тверь" на балансе которого находится абонентская КТП 10/0,4кВ Билайн, о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4122 | 153 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 16:27 | 2018-02-13 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролёте опор №12-13. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролете опор №12-13, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ дерево упало на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Нежитино на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Нежитино выявленные замечаний устранить.
4123 | 119 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 15:48 | 2018-02-13 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Заветлужье в пролете опор №36-37 обнаружено дерево, под проводами ВЛ, выпавшее под тяжестью налипшего снега из за приделов охранной зоны ВЛ, при прохождении обильного снегопада. При падении дерево зацепилось своей вершиной за провода ВЛ перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево раскачиваемое порывами западного ветра скоростью до 15 м/с отцепилось от проводов и под собственной тяжестью опустилось ниже проводов ВЛ освободив их, что позволило выполнить повторное включение ВЛ от КУ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Заветлужье устранить выявленные замечания
4124 | 152 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 15:03 | 2018-02-13 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Под тяжестью налипшего снега и воздействием порывов юго-западного ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Сосновка в пролёте опор №40-41. Ветка при падении легла на провода ВЛ, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Сосновка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Сосновка, при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев
4125 | 130 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 13:21 | 2018-02-13 13:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Солигалич действием защиты явилось перекрытие в/в изоляции силового трансформатора через тело кошки, проникшей в ведомственную ТП "ИП Каликина" с перегоранием в/в предохранителей. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной ТП "ИП Каликина" ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 110/35/10 Солигалич, с требованием устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
4126 | 229 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 12:20 | 2018-02-13 12:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №2.23-№2.24 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4127 | 170 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 11:27 | 2018-02-13 13:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/10кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №25 – 26 деревом, упавшим на провода ВЛ, из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/10кВ Понизовье в пролете опор №25 – 26. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
4128 | 227 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 10:39 | 2018-02-13 11:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной перегорания предохранителей явилось междуфазное перекрытие вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП №62 животным (куница). |  | Провести осмотр КТП №62 с целью выявления мест проникновения животных. После обнаружения устранить места проникновения.
4129 | 150 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 10:21 | 2018-02-13 10:24 | Проезд крупногабаритной техники, При проведении погрузочно-разгрузочных работ лесовозом-манипулятором в охранной зоне ВЛ произошло касание стрелы манипулятора проводов ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролёте опор №7-26-12-1, что привело к перекрытию, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После отвода стрелы манипулятора РПВ успешно. Повреждения проводов и оборудования ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Высота габарита до проводов ВЛ в данном пролёте соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. Кольцов А.А. добровольно согласился возместить причинённый ущерб. |  | Через СМИ проинформировать предприятия и жителей Парфеньевского района о необходимости соблюдения мер безопасности при производстве работ по заготовке древесины вблизи охранных зон ВЛ. ИП Кольцов А.А. направить предписание об устранении нарушений с указанием их ответственности в случае возможного травматизма посторонних лиц, с уведомлением о запрете нахождения людей и любых видов техники в охранной зоне ВЛ до момента реконструкции (выноса) ВЛ или выноса объектов несогласованного строительства из охранных зон ВЛ, о необходимости выполнения требований безопасности с целью предупреждения несчастных случаев, с перечислением мероприятий (обрезка деревьев, вынос построек из охранной зоны ВЛ, перенос игровых площадок, мест прохода населения, устранение негабарита до ВЛ от зданий, построек и приспособлений, запрет доступа к зданиям, с крыш которых возможен непосредственный доступ к проводам ВЛ, снятие самовольно размещенных на опорах ВЛ проводов линий связи, антенно-мачтовых устройств, кабелей связи и др.) с направлением копии в местную администрацию
4130 | 404 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 06:42 | 2018-02-13 06:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 41-42, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4131 | 233 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 05:30 | 2018-02-13 06:05 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10 кВ №04 ПС 110/10 кВ "Чайка" в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ №04 ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП"53"при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2008 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Чайка- РП 53 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2008 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Чайка с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Чайка . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ Чайка дефектов.
4132 | 93 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-13 03:10 | 2018-02-13 05:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 022 вследствие попадания влаги в РУ-10 кВ из-за неудовлетворительного состояния уплотнений дверей и загрязнения опорной изоляции |  | Произвести внеплановый выборочный осмотр ТП по ВЛ-10 кВ 117.10 на предмет состояния уплотнений дверей По выявленным замечаниям составить график их устранения В рамках спецподготвки провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП Произвести восстановление уплотнения двери РУ-10 кВ ТП 022
4133 | 384 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-12 16:31 | 2018-02-12 17:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 1 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 853 - ТП 421 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 853 - ТП 421 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 853 - ТП 421 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4134 | 169 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-12 15:46 | 2018-02-12 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте на участке КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-21 (кабель 1967 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание на целом месте КЛ-6 кВ ТП-21 - ТП-174. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-21. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-21. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ТП-174 - ТП-21 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4135 | 170 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-12 15:46 | 2018-02-12 16:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-43 1 с.ш. - ТП-376 1 с.ш. (кабель 1979 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-43 1 с.ш. - ТП-376 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-43 1 с.ш. - ТП-376 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-43 1 с.ш. - ТП-376 1 с.ш. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ТП-43 1 с.ш. - ТП-376 1 с.ш. и обхода КЛ-6 кВ устранить выявленные замечания (при их наличии).
4136 | 129 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-12 14:50 | 2018-02-12 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-05 - опора №1/1" ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 220/110/10 Борок, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-05 - опора №1/1" ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 220/110/10 Борок. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 35 лет на фидерах питающихся от ПС 220/110/10 кВ Борок, до опор №1 ВЛ-10 кВ. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания.
4137 | 169 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-12 14:02 | 2018-02-12 18:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Лоховское деревня от ВЛ-10кВ Кузьминский ПС 35/10кВ Н.Кузьминская произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 100/10 кВА в результате старения изоляции обмотки ВН в процессе длительной эксплуатации с 1966 года Ответственный за эксплуатацию мастер Голубев А.В. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 100/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ Лоховское деревня от ВЛ-10кВ Кузьминский ПС 35/10кВ Н.Кузьминская (межвитковое замыкание обмотки ВН ), произошло из-за недопустимого снижения сопротивления изоляции обмотки ВН в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Удомельского РЭС Голубев А.В. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ- 10кВ Кузьминский от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Удомельского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
4138 | 111 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-12 11:54 | 2018-02-12 12:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Табак яч. №16 до РП-14 яч. №11 ААШВ 3Х120 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.06.1984г., последний комплексный ремонт 02.09.2014г., последние испытания 03.09.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ПС-110/6 кВ Табак яч. № 16 до РП-14 яч. № 11 ААШВ 3Х120. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Табак устранить выявленные недостатки.
4139 | 357 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-12 10:33 | 2018-02-12 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 27 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Г 27 - РП 66 каб.1 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 10 кВ Г 27 - РП 66 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 27 - РП 66 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4140 | 356 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-12 10:31 | 2018-02-12 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 622 каб.Б в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4141 | 178 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-12 08:28 | 2018-02-12 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №173 - №174 ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв двух проводов марки А-50 упавшим деревом в пролете опор №173 - №174 ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи с возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №173 - №174 ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи.
4142 | 385 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-12 06:48 | 2018-02-12 06:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 20-21, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4143 | 215 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-11 17:57 | 2018-02-11 18:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 120 ВЛ10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ДНП «Парус». |  | Направить письмо потребителю ДНП «Парус» о приведении потребительского оборудования ТП 120 ВЛ10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4144 | 127 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-11 15:55 | 2018-02-11 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Шортюг в пролетах опор №25-26 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел их схлест, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега, сбитого порывами северо-восточного ветра скоростью до 12-17м/с, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить успешное РПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести обход ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС110/10 кВ Шортюг с целью обнаружения недостатков возникших после прохождения обильного снегопада. По итогам обхода ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС110/10 кВ Шортюг устранить выявленные замечания.
4145 | 175 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-11 14:48 | 2018-02-11 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ВЛ 1007 ПС 35/10кВ Холм послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете № 15-17 деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега при сильных порывах ветра. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1007 ПС 35/10кВ Холм на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. Вырубить угрожающие деревья в пролете опор 15 - 17 ВЛ 10кВ Л1007 ПС 35/10кВ Холм за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1007 ПС 35/10кВ Холм разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4146 | 206 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-11 09:03 | 2018-02-11 09:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 5-14 ПС 110 кВ В.Хава находящейся на балансе потребительской СГЦ-5. |  | Направить письмо потребителю СГЦ-5 о приведении потребительского оборудования ТП- 5-14 ПС 110кВ В.Хава всоответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4147 | 342 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-11 07:22 | 2018-02-11 07:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №57-58 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4148 | 81 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-11 01:30 | 2018-02-11 02:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №5311 ПС 35/10 кВ Выгорное действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее при с хлёсте проводов в пролете опор №1-14 - 1-15, вследствие наезд на опору 1-15 стороннего транспорта, что привело к её падению. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной излома опоры №1-15 ВЛ-10кВ №5311 ПС 35кВ Выгорное явился наезд на неё легкового транспортного средства. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5311 ПС 35кВ Выгорное с целью выявления дефектов. На основании осмотра ВЛ-10кВ №5311 ПС 35кВ Выгорное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4149 | 221 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 16:20 | 2018-02-10 19:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание в РУ 10 кВ КТП 2-8 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Дон произошло в результате перекрытия по увлажненной поверхности нижних опорных изоляторов фаз "А","В" с последующим срабатыванием ПК-10 фаз "А", "В" . Причиной увлажнения нижних опорных изоляторов ПК-10 явилось нарушение уплотнений под проходными изоляторами 10 кВ в РУ 10 КТП 2-8 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Дон. |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления нарушения герметизации проходных изоляторов 10 кВ и загрязнение изоляторов в РУ-10. Выполнить измерение параметров изоляции КТП 10/0,4 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Дон По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний По результатам замера параметров изоляции КТП 10/0,4 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по замене дефектных изоляторов
4150 | 209 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 16:19 | 2018-02-10 18:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №129-130, веткой упавшей на провода ВЛ, обломленной сильными порывами ветра с живого дерева стоявшего вне охранной зоны ВЛ. При падении ветки произошло её зацепление с проводами, их обтяжка и сближение на недопустимое расстояние. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев стоящих вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Бутурлиновка -2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4151 | 159 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 16:16 | 2018-02-10 16:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Рославль-330 - Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) произошло в результате падения дерева, под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на один крайний провод в пролете опор №124 - №125 с последующим падением дерева на землю. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Рославль-330 - Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Рославль-330 - Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) нарушения. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Рославль-330 - Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4152 | 162 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 16:15 | 2018-02-10 18:06 | Дефекты монтажа, Повреждение КЛ-6кВ Р-105 – ТП-884 Л-1209 РП-12 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты из-за нарушения технологии монтажа подрядной электромонтажной организацией (Электромонтаж-СК). Последние испытания проводились 04.08.2017г., отклонений параметров выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ Р-105 – ТП-884 Л-1209 РП-12 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты. | Направить письмо с претензией в подрядную организацию, осуществлявшую монтаж КЛ-6кВ Р-105 – ТП-884 Л-1209 РП-12 (Электромонтаж-СК).
4153 | 216 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 15:10 | 2018-02-10 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 07 Поповка ПС 35/10кВ Дорожаево в пролете опор №20-№21. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Поповка" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ №7 "Поповка" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" нарушения.
4154 | 172 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 14:30 | 2018-02-10 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1020 ПС Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролетах опор № 101-К3 деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью снега при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1020 ПС Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. Вырубить угрожающие деревья в пролете опор № 101 - К 3 ВЛ 1020 ПС Знаменка за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1020 ПС Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4155 | 219 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 14:15 | 2018-02-10 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 Медведково ПС 35/10кВ Дорожаево в пролете опор №43-№44. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" нарушения.
4156 | 211 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 13:42 | 2018-02-10 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №69-№70 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от воздействия порывистого ветра. Повреждений не выявлено. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. |  | Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 (АБЗ) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" и влияющие на нормальную работу. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (АБЗ) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.
4157 | 165 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 10:20 | 2018-02-10 12:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете № 34 - 48 деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью снега и порывов ветра. Без обрыва проводов. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1016 ПС Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. Вырубить угрожающие деревья в пролете опор 34 - 48 ВЛ 1016 ПС Знаменка за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1016 ПС Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4158 | 164 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 10:14 | 2018-02-10 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1013 ПС 35/10кВ Бекрино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор С21 - С22 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега при сильных порывах ветра. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1013 ПС 35/10 Бекрино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1013 ПС 35/10 Бекрино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Вырубить угрожающие падением на провода ВЛ 10кВ Л1013 ПС 35/10 Бекрино деревья в пролете опор С21 - С22.
4159 | 204 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 09:05 | 2018-02-10 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание и срабатывание ПК-10 фаз "А" и "В" КТП 702 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Кр.Лиман произошло в результате перекрытия нижних опорных изоляторов фаз "А"и"В" по загрязненной и увлажненной поверхности вследствие проникновения снега в РУ-10 из-за нарушения уплотнения двери шкафа РУВН .  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Кр. Лиман на предмет выявления состояния уплотнения дверей шкафов РУ-10. Выполнить замер сопротивления изоляции в РУ-10 ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Кр. Лиман По результатам внеочередного осмотра РУ-10 ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Кр. Лиман наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. По результатам замера сопротивления изоляции РУ-10 ТП-10/0,4 кВ ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Кр. Лиман наметить мероприятия по замене выявленных дефектных изоляторов .
4160 | 230 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 08:10 | 2018-02-10 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-6к№ № 12 в РП 44 в результате однофазного замыкания на землю из-за разрушение фарфоровой покрышки фазы «А» высоковольтного ввода силового трансформатора ТП 618 из-за изменения свойств фарфора при длительной эксплуатации с 1989 г. Оценка УРЗиА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение фарфоровой покрышки фазы «А» высоковольтного ввода силового трансформатора ТП 618 из-за изменения свойств фарфора при длительной эксплуатации с 1989 г.Оценка УРЗиА не требуется. | Провести внеплановый осмотр оборудования ТП 618 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ТП. Устранить выявленные в ходе осмотра ТП 618 нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру по обслуживанию ТП и РП и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4161 | 177 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-10 04:39 | 2018-02-10 05:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к повреждению ввода (пробой конденсаторной втулки) В-35кВ марки ВВФ-35/630 Т-1 на ПС 110/35/10кВ Красный явилось ухудшение изоляционных свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению Т-1 от действия ДЗТ явилось повреждение полюса В-35 Т-1 фазы "А" в сторону 1 сш 35кВ с выбросом масла, повреждение встроенного трансформатора тока на В-35 Т-1 фазы "А" в сторону 1 сш 35кВ и перекрытием по маслу полюса В-35 Т-1 фазы "В". | Произвести высоковольтные испытания В-35кВ Т-2, МВ всех ВЛ-35кВ на ПС 110/35/10кВ Красный.
4162 | 376 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 22:15 | 2018-02-09 22:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 26 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 26-РП 75 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ Город 26-РП 75 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 26-РП 75 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4163 | 220 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 20:19 | 2018-02-09 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" в пролете опор №171-№172. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Софряково" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе линии. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №9 "Софряково" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" нарушения.
4164 | 205 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 16:00 | 2018-02-09 18:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ В.Хава явилось междуфазное замыкание проводов всех фаз в пролете опор № 40 -41 из-за повреждения опоры № 41 при наезде на нее стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Повреждение опоры № 41 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ В.Хава произошло вследствие неумышленного наезда на нее стороннего автотранспорта. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение.
4165 | 163 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 15:30 | 2018-02-09 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1009 РП Вешки послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор 36 - 54 деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега при сильных порывах ветра. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1009 РП-10кВ Вешки на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1009 РП-10кВ Вешки разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Вырубить угрожающие деревья в пролете опор 36 - 54 ВЛ 1009 РП-10кВ Вешки за пределами охранной зоны ВЛ.
4166 | 156 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 14:43 | 2018-02-09 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 1004 РП 10кВ Вешки явилось устойчивое К.З. возникшее при падении деревьев на провода ВЛ в пролете № И1 - И48, упавших из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. |  | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1004 РП Вешки за пределами охранной зоны в пролетах опор № И1 - И48. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1004 РП Вешки на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны угрожающих деревьев. Составить план мероприятий по устранению выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1004 РП Вешки дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4167 | 150 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 14:22 | 2018-02-09 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №25/3-25/4 деревом, упавшим на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение данного дерева на землю. В результате падения дерева на провода произошел срыв вязки провода фазы "С" на опоре №24/5 КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Смирнов М.Б. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Срыв вязки провода фазы "С " на опоре №24/5 КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица произошел в результате падения дерева на провода в пролете опор №25/3-25/4 из охранной зоны КВЛ-10 кВ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Смирнов М.Б. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №25/3-25/4. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
4168 | 154 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 14:08 | 2018-02-09 14:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 35кВ Темкино - Нарытка явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении дерева в пролёте опор № 14 - 15 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного, порывистого ветра. При подаче напряжения на линию в цикле АПВ дерево находилось на проводах ВЛ. Затем под действием порывов ветра оно упало на землю. |  | Произвести внеплановый ИТР Осмотр ВЛ 35 кВ Тёмкино - Нарытка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Тёмкино - Нарытка наметить мероприятия по недопущению подобных аварийных отключений ВЛ с назначением сроков исполнения и ответственного за исполнение. Произвести на ВЛ 35кВ Темкино - Нарытка вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор № 14 - 15 за пределами охранной зоны ВЛ.
4169 | 84 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 12:33 | 2018-02-09 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 412.16 от ПС 110кВ ПТФ стало самоустранившееся межфазное короткое замыкание в пр. оп. 10-11 из - за перекрытия проводов ф. «В» и «А» в результате падения ветки с дерева находящегося в охранной зоне ВЛ на провода. |  | В рамках дня охраны труда в Феврале, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками. По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10 кВ 412.16 Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ № 412.16 от ПС 110 кВ ПТФ от ДКР в охранной зоне пр. оп. №10 - №11.
4170 | 86 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 12:21 | 2018-02-09 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием опорных изоляторов в в/в отсеке КТП 10/0,4 кВ №193-05/100 вследствие попадания влаги в в/в отсек из-за неудовлетворительного состояния уплотнений дверей и загрязнения опорной изоляции |  | Произвести техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ №193-05/100 с восстановлением уплотнений дверей в/в отсека. Произвести внеплановый осмотр состояния уплотнений дверей на ТП запитанных от ВЛ-10 кВ №193 со сроком эксплуатации более 40 лет. По результатам замечаний, выявленных при осмотрах, составить график их устранений. Произвести дополнительное обучение персонала, производящего обслуживание и эксплуатацию распределительных сетей, правилам проведения осмотров и диагностики электрооборудования КТП 10/0,4 кВ.
4171 | 721 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 11:55 | 2018-02-09 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Суравская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №86-87. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №86-87. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Суравская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №86-87. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Суравская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4172 | 141 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 10:14 | 2018-02-09 11:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-542 - ТП-645 1 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-542 - ТП-645 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-542 - ТП-645 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 - ТП-645 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-542 - ТП-645 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-542 - ТП-645 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4173 | 53 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 10:04 | 2018-02-09 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате нарушения электрического контакта между нижним латунным колпачком предохранителя ПК-10 фазы «А» и контактом опорного изолятора в РУ-10 кВ КТП-10кВ Ниж.Сл-3-12, произошел нагрев места контакта, перешедший в однофазное к.з на корпус КТП, которое было устранено срабатыванием ПК 10 кВ фазы «А» и привело к неполнофазному режиму работы трансформатора 10/0,4 кВ. |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижняя Слобода, в части надежности контактов опорных изоляторов с предохранителями ПК-10 кВ в РУ-10 кВ. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ от ВЛ-10 кВ №3 ПС Нижняя Слобода и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
4174 | 329 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 09:54 | 2018-02-09 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 79-80, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4175 | 88 | Поныровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 09:50 | 2018-02-09 10:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ явилось самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете оп.27-28, вызванное падением на провода ветви с дерева в охранной зоне ВЛ, при этом действием защиты произошло отключения ВЛ 10кВ №1 яч.1 РП 10кВ Возы. |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №01 РП 10кВ Возы. По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-10кВ №01 РП 10кВ Возы определить мероприятия и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести опиловку (валку, при необходимости) деревьев в пролетах оп.26-28,91-96,137-137,оп. 6-7. Направить в адрес ЦУ СПС служебную записку о необходимости восстановления АПВ яч.1 РП 10кВ Возы. В рамках спецподготовки (техучебы) провести занятия с персоналом по порядку осмотра ВЛ-10кВ, выявлению дефектов, создающих риски возникновения технологических нарушений.
4176 | 165 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 09:05 | 2018-02-09 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), отключение в ручную ВЛ -10кВ № 07 от ПС-35/10кВ Козлово произошло по причине однофазного замыкания на "землю" при разрушении фарфорового изолятора ф."А" на опоре 78 из-за пробоя фарфоровой изоляции. При этом произошло касание провода траверсы на опоре с последующим перегоранием провода в месте контакта с траверсой и падение провода в сторону опоры 79. Ответственный за эксплуатацию- мастер Спировского РЭС Добряков Ю.А. | Нарушение электрической изоляции, разрушение фарфорового изолятора (ШФ-10) ф."А" на опоре 78 ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано пробоем фарфора вследствии старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1981г- 37лет) с ослаблением диэлектрических свойств изолятора и непринятия своевременных мер по замене изношенной линейной изоляции. При пробое изолятора ф."А" на опоре 78 ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Козлово произошло его разрушение и касание провода ф. "А" траверсы опоры - при этом в месте контакта с траверсой провод перегорел под действием тока однофазного замыкания на землю с падением провода в сторону опоры 79. Ответственный за эксплуатацию- мастер Спировского РЭС Добряков Ю.А. | выполнить верховой осмотр линейной фарфоровой изоляции на ВЛ -10кВ № 07 от ПС-35/10кВ Козлово при выявлении дефектов по результатам верхового осмотра линейной фарфоровой изоляции на ВЛ -10кВ № 07 от ПС-35/10кВ Козлово- устранить эти дефекты выполнить проверку сопротивления контура заземления на опоре 78 ВЛ -10кВ № 07 от ПС-35/10кВ Козлово при отклонении от нормы сопротивления контура заземления на опоре 78 ВЛ -10кВ № 07 от ПС-35/10кВ Козлово - довести сопротвление до нормативной величины провести внеплановый инструктаж мастерам Спировского РЭС о требованиях НТД в части своевременной замены изношенного оборудования
4177 | 360 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 01:48 | 2018-02-09 02:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 123-ТП 783 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 123-ТП 783 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 123-ТП 783 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4178 | 121 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-09 01:38 | 2018-02-09 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич в пролете опор №29/55-29/56 обнаружено дерево висящее ниже проводов ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега, при падении дерево зацепилось своей вершиной за провод фазы "В", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее снег налипший на дерево облетел, сбитый порывами ветра скоростью до 12-17 м/с, дерево отцепилось от провода фазы "В" освободив его. Далее после повторного налипания снега на тело дерева оно повторно повисло на проводе фазы "В", что привело к повторному возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево продолжая падать под собственной тяжестью опустилось ниже провода фазы "В" освободив его, что позволило выполнить успешное включение ВЛ после обнаружения дерева. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация о метеоусловиях приложена в документы. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10 кВ Cолигалич с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Устранить замечания выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Cолигалич
4179 | 348 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 22:27 | 2018-02-08 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 13-РП 53 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Город 13-РП 53 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 13-РП 53 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4180 | 347 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 17:28 | 2018-02-08 18:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление на II секции шин 6 кВ сигнала "земля", с последующим отключением на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ ТП 586, произошло в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №42 и схлёста проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №41-42 ЛЭП 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Южная, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №42 ЛЭП 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Южная произошел вследствие воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4181 | 152 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 17:15 | 2018-02-08 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной аварийного отключения ВЛ 1006 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось устойчивое К.З., вызванное падением деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода под тяжестью налипшего мокрого снега в пролетах опор 43 - 67, А24 - А27. Сопутствующим обстоятельством явились порывы (до 12м/с) ветра. |  | Вырубить наклонившиеся деревья за пределами охранной зоны ВЛ 1006 ПС 110/35/10кВ Всходы, которые угрожают падением на провода ВЛ в пролетах опор 43 - 67, А24 - А27. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1006 ПС 110/35/10кВ Всходы с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 1006 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков устранения и ответственных.
4182 | 210 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 16:46 | 2018-02-08 21:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Отключение КТПП-400кВА (Милюшино клуб) в результате перегорания плавких вставок высоковольтных предохранителей фаз "В" и "С" из-за перекрытия телом животного высоковольтных шпилек трансформатора. Работа в/в предохранителей правильно. |  | Выполнить работы по ликвидации путей свободного проникновения животных к токоведущим частям КТПП-400кВА (Милюшино клуб). Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию КТПП-400кВА (Милюшино клуб) о своевременном выявлении и устранении дефектов.
4183 | 200 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 16:35 | 2018-02-08 16:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Россошь 08.02.2018г. в 16 час. 35 мин. произошло из-за короткого замыкания при перекрытии изоляции животным на потребительской ТП 301. |  | Направить письмо потребителю в кооператив "Азолчик" о приведении потребительского оборудования ТП-301 по ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Россошь киоскового типа в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4184 | 194 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 16:18 | 2018-02-08 18:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №107-108 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Климово, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Климово. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4185 | 186 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 16:13 | 2018-02-08 17:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №61-№62 ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Мглин, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Мглин. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС 35/10кВ Мглин с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4186 | 151 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 15:45 | 2018-02-08 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения В 10 кВ ВЛ 1011 ПС 35/10 Кикино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате излома опоры № 227 при падении на провода ВЛ дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания снега и порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной излома опоры № 227 на ВЛ 1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ во время сильного порывистого ветра деревом. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1011 ПС 35/10 Кикино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1011 ПС 35/10 Кикино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4187 | 253 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 15:04 | 2018-02-08 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Холмечи произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №75-76 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ИТР с выявлением ДКР, находящейся за пределами охранной зоны ВЛ, которые угрожают безаварийной работе линии. Произвести обрезку крон на выявленных деревьях.
4188 | 150 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 14:59 | 2018-02-08 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной аварийного отключения ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось устойчивое междуфазное К.З., вызванное падением деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега в пролетах опор 48 - 60. Сопутствующим обстоятельством явился порывистый (до 12м/с) ветер. |  | Вырубить согнувшиеся деревья, угрожающие падением на провода ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Всходы за пределами охранной зоны ВЛ в пролетах опор 48-60. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Всходы с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4189 | 199 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 14:57 | 2018-02-08 15:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Репьевка явилось междуфазное короткое замыкание при повреждении на потребительском ТП 5-31 , принадлежащем ООО "Бутырки". |  | Направить письмо потребителю ООО "Бутырки" о приведении потребительского оборудования ТП 5-13 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репьевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4190 | 195 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 13:33 | 2018-02-08 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору на поре №133 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская (ВЛ в эксплуатации с 1981 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «А» на опоре №133 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привёл его падению на землю в пролете опор №132-№133, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №130 до опоры №140. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4191 | 148 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 12:34 | 2018-02-08 14:55 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Установлено что причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея явилось КЗ в результате схлёста проводов в пролёте опор №205-206 при падении дерева поваленного бульдозером при расчистке лесной дороги заготовителями древесины в лесном массиве за пределами охранной зоны ВЛ установленными лицами (работники ИП Смирнов Н.Н.). Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. Смирнов Н.Н. добровольно согласился возместить причинённый ущерб. Повреждения оборудования ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея в пролётах опор №203-207 на предмет наличия повреждений оборудования ВЛ возникших при динамическом воздействии упавшего дерева в пролёте опор №205-206. Выявленные при проведении верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-27 ПС Нея замечания устранить. Через СМИ проинформировать предприятия и жителей Нейского района о необходимости соблюдения мер безопасности при производстве работ по заготовке древесины вблизи охранных зон ВЛ.
4192 | 149 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 12:30 | 2018-02-08 14:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной аварийного отключения ВЛ 1017 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось устойчивое К.З., вызванное падением и наклоном деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега в пролетах опор 50 - 64. Сопутствующим обстоятельством явились порывы ветра (до 12м/с). |  | Выполнить вырубку нагнувшихся деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 1017 ПС 110/35/10кВ Всходы за пределами охранной зоны ВЛ в пролетах опор 50 - 64. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1017 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 1017 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4193 | 148 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 12:20 | 2018-02-08 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной аварийного отключения ВЛ 1004 ПС 110/10кВ Екимцево явилось устойчивое междуфазное К.З., вызванное деревьями, упавшими и нагнувшимися из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода под тяжестью налипшего снега в пролетах опор 186 - 191. Сопутствующим обстоятельством явились порывы ветра (до 12 м/с). |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС 110/10кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны линии деревьев, угрожающих падением на провода. Вырубить наклонившиеся деревья, за пределами охранной зоны линии, угрожающие падением на провода ВЛ 1004 ПС 110/10кВ Екимцево в пролетах опор 186-191. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 1004 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4194 | 193 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 12:15 | 2018-02-08 12:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №9-10 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4195 | 325 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 11:10 | 2018-02-08 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №9/36-9/37, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4196 | 364 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 07:10 | 2018-02-08 07:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 7-8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4197 | 209 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 03:05 | 2018-02-08 05:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6 кВ №14 РП 14 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 634 - ТП 638 вследствие естественного старения изоляции муфты .Муфта в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 634 - ТП 638 вследствие естественного старения изоляции муфты . Муфта в эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 634 - ТП 638 дефектов. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 634 - ТП 638 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 634 - ТП 638 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4198 | 158 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-08 02:34 | 2018-02-08 03:33 | Дефекты монтажа, Повреждение КЛ-6кВ РП-31 – ТП-295 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте из-за нарушения технологии монтажа электромонтажной организацией. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ РП-31 – ТП-295 в соединительной муфте из-за нарушения технологии монтажа электромонтажной организацией. | Сопроводить процедуру возмещение ущерба по восстановлению поврежденной КЛ-6кВ РП-31 – ТП-295.
4199 | 201 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 22:01 | 2018-02-07 23:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перегорание в/в предохранителей фазы "С" и "В" при перекрытии опорных изоляторов фазы "С" и "В" в ТП 440 (Мостец) ВЛ-10кВ № 2 (Пестрецово-лев.) РП-1 (ЯЗДА) по увлажненной поверхности в результате попадания влаги в РУ-10кВ через трещины в уплотнительных прокладках под проходными изоляторами, образовавшимися при длительной эксплуатации. Замена опорных изоляторов не требуется. Работа в/в предохранителей - правильно. |  | Произвести техническое обслуживание РУ 10 КВ ТП 440 Мостец ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый. Произвести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4200 | 200 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 20:00 | 2018-02-07 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 Пестрецово-лев РП-1 ЯЗДА в пролете опор №2-№3. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Пестрецово левый РП-1 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ №2 Пестрецово левый РП-1 нарушения.
4201 | 176 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 17:14 | 2018-02-07 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Высокое произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №19-20 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Высокое, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Высокое. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Высокое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4202 | 332 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 17:13 | 2018-02-07 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами ф. "В" и "С" в пролете опор № 26-27, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4203 | 147 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 17:08 | 2018-02-07 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Высокое произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №9-10 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Высокое, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Высокое. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Высокое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4204 | 107 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 15:18 | 2018-02-07 16:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ТП-243 яч. №5 до ТП-292 яч. №2 АСБ 3Х120 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1969г., последний комплексный ремонт 03.09.2014г., последние испытания 04.09.2014г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ТП-243 яч. №5 до ТП-292 яч. №2 АСБ 3Х120. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ТП-243 и ТП-292 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ТП-243 и ТП-292 устранить выявленные недостатки.
4205 | 147 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 14:10 | 2018-02-07 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-106 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без повреждения проводов. В последствие ветка дерева упала на землю, что позволило успешно произвести РПВ В-10 кВ ВЛ-10 кВ №22(13) на ПС 35/10 кВ Погорелое Городище. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище
4206 | 106 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 13:21 | 2018-02-07 15:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ Кубышинка на РП-10кВ КГСО явилось повреждение на потребительской ТП-128(П) находящейся в эксплуатационной ответственности МУП "Липецкоблводоканал". |  | Направить письмо на имя руководителя МУП "Липецкоблводоканал" с требованием проведения своевременного технического обслуживания оборудования находящегося на балансе данной организации.
4207 | 147 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 12:36 | 2018-02-07 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружен дерево, лежащее под проводами ВЛ в пролете опор №42-43, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов юго-восточного ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся вне охранной зоны. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея, при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев.
4208 | 144 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 12:35 | 2018-02-07 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной аварийного отключения ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Холм явилось устойчивое междуфазное К.З. вызванное падением на провода под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ деревьев в пролетах опор 74 - 79. |  | Организовать вырубку наклонившихся деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Холм за пределами охранной зоны ВЛ в пролетах опор 74 - 79. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Холм на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план устранения дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Холм с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4209 | 139 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 11:40 | 2018-02-07 13:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорания ПК-10кВ фаза "А" КТП-3-3 Комаровка ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Комаровка произошло по причине межвиткового замыкания в н/н обмотке в результате ухудшения диэлектрических свойств межвитковой изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1986 года. | Нарушение электрической изоляции, Причиной перегорания ПК-10кВ фаза "А" КТП-3-3 Комаровка послужило повреждение однофазного силового трансформатора ОМ-10/10/0,23кВ из-за межвиткового замыкания в н/н обмотке внутри бака трансформатора. | Организовать проведение осмотров силовых трансформаторов ТП 10/0,4кВ, запитанных от ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Комаровка с трансформаторами эксплуатируемыми более 25 лет. Составить и утвердить план мероприятий по устранению дефектов выявленных в ходе осмотров силовых трансформаторов ТП 10/0,4кВ, запитанных от ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Комаровка, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4210 | 142 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 10:39 | 2018-02-07 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения В 10 кВ ВЛ 1001 ПС 110/35/10 Темкино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате излома опоры № 228 при падении на провода ВЛ дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания снега и сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной излома опоры № 228 на ВЛ 1001 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось внешнее механическое воздействие упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ во время сильного порывистого ветра деревом. | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1001 ПС 110/35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1001 ПС 110/35/10 Темкино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии.
4211 | 141 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 10:16 | 2018-02-07 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1023 ПС 110/35/10 Темкино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор Н9-Н10 дерева, наклонившегося из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания (в период с 03.02.2018 по 05.02.2018) мокрого снега при сильных порывах ветра. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1023 ПС 110/35/10 Темкино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1023 ПС 110/35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4212 | 140 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 10:02 | 2018-02-07 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1012 ПС Бекрино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор В6-В7 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания (в период с 03.02.2018 по 05.02.2018) мокрого снега и воздействия порывов ветра. |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1012 ПС 35/10 Бекрино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1012 ПС 35/10 Бекрино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии.
4213 | 222 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 09:40 | 2018-02-07 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП ЯЗТА (потребительская ТП). Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. |  | Провести претензионную работу с владельцем ТП ЯЗТА (ТП абонента) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 05 РП 10 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 05 РП 10 дефектов.
4214 | 161 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-07 05:48 | 2018-02-07 05:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №95 – 96 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, в дальнейшем произошло падение данной ветки на землю. |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая устранить выявленные дефекты.
4215 | 207 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-06 22:25 | 2018-02-07 00:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 11 РП 44 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 616 - ТП 617 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2003 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 616 - ТП 617 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2003 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 11 РП 44 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 11 РП 44 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 11 РП 44 .
4216 | 198 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-06 21:52 | 2018-02-06 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 5-6 отпайка на КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ПС 110 кВ Новохоперск веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск наметить мероприятия по опиливанию крон деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск на предмет выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
4217 | 117 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-06 20:50 | 2018-02-06 23:05 | Проезд крупногабаритной техники, Причиной отключения В 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Фёдоровское действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствие обрыва провода фазы "В" с подхлестом проводов соседних фаз в пролете опор №75-76, крупногабаритным транспортным средством с последующим падением провода на землю, что привело к возникновению замыкания на "землю" провода фазы "В". Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №75-76 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 Фёдоровское. | Провести обследования ВЛ-10кВ Ф-10-02 ПС 110/10 Федоровское в пролетах опор №73-78 на предмет возможных повреждений вызванных повреждением провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-10-02 ПС 110/10 Федоровское в пролетах опор №73-78 устранить выявленные замечания. Через местные СМИ довести информацию до населения Чухломского района о недопустимости передвижения транспортных средств и транспортировки негабаритных грузов в пределах охранных зон ВЛ, без согласования с владельцем ВЛ.
4218 | 340 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-06 16:10 | 2018-02-06 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами ф. "А" и "В" в пролете опор № 104-105, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4219 | 114 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-06 14:59 | 2018-02-06 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Николо-Шанга в пролете опор №13-14 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов западного ветра скоростью 12-17м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ЛЭП, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Николо-Шанга с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания.
4220 | 122 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-06 13:39 | 2018-02-06 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Мытишино явилось устойчивое междуфазное К.З. вызванное падением деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор 19 - 23 под тяжестью налипшего снега и воздействием порывов ветра. |  | Произвести вырубку наклонившихся деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Мытишино в пролетах опор 19 - 23. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Мытишино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления наклонившихся деревьев за пределами охранной зоны, угрожающих падением на провода ЛЭП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4221 | 133 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-06 13:31 | 2018-02-06 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ фид.№13 (Пирогово) от ПС 35/10 кВ Мошки произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №29-30 деревом,упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ,под воздействием сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид. №13 (Пирогово) ПС 35/10 кВ Мошки. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид. №13 (Пирогово) ПС 35/10 кВ Мошки дефекты.
4222 | 50 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-06 12:45 | 2018-02-06 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Коптево произошло из-за возникновения межфазного КЗ фазы "А" и "С" по причине обрыва проводов ВЛ при налипании мокрого снега и обледенения (увеличения веса провода АС-16 в несколько раз) . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Из-за неблагоприятных метеорологических условий (резкое понижение температуры, переход через 0С) что привело к обледенению и налипанию снега на провода ВЛ произошло увлечение веса провода, снижение несущей способности и дальнейший обрыв и схлест проводов ВЛ. В следствии этого произошло межфазное КЗ между проводами фаз "А" и "С" и отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Коптево. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ № 05 ПС Коптево нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Коптево.
4223 | 301 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-06 11:26 | 2018-02-06 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 12 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 10-11, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 12 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4224 | 148 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-06 10:55 | 2018-02-06 10:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ -10кВ №19 от ПС -35/10кВ Куженкино вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на потребительской КТП- 10/0,4кВ СКЗ Хотилово (владелец- Валдайские ЛПУМГ) |  | направить письмо руководству Валдайские ЛПУМГ(владелец абонентской КТП 10/0,4кВ СКЗ Хотилово) о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования
4225 | 160 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 20:59 | 2018-02-05 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8 – 9 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево. По результатам внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево устранить выявленные дефекты.
4226 | 89 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 19:16 | 2018-02-05 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №415 действием МТЗ явилось межфазное короткое замыкание из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №61-№62 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ на предмет выявления дефектов влияющих на бесперебойную работу эл.установки. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №415 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4227 | 125 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 19:05 | 2018-02-05 21:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-23 2с. маг.2319 - ТП-327. (кабель 1982 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-23 2с. маг.2319 - ТП-327. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-23 2с. маг.2319 - ТП-327. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 2с. маг.2319 - ТП-327. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-10 кВ РП-23 2с. маг.2319 - ТП-327 и обхода КЛ-10кВ устранить выявленные замечания (при их наличии).
4228 | 108 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 17:50 | 2018-02-05 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной аварийного отключения ВЛ 1007 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось устойчивое междуфазное К.З., вызванное наклоном и падением деревьев на провода ВЛ в пролетах опор 12-25, упавших из-за пределов охранной зоны линии под тяжестью налипшего мокрого снега. Без обрыва проводов. Сопутствующей причиной явились сильные порывы ветра (до 17м/с). |  | Организовать вырубку наклонившихся деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ 1007 ПС 110/35/10кВ Всходы в пролетах опор 12-25. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 1007 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4229 | 187 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 16:40 | 2018-02-05 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №175-176 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Слава, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Слава. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Слава с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4230 | 188 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 16:33 | 2018-02-05 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Рязанцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4231 | 217 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 16:20 | 2018-02-05 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, на провода 2-х фаз в пролете опор №15-№16 и №61-№62 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4232 | 104 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 16:20 | 2018-02-05 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС «Гидрооборудование» явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3-4 отпайки к КТП-118, росшего в пределах охранной зоны ВЛ, вследствие неблагоприятных погодных условий виде сильного порывистого ветра 15-17м/с. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС «Гидрооборудование» В пролете опор №1-12 отпайки к КТП-118, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП произвести вырубку, обрезку крон. При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП произвести вырубку, обрезку крон. Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4233 | 109 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 16:15 | 2018-02-05 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Заветлужье в пролете опор №125-126 обнаружено дерево, под проводами ВЛ, выпавшее от действий порывов северного ветра скоростью 15м/с из за приделов охранной зоны ВЛ, при падении дерево зацепилось своей вершиной за провода ВЛ перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов и упало на землю, освободив их, что позволило выполнить повторное включение ВЛ от КУ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Заветлужье устранить выявленные замечания
4234 | 226 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 16:10 | 2018-02-05 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №73/118 - 74/118 ВЛ-6кВ ф.608 ПС 35/6кВ Тембр, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.608 ПС 35/6кВ Тембр. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.608 ПС 35/6кВ Тембр с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4235 | 102 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 15:10 | 2018-02-05 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной аварийного отключения ВЛ 1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З., вызванное наклоном и падением деревьев на провода ВЛ в пролетах опор 48 - 56, упавших из-за пределов охранной зоны линии под тяжестью налипшего мокрого снега. Без обрыва проводов. Сопутствующей причиной явились сильные порывы ветра (до 17м/с). |  | Организовать вырубку наклонившихся деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ 1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролетах опор 48 - 56. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4236 | 187 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 14:50 | 2018-02-05 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №291-№292 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4237 | 137 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 14:40 | 2018-02-05 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на "Землю" на 2 сек 10кВ ПС 35/10кВ Первомайская в результате падения, сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева на траверсу опоры №101 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская с перекрытием фазного провода и заземленной металлоконструкции траверсы. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №100 - №102 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4238 | 133 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 14:28 | 2018-02-05 15:44 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ-621 ПС 110/6 кВ Сафоново произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия двух проводов крупногабаритным транспортом сторонней организации на опоре №4 в сторону опоры №3 с обрывом одного провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода марки А-50 на опоре №4 в сторону опоры №3 произошел вследствие воздействия крупногабаритного транспорта сторонней организации. | Обратиться с заявлением в органы полиции по факту не санкционированного производства работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ, приведшее к отключению ВЛ.
4239 | 294 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 13:38 | 2018-02-05 13:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№ 1/15-1/16, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4240 | 293 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 13:28 | 2018-02-05 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№ 17-18, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Н.Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4241 | 302 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 12:49 | 2018-02-05 13:23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ в результате разрушения изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №97 с последующим обрывом вязки провода к изолятору фазы "В" опоры №98 и схлестом с проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №97-98, вследствие их расстрела неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое разрушение изоляторов и колпачков фаз "А" и "В" на опоре №97, обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" опоры №98 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло в результате расстрела изоляторов неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Обратиться с заявлением в ОВД г. Губкина и Губкинского района для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
4242 | 211 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 12:25 | 2018-02-05 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №65-66 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Слава, что привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35/10 кВ Слава. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Слава с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4243 | 216 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 12:20 | 2018-02-05 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №54-№55. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская в пролете опор №54-№55 привело к обрыву провода фазы "А", замыканию на "землю" в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4244 | 210 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 11:54 | 2018-02-05 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 35/10кВ Гришина Слобода, что привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС 35/10кВ Гришина Слобода. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 35/10кВ Гришина Слобода с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4245 | 214 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 11:54 | 2018-02-05 13:04 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной перегорания ПК-10 фаз "С" в КТП-148 ф.103 ПС Сытая Буда явилось перекрытие загрязнённых нижних опорных изоляторов фаз "В" и "С" в следствии их увлажнения во время сильного снегопада. |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП расположенных на ВЛ-10кВ ф.103 ПС Сытая Буда. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4246 | 95 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 11:50 | 2018-02-05 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Успенское явилось междуфазное К.З. вызванное повреждением оборудования ЭУ потребителя (отпайка на ведомственную СТП665(Гашино), принадлежащая ФГУ УПРДОР). |  | Направить письмо-претензию в адрес ФГУ УПРДОР Москва-Минск - владельца отпайки на СТП665(Гашино).
4247 | 136 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 10:40 | 2018-02-05 11:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на проводах в пролете опор №5 - №6 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская, во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4248 | 117 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 10:13 | 2018-02-05 10:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение ведомственной КЛ 6 кВ ТП325-ТП203. |  | Направить владельцу ведомственного КЛ 6 кВ ТП-325 - ТП-203 (СМУП Горводоканал) письмо с претензией.
4249 | 191 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 10:04 | 2018-02-05 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №7 "НПЗ" ПС 220/110/10 кВ"Ярославская" в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 "НПЗ" ПС 35/10 кВ ПС 220/110/10 кВ"Ярославская" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе линии. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10 кВ №7 "НПЗ" ПС 35/10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" нарушения.
4250 | 159 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 09:55 | 2018-02-05 12:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 (отп. №517) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
4251 | 93 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 09:30 | 2018-02-05 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №1000 ПС 35/10кВ Исаково явилось устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения при сильных порывах ветра ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №Ж3-№Ж4. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ЛЭП, после обгорания под действием порывов ветра упала на землю. |  | Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ №1000 ПС 35/10кВ Исаково за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №Ж3-№Ж4. Проанализировать число и причины отключений ВЛ-1000 ПС 35/10кВ Исаково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2018-19 гг.
4252 | 192 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 08:30 | 2018-02-05 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №31 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Харитоновская (ВЛ в эксплуатации с 1992 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №31 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Харитоновская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Харитоновская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Харитоновская на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №31 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Харитоновская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
4253 | 212 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 08:30 | 2018-02-05 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №72-73 ВЛ-10кВ ф.109 ПС 35/10кВ Лопазна, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.109 ПС 35/10кВ Лопазна. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.109 ПС 35/10кВ Лопазна с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4254 | 209 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 08:25 | 2018-02-05 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №104-№105 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Летошники, что привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Летошники. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Летошники с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4255 | 709 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 08:25 | 2018-02-05 08:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд, ветер юго-западный с порывами до 18 м/сек) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №15 ПС-35кВ Троицкая в пролете опор№(1-4)-(1-5) из-за пределов охранной зоны ВЛ. Произошел схлест проводов. В результате возникшего двухфазного КЗ действием максимальной токовой защиты был отключен В 10 кВ №15 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Троицкая. В результате порыва ветра схлест проводов самоустранился, ветка дерева упала на землю, что позволило произвести успешное ручное повторное включение В 10 кВ №15 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Троицкая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд, ветер юго-западный с порывами до 18 м/сек) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ №15 ПС-35кВ Троицкая в пролете опор №(1-4)-(1-5) из-за пределов охранной зоны ВЛ. Произошел схлест проводов. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4256 | 718 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 08:13 | 2018-02-05 10:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Телешовская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №136-137. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №136-137. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Телешовская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №136-137. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4257 | 158 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-05 01:10 | 2018-02-05 01:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской отпайке ВЛ-10кВ на КТП 10/0,4кВ Синьково-2. |  | Направить письмо Прахову М.В., на балансе которого находится абонентская отпайка ВЛ-10кВ на КТП 10/0,4кВ Синьково-2, о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4258 | 178 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 23:18 | 2018-02-04 23:40 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной перегорания ПК-10 фаз "В" и "С" в КТП-377 ф.104 ПС Залинейная явилось перекрытие загрязнённых нижних опорных изоляторов фаз "В" и "С" в следствии их увлажнения во время сильного снегопада. |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП расположенных на ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4259 | 173 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 23:05 | 2018-02-04 23:35 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной перегорания ПК-10 фаз "А" и "В" в КТП-268 ф.104 ПС Залинейная явилось перекрытие загрязнённых нижних опорных изоляторов фаз "А" и "В" в следствии их увлажнения во время сильного снегопада. |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП расположенных на ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4260 | 177 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 22:13 | 2018-02-05 00:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №48 - №49 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС 35/10кВ "Вощажниково". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №48 - №49 ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС 35/10кВ "Вощажниково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации оборудования в соответствии с НТД.
4261 | 717 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 22:10 | 2018-02-05 00:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной ТН на ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Платоновская явилось повреждение на ТП 0237 находящемся на балансе ФГУ «Автомагистрали» (Уличное освещение). |  | Направить письмо владельцу электроустановки с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4262 | 94 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 21:40 | 2018-02-04 22:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки КТП № 503 П (садоводческое товарищество "Клен"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4263 | 191 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 20:50 | 2018-02-04 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №8 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Харитоновская (ВЛ в эксплуатации с 1988 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №8 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Харитоновская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Харитоновская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Харитоновская на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №8 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Харитоновская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
4264 | 206 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 20:45 | 2018-02-04 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны КВЛ 6 кВ № 06 РП 7 в пролете опор №4-№5 участка ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно.АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. |  | Организовать внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ № 06 РП 7 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 6 кВ № 06 РП 7 нарушения.
4265 | 190 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 20:37 | 2018-02-04 22:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №1/45-№2/45 ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110/10кВ Валуецкая при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1024 ПС 110/10кВ Валуецкая. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110/10кВ Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4266 | 170 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 18:58 | 2018-02-04 22:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на КТП Сараев (ТП абонента). Работа МТЗ - правильно. АПВ - правильно, неуспешно. |  | Организовать внеплановый осмотр оборудования ВЛ-10 кВ № 10 "Д.Городище" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ № 10 "Д.Городище" ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Провести претензионную работу с владельцем КТП Сараев (ТП абонента) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4267 | 205 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 18:30 | 2018-02-04 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6 кВ №08 РП 08 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 666 вследствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1955г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 666 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 666 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 666 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 666 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4268 | 182 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 17:45 | 2018-02-04 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4269 | 716 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 17:44 | 2018-02-04 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), При проведении обхода-осмотра обнаружены следы перекрытия на проводе в пролете опор №38-39 фаз "А" и "В" полученные в результате пляски проводов при прохождении атмосферного фронта в виде дождя переходящего в мокрый снег (8-10 мм) с порывами ветра до 20 м/с, что послужило причиной отключения линии. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35кВ Арженская-Поселок с отпайкой на ПС Саюкинская явилось КЗ возникшее в результате поверхностного перекрытия провода фазы "А" и "В" в пролете опор №38-39. Вследствие прохождения по территории Тамбовской области атмосферного фронта в виде дождя и налипания мокрого снега (8-10 мм) в сопровождении с сильными порывами ветра достигавшими 20 м/с происходила пляска проводов, что явилось причиной отключения линии. | Произвести верховой осмотр провода фаз "А" и "В" в пролете опор №38-39 ВЛ 35кВ Арженская-Поселок с отпайкой на ПС Саюкинская. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4270 | 188 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 17:35 | 2018-02-04 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору на поре №98 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «А» на опоре №98 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привёл его падению на землю в пролете опор №97-№98, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №90 до опоры №100. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4271 | 169 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 17:30 | 2018-02-04 20:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Падение дерева на провод фазы "С" ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков в пролёте опор №133-134, при сильном снегопаде, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.106 ПС Вышков оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4272 | 159 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 17:15 | 2018-02-04 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 "Недра" ПС 35/10 кВ "Михайловское" в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Недра" ПС 35/10 кВ "Михайловское" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №7 "Недра" ПС 35/10 кВ "Михайловское" нарушения.
4273 | 207 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 17:15 | 2018-02-04 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №2/113-3/113 ВЛ-10кВ ф.109 ПС 35/10кВ Гордеевка, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.109 ПС 35/10кВ Гордеевка. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.109 ПС 35/10кВ Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4274 | 93 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 16:07 | 2018-02-04 18:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении электроустановки потребителя ТП 1073П (на балансе ООО "Восход"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4275 | 171 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 15:21 | 2018-02-04 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-40 ф.103 ПС Сытая Буда явилось не своевременное выявление плохого контакта предохранителя. |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП расположенных на ВЛ-10кВ ф.103 ПС Сытая Буда. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4276 | 172 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 15:13 | 2018-02-04 16:34 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной перегорания ПК-10 фаз "В" и "С" в КТП-29 ф.106 ПС Сытая Буда явилось перекрытие загрязнённых нижних опорных изоляторов фаз "В" и "С" в следствии их увлажнения во время сильного снегопада. |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП расположенных на ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4277 | 166 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 15:10 | 2018-02-04 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Перекрытие проводов всех трех фаз в пролете опор № 295-№ 296 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося при неблагоприятных погодных явлениях (обильного снегопада). Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4278 | 167 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 15:10 | 2018-02-04 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №81-№82 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4279 | 223 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 14:19 | 2018-02-04 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Морачево произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №94-95 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ с выявлением опасно растущих деревьев находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Произвести обрезку ветвей на выявленных деревьях.
4280 | 157 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 14:13 | 2018-02-04 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №91 – 92 веткой дерева, принесенной сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, в дальнейшем произошло падение данной ветки на землю. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
4281 | 196 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 14:00 | 2018-02-04 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №31 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 35/10кВ Молотинская. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №31 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 35/10кВ Молотинская привёл к схлесту проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №30-№31, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1012 ПС 35/10кВ Молотинская. | По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 35/10кВ Молотинская на участке от опоры №25 до опоры №35.
4282 | 173 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 13:55 | 2018-02-04 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10кВ фазы "А" в РУВН КТП 3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р.Хава произошло из-за замыкания обмоток ВН фазы "А" на корпус силового трансформатора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Замыкание обмоток ВН фазы "А" на корпус трансформатора 160 КВА КТП 3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р.Хава произошло из-за снижения изоляционных свойств изоляции ВН обмоток в процессе длительной эксплуатации (30 лет). | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р.Хава на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р.Хава разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4283 | 156 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 13:30 | 2018-02-04 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №223-224 деревом упавшим на провода, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
4284 | 87 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 13:20 | 2018-02-04 14:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-1027 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 из-за повреждения на целом горизонтальном участке кабеля прокладки в земле от ТП 056 до ТП-89Г, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 30 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ-1027 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ марки АСБ 3х185 мм2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле от ТП 056 до ТП-89Г. | Проанализировать количество повреждений участка от ТП 056 до ТП 089 КЛ-1027 ПС 110/10 Ярцево-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
4285 | 99 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 13:18 | 2018-02-04 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 кВ на опоре №56 ВЛ-10 кВ №23 ПС «Карамышево» от ПС 35/10 кВ «Карамышево» явилось вследствие старения и износа капроновых колпачков (КП-22) фазы «В», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянные штыревые изоляторы, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, при воздействии усиления ветра до 17 м/с. и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Ввод в эксплуатацию ВЛ-10 кВ №23 ПС «Карамышево» 1963, Последний капитальный ремонт проведён 2001 г. Периодический осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС «Карамышево» проведён 29.07.2018 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения), Причиной однофазного замыкания на землю ВЛ-10 кВ №23 «Карамышево» через траверсу опоры, №56 в результате срыва штыревого изолятора ШС-10 из-за разрушения капронового колпачка. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №47-56 ВЛ-10 кВ «Карамышево» от ПС 35/10 «Карамышево» на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4286 | 177 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 12:33 | 2018-02-04 14:02 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной перегорания ПК-10 фаз "А" и "В" в КТП-5160 ф.106 ПС Ивановка явилось перекрытие загрязнённых нижних опорных изоляторов фаз "А" и "В" в следствии увлажнения во время сильного снегопада. |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП расположенных на ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4287 | 70 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 12:32 | 2018-02-04 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ- 10 кВ №7.4.4 ПС "Охочевка" явилось КЗ возникшее при схлесте проводов в пролете опор №11-13 из за их обрыва при падении сука сдерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной обрыва проводов в пролете оп. №11 -13 ВЛ-10кВ №7.4.4 ПС 35/10кВ "Охочевка" явилось падения сука с дерева стоящего в охранной зоне ВЛ | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 7.4.4 ПС "Охочевка" Произвести вырубку деревьев в пролете опор №11-13 ВЛ 10кВ №7.4.4 ПС "Охочевка" Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ 10кВ и оформлению результатов осмотра По результатам осмотра ВЛ, составить график выполнения выявленных дефектов.
4288 | 90 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 12:24 | 2018-02-04 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала изолятора в процессе длительного срока эксплуатации - с 1971 г. Комплексный ремонт – 1997 г. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание ФФ. "В","С" на РП-10кВ Дон КРУН-10 кВ в результате пробоя проходного изолятора ф."В". | Провести внеочередной осмотр РП-10кВ Дон-Избищи на предмет выявления деффектов изоляции. При выявлении дефектов произвести их устранение.
4289 | 74 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 12:23 | 2018-02-04 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ 4.1.0 от ПС Хомутовка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия ветвями проводов в пролете оп.№104-105, упавшими с дерева расположенного в не охранной зоне ВЛ, в следствии воздействия порывов ветра и налипания мокрого снега. |  | По результатам инженерного осмотра назначить сроки устранения выявленных замечаний по ВЛ-10кВ 4.1.0 ПС Хомутовка Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.1.0 ПС Хомутовка с составлением листа осмотра
4290 | 105 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 12:00 | 2018-02-04 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на проводах в пролете опор №189 - №190 ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 35/10кВ Шумячи. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №189 - №190 ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4291 | 92 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:48 | 2018-02-04 14:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-523П (на балансе ООО «Черкизово - Свиноводство»). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4292 | 70 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:47 | 2018-02-04 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Высокое произошло вследствие КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №19-№20 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. Отключение ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Павлово произошло вследствие КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №18/2-№18/3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. Отключение ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Коробец произошло вследствие КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №149-№150 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. Отключение ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Гаристово произошло вследствие КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №94-№95 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово произошло вследствие КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №57-№58 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Высокое, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определённых условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Высокое. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Высокое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определённых условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №18/2-18/3 ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Павлово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Павлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определённых условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №149-150 ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Коробец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Коробец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Гаристово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определённых условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №94-95 ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Гаристово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Гаристово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определённых условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №57-58 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Павлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4293 | 96 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:45 | 2018-02-04 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10 Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении ветки дерева на провода, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-1 – №8-2 под воздействием сильного порывистого ветра. |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10 Гагарин на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10 Гагарин разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
4294 | 120 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:38 | 2018-02-04 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-10 кВ ТП-415 – ТП-421 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации – 33 года). По результатам прошлых испытаний отклонений выявлено не было, замена не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение фазной изоляции целой части кабеля из-за ее старения (изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации). По результатам прошлых испытаний отклонений выявлено не было. Замена кабеля не требовалась. | Произвести анализ аварийных отключений Л-1001 ПС 110/35/10 кВ Кардымово из-за повреждения кабельных участков и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данных участках КЛ.
4295 | 185 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:30 | 2018-02-04 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №44 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Папсуевка (ВЛ в эксплуатации с 1981 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №44 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Папсуевка привёл к схлесту проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №43-№44, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Папсуевка. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Папсуевка на участке от опоры №40 до опоры №50. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4296 | 184 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:29 | 2018-02-04 20:32 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Мглин в пролете опор №45-№46 и ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково в пролете опор №60-№61. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Молодьково произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №72-№73 сломанной порывом ветра, веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Мглин в пролете опор №45-№46 и ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьковов пролете опор №60-№61 привело к обрыву и схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Мглин и В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Мглин и ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Молодьково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Молодьково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток и вырубку выявленных деревьев.
4297 | 199 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:25 | 2018-02-04 17:40 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор №1.6-1.7, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С», в пролете опор №1.6-1.7 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская. При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №90-№91 ВЛ-10кВ ф.1019 ПС 110/35/10кВ Жуковская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1019 ПС 110/35/10кВ Жуковская. При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №66-№67 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/10кВ Летошники, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1012 ПС 110/10кВ Летошники. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №1.6-1.7 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская упавшим деревом, привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/35/10кВ Жуковская, ВЛ-10кВ ф.1019 ПС 110/35/10кВ Жуковская, ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110/10кВ Летошники с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4298 | 180 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:20 | 2018-02-04 20:42 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №8.7-8.8 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.601 ПС Цементная. Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №108-109 ВЛ-6кВ ф.Старая Радица РП Радица, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.Старая Радица от РП Радица. Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №72-73 ВЛ-6кВ ф.642 ПС Камвольная, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.642 ПС Камвольная. Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №1.20-1.21 ВЛ-6кВ ф.Родники РП Слободище, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.Родники от РП Слободище. Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №129-130 ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская. Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №48-49 ВЛ-6кВ ф.Бежань РП Журиничи, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.Бежань от РП Журиничи. Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор № ВЛ-6кВ ф.647 ПС Цементная, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.647 ПС Цементная. |  | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-6кВ ф.601, ф.647 ПС Цементная, ВЛ-6кВ ф.Старая Радица от РП Радица, ВЛ-6кВ ф.642 ПС Камвольная, ВЛ-6кВ ф.Родники от РП Слободище, ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская, ВЛ-6кВ ф.Бежань от РП Журиничи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4299 | 183 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:10 | 2018-02-04 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская в пролете опор №79-№80. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская в пролете опор №79-№80 привело к обрыву и схлесту проводов 3-х фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Федоровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4300 | 200 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:10 | 2018-02-04 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате налипания мокрого снега на ветви и сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка в пролете опор №82-№83. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка в пролете опор №82-№83 привело к обрыву провода фазы "А", схлесту проводов короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10кВ Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4301 | 201 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:10 | 2018-02-04 19:51 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Юбилейная в пролете опор №87-88, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С», в пролете опор № 87– 89. В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС 35/6кВ Тембр в пролете опор №51-52, произошел обрыв проводов фаз «А» и «В». В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое в пролете опор №81/228-1/76, произошел обрыв проводов 3-х фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №87– 89 ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Юбилейная упавшим деревом, привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Юбилейная. Обрыв проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №51-52 ВЛ-6кВ ф.608 ПС 35/6кВ Тембр упавшим деревом, привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС 35/6кВ Тембр. Обрыв проводов 3-х фаз в пролетах опор №81/228-1/76 ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое упавшим деревом, привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС 110/35/6кВ Высокое. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-6кВ ф.604 ПС 110/35/6кВ Юбилейная, ВЛ-6кВ ф.608 ПС 35/6 кВ Тембр, ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6 кВ Высокое с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4302 | 202 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:00 | 2018-02-04 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на участке ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Свень за Р-876 находящемся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Свень. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка ВЛ-10 кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Свень за Р-876 c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
4303 | 183 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 11:00 | 2018-02-04 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6 кВ №9 РП 10 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной линии на участке КЛ 6 кВ ТП 128 - ТП 221 вследствие естественного старения изоляции КЛ . КЛ в эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной линии на участке КЛ 6 кВ ТП 128 - ТП 221 вследствие естественного старения изоляции кабельной линии . КЛ в эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ТП 128 - ТП 221 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 128 - ТП 221 нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
4304 | 711 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 10:51 | 2018-02-04 12:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Сампурская явилось КЗ возникшее в результате срыва вязки провода фазы "В" и схлест его с соседней фазой "С" на опоре №192. Срыв вязки произошел вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 20 м/с). Вязка была выполнена согласно норм и при плановом осмотре данного недостатка не было. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В процессе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление вязки между линейным проводом и штыревым изолятором, что привело к перетиранию и срыву вязки провода на опоре №192 при сильном порыве ветра. | Провести обход ВЛ 10кВ № 10 ПС Сампурская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4305 | 103 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 09:51 | 2018-02-04 16:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1002 ПС Кикино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор А120-А121 ветки дерева, наклоненного из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1012 ПС Бекрино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор В7-В8 дерева, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. При подаче напряжения в цикле АПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем упало на землю под действием сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1025 ПС Темкино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор 21-22 ветки дерева, наклоненного из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1001 ПС Темкино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор 117-118 ветки дерева, наклоненного из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1007 ПС Темкино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор В1-В2 ветки дерева, наклоненного из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1007 ПС 110/35/10 Темкино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1001 ПС 110/35/10 Темкино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1012 ПС 35/10 Бекрино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1002 ПС 35/10 Кикино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1025 ПС 110/35/10 Темкино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1007 ПС 110/ 35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1001 ПС 110/ 35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1012 ПС 35/10 Бекрино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1002 ПС 35/10 Кикино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1025 ПС 110/ 35/10 Темкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4306 | 89 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 09:50 | 2018-02-04 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1984 г. Комплексный ремонт – 2008 г. | Нарушение электрической изоляции, пробой опорного изолятора Ф. "В" на ТП 029/63 кВА | Произвести внеплановый осмотр ТП № 49,ТП № 28,ТП № 16 По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания.
4307 | 135 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 09:48 | 2018-02-04 09:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №118-119 веткой дерева, упавшей на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем данная ветка дерева упала на землю, что позволило произвести успешное РПВ В-10 ВЛ-10 кВ №21(1) на ПС 35/10 кВ Погорелое Городище. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. |  | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище в пролете опор №118-119. Провести мастерам Зубцовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
4308 | 61 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 09:45 | 2018-02-04 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с вызвало срыв изоляторов ф. "В" на опоре №78 по причине постепенного ослабления крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации и привело к схлесту проводов и возникновению двухфазного короткого замыкания. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение механического крепления (срыв) штыревого изолятора ф. "В" на опоре №78 в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачков КП-22 в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №119 ПС 110/35/10 Льгов. Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №119 ПС 110/35/10 Льгов. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4309 | 75 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 09:45 | 2018-02-04 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1009 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №24 - №25 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №248 - №249 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №Б-116 - №Б-117 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №127 - №128 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Васино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №87 - №88 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №76 - №77 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №236 - №237 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра с обрывом одного провода марки АС-35. Ветка дерева упала из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении ветки дерева в пролете опор №236 - №237 ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошел обрыв одного провода марки АС-35 . | Выполнить внеочередные осмотры участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Ушаково, ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1, ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1, ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Ушаково, ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Васино, ВЛ-1001 ПС 35/10 Ушаково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Ушаково, ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1, ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1, ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Ушаково, ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Васино, ВЛ-1001 ПС 35/10 Ушаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №24-№25 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Ушаково, №248-№247, №236-№237 ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1, №Б-116 - №Б-117 ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1, №127-№ 128 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Ушаково, №87-№88 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Васино, №76-№77 ВЛ-1001 ПС 35/10 Ушаково.
4310 | 97 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 09:40 | 2018-02-04 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Рухань послужило межфазное КЗ произошедшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под воздействием порывистого ветра и налипшего на ветви дерева снега, на провода в пролете опор №3 - №4 с последующем падением дерева на землю. При работе АПВ дерево находилось на проводах. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Рухань проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Рухань. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Рухань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения
4311 | 715 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 09:40 | 2018-02-04 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Платоновская явилось КЗ возникшее в результате падения дерева на провода и перекрытие фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 73-74. Падение дерева произошло из вне охранной зоны ВЛ в ходе неблагоприятных погодных условий сильного порыва ветра достигавшего 20 м/с и ослабления его в области корневой системы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Платоновская явилось КЗ возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 73-74. Падение дерева произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 20 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Платоновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4312 | 97 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 09:23 | 2018-02-04 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В-10 кВ яч. №9 "Летний лагерь" произошло от междуфазного К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №21/3-21/4, росшим вне установленной просеки ВЛ. При неблагоприятных погодных условиях в виде дождя, мокрого снега, снега, усиление южного ветра порывы до 20 м/с, гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости при осадках менее 500 м. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Летний лагерь" от РП-10кВ "Пашково" в пролетах опор, №21-№21/5 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
4313 | 92 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 09:20 | 2018-02-04 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийных отключений ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Лосьмино, ВЛ-1013 ПС 35/10кВ Семлево, ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Семлево, ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Исаково, ВЛ-1017 ПС 110/35/10кВ Россия, ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково, ВЛ-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явились устойчивые междуфазные замыкания, вызванные наклоном и касанием ветками деревьев под весом налипшего снега, падение веток на провода ВЛ с деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под действием сильных (до 20м/с) порывов ветра. |  | Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №100-№101 ВЛ-10кВ №1016 ПС 35/10кВ Лосьмино. Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №А20-№А21 ВЛ-10кВ №1013 ПС 35/10кВ Семлёво. Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №65-№66 ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Семлёво. Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №8-5 - №8-6 ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Исаково. Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №Л25-№Л26 ВЛ-10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Россия. Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №А50-№А51 ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Путьково. Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №115-№116 ВЛ-10кВ №1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1.
4314 | 203 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 09:15 | 2018-02-04 21:47 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №41-№42 ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35/10кВ Влазовичи, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС 35/10кВ Влазовичи. При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №98-№99 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Н.Дроков, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Н.Дроков. В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода, в пролете опор №105-106, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С», в пролете опор №105-107 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35/10кВ Крутояр. При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №16-№17 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Влазовичи, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Влазовичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №105-107 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35/10кВ Крутояр упавшим деревом, привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС 35/10кВ Крутояр. | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35/10кВ Влазовичи, ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Н.Дроков, ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Влазовичи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35/10кВ Крутояр с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4315 | 99 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 09:15 | 2018-02-04 19:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 1017 ПС Всходы послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 81-82, 100-105 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1012 ПС Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 148-157 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1001 ПС Екимцево послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 120-125 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1016 ПС Михали послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 22-25, 42-44 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1001 ПС Захарьевское послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 63-71, 104-107 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1005 ПС Холм послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор К9-К15 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1008 ПС Всходы послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 40-43 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1004 ПС Екимцево послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 106-131 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1003 ПС Захарьевское послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 22-24, Д60-Д65 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1017 ПС Угра послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 138-Б6 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1014 ПС Угра послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 20-32, 58-А17 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1005 ПС Мытишино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 4-8, 15-19 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1007 ПС Екимцево послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 12-19, К34-К42 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1002 ПС Баскаковка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 26-38 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1001 ПС Баскаковка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 19-20, 25-30 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1013 ПС Всходы послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 13-20, 78-99 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1006 ПС Баскаковка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 3-8, 10-13 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ 1016 ПС Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор 16-26 дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием налипания мокрого снега и сильных порывов ветра. |  | Организовать внеплановые осмотры ВЛ 10кВ Л 1017 ПС Всходы, ВЛ 10кВ Л 1016 ПС Знаменка, ВЛ 10кВ Л 1006 ПС Баскаковка, ВЛ 10кВ Л 1013 ПС Всходы, ВЛ 10кВ Л 1001 ПС Баскаковка, ВЛ 10кВ Л 1002 ПС Баскаковка, ВЛ 10кВ Л 1007 ПС Екимцево, ВЛ 10кВ Л 1005 ПС Мытишино, ВЛ 10кВ Л 1014 ПС Угра, ВЛ 10кВ Л 1017 ПС Угра, ВЛ 10кВ Л 1003 ПС Захарьевское, ВЛ 10кВ Л 1004 ПС Екимцево, ВЛ 10кВ Л 1008 ПС Всходы, ВЛ 10кВ Л 1005 ПС Холм, ВЛ 10кВ Л 1001 ПС Захарьевское, ВЛ 10кВ Л 1016 ПС Михали, ВЛ 10кВ Л 1001 ПС Екимцево, ВЛ 10кВ Л 1012 ПС Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранных зон ЛЭП. По результатам внеплановых осмотров ВЛ 10кВ Л 1017 ПС Всходы, ВЛ 10кВ Л 1016 ПС Знаменка, ВЛ 10кВ Л 1006 ПС Баскаковка, ВЛ 10кВ Л 1013 ПС Всходы, ВЛ 10кВ Л 1001 ПС Баскаковка, ВЛ 10кВ Л 1002 ПС Баскаковка, ВЛ 10кВ Л 1007 ПС Екимцево, ВЛ 10кВ Л 1005 ПС Мытишино, ВЛ 10кВ Л 1014 ПС Угра, ВЛ 10кВ Л 1017 ПС Угра, ВЛ 10кВ Л 1003 ПС Захарьевское, ВЛ 10кВ Л 1004 ПС Екимцево, ВЛ 10кВ Л 1008 ПС Всходы, ВЛ 10кВ Л 1005 ПС Холм, ВЛ 10кВ Л 1001 ПС Захарьевское, ВЛ 10кВ Л 1016 ПС Михали, ВЛ 10кВ Л 1001 ПС Екимцево, ВЛ 10кВ Л 1012 ПС Знаменка составить планы мероприятий для каждой ВЛ по устранению выявленных дефектов с назначением сроков и ответственных за выполнение.
4316 | 181 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 08:59 | 2018-02-04 19:31 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №50-51 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Смолевичи. Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №78-79 ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.617 ПС Западная. Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №121-122 ВЛ-6кВ ф.601 ЗТП 170, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.601 ЗТП 170. Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №54-55 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Киваи. |  | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи, ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная, ВЛ-6кВ ф.601 ЗТП-170, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4317 | 91 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 08:57 | 2018-02-04 09:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 12-13 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Консервный завод", сорванной сильным порывистым ветром. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Консервный завод" на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Консервный завод", произвести вырубку (обрезку крон).
4318 | 119 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 08:55 | 2018-02-04 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Крюково явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения при порывистом ветре ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №Г16-№Г17. |  | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1004 ПС Крюково По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1004 ПС Крюково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1004 ПС Крюково в пролете опор №Г16-№Г17 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
4319 | 94 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 08:21 | 2018-02-04 19:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ 1004 ПС 35/10кВ Гореново послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №78 - №79 с возникновением межфазного КЗ, во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило межфазное КЗ возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №П-7 - №П-8 с последующим падением дерева на землю (при работе АПВ дерево находилось на проводах) во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ 1004 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило межфазное КЗ возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода пролете опор №76 - №77 с последующим падением дерева на землю (при работе АПВ дерево находилось на проводах) во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило межфазное КЗ возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №Ж-15 - №Ж-16 с последующим падением дерева на землю (при работе АПВ дерево находилось на проводах) во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Астапковичи послужило межфазное КЗ возникшее в результате падения под действием порывистого ветра ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №35 - №36, №76 - №77 с последующим падением ветвей на землю (при работе АПВ дерево находилось на проводах) во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Савеево послужило межфазное КЗ возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №Ж-5 - №Ж-6 с последующим падением дерева на землю (при работе АПВ дерево находилось на проводах) во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ 1004 ПС 35/10кВ Коски послужило межфазное КЗ возникшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5 - №6 с последующим падением ветки дерева на землю (при работе АПВ ветка дерева находилось на проводах), во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ 1003 ПС 35/10кВ Савеево послужило межфазное КЗ возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №164 - №165 с последующим падением дерева на землю (при работе АПВ дерево находилось на проводах) во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Савеево послужило межфазное КЗ возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №140 - №141 с последующим падением дерева на землю (при работе АПВ дерево находилось на проводах) во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило межфазное КЗ возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №З-17 - №З-18 с последующим падением дерева на землю (при работе АПВ дерево находилось на проводах) во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило межфазное КЗ возникшее в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №166 - №167 с последующим падением дерева на землю (при работе АПВ дерево находилось на проводах) во время прохождения по территории Смоленской области атмосферного фронта (снегопад, ветер). |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Гореново, ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Екимовичи, ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи, ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи, ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи, ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Савеево, ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Коски, ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Савеево, ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево, ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Екимовичи, ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Гореново, ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Екимовичи, ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи, ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи, ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи, ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Савеево, ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Коски, ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Савеево, ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево, ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Екимовичи, ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор: №78 - №79 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Гореново, №П-7 - №П-8 ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Екимовичи, №76 - №77 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Екимовичи, №Ж-15 - №Ж-16 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Екимовичи, №35 - №36, №76 - №77 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Астапковичи, Ж-5 - №Ж-6 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Савеево, №5 - №6 ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Коски, №164 - №165 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Савеево, №140 - №141 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево, №З-17 - №З-18 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Екимовичи, №166 - №167 ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи.
4320 | 164 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 07:54 | 2018-02-04 08:08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), Отключение действием МТЗ В-10кВ ф.103 ПС Сытая Буда произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №68-69, при сброса с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Сытая Буда по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4321 | 165 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 07:50 | 2018-02-04 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Перекрытие проводов всех трех фаз в пролете опор № 95-№ 96 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося при неблагоприятных погодных явлениях (обильного снегопада). Без обрыва проводов. Работа МТО правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 22 Рязанцево пс Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4322 | 164 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 07:35 | 2018-02-04 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Перекрытие проводов всех трех фаз в пролете опор № 152-№153 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося при неблагоприятных погодных явлениях (обильного снегопада). Без обрыва проводов. Работа МТО правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4323 | 163 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 07:15 | 2018-02-04 09:34 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №187-188 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровиччи, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Чуровичи. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4324 | 204 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 06:46 | 2018-02-04 17:04 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Ивайтенки, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС 110/10кВ Ивайтенки. При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №126-№1/28 ВЛ-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Логоватое, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС 35/10кВ Логоватое. При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Путевая. |  | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф-104 ПС Ивайтенки, ВЛ-10кВ ф-106 ПС Логоватое, ВЛ-10кВ ф-108 ПС Путевая с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4325 | 132 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 06:20 | 2018-02-04 09:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10-6кВ № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4 кВ "Козлов" |  | Направить письмо директору базы отдыха "Козлово", являющегося собственником отпайки на ТП-6/0,4кВ "Козлово", о приведении электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4326 | 187 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 06:07 | 2018-02-04 06:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Залужное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 69-70 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 21 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Залужное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Залужное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4327 | 208 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 06:07 | 2018-02-04 09:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Новобрянская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» на спусках КТП №39 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110/35/10кВ Новобрянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку ветвей на выявленных деревьях.
4328 | 107 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 05:30 | 2018-02-04 05:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №31-32 с последующим падением дерева на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания.
4329 | 198 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 05:17 | 2018-02-04 06:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-4, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порыва ветра, что привело к кратковременному схлёсту проводов и отключению ВЛ 10кВ от действия МТЗ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ, с выявлением опасно растущих деревьев за пределами охранной зоны. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4330 | 72 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 05:03 | 2018-02-04 06:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось падение при порывистом ветре дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№ А67-А68 без обрыва провода. |  | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Кардымово, с выявлением угрожающих деревьев на участке опор №А57-А71, В1-В11. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4331 | 162 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 04:37 | 2018-02-04 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №5-6 - №5-7 отпайки на КТП Антуфьево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №155-№156 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4332 | 299 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 03:52 | 2018-02-04 05:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "В", "С" на концевой кабельной муфте опора №87 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП), при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4333 | 88 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 03:21 | 2018-02-04 05:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное замыкание в пролете опор №56-57 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Горсеть ПС 110/35/10 Астапово на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4334 | 304 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-04 02:46 | 2018-02-04 02:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ РП 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения повреждения полюса фазы "А" РЗТП 31134 на опоре №1/8, находящегося на балансе Валуйского МУП "Водоканал". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
4335 | 287 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 23:10 | 2018-02-03 23:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №38 ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №1/3-1/4 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №38 ПС 110 кВ Промышленная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4336 | 175 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 23:10 | 2018-02-04 00:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №259-№260 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №259-№260 ВЛ-10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая".
4337 | 714 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 21:35 | 2018-02-03 23:50 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Тамбовская №6 явилось однофазное замыкание на землю в сети 10 кВ фазы "С" возникшее в результате разрушения изолятора марки ШФ-20Г и обрыва провода фазы "С" в пролете опор №29-30. Обрыв провода и разрушение изолятора произошло вследствие проведения погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ неизвестным автотранспортным средством. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), При проведении разгрузки снега, неизвестным автотранспортным средством, в охранной зоне ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Тамбовская №6 произошло разрушение изолятора и обрыв провода фазы "С" и падение его на землю, что явилось причиной отключения линии. | Направить информационное письмо в администрацию города о недопущении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ.
4338 | 713 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 21:30 | 2018-02-03 23:40 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6 явилось однофазное замыкание на землю в сети 10 кВ фазы "С" возникшее в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №29-30. Обрыв провода произошел вследствие проведения погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ неизвестным автотранспортным средством. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), При проведении разгрузки снега, неизвестным автотранспортным средством, в охранной зоне ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6 произошел обрыв провода фазы "С" и падение его на землю, что явилось причиной отключения линии. | Направить информационное письмо в администрацию города о недопущении погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ.
4339 | 83 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 18:10 | 2018-02-03 19:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Глинка произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №Б-14 - №Б-15 ВЛ упавшим деревом из-за границы охранной зоны ВЛ, во время налипания мокрого снега на ветках. При осмотре дерево обнаружено на земле, крона дерева находится под проводами ВЛ, на кроне дерева есть следы воздействия электрической дуги. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Глинка проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Глинка. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № Б-14 - Б-15 ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Глинка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Глинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4340 | 100 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 17:58 | 2018-02-03 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Балтутино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Балтутино в пролете опор № 57 - № 58 кроной дерева упавшего из-за границы охранной зоны ВЛ, во время налипания мокрого снега на ветках. При осмотре дерево обнаружено на земле, крона дерева находится под проводами ВЛ, на кроне дерева есть следы воздействия электрической дуги. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС 35/10кВ ПС Балтутино проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №57-58 ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Балтутино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС 35/10кВ Балтутино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4341 | 90 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 17:50 | 2018-02-03 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на "землю" в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на один крайний фазный провод в пролете опор №59 - №60 ВЛ 10кВ №1004 ПС 35/10кВ Белик с последующим перекрытием ветками дерева трех проводов отключенной ВЛ, без повреждения проводов. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ № 1004 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1004 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 1004 ПС 35/10кВ Белик нарушения.
4342 | 136 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 17:40 | 2018-02-03 19:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №187-188 деревом, упавшим на провода из охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Кондауров О.Н. |  | Произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне, угрожающих падением на провода в пролете опор №187-188 КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
4343 | 88 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 17:05 | 2018-02-03 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода, в пролете опор №106 - №107 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево, с последующим падением ветки дерева на землю. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №106 - №107 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Савеево.
4344 | 73 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 16:53 | 2018-02-03 19:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №80-81 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. Отключение ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №54-55 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. Отключение ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №294-295 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №80-81 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №54-55 ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Коробец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Коробец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №294-295 ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4345 | 82 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 16:40 | 2018-02-03 18:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межуфазное КЗ в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №114 - №115 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №114 - №115 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево.
4346 | 324 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 16:36 | 2018-02-03 16:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 10-РП 77 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ Город 10-РП 77 ПС 110 кВ Витаминный комбинат в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 10-РП 77 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4347 | 77 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 16:17 | 2018-02-03 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ на проводах в пролете опор №96 - №97 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №96 - №97 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Надейковичи.
4348 | 162 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 15:57 | 2018-02-03 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6кВ ф.602 ПС Ветьма произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №35-36, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.602 ПС Ветьма по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4349 | 101 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 15:48 | 2018-02-03 20:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной аварийного отключения МВ Л 1004 ПС Угра послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор Р15-Р16 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания мокрого снега. Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1015 ПС Михали послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор 13-14 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания мокрого снега. При подаче напряжения в цикле АПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем упало на землю под действием веса налипшего снега. Причиной аварийного отключения МВ Л 1015 ПС Всходы послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор Н21-Н22 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания мокрого снега. Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1004 ПС Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете № 61-62 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания мокрого снега. Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1012 ПС Знаменка послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете № 148-149 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие налипания мокрого снега. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1004 ПС 35/10 Угра на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1004 ПС 35/10 Угра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1015 ПС 35/10 Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1015 ПС 35/10 Михали разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1015 ПС 35/10 Михали на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1015 ПС 35/10 Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1004 ПС 35/10 Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1004 ПС 35/10 Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1012 ПС 35/10 Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1012 ПС 35/10 Знаменка разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4350 | 106 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 15:44 | 2018-02-03 18:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При осмотре ВЛ 10кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Якшанга в пролете опор №12-13 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ со следами прохождение электрического тока, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега, при прохождении обильного снегопада. При падении, дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "В", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева. Далее дерево раскачиваемое порывами северо-восточного ветра скоростью до 15 м/с отцепилось от провода фазы "В" и под собственной тяжестью упало на землю. Провод ВЛ не поврежден. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Якшанга, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ 10кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Якшанга устранить выявленные замечания.
4351 | 74 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 15:30 | 2018-02-03 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 отключена по ТУ вследствие однофазного замыкания на "землю", возникшего в результате перекрытия провода и траверсы на опоре №157 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильного мокрого снега и отложение его на деревьях. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ-1004 ПС Васино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №116 - №117 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильного мокрого снега и отложение его на деревьях. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Каськово отключена по ТУ вследствие однофазного замыкания на "землю", возникшего в результате перекрытия провода и траверсы на опоре №175 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильного мокрого снега и отложения его на деревьях. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №144 - №145 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильного мокрого снега и отложение его на деревьях. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1, ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Васино, ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каськово, ВЛ-1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1, ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Васино, ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каськово, ВЛ-1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №157-№158 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1, в пролете опор №116-№117 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Васино, в пролете опор №175-№176 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каськово, в пролете опор №144-№145 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. Произвести обследование опор №157 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1, №175 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каськово подвергшихся воздействию тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры с выдачей заключения о возможности подъема по опоре с применением монтерских лазов.
4352 | 86 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 14:59 | 2018-02-03 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВВ-10 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №77-№78 из-за границ охранной зоны ВЛ, без обрыва проводов во время сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №77-№78 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Суетово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4353 | 327 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 14:28 | 2018-02-03 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 6 кВ фаз "А", "В" 2Т в ТП 33 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло в результате перекрытия изоляции вводов 6 кВ фаз "А", "В" в РУ 6 кВ, вследствие загрязнения. |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 33 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4354 | 154 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 14:00 | 2018-02-03 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение РВА №2 участка магистрали №4 ВЛ-10 кВ фид. №22 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №237 - 238 деревом упавшим на провода из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра с налипанием снега. Ответственный за эксплуатацию данной ВЛ: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. №22 ПС 110/35/10кВ Торопец в пролете опор №237 - 238. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
4355 | 85 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 13:23 | 2018-02-03 13:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение МВ-10 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Соловьево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №62 - №63 из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра, без повреждения проводов |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Соловьево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №62-№63 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Соловьево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Соловьево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4356 | 104 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 13:10 | 2018-02-03 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной аварийного отключения ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Кикино послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор № 172-№173 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в следствии налипания мокрого снега. Без обрыва проводов. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л1011 ПС 35/10 Кикино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л1011 ПС 35/10 Кикино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4357 | 81 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 12:24 | 2018-02-03 19:30 | Гололедно-изморозевые отложения, Причиной аварийного отключения послужило устойчивое междуфазное К.З. на линии возникшее при падении ветки дерева, отломавшейся с наклонившегося под весом налипшего снега дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Семлево в пролёте опор №652-№653, с последующим ее падением на землю. Причиной аварийного отключения послужило устойчивое междуфазное К.З. на линии возникшее при падении ветки дерева, отломавшейся с наклонившегося под весом налипшего снега дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на траверсу опоры №78 ВЛ-1013 ПС 35/10кВ Исаково. Причиной аварийного отключения послужило устойчивое междуфазное К.З. на линии возникшее при падении ветки дерева, отломавшейся с наклонившегося под весом налипшего снега дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на траверсу опоры №96 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия. Причиной аварийного отключения послужило устойчивое междуфазное К.З. на линии возникшее при падении ветки дерева, отломавшейся с наклонившегося под весом налипшего снега дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино в пролёте опор №127-№128, с последующим ее падением на землю. Причиной аварийного отключения послужило устойчивое междуфазное К.З. на линии возникшее при падении ветки дерева, отломавшейся с наклонившегося под весом налипшего снега дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково в пролёте опор №16-№17, с последующим ее падением на землю. Причиной аварийного отключения послужило устойчивое междуфазное К.З. на линии возникшее при падении ветки дерева, отломавшейся с наклонившегося под весом налипшего снега дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино в пролёте опор №83-№84, с последующим ее падением на землю. Причиной аварийного отключения послужило устойчивое междуфазное К.З. на линии возникшее при падении ветки дерева, отломавшейся с наклонившегося под весом налипшего снега дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита в пролёте опор №203-№204, с последующим ее падением на землю. Причиной аварийного отключения послужило устойчивое междуфазное К.З. на линии возникшее при падении ветки дерева, отломавшейся с наклонившегося под весом налипшего снега дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Путьково в пролёте опор №21-№22, с последующим ее падением на землю. Причиной аварийного отключения послужило устойчивое междуфазное К.З. на линии возникшее при падении ветки дерева, отломавшейся с наклонившегося под весом налипшего снега дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Успенское в пролёте опор №163-№164, с последующим ее падением на землю. Причиной аварийного отключения послужило устойчивое междуфазное К.З. на линии возникшее при падении ветки дерева, отломавшейся с наклонившегося под весом налипшего снега дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Шиманово в пролёте опор №6-6-№6-7, с последующим ее падением на землю. |  | Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Семлево, за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №Б52-№Б53. Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-1013 ПС 35/10кВ Исаково в пролётах опор №78-№79. Произвести обследование опоры №78 ВЛ-1013 ПС 35/10кВ Исаково, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности подъема на опору. Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия в пролётах опор №96-№97. Произвести обследование опоры №96 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности подъема на опору. Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино, за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №127-№128. Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково, за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №16-№17. Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Лосьмино, за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №83-№84. Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита, за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №203-№204. Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Путьково, за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №21-№22. Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Успенское, за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №163-№164. Произвести вырубку деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Шиманово, за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №6-6 - №6-7.
4358 | 163 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 12:15 | 2018-02-04 10:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Перекрытие проводов всех трех фаз в пролете опор № 418-№419 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося при неблагоприятных погодных явлениях (обильного снегопада). Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех трех фаз в пролете опор № 421-№422 ветками дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега, образовавшегося при неблагоприятных погодных явлениях (обильного снегопада). Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4359 | 115 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 11:40 | 2018-02-03 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение опорного изолятора фазы А подвижного контакта на разъединителе РЛНД-1-10/400 Р 10 кВ ТП-988 в связи с пробоем изоляции между головкой и стержнем изолятора из-за появления микротрещин и влаги в цементирующей заливке в процессе длительной эксплуатации в период переходов температуры окружающего воздуха через ноль. | Нарушение электрической изоляции, Замыкание на землю, вызванное повреждением опорного изолятора фазы А подвижного контакта на разъединителе РЛНД-1-10/400 Р 10 кВ ТП-988 в связи с пробоем изоляции между головкой и стержнем изолятора из-за появления микротрещин и влаги в цементирующей заливке. | Произвести осмотр РЛНД на Л-104 РП-01 на предмет выявления дефектов опорных изоляторов разъединителей.
4360 | 198 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 10:45 | 2018-02-03 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 Мордвиово ПС 35/10 кВ Ширинье в пролете опор №692-№693. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ "Ширинье" нарушения.
4361 | 134 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 09:12 | 2018-02-03 10:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ ф.15(1) ПС-35/10кВ Юрьево девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №20-21, упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ ф.15(1) ПС-35/10кВ Юрьево девичье, под воздействием порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.15(1) ПС-35/10кВ Юрьево девичье в пролете опор №20-21. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4362 | 116 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 09:11 | 2018-02-03 09:21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), При работах по замене измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 110 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 персоналом подрядной организа-ции ООО "Донтранссервис" в 2006 г. выполнялась перекладка контрольных кабелей в наземных лотках и кабельных каналах ОРУ 110 кВ. В следствии чего было допущено сдавливание контрольного кабеля ГЗ РПН Т-4 на участке между ящиком зажимов Т-4 и шкафом обдува Т-4 на ОРУ-110 кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания), В результате механического воздействия (сдавливания) произошло снижение сопротивления изоляции контрольного кабеля ГЗ РПН Т-4 с последующим замыканием жил. При отсутствии срабатывания отключающего контакта струйного реле RS-1000 газовой защиты РПН произошло ложное срабатывание газовой защиты на отключение трансформатора Т-4. | На ПС Нерехта-1 персоналу Костромского участка СПС совместно с персоналом Костромского участка ОРЗиПА произвести на ОРУ 35-110 кВ осмотр спусков контрольных кабелей от релейных ящиков и шкафов зажимов на предмет наличия внешних механических повреждений, сдавливания, вытягивания, обращая особое внимание на места заходов в кабельные лотки и каналы. Устранить замечания, выявленные по результатам осмотра спусков контрольных кабелей от релейных ящиков и шкафов зажимов на ПС Нерехта-1
4363 | 39 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 07:25 | 2018-02-03 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 03.02.2018 В результате падения ветки на провода (под воздействием порывов ветра) в пролете опор 4-5 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10кВ ВЛ-10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье действием защит (МТЗ |  | По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС "Тельчье" по всей длине
4364 | 36 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 07:20 | 2018-02-03 08:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №57-58 произошло перекрытие воздушного промежутка с возникновением межфазного КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ №11 действием защит (МТЗ). |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС.
4365 | 710 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 06:28 | 2018-02-03 06:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Коптевская явилось повреждение на потребительском ТП № 0236 находящееся на балансе и обслуживании ОАО «МТС». |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4366 | 171 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 03:30 | 2018-02-03 03:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 10 "Д.Городище" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в пролете опор №6-№7. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 10 "Д.Городище" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ № 10 "Д.Городище" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" нарушения.
4367 | 180 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 03:03 | 2018-02-03 03:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1 - №2 отпайки на ТП (Крутово) веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП 046 (Крутово) ВЛ-10 кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на отпайке на ТП 046 (Крутово) ВЛ-10 кВ №4 (Зарубинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" .
4368 | 199 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-03 01:22 | 2018-02-03 02:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на опоре №1 на участке от ПС 110/35/10 кВ "Данилов" до опоры №1 ВЛ № 28 ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в результате старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на опоре №1 сна участке от ПС 110/35/10 кВ "Данилов" до опоры №1 ВЛ № 28 ПС 110/35/10 кВ "Данилов" в результате старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АПВ-правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ "Данилов" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ "Данилов" нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 10кВ №28 ПС 110/35/10 кВ "Данилов" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4369 | 144 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-02 16:50 | 2018-02-02 20:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково произошло по причине обрыва и падения на землю провода фазы "В" в пролете опор №76-77, под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №76-77 ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково устранить выявленные дефекты.
4370 | 145 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-02 11:50 | 2018-02-02 12:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение Т 2 на ПС 110/35/10кВ кВ Андреаполь действием дуговой защиты произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке №10 выключателя В 10кВ Т2, в результате пробоя изоляции опорного изолятора фазы "С" (ИОР-10)с перекрытием изолятора соседней фазы "В" в ячейке №10 В 10кВ Т2 и с последующим перекрытием ТТ фаз "В","С" в ячейке №10 выключателя В 10кВ Т2. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Чистохвалов П.А. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции опорного изолятора ф. "С" (ИОР-10) в ячейке №10 В 10кВ Т2 на ПС 110/35/10кВ Андреаполь (с последующим перекрытием изолятора соседней фазы "В" и ТТ фаз "В","С" в ячейке №10 выключателя В 10кВ Т2), произошел в результате снижения диэлектрических свойств, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1968 г.) Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Чистохвалов П.А. | Всему персоналу Нелидовского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10 кВ и 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Андреаполь. По результатам испытаний 1 секции шин 10 кВ и 2 секций шин 10 кВ на ПС 110/35/10кВ кВ Андреаполь устранить выявленные нарушения.
4371 | 321 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-02 11:42 | 2018-02-02 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 5 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 357 каб.Б ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 568-ТП 585 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 568-ТП 585 каб.А ПС 110 кВ Крейда в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 568-ТП 585 каб.А ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4372 | 182 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-02 10:00 | 2018-02-02 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А», в месте крепления к изолятору на поре №101 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская (ВЛ в эксплуатации с 1980 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «А» на опоре №101 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привёл его падению на землю в пролете опор №100-№101, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №95 до опоры №105. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4373 | 284 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-02 09:47 | 2018-02-02 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ КТП 2129 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двцхфазного КЗ в результате загрязнения, увлажнения и перекрытия мокрым снегом изоляции нижних опорных изоляторов фаз "А" и "В" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ вследствие попадания его через некачественное уплотнение двери РУ 10 кВ. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4374 | 153 | Андреапольский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-02 08:57 | 2018-02-02 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ фид. №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности оборудования на абонентской КТП 10/0,4кВ «Сургут-Полоцк». |  | Направить письмо начальнику управления ООО "Балтнефтепровод", на балансе которого находится КТП 10/0,4кВ «Сургут-Полоцк», о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4375 | 146 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-02 08:42 | 2018-02-02 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 3-4 отп. №507 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина. Устранить замечания выявленные входе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Западная Двина
4376 | 102 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-02 00:33 | 2018-02-02 02:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-81 - ТП-279. (кабель 1976 года) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-81 - ТП-279. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-81 - ТП-279. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-81 - ТП-279. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-81 - ТП-279 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-81 - ТП-279 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4377 | 161 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-01 18:55 | 2018-02-01 19:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-016 ф.100 ПС Вышков явилось не своевременное выявление плохого контакта предохранителя. |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР КТП-016 ф.100 ПС Вышков. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4378 | 708 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-01 17:08 | 2018-02-01 21:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации с 1967 при колебаниях температуры окружающего воздуха, произошло старение изоляции (изменение структуры материала) с образованием микротрещин и сколов, что в свою очередь привело к увеличению гигроскопичности изолятора. При сопутствующих неблагоприятных погодных условий (повышение влажности воздуха) произошел пробой изоляции изолятора ШФ-20Г фазы "А" на опоре №15-00/5. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты ВЛ 10 кВ №15 Жердевская на сигнал. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в результате старения изоляции при длительной эксплуатации. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Жердевская в пролетах опор 15-00/1-15 с целью дефектовки изоляции. Дефектную изоляцию заменить.
4379 | 127 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-01 16:50 | 2018-02-01 18:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-6 кВ №12 ПС 35/6кВ "Алексино" произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайки ВЛ-6 кВ на ТП 6/0,4 кВ "Н-Семеновское" |  | Направить письмо председателю С/т "Н-Семеновское", являющегося собственником отпайки на ТП-6/0,4кВ "Н-Семеновское", о приведении электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4380 | 128 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-01 16:34 | 2018-02-01 17:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ ф.04(12) ПС-110/10кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №14-15, упавшая с дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.04(12) ПС-110/10кВ Мамулино, под воздействием порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.04(12) ПС-110/10кВ Мамулино в пролете опор № 14-№15. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4381 | 219 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-01 14:30 | 2018-02-01 17:06 | Прочие воздействия, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ пролете опор №3.3-3.4, сбитое сторонним лицом при трелевке древисины, что привело к обрыву провода и отключению ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Хвощевская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы "А" упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ деревом, сбитым сторонним лицом, что привело к отключению от действия МТЗ ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Хвощевская. | Письменно обратиться в органы внутренних дел для установления виновного в повреждении ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Хвощевская.
4382 | 85 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-01 10:25 | 2018-02-01 10:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №23 «Карамышево» от ПС 35/10 кВ «Карамышево». при падении ветки дерева на провода в пролете опор №31-32, росшего за приделами охранной зоны ВЛ, вследствие неблагоприятных погодных условий виде сильного порывистого ветра 15-17м/с. |  | По результату осмотра ВЛ- 10 кВ яч №23 ПС 35/10 кВ «Карамышево», при выявлении деревьев (веток) угрожающих падением на провода, произвести вырубку, обрезку крон Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч №23 ПС 35/10 кВ «Карамышево» В пролете опор №17-№30. для выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП
4383 | 138 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-01 05:48 | 2018-02-01 08:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №71-№72 ВЛ-10кВ ф.101 ПС 110/10кВ Ивайтенки, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС 110/10кВ Ивайтенки. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС 110/10кВ Ивайтенки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4384 | 114 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-02-01 03:50 | 2018-02-01 04:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП-298 – ТП-69 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля в целом месте из-за её старения. По результатам прошлых испытаний отклонений выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ ТП-298 – ТП-69 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ТП-298 – ТП-69, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
4385 | 138 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 22:45 | 2018-01-31 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 110кВ Давыдовка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №197-198 веткой от дерева, растущего их внеохранной зоны ВЛ, занесённая на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде снега и порывами ветра до 17 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 110кВ Давыдовка в пролетах опор №175-230 с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-8 ПС 110кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4386 | 277 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 22:44 | 2018-01-31 22:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ЦРП от ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на РТП 1034 опора №3/1 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ЦРП от ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Удалить упавшую ветку дерева с металлоконструкции РТП 1034 на опоре №3/1 ЛЭП 10 кВ №10 ЦРП от ПС 330 кВ Валуйки.
4387 | 139 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 21:14 | 2018-01-31 21:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Россошь произошло из-за повреждения на потребительской ТП -7-24. |  | Направить письмо потребителю ООО «Плодовоягодная станция» о приведении потребительского оборудования ТП-7-24 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4388 | 157 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 20:25 | 2018-01-31 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ КТП № 024 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская в результате перекрытия нижних опорных изоляторов предохранителей ПКТ 101-10 фаз «В», «С», вследствие увлажнения опорных изоляторов из-за попадания влаги через разрушенные уплотнения проходных изоляторов во время осадков в виде мокрого снега. Разрушение уплотнительного материала произошло в результате изменения его свойств в процессе эксплуатации. |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП № 024 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская. Произвести замену дефектных уплотнений под проходными изоляторами в РУ-10 кВ КТП № 024 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская. По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4389 | 267 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 19:19 | 2018-01-31 19:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №12-13 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4390 | 130 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 19:09 | 2018-01-31 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения 31.01.2018 г. в 19 час. 09 мин. ВЛ-10-11 ПС 35кВ Ольхов Лог явилось двухфазное короткое замыкание между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 44-45 при перекрытии воздушного промежутка между ними веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильным порывом ветра (до 17 м/с). |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-11 ПС 35кВ Ольхов Лог наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей, которые угрожают падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-11 ПС 35кВ Ольхов Лог на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
4391 | 158 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 19:09 | 2018-01-31 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ ТП 7-13 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ №31 Воля в результате перекрытия нижних опорных изоляторов предохранителей ПКТ 101-10 фаз «В», «С», вследствие увлажнения опорных изоляторов из-за попадания влаги через разрушенные уплотнения проходных изоляторов во время осадков в виде мокрого снега. Разрушение уплотнительного материала произошло в результате изменения его свойств в процессе эксплуатации. |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 7-13 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ №31 Воля. По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Произвести замену дефектных уплотнений под проходными изоляторами в РУ-10 кВ ТП 7-13 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ №31 Воля.
4392 | 30 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 17:55 | 2018-01-31 19:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате неблагоприятных погодных условий в виде налипания снега и ветровой нагрузки произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хомутово на нижний провод фазы "С" в пролете опор №9-10 отпайка №4/2, что привело к однофазному короткому замыканию, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на нижний провод фазы "С" в пролете опор №9-10 отпайка №4/2 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хомутово произошел его обрыв с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-17 ПС 35/10 кВ Хомутово и включить их в план работ Новодеревеньковского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-17 ПС 35/10 кВ Хомутово.
4393 | 144 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 17:51 | 2018-01-31 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ-10-6 ПС 35кВ Средний Икорец произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №26-27 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Средний Икорец по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Средний Икорец разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4394 | 131 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 17:27 | 2018-01-31 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения 31.01.2018 г. в 17 час. 27 мин. ВЛ-10-1 ПС 35кВ Марки явилось двухфазное короткое замыкание между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28 при перекрытии воздушного промежутка между ними веткой дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильным порывом ветра (до 19 м/с). |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 35кВ Марки на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Марки наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей, которые угрожают падением на провода ВЛ.
4395 | 35 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 17:10 | 2018-01-31 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате излома и падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ, под действием ветровой нагрузки, на провод фазы "А" и траверсу опоры №15/28, произошло возникновение замыкания на землю, устраненного действиями оперативного персонала. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС.
4396 | 149 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 16:46 | 2018-01-31 17:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Добрино произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №96-97 веткой от дерева, растущего их внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде снега и порывами ветра до 17 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Добрино за ЛР-3-3 с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Добрино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4397 | 150 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 15:28 | 2018-01-31 15:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ-10-1 ПС 110кВ 2-я Пятилетка произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №24-25 веткой от дерева, растущего их внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде снега и порывами ветра до 17 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ 2-я Пятилетка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ 2-я Пятилетка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4398 | 125 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 14:55 | 2018-01-31 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Отключение ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным верхним проводом фазы "А" провода фазы "В" в пролете опор №11-12, обрыв провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. В дальнейшем произошло падение провода на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв верхнего провода фазы "А" в пролете опор №11-12 ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Андреаполь-Синьково устранить выявленные дефекты.
4399 | 149 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 14:36 | 2018-01-31 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП-36 ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринская произошел вследствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 50 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП-36 ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринская привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-36 ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринская. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринская со сроком эксплуатации более 25 лет.
4400 | 135 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 14:30 | 2018-01-31 14:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П. Коммуна явилось повреждении на потребительской ТП 1-10 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна "СТО Горбылев". |  | Направить письмо потребителю СТО "Горбылев" о приведении потребительского оборудования ТП-1-10 ПС 110кВ П.Коммуна всоответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4401 | 98 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 14:27 | 2018-01-31 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Рождественское действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №56-57 с последующим падением дерева на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
4402 | 100 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 14:22 | 2018-01-31 15:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В ходе проведения земляных работ МУП "Городские сети" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-314 - ТП-255. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго МУП "Городские сети" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В ходе проведения земляных работ МУП "Городские сети" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-314 - ТП-255. | Направить письмо МУП "Городские сети" о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме. Направить письмо МУП "Городские сети" о возмещении ущерба.
4403 | 126 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 14:09 | 2018-01-31 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение силового трансформатора ТМ 60/10 на ТП10/0,4 кВ №022 "Олино" запитанной от ВЛ-10кВ фид.№23 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло по причине нарушения электрической связи в обмотке 10 кВ фазы "С" в результате износа оборудования (потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов) в процессе длительной эксплуатации оборудования с 1964г. Ответственный за эксплуатацию: - мастер Лихославльского РЭС Виноградов В.А. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Нарушение электрической связи фазы "С" в обмотке 10 кВ трансформатора ТМ60/10 кВа на ТП10/0,4 кВ №022 "Олино" произошло по причине потери механической прочности проводника обмотки, изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации оборудования с 1964 г. Ответственный за эксплуатацию: - мастер Лихославльского РЭС Виноградов В.А. | Всему персоналу Лихославльского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет запитанных от ВЛ 10кВ ф.23 ПС 110/35/10кВ Лихославль. По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения.
4404 | 127 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 13:28 | 2018-01-31 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 72-73 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4405 | 170 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 13:15 | 2018-01-31 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Лосево произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ОВЛ-10 на КТП-307 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра (до 17 м/с). |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Лосево на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Лосево наметить мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
4406 | 150 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 13:05 | 2018-01-31 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №111 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка (ВЛ в эксплуатации с 1983 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №111 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка привёл к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №110-№111, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/10кВ Глыбочка на участке от опоры №110 до опоры №120. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4407 | 55 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 12:55 | 2018-01-31 13:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Аварийное отключение КЛ-10 кВ от яч. 35 ПС Котельная до яч. №14 ЦРП-001 произошло из-за возникновения ммежфазного КЗ, в результате пробоя изоляции по причине пробоя междуфазной изоляции в следствии проведения несанкционированных землянных работ механическим способом сторонним персоналом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Пробой изоляции в целом месте КЛ-10 кВ от яч. 35 ПС Котельная до яч. №14 ЦРП-001 произошло по причине механического воздействия, при проведении несанкционированных земляных работ сторонним персоналом ИП Глазунов . | Направить письмо ИП Глазунову о необходимости согласования работ в охранной зоне КЛ 10кВ и соблюдения требований постановления Правительства РФ №160 "Об установлении охранных зон электросетевых объектов".
4408 | 146 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 11:50 | 2018-01-31 12:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшево, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшево. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Бульшево с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4409 | 153 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 11:25 | 2018-01-31 11:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ-10-8 ПС 35кВ Средний Икорец произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №42-43 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде снега и порывами ветра до 17 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 35кВ Средний Икорец по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-8 ПС 35кВ Средний Икорец разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4410 | 154 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 11:10 | 2018-01-31 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 110кВ Никоноровка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 225-226 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой порывом ветра до 17 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4411 | 124 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 11:02 | 2018-01-31 11:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. Коковкино от РП - 10кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №263-№264 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. В дальнейшем дерево упало на землю, что и позволило произвести успешное повторное включение. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино от РП - 10кВ Свапуще . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино от РП - 10кВ Свапуще дефекты.
4412 | 47 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 10:55 | 2018-01-31 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра произошел излом и падение ветки с высокого дерева (15 м), находящегося вне охранной зоны КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26, что стало причиной возникновения междуфазного к.з., которое было устранено действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская.
4413 | 155 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 10:12 | 2018-01-31 10:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Петровская послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №15-16 веткой от дерева, растущего их внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде снега и порывами ветра до 17 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Петровская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Петровская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4414 | 696 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 10:00 | 2018-01-31 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта и под воздействием неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, гололёд, порывы ветра до 18 м/сек.) произошёл обрыв шлейфа фазы "В" подвесного изолятора с опоры №"11.90" с последующим схлестыванием с проводами фазы "С" ВЛ 10 кВ №1 ПС Митропольская. В результате возникшего двухфазного КЗ произошло срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №1 ВЛ 10 кВ №1 ПС Митропольская. | Нарушение механического соединения, В результате несвоевременного выявления дефекта при сопутствующем воздействии неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, гололёд, порывы ветра до 18 м/сек.) произошёл обрыв шлейфа фазы "В" подвесного изолятора с опоры №"11.90" с последующим схлестыванием с проводами фазы "С" ВЛ 10 кВ №1 ПС Митропольская. | Провести разъяснительную беседу с мастером Тимофеевым Ю.Н. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Митропольская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4415 | 137 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 09:36 | 2018-01-31 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Теплое, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Теплое. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35/10кВ Теплое с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4416 | 704 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 09:36 | 2018-01-31 12:08 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате несоблюдение объемов ТО и ремонта при сопутствующих неблагоприятных условиях, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло выпадение крюка крепления изолятора фазы "В" из тела деревянной опоры № 5, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор № 5-6, вызвав междуфазное короткое замыкание и отключение В 10кВ №8. |  | Произвести выборочный верховой осмотр деревянных опор на ВЛ 10кВ № 8 ПС Коптевская, с целью выявления состояния крепления крюков к опоре. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную работу с мастером Тарасовым А.Л. о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок.
4417 | 82 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 09:30 | 2018-01-31 12:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала шлейфа и контактных соединений разъединителя КТП-63 кВА И020 Субботино в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1984г. Последний капитальный ремонт - 30.06.2012г. Последний плановый осмотр - 12.08.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание фазных проводов в результате повреждения шлейфа разъединителя КТП-63 кВА И020 Субботино из-за ослабления контакта подвижного ножа и последующего нагрева контактного соединения. | Произвести внеплановый тепловизионный контроль Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Субботино со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам тепловизионного контроля устранить выявленные недостатки.
4418 | 80 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 09:29 | 2018-01-31 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной однофазного замыкания на землю на опоре №29 ВЛ-10 кВ "Орошение" от ПС 35/10 кВ "Поддубровка" явилось через траверсу опоры, №29 в результате срыва двух штыревых изоляторов ШС-10 из-за разрушения капроновых колпачков. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения), Причиной срыва двух штыревых изоляторов ШС-10 кВ на опоре №29 ВЛ-10 кВ "Орошение" от ПС 35/10 кВ "Поддубровка" явилось вследствие старения и износа капроновых колпачков (КП-22) фазы «В», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянные штыревые изоляторы, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, при воздействии усиления ветра до 17 м/с. и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Ввод в эксплуатацию ВЛ-10 кВ "Орошение" состовляет 1979, Последний капитальный ремонт проведён 2001 г. очередной обход по всей длине проведён 19.09.2017 г. | Произвести внеочередной верховой осмотр в пролете опор №№24-34 ВЛ-10 кВ "Орошение" от ПС 35/10 "Поддубровка" На предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4419 | 218 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 09:10 | 2018-01-31 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Хвощевская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №90-91 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Хвощевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4420 | 112 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 09:02 | 2018-01-31 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110кВ АНП послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №39-40 веткой от дерева, растущего их внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ АНП по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ АНП разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4421 | 116 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 09:00 | 2018-01-31 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-6-1 ПС 35кВ Очистные Сооружения явилось двухфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 веткой от дерева, растущего их внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-1 ПС 35кВ Очистные Сооружения по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-6-1 ПС 35кВ Очистные Сооружения разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4422 | 125 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 08:50 | 2018-01-31 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Рубашевка явилось междуфазное замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами, из-за схлёста проводов в пролётах опор № 28-29 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 28, при налипании мокрого снега на провода и образования снежных муфт. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 28 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Рубашевка произошёл из-за механической перегрузки от действия мокрого снега (при налипании мокрого снега на провода и образования снежных муфт произошло увеличение статических механических нагрузок) и сильных порывов ветра. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка с применением бинокля для выявления возможных дефектов, возникших в результате статических и механических нагрузок после налипания мокрого снега на провода.
4423 | 72 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 08:20 | 2018-01-31 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с вызвало срыв изоляторов ф. "В" на опоре №153 по причине постепенного ослабления крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации и привело к схлесту проводов и возникновению двухфазного короткого замыкания. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение механического крепления (срыв) штыревых изоляторов ф. "В" на опоре №153 в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачков КП-22 в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Сосновый Бор. Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Сосновый Бор. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4424 | 703 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 08:05 | 2018-01-31 10:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Коптевская явилось КЗ возникшее в результате срыва вязки провода фазы "В" и схлест его с соседней фазой "С" на опоре №119. Срыв вязки произошел вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 18 м/с). Вязка была выполнена согласно норм и при плановом осмотре данного недостатка не было. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В процессе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление вязки между линейным проводом и штыревым изолятором, что привело к перетиранию и срыву вязки провода на опоре №119 при сильном порыве ветра. | Провести обход ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4425 | 93 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 06:33 | 2018-01-31 06:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 23-24 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4426 | 122 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 06:23 | 2018-01-31 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине обрыва провода фазы "В" в пролете опор №33-34 отп. к ЛР №7 и падения его на землю, в результате механического воздействия из-за налипания мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №33-34 отп. к ЛР №7 на ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошел по причине механического воздействия вследствие налипания мокрого снега при прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 110/35/10кВ Торопец . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 110/35/10кВ Торопец дефекты.
4427 | 92 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 05:08 | 2018-01-31 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения 31.01.2018 г. в 05 час. 08 мин. ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка явилось двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 274-275, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № 275 при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок (до 17 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 275 ВЛ-10-14 ПС 35кВ Тхоревка произошел по причине разрушения колпачка типа КП-22, применяемого для крепления штыревого изолятора, вызванном нарушением структуры материала колпачка, в процессе длительной эксплуатации. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-14 ПС 35 кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-14 ПС 35 кВ Тхоревка в пролётах опор № 275-395 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.
4428 | 97 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 04:17 | 2018-01-31 04:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг действием защиты явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №105-106 с последующим падением дерева на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Пыщуг, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны. По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Пыщуг устранить выявленные замечания.
4429 | 96 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 03:26 | 2018-01-31 03:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Павино в пролете опор №88-89 на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов западного ветра скоростью 12-17м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ЛЭП, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС Павино особое внимание уделяя наличию деревьев (ветвей деревьев) угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС Павино устранить выявленные замечания.
4430 | 702 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 01:50 | 2018-01-31 03:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская явилось повреждение на потребительском ТП № П-1539 находящееся на балансе и обслуживании ФКУ Упрдор «Каспий». |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4431 | 280 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 01:12 | 2018-01-31 01:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 79-80, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4432 | 79 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 00:34 | 2018-01-31 01:41 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, междуфазное перекрытие (КЗ) в близи концевой муфты в ТП 13/2*400 яч.3 |  | Произвести осмотр ИТР ТП запитанных от ВЛ-10 кВ Чуглит яч.№14 РП-10 кВ Город на предмет проникновения животных, птиц. При выявлении проникновения произвести герметизацию дверей ТП
4433 | 167 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 00:26 | 2018-01-31 03:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Рождество вызванное схлёстыванием верхнего провода фазы «В» с проводом нижней фазы "А" в пролёте № 151-152 из-за разрушения изолятора ШС-10 фазы «В» на опоре № 151 при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение изолятора фазы «В» на опоре № 151 произошло при сильном порывистом ветре до 17 м/с. В декабре 2017г и январе 2018г значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой, не превышающей условий проекта, что в совокупности с налипанием мокрого снега на изоляторы и провода ВЛ, привело к возникновению дополнительных нагрузок на штыревые изоляторы, которые в результате длительной эксплуатации (33 год) частично утратили несущую способность из-за возникших микротрещин. Воздействие сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта и привело к разрушению изолятора на опоре № 151. При проведении периодического осмотра 09.06.2017г., ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Рождество дефекта изолятора фазы "В" на опоре № 151 не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Рождество с применением бинокля в пролётах опор № 110-120 с целью выявления дефектных изоляторов По результатам внеочередного верхового осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Рождество в пролётах опор № 119-120 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4434 | 126 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 00:14 | 2018-01-31 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Большевик из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Большевик на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Большевик разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
4435 | 279 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-31 00:14 | 2018-01-31 02:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 31 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 31 - РП 22 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 31 - РП 22 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 31 - РП 22 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4436 | 78 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 23:20 | 2018-01-31 00:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на опоре №116 между проводом Ф. "С" и траверсы опоры в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Рассвет на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4437 | 109 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 22:32 | 2018-01-30 22:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Семёновка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 9-10 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35кВ Семеновка на предмет наличия деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Семеновка разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
4438 | 76 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 22:30 | 2018-01-31 03:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП 250кВА №З-066П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Агран" |  | Направить письмо в ООО "Агран" о необходимости приведения электроустановки к соответствию действующим нормативно-техническим документам.
4439 | 701 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 22:29 | 2018-01-31 02:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комсомольская явилось КЗ возникшее в результате падения дерева на провода и перекрытие фаз "А","В" и "С" в пролете опор № 39-40. Падение дерева произошло из вне охранной зоны ВЛ в ходе неблагоприятных погодных условий сильного порыва ветра достигавшего 17 м/с и ослабления его в области корневой системы. |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4440 | 95 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 22:21 | 2018-01-30 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 110кВ В.Мамон произошло при сильных порывах ветра по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №43-44 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ . |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ В.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ В.Мамон наметить мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
4441 | 699 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 21:53 | 2018-01-30 22:14 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 08 ПС Заводская явилось повреждение на потребительском СП-10кВ, находящейся на балансе и обслуживании АО "ТСК". |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО, с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4442 | 700 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 21:37 | 2018-01-31 11:45 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, В результате несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок и неоднократных изменений температур окружающего воздуха от плюсовых до минусовых и наоборот значений привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №2-3 и падения его на землю, и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №146-147 вследствие разрушения изолятора марки ШФ-20, что привело к двухфазному КЗ и отключению В 10 кВ №9 ПС 110 кВ Промышленная. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации (28 лет), старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок и неоднократных изменений температур окружающего воздуха от плюсовых до минусовых и наоборот значений привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №2-3 и падения его на землю, и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №146-147 вследствие разрушения изолятора марки ШФ-20, что привело к двухфазному КЗ и отключению В 10 кВ №9 ПС 110 кВ Промышленная. | Провести обход ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную работу с мастером Дружкиным Ю.Н. о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок.
4443 | 68 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 21:06 | 2018-01-30 23:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10 кВ «Луговая» явилось межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор № 2-3 отпайки к КТП 949 упавшей веткой дерева росшего в охранной зоне ВЛ из-за налипания мокрого снега и воздействия порывистого ветра до 19 м/с. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №6 "Луговая" от ПС 35/10 кВ "Пружинки" в пролетах опор, №1-4 отпайки к ТП-949, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Старшему мастеру Барышникову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы и безопасном в пожарном отношении состоянии в соответствии с НТД.
4444 | 120 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 20:53 | 2018-01-30 21:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение РВА (отпайка на ТП-10/0,4кВ «Кривцово») от ВЛ-10кВ ф.03(9) ПС-110/10кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП-10/0,4кВ «Кривцово». |  | Направить письмо председателю с/т "Кривцово", являющегося собственником ТП-10/0,4кВ Кривцово, о приведении электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4445 | 124 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 20:48 | 2018-01-30 20:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-1 произошло из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №122-123 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Калач-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
4446 | 73 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 20:40 | 2018-01-31 00:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное перекрытие на опоре №168 ФФ. "А","В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. |  | На ВЛ-10кВ №1 Истобное ПС 110/35/10 Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4447 | 72 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 20:38 | 2018-01-30 20:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП №З-158П , находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "АвтоСтоп" |  | Направить письмо в ООО "АвтоСтоп" о необходимости приведения электроустановки к соответствию действующим нормативно-техническим документам.
4448 | 123 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 18:52 | 2018-01-30 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Перегорание ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №452 ВЛ-10 кВ №08 (7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 63/10 кВА в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Лебедев К.Ю. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение силового трансформатора ТМ 63/10 кВА на КТП 10/0,4кВ №452 д. Михплёво ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы (пробой обмотки высокого напряжения на корпус) произошло из-за нарушения механической прочности изоляции обмотки ВН при продолжительной работе трансформатора с 1975 года, в результате естественного износа (старения) изоляции в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Лебедев К.Ю. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35/10кВ Мин. Дворы. По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Ржеского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
4449 | 41 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 18:15 | 2018-01-31 00:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло замыкание на землю фазы "А" в сети ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Архангельская через траверсу на опоре №159 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длинне. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Архангельская и включить их в план работ РЭС.
4450 | 102 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 17:05 | 2018-01-30 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ-6-18 ПС 110кВ МЭЗ произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №40-41 веткой от дерева, растущего их внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега и дождя, налипанием мокрого снега и порывами ветра до 19 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-18 ПС 110кВ МЭЗ по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-6-18 ПС 110кВ МЭЗ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4451 | 140 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 16:48 | 2018-01-30 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 110кВ Старая Калитва произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 119-120 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 19 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Старая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110кВ Старая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4452 | 107 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 16:43 | 2018-01-30 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Катуховка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29-30 упавшей веткой с дерева при сильных порывах ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Катуховка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Катуховка наметить мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
4453 | 162 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 16:39 | 2018-01-30 18:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава произошло при перекрытии проводов ВЛ фаз "В" и "С" в пролете опор № 5-3 -- 5-4 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 19 м/с. |  | По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.
4454 | 95 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 16:08 | 2018-01-30 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Гудково в пролетах опор №5-6 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел их схлест, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить успешное РПВ. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Гудково с целью выявления недостатков вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Гудково устранить выявленные замечания.
4455 | 231 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 15:56 | 2018-01-30 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №17-18 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4456 | 115 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 15:56 | 2018-01-30 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Комплекс послужило двухфазное короткое замыкание из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-2 - 3-3 вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося налипанием мокрого снега и порывами ветра до 19 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Комплекс в пролетах опор №144 - 180, 3-1 - 3-18 с целью выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провиса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Комплекс в пролетах опор № 144 - 180, 3-1 - 3-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы «В» в пролете опор № 3-2 - 3-3 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Комплекс.
4457 | 117 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 15:53 | 2018-01-30 15:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Журавка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №37-38 при их сближении в момент падения сухостойного дерева, из вне охранной зоны на провода ВЛ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Журавка по всей длине, на предмет выявления сухостойных деревьев вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Журавка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4458 | 112 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 15:30 | 2018-01-30 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Рудкино из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 308-309 веткой дерева сорванной порывом ветра до 19 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Рудкино на предмет наличия отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ
4459 | 62 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 15:15 | 2018-01-30 15:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной оперативного вывода в ремонт послужило однофазное замыкание на "Землю" фазы "А" при пробое фазной изоляции на корпус соединительной муфты СС-240 силового кабеля марки ААБ 3*240 КЛ 10кВ №1018 ПС 110/35/10кВ Починок в результате изменения диэлектрических и механических свойств материала муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1986 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение соединительной кабельной муфты СС-240 силового кабеля марки ААБ 3*240 КЛ-1018 ПС 110/345/10кВ Починок произошло в результате коррозия свинцового корпуса муфты с его разгерметизацией и увлажнением пропиточного состава муфты, что привело к пробою фазной изоляции на корпус муфты и возникновению однофазного замыкания на "Землю". | Провести анализ повреждений КЛ 10кВ №1018 от ПС 110/35/6кВ Починок, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа рассмотреть вопрос о целесообразности замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
4460 | 108 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 15:15 | 2018-01-30 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Байгора явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 62-63 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35кВ Н.Байгора на предмет наличия деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35кВ Н.Байгора разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
4461 | 120 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 15:15 | 2018-01-30 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №71-№72 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4462 | 223 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 15:11 | 2018-01-30 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №9 ПС 35 кВ №24 КМАруда произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №13-14 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 35 кВ №24 КМАруда. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушением с включением их в планы работ.
4463 | 67 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 14:50 | 2018-01-30 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации (25 лет). Капитальный ремонт в 2007г. Последние испытания 03.09.2015г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф "В", "С" силового трансформатора ТМ-250 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-10кВ "Райцентр" яч. №2 ПС 110/35/10 Тербуны По результатам испытаний произвести устранение дефектов
4464 | 119 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 14:43 | 2018-01-30 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Козловка произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" при их сближении в момент падения на них ветки дерева обломленной сильными порывами ветра с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, их обтягивании и перекрещивании. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных вне охранной зоны ВЛ, ветви которых могут упасть на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Козловка, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4465 | 111 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 14:36 | 2018-01-30 16:27 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Нежитино в пролётах опор №13-14 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Нежитино выявленные замечаний устранить.
4466 | 66 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 14:32 | 2018-01-30 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное замыкание в пролете опор №6-7 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Хавенка РП 10 кВ Дубовое на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их устранение
4467 | 121 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 14:29 | 2018-01-30 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кв фид.№13(3) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №275-276 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. Далее произошло падение данного дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Дмитриев А.И. |  | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище в пролете опор №275-276. Провести мастерам Зубцовского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
4468 | 278 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 14:25 | 2018-01-30 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Свистовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №83-84 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Свистовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4469 | 64 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 14:02 | 2018-01-30 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ Шумячи-Первомайская произошло в результате падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №43 - №44. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Шумячи-Первомайская, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Шумячи-Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при осмотре ВЛ 35кВ Шумячи-Первомайская нарушения.
4470 | 59 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 13:37 | 2018-01-30 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Аварийное отключение ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10 Быково с неуспешным АПВ произошло по причине междуфазного КЗ, возникшего при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой с дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр на ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10 Быково По результатам осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10 Быково составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персоналу по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра
4471 | 80 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 13:30 | 2018-01-30 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной ТН 30.01.2018 г. в 13 час. 30 мин. по ВЛ-10-6 ПС 35кВ Юдановка явилось кратковременное двухфазное короткое замыкание между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6, произошедшего в результате сброса снежных муфт, образовавшихся при налипании на провода мокрого снега под воздействием сильных порывов ветра до 19 м/с. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Юдановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Юдановка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Юдановка для выявления пролетов с разрегулировкой стрелы провиса провода.
4472 | 74 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 13:22 | 2018-01-30 15:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение потребительской электроустановки ТП № 305 П находящейся на балансе садоводческого товарищества "Химик-3". |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4473 | 98 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 13:16 | 2018-01-30 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание в пролете опор №98-99 по ВЛ-10-5 ПС 110кВ Коротояк произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ветками от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенных на провода порывами ветра до 19 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Коротояк по всей длине с целью выявления деревьев,ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Коротояк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4474 | 252 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 13:07 | 2018-01-30 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Появление на I секции шин 10 кВ сигнала "земля", с последующим отключением действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ровеньки, произошло в результате срыва изолятора фазы "С" на опоре № 248 и схлёста проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №248-249 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ровеньки, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора фазы "С" на опоре № 248 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ровеньки произошел вследствие воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ровеньки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4475 | 256 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 12:51 | 2018-01-30 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ, ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №22-23 упавшим деревом (растущим вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4476 | 263 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 12:45 | 2018-01-30 12:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 67-68, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4477 | 86 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 12:26 | 2018-01-30 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Елань действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №24-25 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 19 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Елань на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Елань наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны.
4478 | 123 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 12:21 | 2018-01-30 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Трехфазное короткое замыкание по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н. Ольшанка произошло в результате перекрытия проводов ВЛ фаз "А", "В", "С" в пролете опор №204-205 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 19 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н. Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н. Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4479 | 692 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 12:20 | 2018-01-30 15:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате длительной эксплуатации (с 1980г) при воздействии неблагоприятных погодных условий, произошло ослабление контакта в месте крепления провода шлейфа фазы «С» от РТП-259 к проходному изолятору КТП 259 ВЛ №9 ПС Ржаксинская. При плохом контакте произошел нагрев контактного соединения, что привело к изменению структуры материала провода и при порывах ветра привело к обрыву провода шлейфа фазы «С» от контакта проходного изолятора и его касанию заземленных частей КТП. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защит на ПС 110кВ Ржаксинская на сигнал. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин), Обрыв провода шлейфа в результате изменения структуры материала при нагреве. | Произвести протяжку контактов РТП-259, КТП 259 ВЛ №9 ПС Ржаксинская. Провести беседу с персоналом проводящих осмотры электроустановок, о необходимости обращать внимание на состояние контактных соединений.
4480 | 85 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 12:15 | 2018-01-30 12:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Авангард из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 48-49 веткой дерева сорванной порывом ветра до 19 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Авангард на предмет наличия деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
4481 | 46 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 12:03 | 2018-01-30 12:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ВЛ-10 кВ 427.13 от ПС 35кВ «Сапогово» отключалась аварийно по причине межфазного КЗ на потребительской ТП 457 собственник Бурцев А.И. |  | Направить письмо собственнику ТП 457 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ 427.13 от ПС 35кВ «Сапогово»
4482 | 694 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 11:37 | 2018-01-30 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская явилось КЗ возникшее в результате срыва вязки провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "С" в пролетах опор №169 – 171. Срыв вязки произошел вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). Вязка была выполнена согласно норм и при плановом осмотре данного недостатка не было. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В процессе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление вязки между линейным проводом и штыревым изолятором, что привело к перетиранию и срыву вязки провода на опоре №170 при сильном порыве ветра. | Провести обход ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4483 | 65 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 11:36 | 2018-01-30 11:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП №8А, находящейся в эксплуатационной ответственности "СЭС" (Санэпедемстанция) |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию действующим нормативно-техническим документам.
4484 | 693 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 11:31 | 2018-01-30 13:07 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 явилось обрыв шлейфа фазы "В" на Р 10 кВ ТП №1072, находящийся на балансе и обслуживании АО "ОРЭС-Тамбов". |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4485 | 99 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 11:30 | 2018-01-30 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-восточного ветра до 17 м/с произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кологрив в пролёте опор №100-101. При падении дерево перекрыло провода и упало на землю, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ неуспешно. РПВ успешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кологрив с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кологрив замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
4486 | 47 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 11:19 | 2018-01-30 12:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 77-78, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7410 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №7410 составить график устранения выявленных замечаний.
4487 | 276 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 11:19 | 2018-01-30 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошло в результате срыва изолятора фазы "С" на опоре №43, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №42-43, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора фазы "С" на опоре №43 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище произошел вследствие воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4488 | 63 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 10:58 | 2018-01-30 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ Шумячи-Студенец с отпайкой на ПС Микуличи произошло в результате падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №3 - №4. |  | По результатам внеочередного осмотр ВЛ 35кВ Шумячи-Студенец с отпайкой на ПС Микуличи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Шумячи-Студенец с отпайкой на ПС Микуличи, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Устранить выявленные при осмотре ВЛ 35кВ Шумячи-Студенец с отпайкой на ПС Микуличи нарушения.
4489 | 64 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 10:48 | 2018-01-30 11:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное замыкание в пролете опор №16-17 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ |  | На ВЛ-10кВ №1 Истобное ПС 110/35/10 Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4490 | 209 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 10:00 | 2018-01-30 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3/18-3/19 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушением с включением их в планы работ.
4491 | 69 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 09:24 | 2018-01-30 12:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 558.06 явилось перекрытие двух проводов ВЛ в пролёте 131-132 веткой принесенной ветром с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, образовавшееся двухфазное к.з. привело к срабатыванию выключателя от МТЗ-10. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 558.06 ПС Никольская, уделить внимание наличию деревьев вне охранной зоны ВЛ. Составить график устранения замечаний выявленных при осмотре.
4492 | 207 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 08:41 | 2018-01-30 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №9 ПС 35 кВ Казацкая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №70 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №70-71 вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое разрушение колпачка и изолятора фазы "В" на опоре №70 ЛЭП 6 кВ №9 ПС 35 кВ Казацкая произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 35 кВ Казацкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4493 | 251 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 07:43 | 2018-01-30 07:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №6/18-6/19, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4494 | 118 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 07:30 | 2018-01-30 08:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-10кВ ф.1002 ПС Ружное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №45-46, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4495 | 117 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 07:00 | 2018-01-30 07:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущеговне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС 35/10кВ Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1006 ПС 35/10кВ Ружное. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС 35/10кВ Ружное с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4496 | 52 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 05:00 | 2018-01-30 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с вызвало срыв изолятора ф. "А" на опоре №3 по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного (более 40 лет) воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации и привело к схлесту проводов и возникновению двухфазного короткого замыкания. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение механического крепления (срыв) штыревого изолятора ф. "А" на опоре №3 в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1232 от ПС Шерекино. Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №1232 от ПС Шерекино. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.
4497 | 275 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-30 00:39 | 2018-01-30 01:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 48 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 731 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 750 - Р 201 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 750 - Р 201 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ ТП 750 - ТП 789 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4498 | 42 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 21:55 | 2018-01-29 22:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Куликовская в пролете опор № 4/12-4/13 произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» КВЛ-10 кВ веткой дерева, при воздействии ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
4499 | 65 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 18:08 | 2018-01-29 19:21 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия металлическим набросом (провод) проводов в пролете оп.№18-19 в следствии воздействия сторонних лиц. |  | Провести работу с населением через СМИ о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током.
4500 | 260 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 16:38 | 2018-01-29 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролёте опор №78-79, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ.
4501 | 75 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 16:04 | 2018-01-29 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 140-141 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Верейка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4502 | 40 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 15:17 | 2018-01-29 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение ветки с высокого дерева (16 м), находящегося вне охранной зоны КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38, что стало причиной возникновения междуфазного к.з., которое было устранено действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 РП 10/10кВ Сабуровская.
4503 | 118 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 14:15 | 2018-01-29 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Синьково-Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. В дальнейшем произошло падение данного дерева на землю. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Синьково-Бологово с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ устранить выявленные дефекты.
4504 | 255 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 14:07 | 2018-01-29 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролёте опор №10/10-10/11, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № ПС 35 кВ Варваровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ.
4505 | 94 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 13:33 | 2018-01-29 13:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №252-253 с последующим падением дерева на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания.
4506 | 191 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 13:29 | 2018-01-29 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№ 111-112, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4507 | 62 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 13:20 | 2018-01-29 15:32 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной отключения В-10 кВ №13 " Кн. Байгора " ПС 35/10 кВ "Кн. Байгора" действием релейной защиты "ТО" послужило межфазное К.З. проводов из-за упавшего дерева в пролете опор №9-10, в результате не санкционированной вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ посторонними лицами. |  | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба.
4508 | 59 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 13:10 | 2018-01-29 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля ААБ 3х95 (год ввода в эксплуатацию 1981 г., дата последних испытаний 07.11.2014 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 37 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника явилось устойчивое междуфазное К.З., вызванное пробоем междуфазной изоляции кабеля. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника на участке от ТП 045 до ТП 105П и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
4509 | 119 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 13:03 | 2018-01-29 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово(Заборье) произошло по причине межфазного КЗ проводов в пролете опор №2-4-№3-4 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порыва ветра. |  | Выполнить внеочередной омотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово(Заборье). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово(Заборье) дефекты.
4510 | 91 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 12:26 | 2018-01-29 13:46 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Якимово в пролётах опор №8-9 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возникло межфазное К.З., далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Якимово выявленные замечаний устранить.
4511 | 90 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 11:51 | 2018-01-29 12:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ БХЗ в пролёте опор №27-28. Ветка при падении легла на провода ВЛ, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ БХЗ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ БХЗ, при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев
4512 | 218 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 11:21 | 2018-01-29 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 272 каб.Б в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4513 | 93 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 09:12 | 2018-01-29 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Елегино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №7-8 с последующим падением дерева на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
4514 | 690 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 05:58 | 2018-01-29 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная явилось земля в сети 10 кВ фазы "С" возникшая в результате срыва вязки провода и падения его на заземленную траверсу опоры №6.2. Срыв вязки произошел вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). Вязка была выполнена согласно норм и при плановом осмотре данного недостатка не было. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В процессе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление вязки между линейным проводом и штыревым изолятором, что привело к перетиранию и срыву вязки провода на опоре №6.2 при сильном порыве ветра. | Провести обход ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4515 | 691 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 05:58 | 2018-01-29 06:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ П.Пригородная явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №56-57. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №56-57. |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4516 | 130 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-29 05:30 | 2018-01-29 05:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны КВЛ 6 кВ № 08 РП 57 в пролете опор №2-№3. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно.АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. |  | Организовать внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ № 08 РП 57 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 6 кВ № 08 РП 57 нарушения.
4517 | 142 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 23:11 | 2018-01-28 23:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 01 ДСК ПС 35/10 "Лесные Поляны" в пролете опор №60-№61. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" нарушения.
4518 | 141 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 22:11 | 2018-01-29 02:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №40-№41 деревом, упавшим из пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 Геологораз ПС 35/10кВ Лесные Поляны под воздействием сильных порывов ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно, АПВ - правильно, неуспешно. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Геологоразведка" ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КВЛ 10 кВ №5 "Геологоразведка" ПС 35/10кВ "Лесные поляны" нарушения.
4519 | 688 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 20:26 | 2018-01-28 20:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комсомольская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №(6-13) – (6-14). При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №(6-13) – (6-14). |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4520 | 127 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 20:26 | 2018-01-28 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "землю" в результате падения провода на траверсу опоры №6 ВЛ-10кВ №2 (Обновленское) РП-10кВ (Кременево) из-за разрушения штыревого изолятора фазы "А". Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения и изменения свойств фарфора при длительной эксплуатации (с 1978 г.) Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 6 ВЛ-10кВ №2 (Обновленское) РП-10кВ (Кременево) в результате естественного старения и изменения свойств фарфора при длительной эксплуатации (с 1978 г.). При разрушении изолятора произошло падение провода фазы "А" на траверсу опоры №6. | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП-317 (Лапушка) ВЛ-10кВ №2 (Обновленское) РП-10кВ (Кременево) с целью выявления дефектных изоляторов. Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатации ВЛ-10кВ №2 (Обновленское) РП-10кВ (Кременево) с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре отпайки на ТП-317 (Лапушка) ВЛ-10кВ №2 (Обновленское) РП-10кВ (Кременево).
4521 | 89 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 18:37 | 2018-01-28 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролёте опор №19-20. Ветка при падении легла на провода ВЛ, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Матвеево на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 35/10 кВ Матвеево выявленные замечания устранить.
4522 | 259 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 17:19 | 2018-01-28 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 119-120, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4523 | 61 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 15:48 | 2018-01-28 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной перерыва в электроснабжении послужило повреждение силового трансформатора ТМ-10/0,4 /100 кВА КТП-701, вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 25 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 29.03.2016 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 1992. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой электрической изоляции, между обмотками, высокого напряжения (ВН) и обмотками низкого напряжения (НН). | На ВЛ-10 кВ «Селки» провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР)
4524 | 73 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 15:18 | 2018-01-28 15:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Солигалич действием защиты явилось повреждение силового трансформатора с перегоранием в/в предохранителей на ведомственной ТП "ИП Федоров". Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной ТП "ИП Федоров" ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 110/35/10 Солигалич, с требованием устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
4525 | 56 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 14:36 | 2018-01-28 16:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной аварийного отключения (перегорание плавких вставок предохранителей) КТПП-1 ККРС Юшино Л-1016 ПС 35/10кВ Караваево явилось повреждение силового трансформатора ТМГ-25/10 кВ в результате межфазного перекрытия низковольтных шпилек фаз "А" и "В" трансформатора кошкой. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной межфазного замыкания трансформатора МГ-25/10 между ф."А" и ф."В" явилось перекрытия низковольтных шпилек фаз "А" и "В" трансформатора кошкой и срабатывание ВВ предохранителей ПК-10 ф."А" и ф."В". | Произвести внеплановый осмотр КТПП-1 ККРС Юшино Л-1016 ПС 35/10кВ Караваево для определения путей доступа животных к электрооборудованию КТПП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра КТПП-1 ККРС Юшино Л-1016 ПС 35/10кВ Караваево дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
4526 | 113 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 14:19 | 2018-01-28 15:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение РВА (отпайка на ТП-10/0,4кВ «Кривцово») от ВЛ-10кВ ф.03(9) ПС-110/10кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке к ТП-10/0,4кВ «Кривцово». |  | Направить письмо председателю с/т "Кривцово", являющегося собственником ТП-10/0,4кВ Кривцово, о приведении электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4527 | 80 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 11:39 | 2018-01-28 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10кВ Воронье на провода ВЛ, в пролете опор № 38 - №39, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10кВ Воронье от действия МТЗ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждения ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС 35/10 " Воронье" нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить обход ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС 35/10кВ "Воронье", на предмет наличия деревьев и веток деревьев находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ, угрожающие падением на провода при сильных порывов ветра. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС 35/10кВ "Воронье" устранить выявленные замечания (при их наличии).
4528 | 74 | Калачеевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 11:25 | 2018-01-28 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-6 ПС 35кВ Семеновка произошло в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №18 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение колпачка изолятора фазы «В», на опоре № 18 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Семёновка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий, а также скол головки изолятора вследствие удара о металлическую траверсу при срыве изолятора. При периодическом осмотре в августе 2017г. дефектов не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Семеновка в пролетах опор №№ 6-21 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Семеновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4529 | 31 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 11:10 | 2018-01-28 13:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия телом птицы воздушного промежутка между проводом АС-35 фазы «С» и траверсой опоры №100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное, возникло однофазное замыкание на землю, устраненное отключением В 10 кВ №10 оперативным персоналом. |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС.
4530 | 72 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 09:56 | 2018-01-28 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка в пролете опор №4/24-№4/25 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью 12-18м/с, при падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "В", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов освободив их и под собственной тяжестью упало на землю. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода, в том числе из-за границ охранной зоны. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка устранить выявленные замечания.
4531 | 55 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 09:43 | 2018-01-28 11:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной оперативного вывода в ремонт силового трансформатора ТМ-160/10 ГКТПП-22 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лукино явилось отсутствие напряжения в фазе "В" обмотки 0,4 кВ, из-за ее повреждения в следствие ухудшения диэлектрических свойств межвитковой изоляции обмотки в ходе длительной (более 25 лет) эксплуатации с возникновением межвиткового замыкания. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Причиной отсутствия напряжения (вывода ф. В 0,4кВ) трансформатора ТМ-160/10 ГКТПП-22 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лукино явилось термическое повреждение (обрыв) н/в обмотки силового трансформатора вследствие межвиткового замыкания, возникшего из-за повреждения межвитковой изоляции. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра силовых трансформаторов ТП, запитанных от ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лукино дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Организовать проведение осмотра с проведением пирометрического контроля вводов 0,4кВ силовых трансформаторов ТП, запитанных от ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лукино с трансформаторами старше 25 лет.
4532 | 157 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-28 02:22 | 2018-01-28 04:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №9-1-№9-2 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4533 | 272 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 21:18 | 2018-01-27 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камызино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №10/3-10/4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камызино.
4534 | 54 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 19:59 | 2018-01-27 21:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ №1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось повреждение оборудования потребителя электрической энергии - ООО "БАНКОМ" в РУ-10кВ КТП-153(ведомственная). |  | Направить письмо-претензию в адрес потребителя - владельца КТП-153.
4535 | 165 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 18:12 | 2018-01-27 18:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 75-76, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Пищепром. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4536 | 211 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 16:29 | 2018-01-27 17:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 5 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 959 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 5-ТП 959 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 5-ТП 959 ПС 110 кВ Крейда в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 5-ТП 959 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4537 | 226 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 16:29 | 2018-01-27 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за пробоя изоляции фазы «А», с последующим электродуговым повреждением изоляции фазы «В» КЛ 6 кВ Город 4-РП 5 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции фаз «А», «В» КЛ 6 кВ Город 4-РП 5 ПС 110 кВ Крейда в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 4-РП 5 ПС 110 кВ Крейда. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4538 | 115 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 16:28 | 2018-01-27 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-61 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. В дальнейшем произошло падение данного дерева на землю. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь устранить выявленные дефекты.
4539 | 76 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 16:22 | 2018-01-27 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), В результате пучения грунта вместе прохождения КЛ произошло повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты и как следствие междуфазное КЗ и отключение КЛ от МТЗ. РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, На участке ТП-63 - ТП-68. произошло повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты в результате провала грунта вместе прохождения КЛ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-63 - ТП-68. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-63 - ТП-68. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-63 - ТП-68 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-63 - ТП-68 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4540 | 92 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 15:13 | 2018-01-27 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра 12-17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Сухоногово на провода ВЛ в пролете опор №28-№29, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-03 ПС Сухоногово от действия МТЗ. При воздействии ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Сухоногово нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудовани РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. |  | Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Сухоногово. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Сухоногово устранить выявленные замечания (при их наличии).
4541 | 79 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 13:49 | 2018-01-27 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра (с порывами до 15 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода у опоры №3, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-01 ПС Островское от действия МТЗ, АПВ неуспешно. После КЗ ветка под действием ветра упала на землю под провода, РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответсвует НТД. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. |  | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Островское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Островское обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
4542 | 105 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 12:55 | 2018-01-27 15:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №11.6 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/35/10кВ Клетнянская (ВЛ в эксплуатации с 1980 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №11.6 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/35/10кВ Клетнянская привёл к схлесту проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №11.5-№11.6, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №11.1 до опоры №11.11. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4543 | 53 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 11:56 | 2018-01-27 13:16 | Проезд крупногабаритной техники, Причиной аварийного отключения ВЛ №09 ПС 35/10 Высокое явилось междуфазное К.З. в пролете опор 107-108 ВЛ №09 ПС 35/10 Высокое, возникшее из-за обрыва провода транспортным средством, принадлежащим ИП Ремешевскому и схлеста его с проводом неповрежденной фазы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной обрыва одного провода ВЛ №09 ПС 35/10 Высокое явилось внешнее механическое воздействие на провода ВЛ в пролете опор 107-108 транспортным средством, принадлежащим ИП Ремешевскому. | Направить в адрес ИП Ремешевский письмо с требованием о согласовании проведения работ в охранной зоне ВЛ с представителями Новодугинского РЭС. Подать заявку в Отдел по связям с общественностью о размещении в СМИ заметку о соблюдении охранных зон ВЛ при проведении работ. Произвести обследование опор №107, 108, подвергшихся внешнему динамическому воздействию. С выдачей заключения о пригодности к подъему с применением монтерских лазов.
4544 | 106 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 11:23 | 2018-01-27 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ 1027 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1027 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4545 | 686 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 10:58 | 2018-01-27 11:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Селезневская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №11-12. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №11-12. |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Селезневская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4546 | 64 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 10:53 | 2018-01-27 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 20-21 сломанной порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Березовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4547 | 63 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 10:00 | 2018-01-27 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 27-28 сломанной сильным порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Березовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4548 | 100 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 09:55 | 2018-01-27 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №125-№126 упавшей, при сильном ветре, веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1025 ПС 110/35/10кВ Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4549 | 77 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 09:11 | 2018-01-27 10:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-18 маг.1817 - ТП-171 2 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-18 маг.1817 - ТП-171 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-18 маг.1817 - ТП-171 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-18 маг.1817 - ТП-171 2 с.ш. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ РП-18 маг.1817 - ТП-171 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4550 | 212 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 09:10 | 2018-01-27 09:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Г 19 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Г 19 - РП 46 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 10 кВ Г 19 - РП 46 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Г 19 - РП 46 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4551 | 271 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 07:52 | 2018-01-27 08:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Южная, с последующим отключением на РП 59 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 717 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 717 - ТП 696 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 717 - ТП 696 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте про-изошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 717 - ТП 696 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ.
4552 | 78 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 03:00 | 2018-01-27 03:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-417 2 с.ш. - ТП-431 2 с.ш. (кабель 1979 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-417 2 с.ш. - ТП-431 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-417 2 с.ш. - ТП-431 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-417 2 с.ш. - ТП-431 2 с.ш. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ТП-417 2 с.ш. - ТП-431 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4553 | 132 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-27 02:21 | 2018-01-27 04:58 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор № 104-№105 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 103-№104 ветками дерева, поврежденного бобрами и упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" .
4554 | 689 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 23:14 | 2018-01-27 01:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 34-35 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 11 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Ракшинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4555 | 254 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 21:42 | 2018-01-26 21:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 1/21-1/22, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4556 | 27 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 19:20 | 2018-01-26 20:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Шепино в пролете опор № 99-100 произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ ветвями дерева, при воздействии ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Шепино нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Шепино по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Шепино в пролете опор №№99-100.
4557 | 253 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 16:11 | 2018-01-26 16:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Свистовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №103-104 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Свистовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4558 | 70 | Павинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 15:16 | 2018-01-26 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Хорошая в пролете опор №55-56 обнаружено касание дерева провода фазы "В". Дерево выпало из за приделов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега, при прохождении обильного снегопада. При касании деревом фазного провода возникло замыкание на землю через тело дерева. Провод ВЛ не поврежден. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести внеочередной осмотр Ф10-01 ПС 35/10 кВ Хорошая с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам осмотра Ф10-01 ПС 35/10 кВ Хорошая устранить выявленные замечания.
4559 | 87 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 14:37 | 2018-01-26 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружена ветвь дерева, лежащая под проводами ВЛ в пролете опор №31-32, упавшая из за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов юго-восточного ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении ветвью были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея, при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев.
4560 | 38 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 10:40 | 2018-01-26 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ №541 ПС 35кВ Волобуевка явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю образовавшегося при обрыве провода фазы «С» в пролете опор №41 – 42. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной обрыва провода фазы «С» ВЛ-10кВ №541 ПС 35кВ Волобуевка явился плохой контакт шлейфа на изоляторах метиза, что привело к нагреву с последующим отгоранием концевой вязки и падением провода на землю. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №541 ПС 35кВ Волобуевка с целью выявления дефектов. На основании осмотра ВЛ-10кВ №541 ПС 35кВ Волобуевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести обучение персонала выявлению дефектов ВЛ, и оформлению результатов осмотра.
4561 | 116 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 10:35 | 2018-01-26 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №117 – 118 деревом упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, с последующим падением дерева на землю. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Бор. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Бор устранить выявленные дефекты.
4562 | 135 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 10:35 | 2018-01-26 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на опоре № 1 на участке КВЛ-6кВ ПТ-1(Резинотехника) лин. №35 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 2001г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на опоре № 1 на участке КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2001г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр на опоре № 1 КВЛ-6кВ ПТ-1(Резинотехника) лин. №35 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе КЛ. По результатам осмотра на опоре № 1 КВЛ-6кВ ПТ-1(Резинотехника) лин. №35 устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации кабельных линий и членам бригады, о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
4563 | 273 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 10:10 | 2018-01-26 10:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на ТП 145 А действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 145 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 145 А - ТП 145 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 145 А - ТП 145 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 145 А - ТП 145 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4564 | 204 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 09:58 | 2018-01-26 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 40 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 187 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 40-ТП 187 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 40-ТП 187 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 40-ТП 187 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4565 | 59 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 09:55 | 2018-01-26 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН 26.01.2018г. послужило однофазное замыкание на землю по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны , из-за перекрытия воздушного промежутка между проводом ф"А" и металлоконструкцией ЛР-3-4 веткой от дерева ,растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной сильным порывом ветра до 14 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
4566 | 63 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 09:27 | 2018-01-26 09:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-16 ПС Катунино действием защиты с не успешным АПВ явилось К.З. возникшее вследствие перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №31-32 с последующим падением дерева на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ Ф10-16 ПС Катунино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10кВ Ф10-16 ПС Катунино устранить выявленные замечания.
4567 | 60 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 08:35 | 2018-01-26 10:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-632 ПС 110/6 кВ Пластмасс произошло вследствие междуфазного К.З. в результате старения изоляции соединительной муфты из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение соединительной муфты марки СС-100 в результате старения изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ №632 ПС 110/6кВ Пластмасс (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
4568 | 69 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 08:34 | 2018-01-26 08:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-12 в пролете опор №29-30, возникло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ Ф 10-12 от действия защит. При воздействии ветра произошло падение ветки с проводов на землю. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухих или гнилых деревьев, ветвей деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Сусанино устранить выявленные замечания (при их наличии).
4569 | 58 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 08:20 | 2018-01-26 10:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Александровка послужило однофазное замыкание на землю фазы "В" из-за обрыва провода на опоре №123 при его истирании в месте крепления к изолятору в результате длительной эксплуатации и воздействием ветра до 16 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы "В" на опоре №123 по ВЛ 10 №3 ПС 35 кВ Александровка произошел из-за его истирания при изменении структуры материала в результате длительной эксплуатации (29 лет) и ветровой нагрузке до 16 м/с. | Провести внеочередной осмотр по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Александровка в пролетах опор №115-132 с применением бинокля, для определения состояния в месте крепления проводов к изоляторам. По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4570 | 110 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 07:15 | 2018-01-26 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ на КТП 10/0,4кВ Плешково (запитанной от ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи), из-за перекрытия веткой шлейфов 10кВ ф.«А» и ф.«В», принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токоведущие части электроустановок. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты.
4571 | 51 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 06:09 | 2018-01-26 06:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ 10кВ №016 действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №56-№57 с деревьев стоящего в охранной зоне ВЛ. |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №016 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №016 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Провести техническое обучение на тему: "Выявление дефектов на ВЛ-0,4-10кВ" Провести расчистку трассы ВЛ 10кВ №016 в пролетах опор №56-№57 от ДКР.
4572 | 685 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 05:20 | 2018-01-26 08:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская явилось "Земля" на 1 сек. 10 кВ фазы "С" возникшее в результате обрыва провода фазы "С" и падение его на землю в пролете опор №32-33. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "С" и падения его на землю в пролете опор №32-33. | Провести обход ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную работу с мастером Орловым А.В. о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок.
4573 | 181 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 05:01 | 2018-01-26 05:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала «земля» на 2 секции 10 кВ ПС 110 кВ Чернянка произошло в результате обрыва провода фазы «А» в месте контактного соединения в соединительном зажиме в пролете опор №23-24 ЛЭП 10 кВ №28 ПС 110 кВ Чернянка с последующим падением провода на землю вследствие ухудшения свойств материала соединительного зажима. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №23-24 ЛЭП 10 кВ №28 ПС 110 кВ Чернянка в месте контактного соединения в соединительном зажиме произошел в результате ухудшения свойств материала соединительного зажима. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №28 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4574 | 90 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 04:22 | 2018-01-26 04:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «С» и «В» в пролете опор №4/231-№5/231 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки , что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4575 | 158 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 03:33 | 2018-01-26 04:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 6 кВ фазы "А" в РУ 6 кВ ЗТП 84 ВЛ 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами фаз "А" и "В" шинного моста 6 кВ на участке от ПК 6 кВ до силового трансформатора животным (кот), вследствие его проникновения в РУ 6 кВ через не герметично закрытое вводное отверстие КЛ. |  | Произвести внеочередной осмотр ЗТП 84 ВЛ 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино. Выполнить герметизацию вводного отверстия КЛ в РУ 6 кВ ЗТП 84 ВЛ 6кВ Город-5 ПС Шебекино, исключающую проникновение животных. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4576 | 55 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-26 01:06 | 2018-01-26 03:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре № 34 ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье ПС Курино в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.07.1982г. Капитальный ремонт – 30.09.2013г. Периодический осмотр - 10.05.2017г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 34 ВЛ-10 кВ №5 Вертячье ПС Курино в результате разрушения (пробоя) изолятора фазы «А». | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №5 Вертячье ПС Курино опоры №№ 28-47. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки.
4577 | 61 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 22:01 | 2018-01-25 22:04 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение В ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за двухфазного короткого замыкания вследствие кратковременного перекрытия проводов фаз «В», «С» в пролёте опор № 26-16 -- 26-17 крупногабаритным сторонним автотранспортным средством. |  | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
4578 | 186 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 21:38 | 2018-01-25 21:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/8-5/9 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4579 | 54 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 20:42 | 2018-01-25 23:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ № 19 ПС Хлевное, вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации - с 01.01.1991г. Капитальный ремонт – 30.06.2014г. Периодический осмотр – 12.04.2017г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Однофазное короткое зымыкание на землю, из-за обрыва провода А-50 фазы «А» в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Хлевное. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ №19 ПС Хлевное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ №19 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
4580 | 158 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 20:37 | 2018-01-25 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №9 "Дмитриевский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в пролете опор №184-185. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4581 | 60 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 20:32 | 2018-01-25 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Вохма установлено, что причиной появления "земли" явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №49/256-50/256 в следствии падения дерева из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью 12-17м/с , при обрыве провод лег на землю, что и привело к возникновению замыкания на землю. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 49/256-50/256 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Вохма упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Вохма, с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Вохма устранить выявленные замечания.
4582 | 46 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 18:26 | 2018-01-25 19:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Междуфазное КЗ в результате повреждения силового кабеля ААБ 3*185 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ №601 ПС 110/35/6кВ Рославль от ТП 040 до ТП 138 в результате изменения диэлектрических свойств материала кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 47 лет с 1970 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабеля марки ААБ 3*185 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ №601 ПС 110/35/6кВ Рославль от ТП 040 до ТП 138 произошло из-за электрокоррозии алюминиевой оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции с последующим пробоем межфазной изоляции и возникновением межфазного КЗ. | По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. Провести анализ повреждений участка ТП-40 - ТП-138 КЛ-6кВ №601 ПС 110/35/6 кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт.
4583 | 50 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 16:31 | 2018-01-25 19:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ 10кВ 515 явилось межфазное короткое замыкание из-за наезда стороннего транспорта на опору №151 ВЛ 10кВ №515, что привело к излому и падению опор №151, и разрушению 3 изоляторов ШФ-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате наезда стороннего транспорта на опору №151 ВЛ 10кВ №515 произошел излом и падение опор №151, разрушение 3 изоляторов ШФ-10. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №515 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №515 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
4584 | 85 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 16:17 | 2018-01-25 16:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Завражье стало междуфазное К.З. возникшее при перекрытии телом животного шлейфов фаз "С" и "В" на подстанционном разъединителе Р-187 на опоре №6/5. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить верховой осмотр опоры №6/5 и Р-178 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Завражье с целью выявления возможного повреждения оборудования опоры ВЛ. По результатам верхового осмотра опоры №6/5 и Р-178 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Завражье устранить выявленные дефекты.
4585 | 58 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 15:36 | 2018-01-25 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Вохма в пролете опор №50-51 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода в пролетах опор №48-50, 51-52 после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел схлест проводов соседних фаз в пролете опор №50-51, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами северо-восточного ветра 12-17м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Вохма, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 Вохма устранить выявленные замечания.
4586 | 28 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 15:19 | 2018-01-26 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Бакланово в пролете опор № 22-23 произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ веткой дерева, при воздействии ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Бакланово.
4587 | 225 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 14:39 | 2018-01-25 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №40-41 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4588 | 57 | Октябрьский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 13:28 | 2018-01-25 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), при аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Луптюг в пролете опор №83-84 обнаружено дерево под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, после длительного прохождения обильного снегопада. При падении дерево зацепилось своей вершиной за провода ВЛ перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, после чего дерево под тяжестью собственного веса отцепилось от проводов, освободив их и упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Луптюг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящиеся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Луптюг устранить выявленные замечания.
4589 | 95 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 12:55 | 2018-01-25 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА произошло в результате перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №61-№62 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4590 | 37 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 12:39 | 2018-01-25 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 56-57, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ. |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №771 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №771 составить график устранения выявленных замечаний
4591 | 95 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 11:35 | 2018-01-25 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №66-№67 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. Работа МТО правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4592 | 59 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 11:03 | 2018-01-25 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра до 17 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №15-16, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-11 на ПС Исаево от действия МТЗ, АПВ не успешно. После КЗ ветка под действием ветра упала на землю под провода. РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Справка по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-11 ПС Исаево на предмет наличия деревьев, веток деревьев ,находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-11 ПС Исаево устранить выявленные замечания (при их наличии).
4593 | 24 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 10:52 | 2018-01-25 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Знаменская произошло из-за возникновения однофазного КЗ на землю, в результате перекрытия фазы "В" и траверсы веткой дерева на опоре № 2/8. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ № 16 ПС Знаменская нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Знаменская.
4594 | 61 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 10:04 | 2018-01-25 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" на опоре № 160 ф. 10-02 ПС Клеванцово, стало разрушение стеклянного штыревого изолятора. Разрушение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств изолятора, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, грозовые перенапряжения), и как сопутствующее обстоятельство -усиление ветра до 15 м/с, что в дальнейшем, привело к разрушению штыревого изолятора ШС-10 и возникновению однофазного замыкания на землю через ж/б опору. Повреждений провода нет. Изолятор в эксплуатации с 1984 года . Метеосправка приложена к акту. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение стеклянного штыревого изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре № 160 ф.10-02 ПС Клеванцово. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Клеванцово с применением бинокля для выявления дефектов изоляторов. После проведения осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).
4595 | 89 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 10:00 | 2018-01-25 11:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Перегорание ПК-10кВ фазы "С" вследствии наброса на ввод 10кВ фазы "С" трансформатора КТП проволоки посторонними лицами. |  | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго".
4596 | 66 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 09:18 | 2018-01-25 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, участок от ЛР №24 до ТП-98. (кабель 1991 года). | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте участок от ЛР №24 до ТП-98. Оборудование РЗА работало правильно. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ от ЛР №24 до ТП-98. Выполнить осмотр концевых разделок на участке КЛ от ЛР №24 до ТП-98. По результатам обхода кабельной трассы КЛ-6 кВ от ЛР №24 до ТП-98 и осмотра концевых разделок на участке КЛ от ЛР №24 до ТП-98 устранить выявленные замечания (при их наличии)
4597 | 61 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 08:01 | 2018-01-25 09:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ-1009 15РП на целом горизонтальном участке кабеля прокладки в земле на участке от 15ТП-14 до ТП 175, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ-1009 15РП явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ марки АСБ 3х185 мм2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле от 15ТП-14 до ТП 175. | Провести анализ отключений КЛ-1009 15РП по причине повреждения кабельного участка от 15ТП-14 до ТП 175. По результатам, принять решение о целесообразности замены кабельного участка.
4598 | 64 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-25 00:19 | 2018-01-25 02:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС СУГРЭС (год ввода в эксплуатацию 1982) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ф.625 ПС СУГРЭС- ТП-19 . | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ф.625 от ПС СУГРЭС до ТП-19. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6кВ ф.625 от ПС СУГРЭС до ТП-19 По результатам обхода КЛ-6 кВ ф.625 и осмотра концевых разделок в КЛ-6кВ ф.625 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4599 | 109 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 23:40 | 2018-01-24 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения В 10кВТ 1 с погашением 1 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10 кВ Осташков явилось межфазное КЗ на отходящем фидере КЛ-10кВ №25 (абонентский), и не отключение "пропуск" этого КЗ выключателем В 10кВ КЛ 10 кВ №25 из-за отказа в работе защит, по причине неисправности блока управления выключателем BU/TEL-100/220-12-03A из-за его старения. Ответственный за эксплуатацию инженер УОРЗиПА Торжокской ПБ Данилов М.И. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Не отключение "пропуск" короткого замыкания выключателем В 10кВ КЛ 10 кВ №25 (абонентский ) произошло по причине неисправности блока управления выключателем BU/TEL-100/220-12-03A. Ответственный за эксплуатацию инженер УОРЗиПА Торжокской ПБ Данилов М.И. | Направить на завод-изготовитель блок управления BU/TEL-100/220-12-03A для выяснения причин выхода из строя. По результатам определения причин отказа заводом-изготовителем разработать мероприятия по предотвращению подобных отказов. Провести внеочередной инструктаж инженерам УОРЗиПА ТорПБ по вопросам соблюдения требований НТД.
4600 | 112 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 20:19 | 2018-01-24 20:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4 – 5 (отп. №525) веткой дерева, принесенной сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам внеочередного смотра ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
4601 | 22 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 19:00 | 2018-01-24 19:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате излома и падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ вследствие ветровой нагрузки, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№ 56-57 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Путимец, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец.
4602 | 128 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 18:42 | 2018-01-24 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №8 Варусово ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в пролете опор №16-№17 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №16. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Обрыв вязки провода износа вязки провода фазы "С" на опоре №16 в результате износа в процессе эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 Варусово ПС Борисоглеб с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также выявления ослабления вязок крепления провода. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации оборудования в соответствии с НТД. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных угрожающих деревьев, а также укрепление выявленных ослабенных вязок.
4603 | 219 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 17:38 | 2018-01-24 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №79-80 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ.
4604 | 134 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 17:31 | 2018-01-24 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/48-2/49 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4605 | 120 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 17:12 | 2018-01-24 20:12 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение Н-82 ВЛ 10кВ №202 "Горплодоовощторг" ПС 110/10кВ "Брагино" в результате короткого замыкания, возникшего при обрыве проводов всех фаз в пролете опор №101-№102 техникой при производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ сторонними лицами. Виновных лиц на месте повреждения не обнаружено. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ Брагино в пролете опор №101-№102 техникой при производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ сторонними лицами. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №202 "Горплодовощторг" ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №202 "Горплодовощторг" ПС 110/10 кВ "Брагино" нарушения. Провести претензионную работу с лицами производившими несанкционированные погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ-10кВ №202 "Горплодовощторг" ПС 110/10 кВ "Брагино".
4606 | 83 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 16:08 | 2018-01-24 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-восточного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ в пролёте опор №11-12. Ветка при падении легла на провода ВЛ, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ БХЗ, при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев
4607 | 82 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 15:23 | 2018-01-24 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) обнаружено дерево, лежащее под проводами в пролете опор №46-47, упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега при прохождении обильного снегопада. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Антропово (р) замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
4608 | 129 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 14:57 | 2018-01-24 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами ф. "В" и "С" в пролете опор №43-44, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4609 | 62 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 14:47 | 2018-01-24 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра (до 17м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №3-№4, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-13 ПС Красная Поляна от действия МТЗ, АПВ неуспешно. После КЗ ветка под действием ветра осталась висеть на одном проводе, РПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. |  | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна с целью выявления деревьев и веток деревьев в том числе за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-13 ПС 110/35/10 кВ Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
4610 | 52 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 14:40 | 2018-01-24 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Белогорье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №251-252 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 12 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, растущих из внеохранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4611 | 81 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 14:20 | 2018-01-24 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-восточного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Екатеринкино в пролёте опор №79-80. Ветка при падении легла на провода ВЛ-10 кВ, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Екатеринкино на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Екатеринкино выявленные замечания устранить.
4612 | 107 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 14:07 | 2018-01-24 14:52 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №106 – 107 деревом упавшим из вне охранной зоны, спиленным посторонними лицами. При междуфазном КЗ на ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево действием 1 зоны ДЗ отключен В 110кВ Бибирево на ПС 220/110/35/6кВ Нелидово (Валдайское ПМЭС), в результате при пропадании напряжения на ПС 110/35/10кВ Торопец произошел пуск АВР шин 110кВ ПС 110/35/10кВ Торопец, через 16 сек. АВР воздействовало (неуспешно) на отключение В 110кВ Ерохино ПС 110/35/10кВ Торопец. Отказ АВР 110кВ ПС 110/35/10кВ Торопец произошел в результате того, что действием АВР 110кВ не отключился В 110кВ Ерохино из-за повреждения жилы контрольного кабеля АКВВГ 14*2,5 (перемычка между панелью АВР 110кВ и панелью В 110кВ Ерохино) вторичных цепей РЗА. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Повреждение жилы контрольного кабеля АКВВГ 14*2,5 (перемычка между панелью АВР 110кВ и панелью В 110кВ Ерохино) вторичных цепей РЗА, произошло по причине излома токоведущий жилы контрольного кабеля на изгибе в месте ослабленного сечения. | По факту ТН от 24.01.2018 на ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами. Провести замену кабеля АКВВГ 14х2,5 на КВВГ нг 7х2,5 Пересмотреть программу проверки АВР шин 110кВ ПС 110/35/10кВ Торопец и включить пункт о проведении опробования действия на отключение В 110кВ Ерохино от схемы АВР шин 110кВ.
4613 | 40 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 13:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной оперативного вывода из работы ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось однофазное замыкание на землю на ведомственной отпайке, принадлежащей ООО "Аэроагро". |  | Направить письмо-претензию в адрес ООО "Аэроагро" - потребителя - владельца поврежденной отпайки за Р 1-1 ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка.
4614 | 94 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 12:40 | 2018-01-24 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №13/157-14/157 ВЛ-10кВ ф.110 ПС 35/10 кВ Гордеевка, при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.110 ПС 35/10 кВ Гордеевка. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-110 ПС 35/10кВ ПС Гордеевка с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4615 | 105 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 12:20 | 2018-01-24 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревьями, упавшими на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ Погорелое Городище на участке линии за ЛР-1 (данный участок ВЛ-10 кВ запитан от ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище через НТР ЛР-2) в пролетах опор №251-253 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области с обрывом проводов в данных пролетах опор . Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Емельянов В.Л. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов в пролетах опор №251-253 ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ Погорелое Городище на участке линии за ЛР-1 (данный участок ВЛ-10 кВ запитан от ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище через НТР ЛР-2) произошел в результате механического воздействия при падении деревьев в данных пролетах опор. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Емельянов В.Л. | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №251-253 ВЛ-10 кВ №18 ПС 35/10 кВ Погорелое Городище Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
4616 | 55 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 11:27 | 2018-01-24 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия вершиной дерева проводов соседних фаз в пролете опор №31-32 с последующим падением дерева на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания.
4617 | 43 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 11:17 | 2018-01-24 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Межфазное КЗ, вызванное падением на провода в пролете опор №24-25 ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13201 от ЦРП-10 кВ Плотина Произвести выпиловку (обрезку крон) деревьев в пролете опор №24-25. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №13201 составить график устранения выявленных замечаний. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ.
4618 | 41 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 10:22 | 2018-01-24 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "Землю" в результате пробоя с разрушением штыревого изолятора ШС-10Г фаза "С" на опоре №105 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. В эксплуатации более 35 лет, с 1979 года. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции с разрушением стеклянного штыревого изолятора ШС-10Г фаза "С" на опоре №105 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки с падением провода на заземленную металлическую траверсу и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки и проверки сопротивления контура заземления опоры №105 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить проверку сопротивления контура заземления опоры №105 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки.
4619 | 54 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 10:06 | 2018-01-24 11:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При аварийном обходе ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Пронино у подножия опоры №12 обнаружена мертвая птица которая при посадке на траверсу своими крыльями перекрыла провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Птица пораженная действием электрического тока упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Пронино с применением средств визуального приближения (бинокля). Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Пронино.
4620 | 82 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 08:47 | 2018-01-24 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на поре №99 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/35/10кВ Почепская. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «С» на опоре №99 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/35/10кВ Почепская, привёл его падению на землю в пролете опор №98-№99, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1023 ПС 110/35/10кВ Почепская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/35/10кВ Почепская на участке от опоры №90 до опоры №100. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4621 | 93 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 08:25 | 2018-01-24 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на поре №179 ВЛ-10кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Гордеевка . | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «С» на опоре №179 ВЛ-10кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Гордеевка , привёл его падению на землю в пролете опор №178-№179, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ Ф-105 ПС 35/10кВ Гордеевка для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35/10кВ Гордеевка на участке от опоры №175 до опоры №185. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4622 | 42 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 07:20 | 2018-01-24 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №136 - №137 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №136-№137 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4623 | 114 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 07:06 | 2018-01-24 07:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №111-112 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4624 | 79 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 06:57 | 2018-01-24 08:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В», в месте крепления к изолятору на опоре №38 ВЛ-10кВ ф.100 ПС 35/10кВ Истопки (ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «В» на опоре №38 ВЛ-10кВ ф.100 ПС 35/10кВ Истопки привёл к схлесту проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №37-№38, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.100 ПС 35/10кВ Истопки. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.100 ПС 35/10кВ Истопки на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4625 | 102 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 06:50 | 2018-01-24 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты) произошло по причине межфазного короткого замыкания из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №267-№268 образовавшегося в результате увеличения стрелы провиса проводов в данном пролете опор под тяжестью налипшего снега, (без обрыва проводов). |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты) для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Слаутино (Мосты) устранить эти дефекты
4626 | 78 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 06:50 | 2018-01-24 07:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №89-№90 ВЛ-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Щербиничи, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС 35/10кВ Щербиничи. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.101 ПС Щербиничи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением ветвей на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4627 | 43 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 06:35 | 2018-01-24 06:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной приведшей к повреждению, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием, концевой кабельной муфты 3КНТпН-10-35/50 явилось ухудшение изоляционных свойств материала муфты вследствие частых переходов температуры окружающего воздуха через ноль. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1017 ПС Красный явилось междуфазное короткое замыкание по причине повреждения, вследствие пробоя изоляции с междуфазным замыканием, концевой кабельной муфты марки 3КНТпН-10-35/50 на опоре №4. | Произвести анализ количества аварийных отключений ВЛ-1017 ПС Красный по причине повреждения кабеля и кабельных муфт, и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной ВЛ.
4628 | 112 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 06:24 | 2018-01-24 06:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 13-14, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4629 | 81 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-24 04:05 | 2018-01-24 05:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Алешинская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Алешинская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Алешинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4630 | 52 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 23:11 | 2018-01-23 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-восточного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское в пролёте опор №9/9-10/10. Ветка при падении легла на провода ВЛ-10 кВ, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ ветка упала на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Георгиевское выявленные замечания устранить.
4631 | 44 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 21:55 | 2018-01-23 22:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №5413 действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №55-№56 с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5413 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5413 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
4632 | 49 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 21:37 | 2018-01-23 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-01 от ПС Стоянково в пролете опор №1-5 - №1-6, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф.10-01 на ПС Стоянково от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 от ПС Стоянково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4633 | 65 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 21:15 | 2018-01-23 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра 12-17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Борщино на провода ВЛ в пролете опор №11-№12, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-08 ПС Борщино от действия защит. При воздействии ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Борщино нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД.Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно |  | Выполнить внеплановый обход воздушной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Борщино. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Борщино устранить выявленные замечания (при их наличии).
4634 | 51 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 20:11 | 2018-01-23 20:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея обнаружена ветвь дерева, лежащая под проводами ВЛ в пролете опор №1-2, упавшая из за пределов охранной зоны ВЛ под действием порывов юго-восточного ветра до 17 м/с при прохождении атмосферного фронта. При падении ветвью были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея, при необходимости выполнить вырубку угрожающих падением деревьев.
4635 | 50 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 18:13 | 2018-01-23 20:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (колпачка) в результате длительного срока эксплуатации – с 1988г. Последний ремонт –2008 г. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное замыкание через траверсу опоры №19 в результате срыва изолятора на опоре № 19 Ф."В". | Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ Астаповский от ПС 110/35/10 Астапово в пролете опор 10-154 При выявлении дефектов произвести их устранение
4636 | 48 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 16:47 | 2018-01-23 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов юго-восточного ветра до 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 110/10кВ Судиславль на провода ВЛ в пролете опор № 17 - 18, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-05 ПС 110/10кВ Судиславль от действия токовой отсечки. В дальнейшем при порыве ветра ветка дерева упала на землю под провода. Повреждения ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 110/10кВ Судиславль нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС 110/10кВ Судиславль на предмет наличия деревьев и веток деревьев находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ, угрожающие падением на провода при сильных порывах ветра. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС 110/10 Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).
4637 | 143 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 16:37 | 2018-01-23 17:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №51-52 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ.
4638 | 88 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 16:16 | 2018-01-23 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм произошло по причине междуфазного КЗ из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния между проводами фаз «А» и «В» вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провода ВЛ-110 кВ с изменением габарита проводов в пролете опор №20-21 при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области со шквалистым ветром порывами до 14 м/с, и обильным выпадением осадков в виде мокрого снега. Осцилограмма по отключению не предоставлена с ПС 220 кВ Бежецк (Валдайское ПМЭС) и ПС 110/35/10 кВ Пищалкино (Ярославльэнерго). |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм дефекты.
4639 | 50 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 15:12 | 2018-01-23 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порывистом ветре (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 в пролете опор №12-13, возникло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ Ф 10-03 от действия защит. При воздействии ветра произошло падение ветки с проводов на землю. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Справка по метеоусловиям приложена к документам. |  | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Сусанино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухих или гнилых деревьев, ветвей деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Сусанино устранить выявленные замечания (при их наличии).
4640 | 683 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 13:15 | 2018-01-23 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 179-180 деревом, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 12 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4641 | 39 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 12:20 | 2018-01-23 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №3611 ПС 35/10 кВ Пузачи действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее при перекрытии изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №361-362 ветками деревьев, растущих под проводами ВЛ. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3611 ПС35/10кВ Пузачи с целью выявления дефектов. На основание выявленных замечаний при осмотре, разработать мероприятия и составить график их устарнения. Произвети расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 3611 ПС 35/10кВ Пузачи в пролетах опор № 361-365. Провести обучение персонала выявлению дефектов ВЛ, и оформлению результатов осмотра
4642 | 106 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 11:43 | 2018-01-23 11:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №36 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 19-20 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №36 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4643 | 46 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 11:35 | 2018-01-23 13:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения 23.01.2018 г. в 11 час. 35 мин. ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Победа послужило двухфазное короткое замыкание при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №135-136 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра (до 17м/с). |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10-3 ПС 35кВ Победа по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Победа разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4644 | 123 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 11:34 | 2018-01-23 11:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №206-207 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Всесвятка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4645 | 122 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 10:57 | 2018-01-23 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №7/7-7/8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Всесвятка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4646 | 45 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 10:40 | 2018-01-23 11:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 252-253 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Землянск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4647 | 44 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 10:30 | 2018-01-23 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 6-7 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Землянск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4648 | 39 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 09:27 | 2018-01-23 11:14 | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов посторонними лицами в пролете опор №166-№167 с обрывом одного провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №166-№167 произошел вследствие воздействия посторонних лиц. | Обратиться с заявлением в органы полиции по факту не санкционированного производства работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ, приведшее к отключению ВЛ.
4649 | 131 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 09:21 | 2018-01-23 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при схлёсте проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №12/52-12/53 упавшим деревом (растущим вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4650 | 144 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-23 01:13 | 2018-01-23 01:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №150-№151 ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №3 (Огарково) ПС 35/10кВ "Милюшино".
4651 | 99 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 22:50 | 2018-01-23 01:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 07 РП14 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 вследствие естественного старения изоляции КЛ. Кабель в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции ККЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 вследствие естественного старения изоляции КЛ. Кабель в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КЛ 6кВ № 07 РП 14 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6кВ № 07 РП 14 нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
4652 | 131 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 14:38 | 2018-01-22 17:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "землю" в результате падения провода на траверсу опоры №11 ВЛ-10кВ №3 (Аксёновский) ПС 110/10кВ "Луговая" из-за срыва штыревого изолятора фазы "В". Срыв изолятора произошел в результате разрушения полиэтиленового колпачка из-за изменения свойств при длительной эксплуатации с 1977г. Оценка РЗА не требуется. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Разрушения полиэтиленового колпачка штыревого изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ-10кВ №3 (Аксёновский) ПС 110/10кВ "Луговая" из-за изменения свойств при длительной эксплуатации с 1977г. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Аксёновский) ПС 110/10кВ "Луговая" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №3 (Аксёновский) ПС 110/10кВ "Луговая". Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ВЛ-10кВ №3 (Аксёновский) ПС 110/10кВ "Луговая"с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4653 | 100 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 13:10 | 2018-01-22 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-35 кВ Моркины Горы - Теблеши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №93-94 деревом, упавшим на провода из охранной зоны под воздействием порывов ветра без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение данного дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Литвинов С.А. |  | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода вдоль трассы ВЛ-35 кВ Моркины Горы-Теблеши в пролете опор №93-94 Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ БПБ о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями изложенными в Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ
4654 | 40 | Подгоренский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 13:07 | 2018-01-22 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 за РЛ-1-2 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра до 15 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно на предмет наличия деревьев, растущих из внеохранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно наметить мероприятия по обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4655 | 104 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 12:20 | 2018-01-22 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6 – 7 (отп. №506) деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра и налипания мокрого снега, вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
4656 | 125 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 10:34 | 2018-01-22 11:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Северная, с последующим отключением на РП 8 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 652 каб.А ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 8-ТП 652 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 8-ТП 652 каб.А ПС 110 кВ Северная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 8-ТП 652 каб.А ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4657 | 36 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 09:00 | 2018-01-22 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), ТП №1310 12/100 отключалась из-за межфазного КЗ вследствие пробоя изоляции нижних изоляторов держателей ПК-10кВ фазы "А" и "В" при их загрязнения отходами хлебоприёмного пункта (пылью) проникшей под испортившееся уплотнение двери РУ-10кВ ТП №1310 12/100. |  | Произвести замену резинового уплотнения двери РУ-10кВ ТП №1310 12/100. Произвести обучение персонала по осмотру ТП 10/0,4кВ
4658 | 101 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 06:42 | 2018-01-22 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Чамерово произошло по причине обрыва провода фазы "С" в пролете опор №90-91 и падения его на землю в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. Сопутствующие обстоятельства -сильный порывистый ветер. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №90-91 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Чамерово произошел из-за потери механической прочности провода марки ПС-25 вследствие нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Весьегонского РЭС Карпушин А.Н. | Произвести замену провода марки ПС-25 на АС-35 в пролетах опор № 83-94 (по магистрали) ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Чамерово Провести мастерам Весьегонского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии Типовая инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами.
4659 | 96 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 06:30 | 2018-01-22 08:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №173-174 отп. №507 веткой дерева, принесенной сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области, в дальнейшем произошло падение данной ветки на землю. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
4660 | 44 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 06:22 | 2018-01-22 07:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП-126 – оп.1 ВЛ 6 кВ ТП126-ТП173 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации). По результатам прошлых эксплуатационных испытаний отклонений выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ ТП-126 – оп.1 ВЛ 6 кВ ТП126-ТП173 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ТП-126 – оп.1 Л-614 ПС Восточная, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на поврежденной КЛ.
4661 | 45 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 04:22 | 2018-01-22 05:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП-169 – ТП-234 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля в целом месте из-за её старения (изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации). По результатам прошлых эксплуатационных испытаний отклонений выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ ТП-169 – ТП-234 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ТП-169 – ТП-234, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
4662 | 39 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 01:19 | 2018-01-22 02:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ в корешке концевой муфты на участке КЛ-6 кВ ТП-382 2 с.ш. - ТП-389 1 с.ш. (кабель 1985года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание в концевой муфте КЛ-6 кВ ТП-382 2 с.ш. - ТП-389 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-382 2 с.ш. - ТП-389 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-382 2 с.ш. - ТП-389 1 с.ш. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ТП-382 2 с.ш. - ТП-389 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4663 | 40 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-22 01:13 | 2018-01-22 03:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-369 - ТП-229. (кабель 1974 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-369 - ТП-229. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-229. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-229. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-229 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4664 | 149 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 21:14 | 2018-01-21 21:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 46-47, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4665 | 147 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 21:06 | 2018-01-21 21:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 23-24, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4666 | 33 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 18:45 | 2018-01-21 20:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №41 - №42 с перекрытием двух фазных проводов веткой дерева и последующим падением ветки на землю под действием ветра. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода, под действием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №41- №42 ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4667 | 27 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 18:38 | 2018-01-21 21:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Ст.Калитва послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С» при их обрыве в пролётах опор №131-133 из-за падения железобетонной опоры №132 вследствие длительного воздействия тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Причиной появления однофазного замыкания на землю послужил обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №132 и опускание провода на траверсу. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №132 произошел из-за изменения механических свойств вязки провода в течении длительной эксплуатации (35 лет) и воздействия ветровой нагрузки до 13 м/с. Падение железобетонной опоры №132 по ВЛ 10кВ ПС 110 кВ Ст.Калитва произошло из-за длительного воздействия тока однофазного замыкания на землю через тело опоры и боковом ветре до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС Ст.Калитва с применением бинокля с целью выявления дефектов вязок По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС Ст.Калитва и проведения обследования опор №131,133 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести обследование стоек железобетонных опор №131,133, подверженных одностороннему тяжению, при обрыве проводов.
4668 | 31 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 18:29 | 2018-01-21 20:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролетах опор №108 - №109 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево, с последующим падением дерева на землю под действием ветра. При работе АПВ дерево находилось на проводах. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №108 - №109 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Савеево .
4669 | 31 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 16:25 | 2018-01-21 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 110 кВ В.Тойда явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №160-161 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». |  | По результату внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ В.Тойда наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ В.Тойда по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4670 | 94 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 16:14 | 2018-01-21 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Б.Игуменка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 23-24, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4671 | 30 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 15:59 | 2018-01-21 21:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения 21.01.2018 г. в 15 час. 59 мин. ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог явилось двухфазное короткое замыкание в пролете опор № 261-262, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре № 261 при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок (до 16 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора фазы "А" на опоре № 261 ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог произошел по причине разрушения колпачка типа КП-22, применяемого для крепления штыревого изолятора, вызванном нарушением структуры материала колпачка , в процессе длительной эксплуатации (34 года). | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог в пролетах опор №199-260 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.
4672 | 40 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 13:12 | 2018-01-21 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение в ТП №829П находящейся на балансе АО "Дороги черноземья" |  | Направить письмо в АО "Дороги черноземья" письмо на предмет мероприятий направленных на приведение своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
4673 | 55 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 12:00 | 2018-01-21 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Эртиль из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 86-87 веткой дерева сорванной порывом ветра до 16 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Эртиль на предмет наличия отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охран-ной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
4674 | 18 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 11:44 | 2018-01-21 11:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной ТН 21.01.2018 г. в 11 час. 44 мин. по ВЛ-10-7 ПС 35кВ Липовка послужило междуфазное короткое замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 150-151 потребительской отпайки за ЛР 7-1 при их схлестывании в результате сброса снежных муфт, образовавшихся при налипании на провода мокрого снега под воздействием сильных порывов ветра до 16 м/с). |  | Направить письмо потребителю, имеющему на своем балансе отпайку от ВЛ-10-7 ПС 35кВ Липовка о необходимости её приведения в соответствие с требованиями ПУЭ.
4675 | 681 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 09:31 | 2018-01-21 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС Пичерская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №64-65. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №64-65. |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Пичерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4676 | 682 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 08:37 | 2018-01-21 12:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (50 лет) произошло старение изоляции обмоток силового трансформатора, что в свою очередь привело к пробою изоляции и межвитковому замыканию ВВ обмотки трансформатора марки ТМ-400/10 фазы "А" с последующим перегорание плавкой вставки ВВ предохранителя фазы "А". | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции с витковым замыканием ВВ обмотки силового трансформатора в результате старения изоляции при длительной эксплуатации. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет, на КТП запитанных от ВЛ 10кВ № 09 ПС Краснозвездинская По результатам проведения испытаний трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет произвести устранение выявленных дефектов либо включить в ТО или КР.
4677 | 36 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 08:20 | 2018-01-21 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала изоляторов ИО-10 ТП-526 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1991 г. Комплексный ремонт – 31.05.2012 г. Периодический осмотр - 06.11.2017 г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ в результате пробоя опорных изоляторов ИО-10 фаз «А» и «В» ТП-526. | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам произведенного осмотра ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 01 ПС Хлевное устранить выявленные замечания.
4678 | 37 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 08:15 | 2018-01-21 08:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной ТН 21.01.2018 г. в 08 час. 15 мин. по ВЛ-10-8 ПС 110кВ Хреновое явилось кратковременное двухфазное короткое замыкание между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 273-274 произошедшего в результате сброса снежных муфт, образовавшихся при налипании на провода мокрого снега под воздействием сильных порывов ветра до 16 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 110кВ Хреновое для выявления пролетов с разрегулировкой стрелы провиса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 110кВ Хреновое наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4679 | 39 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 07:12 | 2018-01-21 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное замыкание в пролете опор № 18-19 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Яблонева голова на наличие деревьев деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести опиловку.
4680 | 680 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-21 06:33 | 2018-01-21 06:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Ярославская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №8-9. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №8-9. |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4681 | 33 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 19:00 | 2018-01-20 23:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение КТП 10/04кВ №60210--02-160кВа произошло по причине межфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (35 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение трансформатора КТП 60210 02/160 произошло вследствие изменения изоляционных свойств низковольтных обмоток в процессе длительной эксплуатации (1982г.в.). | Составить график устранения выявленных замечаний Провести выборочные измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов со сроком службы более 35 лет от ВЛ-10кВ №60210 ПС 35/10 кВ "Рубильник". Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП
4682 | 68 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 17:50 | 2018-01-20 19:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №270-№271 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4683 | 32 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 15:30 | 2018-01-20 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ 1.8.16 от ПС 35кВ Осоцкое произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №66-67 веткой дерева которая отломилась при сильном порывистом ветре от бокового высокорослого дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. |  | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.8.16 от ПС 35кВ Осоцкое с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.8.16 от ПС 35кВ Осоцкое назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Включить план ТО 2018 года вырубку поросли в пролетах опр № 66-78 по ВЛ-10кВ 1.8.16 от ПС 35кВ Осоцкое
4684 | 42 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 13:56 | 2018-01-20 16:50 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Межфазное КЗ отгоревшим шлейфом от неподвижного контакта ф.В Р-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №330-01-63 на опоре №30 ВЛ-10 кВ №330 от ПС 35/10 кВ "Марково". | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Межфазное КЗ ф.А, В на опоре №30 ВЛ-10 кВ №330 от ПС 35/10 кВ "Марково" на Р-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №330-01-63 отгоревшим шлейфом ф.В из-за ослабления контакта в аппаратном зажиме неподвижного ножа ф.В Р-10 кВ с последующим его нагревом и пережогом. | Провести занятия с подчиненным персоналом на тему:"Качественное проведение технического обслуживания оборудования 10/0,4 кВ. Своевременный контроль за состоянием контактных соединений оборудования 10/0,4 кВ". Произвести тепловизионный контроль контактных соединений Р-10 кВ (Р-10 КТП 10/0,4 кВ, ЛР-10 кВ) установленных на ВЛ-10 кВ №330 от ПС 35/10 кВ "Марково" с целью выявления дефектов в части надежности контактных соединений. По результатам проведения тепловизионного контроля разработать график устранения выявленных замечаний.
4685 | 69 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 11:45 | 2018-01-20 14:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (с 1984г.) и изменения структуры материала произошел пробой и разрушение изолятора фазы «С» на опоре №44 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой и разрушение изолятора фазы «С» на опоре №44 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская, привел к падению провода на траверсу, замыканию на "землю" в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр на участке от опоры №40 до опоры №50 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская. Выявленные дефекты устранить. Выполнить обследование опоры №44 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
4686 | 97 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 11:25 | 2018-01-20 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Журавлики произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ ТП 89(7) - ТП 133(2) ПС 35 кВ Журавлики вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции соединительной муфты 6 кВ на КЛ 6 кВ ТП 89(7) - ТП 133(2) ПС 35 кВ Журавлики произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ЗТП 89(7) - ЗТП 133(2) ПС 35 кВ Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4687 | 35 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 10:00 | 2018-01-20 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Петровская явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 168-169 в результате обрыва вязки провода фазы «С» на опоре №168. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №168 по ВЛ-10-4 ПС 35кВ Петровская произошел в результате воздействия дополнительной нагрузки в виде налипшего мокрого снега (образование снежных муфт) при порывах ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Петровская в пролетах опор № 140-200 с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Петровская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4688 | 37 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 09:34 | 2018-01-20 12:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на опоре №82 Ф."С" через траверсу опоры веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ "Заречье" на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
4689 | 27 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 08:10 | 2018-01-20 11:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Однофазное замыкание на «землю» ВЛ 10 кВ №28 от ПС 110 кВ Суджа возникло в результате повреждения в потребительской электроустановке ТП 056. |  | Направить собственнику ТП 056 письмо о необходимости приведения состояния электроустановки в соответствии с требованиями ПУЭ Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 28 ПС Суджа По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №28 от ПС 110 кВ Суджа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4690 | 98 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 07:01 | 2018-01-20 08:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10-6кВ ПС № 9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ "Амелин" |  | 1. Направить письмо председателю товарищества “Амелин” , являющегося собственником КТП 10/0,4кВ «Амелин», о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4691 | 104 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 06:47 | 2018-01-20 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор №110- №111 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ "Мышкин", деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №110- №111 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10кВ "Мышкин", деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр участка от ЛР-15 до ЛР-16 ВЛ-10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10кВ "Мышкин" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра участка от ЛР-15 до ЛР-16 ВЛ-10 кВ №1 "Марьинский" от ПС 35/10 Мышкин, произвести устранение дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
4692 | 90 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 06:18 | 2018-01-20 06:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №7-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4693 | 98 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 05:30 | 2018-01-20 06:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1986г.. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации кабельных линий и членам бригады, о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Организовать внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе линии. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 нарушения.
4694 | 114 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 03:00 | 2018-01-20 03:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Домнино" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра нарушения ВЛ-10кВ №6 "Домнино" ПС 35/10 кВ "Дорожаево".
4695 | 89 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 00:24 | 2018-01-20 03:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №153-№154 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных угрожающих деревьев.
4696 | 86 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-20 00:01 | 2018-01-20 02:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №15 ПС 110/10 "Устье" произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабеля на участке от ТП 205 до ТП 207, вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1972 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке от ТП 205 до ТП 207, возникший вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1972 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено(п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Выполнить внеплановый осмотр КЛ 10кВ №15 ПС 110/10 "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе КЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4697 | 144 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 23:17 | 2018-01-19 23:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «С» в пролете опор № 27-28, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4698 | 75 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 23:05 | 2018-01-20 01:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение дерева на провода 2-х фаз в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ Ф-105 ПС 35/10 кВ Влазовичи при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35/10 кВ Влазовичи. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС 35/10кВ Влазовичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4699 | 97 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 16:23 | 2018-01-19 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид.№06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине междуфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №72 - №73 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид.№06 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид.№06 от ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) дефекты.
4700 | 36 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 11:37 | 2018-01-19 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Ушаково отключена в ручную вследствие однофазного замыкания на "землю", возникшего в результате обрыва провода в пролете опор №42-№43 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Ушаково отключена в ручную из-за обрыва провода марки АС-25 в пролете опор №42-№43, в результате падения ветки дерева на провод ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Ушаково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Ушаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №42-№43 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Ушаково.
4701 | 22 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 11:35 | 2018-01-19 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролетах опор №5-17 - №5-18 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Кириллы. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Кириллы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Кириллы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить вырубку угрожающих, возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №5-17 - №5-18 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Кириллы.
4702 | 99 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 11:04 | 2018-01-19 11:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 20 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 20 - ТП 682 каб.А целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 20 - ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20 - ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4703 | 72 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 10:58 | 2018-01-19 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4704 | 36 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 10:02 | 2018-01-19 11:36 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Криница произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 в момент наброса куска стального троса на провода ВЛ, посторонним лицом. |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160/ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ и информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4705 | 32 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 09:02 | 2018-01-19 09:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения КРУН-92 ВЛ-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1, явилось междуфазное К.З., вызванное повреждением оборудования ЭУ потребителя (отпайка на ведомственную КТП-3 МТС). |  | Направить письмо-претензию о необходимости проведения технического обслуживания и ремонта в адрес владельца КТП-3 МТС (ОАО "МТС").
4706 | 65 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 08:40 | 2018-01-19 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с и налипание мокрого снега, привело к падению дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролёте опор №3.1.1-3.2.1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, растущего в охранной зоне ВЛ на провода ф.1005 ПС Центральная в пролете в опор №3.1.1-3.2.1, что привело к обрыву проводов 3-х фаз, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1005 ПС Центральная. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
4707 | 73 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 07:30 | 2018-01-19 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на опоре №2.6 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/35/10кВ Клетнянская (ВЛ в эксплуатации с 1978 г.). | Механическое разрушение, деформация, перекос, Обрыв провода фазы «С» на опоре №2.6 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/35/10кВ Клетнянская, привёл его падению на землю в пролете опор №2.5-№2.6, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1006 ПС 110/35/10кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110/35/10кВ Клетнянская на участке от опоры №2.2 до опоры №2.12. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4708 | 50 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 06:07 | 2018-01-19 07:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной ТН 19.01.2018 г. по ВЛ-10-1 ПС 110кВ Каменка явилось замыкание на «Землю» провода фазы «С», при падении его на траверсу, из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре № 403 при длительном воздействии значительных ветровых нагрузок (до 17 м/с). Срыв изолятора произошел при разрушении колпачка изолятора фазы «С» на опоре № 403 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Каменка, вызванном нарушением структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации (40 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Разрушение колпачка (типа КП-22), применяемого для крепления штыревых изоляторов произошло из-за образования многочисленных трещин по всей поверхности колпачка, частичного разрыва верхней части материала полиэтиленового колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 403 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Каменка, вызванном нарушением структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации (40 лет). | По результатам проведения осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Каменка в пролетах опор № 394-439 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.
4709 | 19 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-19 05:25 | 2018-01-19 05:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны КВЛ при порывах ветра на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №135-136 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 Куликовская, произошло межфазноекороткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская.
4710 | 97 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 23:25 | 2018-01-19 01:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 23 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 762 - ТП 1762 вследствие естественного старения изоляции муфты . Муфта в эксплуатации с 1990г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 762 - ТП 1762 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты . Муфта в эксплуатации с 1990г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Организовать внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ТП 762 - ТП 1762 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КЛ Провести внеплановый инструктаж Мастеру по эксплуатации КЛ и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Устранить выявленные в ходе осмотра нарушения КЛ 6 кВ ТП 762 - ТП 1762.
4711 | 18 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 23:02 | 2018-01-19 01:33 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения под защитным кожухом на в/в вводы 10кВ (фазы "А" и "В") тр-ра КТП Рай-65-1 животного (кошки) произошло междуфазное к.з. ,устраненное действием защит (ПК-10 кВ). |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10 кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ от ВЛ-10 кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в части технического состояния защитных кожухов тр-ров, исключающее проникновение животных.
4712 | 16 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 21:30 | 2018-01-18 23:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ, возникшее вследствие перекрытия проводов ВЛ-10 кВ №07 от ПС 110/10 Марица в пролёте опор №120-121 веткой, наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ №07 от ПС 110/10 Марица. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний.
4713 | 43 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 20:16 | 2018-01-18 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов западного ветра до 17 м/с произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино в пролёте опор №106-107. Дерево при падении легло на провода ВЛ-10 кВ, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно. После КЗ дерево упало на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Повреждений ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино выявленные замечания устранить.
4714 | 38 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 20:08 | 2018-01-18 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра (до 17 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №25-26, что привело к междуфазному КЗ и отключению на ПС Гридино МВ-10кВ ф. 10-01 от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Гридино участок от ПС Гридино до ЛР№ 9, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС 35/10кВ Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии).
4715 | 21 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 19:00 | 2018-01-18 21:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ №22 от ПС 110 кВ Суджа произошло из-за межфазного короткого замыкания при повреждении концевой кабельной муфты кабельной вставки на опоре №1 по причине старения изоляции. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение концевой кабельной муфты ЗКНТП-10 кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-10кВ №22 ПС Суджа произошло в результате пробоя изоляции вследствие старения материалов в ходе длительной эксплуатации. | Провести внеплановый осмотр кабельных вставок 10 кВ, аналогичных смонтированной на ВЛ-10кВ №22 ПС Суджа, на предмет выявления повреждений. По результатам осмотра кабельных вставок 10 кВ разработать график устранения замечаний. Организовать проведение с персоналом занятий по теме: "Производство осмотров кабельных линий 10кВ».
4716 | 93 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 18:27 | 2018-01-18 18:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ №13 РП 10кВ Шарапово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №64 - №3-1 отпайки на КТП 10/0,4кВ Заручье ветвями кустарника (ДКР), растущего в охранной зоне под проводами. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. |  | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №13 от РП 10кВ Шарапово в пролете опор №64 - №3-1 отпайки на КТП 10/0,4кВ Заручье. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4717 | 15 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 18:12 | 2018-01-18 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Узкое действием МТЗ произошло из-за возникновения межфазного КЗ, в результате перекрытия фаз "В" и "С" веткой от наклонившегося дерева из вне охранной зоны ВЛ. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ № 07 ПС Узкое нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Узкое.
4718 | 33 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 15:28 | 2018-01-18 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 10кВ 3КВТп-10-70/120 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1982 г. Последний комплексный ремонт - 2008 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное КЗ, пробой изоляции пробой концевой кабельной муфты на опоре №44. | Произвести внеплановые испытания участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ-10кВ "Летние лагеря" яч. №2 ПС 35/10кВ "Аврора" со сроком в эксплуатации более 25 лет. По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки
4719 | 32 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 15:06 | 2018-01-18 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Междуфазное замыкание спусков 10кВ ФФ. "А","В" от КТП № 39 до Р-10 кВ "Водозабор " в результате схлеста проводов при воздействии ветра |  | Произвести перетяжку спусков 10 кВ ТП № 31 ТП № 53, ТП № 54,ТП № 52 запитанных от ВЛ-10 кВ Поликлиника яч.№6 ПС 110/35/10 Астапово Провести внеочередной инструктаж мастеру Петрову А.С. на тему своевременного устранения дефектов.
4720 | 31 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 14:31 | 2018-01-18 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств материала (шлейф Ф. "С" Р-10кВ КТП-303/100 кВА в результате длительного срока в эксплуатации – с 1981г. Комплексный ремонт –2014 г. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Обрыва шлейфа Ф. "С" Р-10кВ КТП-303/100 кВА | При выявлении дефектов произвести их устранение. Провести инструктаж мастеру участка о своевременном выявлении дефектов Р 10кВ ТП. Произвести тепловизионный контроль Р 10кВ ТП на ВЛ-10 кВ Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая
4721 | 32 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 13:50 | 2018-01-18 15:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-49 - ТП-528 1 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-49 - ТП-528 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-49 - ТП-528 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-49 - ТП-528 1 с.ш. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ТП-49 - ТП-528 1 с.ш.устранить выявленные замечания (при их наличии).
4722 | 31 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 13:40 | 2018-01-18 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролетах опор №281-282 обнаружен обрыв проводов всех фаз и срыв изолятора фазы "В" на опоре №281 деревом выпавшим из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 15 м/с, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №281-282, срыв изолятора фазы "В" на опоре №281 упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев на провода ВЛ 10кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания.
4723 | 70 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 13:18 | 2018-01-18 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская. произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате срыва изолятора фазы «С» на опоре №61, с последующим схлестом проводов фаз «В», «С» в пролете опор №№60-61, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое разрушения колпачка изолятора фазы "С" на опоре №61 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская, произошло вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4724 | 102 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 12:31 | 2018-01-18 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-10кВ № 03 (Раздумовский) ПС 35/10 кВ "Тихменево" в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" из-за срыва подставного штыревого опорного изолятора фазы "В" на ЛР-348. Срыв изолятора произошел в результате разрушения полиэтиленового колпачка из-за изменения свойств при длительной эксплуатации с 1979г. Первое и второе отключение произошло в результате кратковременного схлестывания проводов, а третье отключение в результате устойчивого схлестывания проводов фаз "А" и "В". Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Разрушения полиэтиленового колпачка на подставном штыревом опорном изоляторе фазы "В" на ЛР-348 ВЛ-10кВ № 03 (Раздумовский) ПС 35/10 кВ "Тихменево" из-за изменения свойств при длительной эксплуатации с 1979г. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить обследование всех ЛР на ВЛ-10кВ № 03 (Раздумовский) ПС 35/10 кВ "Тихменево" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ЛР на ВЛ-10кВ № 03 (Раздумовский) ПС 35/10 кВ "Тихменево" . Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ВЛ-10кВ № 03 (Раздумовский) ПС 35/10 кВ "Тихменево".
4725 | 30 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 11:53 | 2018-01-18 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ТП-145 яч. №1 до ТП-143 яч. №4 ААШВ 3х95 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.09.1978г., последний ремонт 19.05.2015г., последние испытания 21.05.2015г. и кабеля ф "А", "В, "С" КЛ-6 кВ ТП-145 яч. №4 до ТП-239 яч. №1 ААБ 3х120, в эксплуатации с 01.02.1993г.,последний ремонт 01.06.2011г., последние испытания 17.06.2015г. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силовых кабелей ААШВ 3х95 ф "А","В","С" КЛ-6 кВ ТП-145 яч. №1 до ТП-143 яч. №4 и ААБ 3х120 ф "А","В","С" КЛ-6 кВ ТП-145 яч. №4 до ТП-239 яч. №1. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ТП-145 со сроком службы более 25 лет. По результатам испытаний устранить выявленные недостатки.
4726 | 81 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 11:09 | 2018-01-18 12:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 402 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения трехфазного КЗ в результате загрязнения, увлажнения и перекрытия мокрым снегом изоляции нижних опорных изоляторов трех фаз ПК 10 кВ в РУ 10 кВ вследствие попадания его через некачественное уплотнение двери РУ 10 кВ. |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 402 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4727 | 29 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 10:20 | 2018-01-18 10:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное замыкание в пролете опор №55-56 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ "Заречье" на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку.
4728 | 88 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 09:40 | 2018-01-18 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 через ДКР, произрастающую в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности ВЛ 10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ " Беклемишево" в пролете опор №34-35. Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4729 | 37 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 09:20 | 2018-01-18 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №3-3 - №3-4 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №3-3-№3-4 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Третьяково. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4730 | 80 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 08:55 | 2018-01-18 09:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Срабатывание ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 1019 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения трехфазного КЗ в результате загрязнения, увлажнения и перекрытия мокрым снегом изоляции нижних опорных изоляторов трех фаз ПК 10 кВ в РУ 10 кВ вследствие попадания его через некачественное уплотнение двери РУ 10 кВ. |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 1019 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4731 | 30 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 07:47 | 2018-01-18 09:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ ААШВ 3х70 мм2 (L=320м) КЛ 10кВ №13-79 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №13-79 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ ААШВ 3х70 мм2 (L=320м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №13-79 Л-1018 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
4732 | 96 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 06:20 | 2018-01-18 07:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 07 РП23 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 786 вследствие естественного старения изоляции КЛ. Кабель в эксплуатации с 1964г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 786 вследствие естественного старения изоляции КЛ. Кабель в эксплуатации с 1964г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 786 с целью выявления нарушения мешающего нормальной работе линии. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 783 - ТП 786 нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4733 | 23 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 05:40 | 2018-01-18 06:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 427.01 от ПС 35кВ «Сапогово» стало межфазное короткое замыкание на Р10кВ опора №20-2 КТП-431, в результате попадания птицы в воздушный промежуток между опорными изоляторами Р-10кВ КТП431 ф. «В» и «С». |  | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 427.01 от ПС 35 «Сапогово».
4734 | 679 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 02:52 | 2018-01-18 02:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №73-74. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №73-74. |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4735 | 29 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-18 00:26 | 2018-01-18 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.10(14) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №46-47, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.10(14) ПС-35/10кВ Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра без повреждения проводов. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10(14) ПС-35/10кВ Эммаус. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.10(14) ПС-35/10кВ Эммаус дефекты.
4736 | 72 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 20:57 | 2018-01-17 21:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 48 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 718 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48 - ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4737 | 26 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 20:52 | 2018-01-17 20:58 | Проезд крупногабаритной техники, Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 9-10 в результате касания токоведущих частей при проезде крупногабаритной сельскохозяйственной техники, принадлежашей ООО "Агрофирма "имени Калинина". |  | Направить памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков" в сельскохозяйственные предприятия расположенные в границах таких зон.
4738 | 27 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 20:50 | 2018-01-17 20:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении электроустановки потребителя ТП 202 (П) (на балансе ООО "Экспериментальное хозяйство). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4739 | 25 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 17:55 | 2018-01-17 20:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Однофазное замыкание на "землю" из-за падения провода фазы «В» на траверсу опоры № 17-4 ВЛ-10 кВ №22 ПС Хлевное в результате обрыва проволочной вязки крепления провода к изолятору. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Нарушение структуры материала вязки в результате длительной эксплуатации - с 01.04.1989 г. Комплексный ремонт -30.09.2017г. Периодический осмотр – 12.04.2017г. | Произвести верховой осмотр опор №№ 17-1 - 17-15 ВЛ-10 кВ №22 ПС Хлевное. По результатам верхового осмотра опор №№ 17-1 - 17-15 ВЛ-10 кВ №22 ПС Хлевное устранить выявленные недостатки.
4740 | 63 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 17:01 | 2018-01-17 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Погребская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №107-108 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10кВ Погребская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4741 | 24 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 15:57 | 2018-01-17 18:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ № 8 послужило двухфазное короткое замыкание при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра (до 16м/с). |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4742 | 54 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 15:42 | 2018-01-17 19:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению дерева на провода ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролёте опор №92-93. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на провода ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская в пролёте опор №92-93, при сильном порывистом ветре, привело к обрыву проводов 3-х фаз, повреждению траверсы на опоре №93, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.627 ПС Дятьковская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.627 ПС Дятьковская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4743 | 83 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 15:32 | 2018-01-17 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) произошло по причине межфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №265-266 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ 10 кВ , провода не повреждены.Ответственный за эксплуатацию мастер Пеновского РЭС Крылов С.К. |  | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) пролет опор №265-266. Провести внеплановый инструктаж мастерам Пеновского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
4744 | 53 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 15:20 | 2018-01-17 16:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева, занесенной порывом ветра при из-за пределовохранной зоны ВЛ на провода ВЛ в пролете №4/19-5/19 привело к перекрытию проводов фаз "В" и "С", короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Крутояр. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35/10 кВ Крутояр с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4745 | 29 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 15:10 | 2018-01-17 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-675 2 с.ш. - ТП-581 1 с.ш. (кабель 1994 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-675 2 с.ш. - ТП-581 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-675 2 с.ш. - ТП-581 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-675 2 с.ш. - ТП-581 1 с.ш. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-10 кВ ТП-675 2 с.ш. - ТП-581 1 с.ш.устранить выявленные замечания (при их наличии).
4746 | 62 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 13:51 | 2018-01-17 13:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №142-143 вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "В" проекту при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное. Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №142-143 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Скородное. По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4747 | 20 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 13:06 | 2018-01-17 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 33-34, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №765 По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний
4748 | 75 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 12:52 | 2018-01-17 12:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/10кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 19 – 20 ветвями кустарника (ДКР), растущего под проводами в охранной зоне ВЛ при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию данной ВЛ: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. |  | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. №07 ПС 110/10кВ Понизовье в пролете опор №19 – 20. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
4749 | 77 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 10:48 | 2018-01-17 16:20 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС Лютово-тяговая возникшее вследствие короткого замыкания при обрыве проводов всех фаз в пролете опор №183-№184 деревом, спиленным за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС Лютово-тяговая сторонними лицами. Виновных лиц на месте повреждения не обнаружено. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №183-№184 деревом, спиленным за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС Лютово-тяговая сторонними лицами. Виновных лиц на месте повреждения не обнаружено. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Софряково" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №9 "Софряково" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" нарушения. Провести претензионную работу с лицами осуществлявшими несанкционированные работы вблизи охранной зоны ВЛ.
4750 | 29 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-17 09:40 | 2018-01-17 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=400м) КЛ 10кВ №38-114 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения диэлектрических свойств изоляции из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №38-114 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=400м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений уч. КЛ 10кВ №38-114 Л-1035 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
4751 | 20 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 23:42 | 2018-01-17 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 отключена по ТУ из-за однофазного замыкания на "землю", вследствие обрыва провода в пролетах опор №79-№81 в результате падения ветки дерева, находящегося за границей охранной зоны ВЛ-10кВ, во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падении дерева в пролете опор №79-№81 ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошел обрыв одного провода марки А-35 с возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №79-№81 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1.
4752 | 22 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 22:58 | 2018-01-16 23:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кв №04 ПС 110кВ Н.Ведуга явилось междуфазное короткое замыкание при повреждении на потребительском ТП 287, принадлежащем АООТ «Воронежавтодор». |  | Направить письмо потребителю АООТ "Автодор" о приведении потребительского оборудования ТП 287 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Н.Ведуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4753 | 8 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 22:10 | 2018-01-17 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Ослабления болтового соединения, в процессе длительного срока эксплуатации (с 1966г.), в месте соединения шлейфа с неподвижным контактом фазы «А» ВР-10кВ КТП-107 ф.103 ПС Красная Гора, привело к чрезмерному нагреву, вследствии увеличения переходного сопротивления, и отгоранию шлейфа. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Отгорание шлейфа фазы «А» на ВР-10кВ КТП-107 ф.103 ПС Красная Гора привело к замыканию на "землю" в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.103 ПС Красная Гора для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести внеочередной верховой осмотр разъединителей со сроком эксплуатации более 20 лет на ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора с целью проверки состояния контактных соединений. Выявленные недостатки устранить.
4754 | 85 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 20:53 | 2018-01-16 21:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие через тело птицы между проводом и заземленными конструкциями траверсы на опоре №8 ВЛ-10кВ ТП 508- ТП 512. Оценка ОРЗА не требуется. |  | Организовать внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №24 ПС 35/10 кВ "Керамик" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ №24 ПС 35/10 кВ "Керамик" нарушения.
4755 | 49 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 19:35 | 2018-01-16 22:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (с 1979г.) и изменения структуры материала произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №144 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №144 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская при усилении ветра, привел к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №144-№145, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская на участке от опоры №140 до опоры №150. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
4756 | 51 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 19:19 | 2018-01-16 19:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-8 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4757 | 84 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 18:55 | 2018-01-16 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 09 РП 33 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП 33 - ТП 516 вследствие естественного старения изоляции муфты . Муфта в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП 33 - ТП 516 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты . Муфта в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Организовать внеплановый осмотр КЛ 10кВ №9 РП 33 - ТП 516 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10кВ №9 РП 33 - ТП 516 нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру по обслуживанию КЛ и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4758 | 48 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 17:28 | 2018-01-16 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4759 | 21 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 15:51 | 2018-01-16 18:44 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Березовка из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в момент их обрыва в пролете опор №№ 78-79. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 78-79 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Березовка произошел в результате падения на провода высокорослого дерева, спиленного сторонними лицами. | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
4760 | 50 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 15:45 | 2018-01-16 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, в пролете опор №100-№101 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшево, при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшево с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 35/10кВ Бульшево в пролете опор №100-№101.
4761 | 12 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 12:34 | 2018-01-16 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате излома и падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ (под действием повторяющихся сильных порывов ветра), на провода ВЛ в пролете опор № 21/48-21/49 ВЛ 10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло касание ветви дерева проводов фаз «В» и «С» и уменьшения их изоляционного промежутка, с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит (МТЗ); в процессе ветровой нагрузки произошло соскальзывание упавшего дерева с проводов ВЛ из-за излома ее ветви, опиравшейся на провода. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Тельчье разработать мероприятия и включить их в план работ Мценского РЭС.
4762 | 72 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 10:49 | 2018-01-16 11:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-6кВ ф.12 ПС-35/6кВ Затверецкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке к ТП-6/0,4кВ «Транс кон». |  | Направить письмо руководителю "Транс Кон", являющегося собственником отпайки на ТП-10/0,4кВ Транс Кон, о приведении электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4763 | 60 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-16 10:42 | 2018-01-16 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Западная произошло из-за пробоя изоляции жилы фазы "А" на оболочку кабеля КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 272 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку кабеля КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41 - ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4764 | 63 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-15 21:08 | 2018-01-15 21:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 68 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 843 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 68-ТП 843 каб.А в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 68-ТП 843 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 68-ТП 843 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4765 | 43 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-15 17:55 | 2018-01-15 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременная замена оборудования с большим сроком эксплуатации привела к пробою и разрушению изолятора, обрыву провода фазы "В" на опоре №47 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Жуковская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации и изменения структуры материала произошло повреждение изолятора, обрыву провода на опоре №47, что привело к замыканию на землю и отключению оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Жуковская на время отыскания и устранения ТН. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Жуковская на участке от опоры №40 до опоры №50. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости).
4766 | 75 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-15 15:10 | 2018-01-15 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева, при усилении ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4767 | 64 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-15 15:05 | 2018-01-15 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №6/2-6/3 упавшей веткой дерева, при усилении ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4768 | 38 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-15 14:23 | 2018-01-15 14:24 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №61 птицей. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье. Произвести снятие птицы с металлоконструкции траверсы М-8 фазы "В" опоры №61 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4769 | 52 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-15 14:10 | 2018-01-15 14:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Ярлуково-1 послужило междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№30-31, возникшее в результате падения на провода дерева из-за пределов охранной зоны, поваленного работниками посторонней организации (ОКУ «ГРЯЗИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»). |  | Направить в адрес Управления лесного хозяйства Липецкой области претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием принятия мер к недопущению подобных нарушений в дальнейшем.
4770 | 71 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-15 12:45 | 2018-01-15 15:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ТП в результате межвиткового замыкания, возникшего в результате повреждения внутренней изоляции обмотки фазы "В" силового трансформатора КТП-30кВА (Вандышево) из-за нарушения изоляционных свойств с выбросом масла и перекрытием высоковольтных шпилек фаз "А" и "В". В эксплуатации с 1974 года. Работа предохранителей правильная. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение внутренней изоляции обмотки фазы "В" силового трансформатора КТП-30кВА (Вандышево) из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации с 1974 года. Работа предохранителей правильная. | Произвести анализ установленных на ВЛ-10кВ №3 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" трансформаторов на предмет аналогичных (выработавших нормативный срок службы). По результатам анализа установленных на ТП ВЛ-10кВ №3 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" аналогичных трансформаторов запланировать испытания изоляции в 2018г.
4771 | 74 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-15 11:07 | 2018-01-15 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в пролете опор №50-№51. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №307 "Орлово" ПС 110/10 кВ "Ярцево" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе линии. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №307 "Орлово" ПС 110/10 кВ "Ярцево" нарушения.
4772 | 22 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-15 11:02 | 2018-01-15 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 31-32 воздушного участка КВЛ-6кВ РП-4 яч.7 - КТП-2в яч.3 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, сорванной сильным порывистым ветром. |  | Провести внеочередной осмотр воздушного участка КВЛ-6кВ РП-4 яч.7 - КТП-2в яч.3 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП, произвести вырубку (обрезку крон).
4773 | 27 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-14 20:02 | 2018-01-14 20:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 110/35/10кВ Калинки на провода ВЛ в пролете опор № 4-2 - 4-3, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС 110/35/10кВ Калинки от действия МТЗ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждения ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки нет, ремонтные работы не требуются. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Калинки уч-к ЛР3 - ЛР32 - ТП193 на предмет наличия деревьев и веток деревьев находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ, угрожающие падением на провода при сильных порывов ветра. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).
4774 | 30 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-14 16:35 | 2018-01-14 16:36 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №54-55 стальным проволокой вследствие его наброса неизвестным лицом. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
4775 | 87 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-14 16:00 | 2018-01-14 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ "Машприбор"-ТП 1073 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ "Машприбор"-ТП 1073 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Организовать внеплановый осмотр КЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ "Машприбор"-ТП 1073 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе линии. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ "Машприбор"-ТП 1073 нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации кабельных линий и членам бригады, о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
4776 | 13 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-14 15:23 | 2018-01-14 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной ТН 14.01.18 г. в 15 час. 23 мин. по ВЛ 10-21 ПС 110кВ Каменка явилось трехфазное короткое замыкание проводов фаз "А", "В", "С" в концевой кабельной муфте, установленной на опоре № 87, вызванное изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции проводов фаз "А", "В", "С" в концевой кабельной муфте, установленной на опоре № 87 ВЛ 10-21 ПС 110кВ Каменка, вызванный изменением изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации, приведший к трехфазному короткому замыканию. | По результатам испытаний разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выполнить внеочередные испытания силовых кабелей в местах установки концевых термоусаживаемых кабельных муфт наружной установки на ВЛ 10-21 ПС 110кВ Каменка.
4777 | 21 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-14 13:37 | 2018-01-14 14:10 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения КЛ-6 кВ яч. №18 "ДСК" от ПС 110/6 кВ "Тепличная" явилось межфазное замыкание силового кабеля 6 кВ на участке КЛ от яч. №18 "ДСК"ПС 110/6 кВ "Тепличная" до ЛР-399. Вследствие проведения несанкционированных земляных работ посторонних лиц и организаций, | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной механического повреждения силового кабеля 6 кВ на участке между КЛ-6 кВ яч. №18 "ДСК" от ПС 110/6 "Тепличная" и ЛР-399 явилось при механическом воздействии сторонних лиц, во время проведения земляных работ с помощью экскаватора. | Направить заявление в органы внутренних дел для розыска виновных лиц, совершивших повреждение силового кабеля 6 кВ, яч. №18 от ПС 110/6 кВ "Тепличная" для возмещения причиненного предприятию материального ущерба.
4778 | 20 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-14 13:35 | 2018-01-14 16:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-6 кВ №09 ПС 35/6 кВ «Таволжанка» действием "МТЗ" явилось от возникновения межфазного короткого замыкания силового кабеля КЛ-6 кВ, на участке от ТП-58 до ТП-77, вследствие нарушения электрической изоляции, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 31 год. Последние испытания проведены 06.06.2017 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения электрической изоляции силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-58 до ТП-77. явилось междуфазный пробой изоляции жил силового кабеля в результате изменения свойств материала в процессе старения. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №09 ПС Таволжанка со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4779 | 19 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-14 13:15 | 2018-01-14 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В-6 кВ яч. №12 ПС "Таволжанка", произошло вследствие меж-фазного К.З. проводов из-за падения ветки дерева на линейные провода в пролете опор №26-27 отпайки к ТП-909, росшим вне установленной просеки ВЛ. В результате порывов ветра более 17м/с. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-3 кВ яч. №12 ПС "Таволжанка" от ПС 35/6 кВ "Таволжанка" в пролетах опор, №18-28 отпайки к ТП-909, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон).
4780 | 41 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-14 06:52 | 2018-01-14 07:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 16н(15)-ЗТП Белогорье(3) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ РП 16н(15)-ЗТП Белогорье(3) ПС 110 кВ Центральная вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 16н(15)-ЗТП Белогорье(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 16н(15)-ЗТП Белогорье(3) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4781 | 51 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-14 06:47 | 2018-01-14 10:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 10кВ №01 РП 10 кВ "Ростов-Тяговая" произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабеля на участке от РП 10 кВ "Ростов-Тяговая" до РП-2 вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1960 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке от РП 10 кВ "Ростов-Тяговая" до РП-2, возникший вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1960 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено(п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ Город-2 РП "Ростов-Тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе КВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4782 | 677 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-14 06:47 | 2018-01-14 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская явилось земля в сети 10 кВ фазы "С" возникшая в результате срыва вязки провода и падения его на заземленную траверсу опоры №(7-2). Срыв вязки произошел вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). Вязка была выполнена согласно норм и при плановом осмотре данного недостатка не было. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), В процессе эксплуатации с воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло ослабление вязки между линейным проводом и штыревым изолятором, что привело к перетиранию и срыву вязки провода на опоре №(7-2) при сильном порыве ветра. | Провести обход ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4783 | 676 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-14 06:34 | 2018-01-14 06:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезневская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №123-124. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №123-124. |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4784 | 9 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-13 16:55 | 2018-01-13 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 84-85 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Посёлок завода", сорванной сильным порывистым ветром. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Посёлок завода" на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Посёлок завода", произвести вырубку (обрезку крон).
4785 | 50 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-13 15:25 | 2018-01-13 16:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 10кВ Город-2 ПС 110/10 кВ "Ростов-Тяговая" по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабеля на участке от ПС 110/10 кВ "Ростов-Тяговая" до РП-2 вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1996 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке от ПС 110/10 кВ "Ростов-Тяговая" до РП-2, возникший вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1996 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено(п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ Город-2 ПС "Ростов-Тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе КВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4786 | 6 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-13 14:55 | 2018-01-13 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС Черемисиново явилось однофазное замыкание на "землю", которое произошло на опоре № 16 в результате соприкосновения провода фазы "С" с траверсой по причине срыва (под воздействием порывов ветра) изолятора фазы "С" из-за деформации (высыхание) колпачка КП-22. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв изолятора ф. "С" (под воздействием порывов ветра) на опоре № 16 ВЛ 10кВ № 03 ПС Черемисиново произошел из-за деформации колпачка КП-22 в результате длительной эксплуатации под воздействием неблагоприятных внешних факторов (низкие температуры, солнечное излучение). | Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 612 ПС Черемисиново Провести обучение персонала по проведению верховых осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Подать служебную записку на начальника ВУ СДТУ и ИТ о необходимости восстановления ТС на ДП РЭС. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов
4787 | 77 | Зубцовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-13 13:14 | 2018-01-13 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №262-263 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В результате падения дерева на провода произошел обрыв проводов в пролетах опор №261-263. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв проводов в пролетах опор №261-263 ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошел в результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №262-263 дерева из охранной зоны данной ВЛ-10 кВ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Зубцовского РЭС Филиппов А.В. | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №261-263 ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище Провести внеплановый инструктаж мастерам участков Зубцовского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
4788 | 6 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-13 12:49 | 2018-01-13 12:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия воздушного промежутка телом птицы проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №49-50 КВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки, произошло возникновение междуфазного к.з., устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки.
4789 | 50 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-13 11:10 | 2018-01-13 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В 35 кВ Т 2 действием МТЗ 35 кВ на ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ на В 35 кВ Толмачи 2 секции шин 35 кВ в результате перекрытия изоляторов вводов на выключателе фаз "А"-2 шт., "В"- 2 шт., и "С" (в сторону ШР) в связи со снижением диэлектрических свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СП Тв.ПБ Бегунов В.Н. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение изоляции вводов ВПФ-35-630 фаз "А"-2 шт., "В"- 2 шт., и "С" (в сторону ШР) на выключателе ВМД-35-600-6,6 Толмачи ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине перекрытия изоляторов вводов данного выключателя, в связи со снижением диэлектрических свойств материала в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СП Тв.ПБ Бегунов В.Н. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ТвПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. На ПС 110/35/10кВ Рамешки произвести внеочередные испытания выключателей 35кВ, обратить особое внимание на состояние вводов 35кВ, имеющих граничные значения tg угла диэлектрических потерь. На ПС 110/35/10кВ Рамешки по результатам внеочередных испытаний выключателей 35кВ устранить выявленные дефекты
4790 | 40 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-13 09:27 | 2018-01-13 10:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10н(6)-ЗТП 1008н(2) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4791 | 17 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-13 08:46 | 2018-01-13 08:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Эртиль явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 118-119 веткой дерева, сорванной порывом ветра с дерева до 11 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Эртиль на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
4792 | 17 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-12 21:56 | 2018-01-12 22:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Междуфазное КЗ в результате повреждения силового кабеля АСБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ №605 от ПС 110/35/6кВ Рославль до РП - 1 в результате изменения диэлектрических свойств материала кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет с 1966 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабеля марки АСБ 3*240 на цельном прямолинейном участке КЛ-6кВ №605 от ПС 110/35/6кВ Рославль до РП - 1 произошло из-за электрокоррозии алюминиевой оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ №605 от ПС 110/35/6кВ Рославль до РП - 1, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ №605 от ПС 110/35/6кВ Рославль до РП - 1 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного участка кабеля с включением в инвестиционную программу.
4793 | 28 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-12 19:32 | 2018-01-12 19:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Рождественское на опоре №73 обнаружено лежащее на траверсе тело мертвой птицы (ястреба) которая при посадке на траверсу перекрыла крыльями две соседние фазы, о чем свидетельствуют следы перекрытия на проводах фаз «В» и «С», от возникшего К.З. ВЛ отключилась действием защиты, провода и изоляция ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести верховой осмотр опоры №73 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Рождественское, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Устранить замечания выявленные в результате верхового осмотра опоры №73 ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Рождественское.
4794 | 46 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-12 18:54 | 2018-01-12 20:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 отпайки №513 деревом, упавшим на провода ВЛ, дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывах ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Ильино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Ильино замечания.
4795 | 50 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-12 18:40 | 2018-01-12 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4796 | 12 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-12 10:17 | 2018-01-12 11:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Майская в пролёте опор № 100-101 из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С " вследствие падения ветки дерева сорванной порывом ветра до 12 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Майская на предмет наличия отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Майская разработать мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода ВЛ.
4797 | 19 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-11 23:27 | 2018-01-11 23:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №124 - №125 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ в пролете опор №124-№125 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4798 | 23 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-11 22:40 | 2018-01-11 22:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" на Р 201 опора №2/1 птицей. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4799 | 22 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-11 21:30 | 2018-01-11 21:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на Р 104 опора №8/1 птицей. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4800 | 21 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-11 14:41 | 2018-01-11 14:44 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №124-3/1 металлической проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
4801 | 81 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-11 14:15 | 2018-01-11 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 02А РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ-6кВ ТП 712 - ТП 714 вследствие естественного старения изоляции муфты . Муфта в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ-6кВ ТП 712 - ТП 714 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты . Муфта в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Организовать внеплановый осмотр КЛ-6кВ ТП 712 - ТП 714 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-6кВ ТП 712 - ТП 714 нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру по обслуживанию КЛ и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4802 | 45 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-11 12:56 | 2018-01-11 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32-33 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра с обрывом провода фазы "А" в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева под воздействием порывов ветра из-за пределов охранной зоны данной ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Бор в пролете опор №32-33 произошел, обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Бор. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Бор замечания.
4803 | 9 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-11 09:59 | 2018-01-11 10:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Падение сухостойного дерева на провода в пролёте опор №50-51 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Вышков. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Особое внимание обратить на деревья, растущие рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющих угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Произвести вырубку выявленных деревьев. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4804 | 62 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-11 09:11 | 2018-01-11 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП ЯЗТА (потребительская ТП). Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. |  | Организовать внеплановый осмотр оборудования КЛ 6кВ № 09 РП 21 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КЛ. Провести претензионную работу с владельцем ТП ЯЗТА(Абонентская ТП) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КЛ 6кВ № 09 РП 21.
4805 | 12 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-11 08:45 | 2018-01-11 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №5413 действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на провода в пролетах опор №190-№191 с деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5413 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5413 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
4806 | 17 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-11 07:04 | 2018-01-11 07:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 16н(13)-КТП 1606н(1) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой термоусадочной муфты фазы "B" на кабельной линии 10 кВ из сшитого полиэтилена с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием на болтовые соединения ОПН 10 кВ фаз "B" и "С" в ячейке №1 РУ 10 кВ КТП 1606н КЛ 10 кВ РП 16н(13)-КТП 1606н(1) ПС 110 кВ Центральная вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой термоусадочной муфты фазы "B" на кабельной линии 10 кВ из сшитого полиэтилена в ячейке №1 РУ 10 кВ КТП 1606н КЛ 10 кВ РП 16н(13)-КТП 1606н(1) ПС 110 кВ Центральная произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 16н(13)-КТП 1606н(1) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4807 | 58 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 23:45 | 2018-01-11 00:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10 кВ "Красное" произошло по причине межфазного замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке от опоры №7 до опоры №8 вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1991 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке от опоры №7 до опоры №8, возникший вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1991 г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено(п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ № 8 ПС Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе КВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4808 | 7 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 15:50 | 2018-01-10 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, в пролете опор №101-№102 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская, при усилении ветра. |  | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская в пролете опор №101-№103. Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Харитоновская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку ДКР.
4809 | 675 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 15:16 | 2018-01-10 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №335-336. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "А" в пролете опор №335-336. | Провести обход ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную работу с мастером Суховым С.В. о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок.
4810 | 8 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 14:28 | 2018-01-10 15:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении электроустановки потребителя КЛ-6 кВ РП-2 яч. № 9 до ТП-Птицекомбинат П (на балансе ООО "Велес-Агро"). |  | Направить письмо владельцу потребительской ТП о необходимости приведения электроустановки к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4811 | 13 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 13:52 | 2018-01-10 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пробой изоляции первичных обмоток 6 кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП-15 ф.615 ПС Брянская произошел вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( 49 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции первичных обмоток 6кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора КТП-15 ф.615 ПС Брянская привел к работе ПК-6кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-15 ф.615 ПС Брянская. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов КТП по ВЛ-6кВ ф.615 ПС Брянская со сроком эксплуатации более 35 лет.
4812 | 10 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 13:51 | 2018-01-10 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП 320 10/0,4кВ ПС 110 кВ ПТФ произошло из-за замыкания ВН обмоток фаз "А", "В", "С" на корпус силового трансформатора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Замыкание ВН обмоток фаз "А","В", "С" на корпус трансформатора 100 КВА ТП 320 10/0,4 кВ произошло из-за снижения изоляционных свойств изоляции ВН обмоток в процессе длительной эксплуатации (38лет). | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ ПТФ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
4813 | 49 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 13:04 | 2018-01-10 16:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ТП в результате межвиткового замыкания, возникшего в результате повреждения внутренней изоляции обмотки фазы "В" силового трансформатора ТП-072 (Глотово) ВЛ-10кВ №2 (Родина) РП-1 (Шипилово) из-за нарушения изоляционных свойств с выбросом масла и перекрытием высоковольтных шпилек фаз "А" и "В". В эксплуатации с 1985 года. Работа предохранителей правильная. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение внутренней изоляции обмотки фазы "В" силового трансформатора ТП-072 (Глотово) ВЛ-10 кВ №2 (Родина) РП-1 (Шипилово) из-за нарушения изоляционных свойств при длительной эксплуатации с 1985 года. Работа предохранителей правильная. | По результатам анализа установленных на ТП ВЛ-10 кВ №2 (Родина) РП-1 (Шипилово) аналогичных трансформаторов запланировать испытания изоляции в 2018г. Произвести анализ установленных на ВЛ-10 кВ №2 (Родина) РП-1 (Шипилово) трансформаторов на предмет аналогичных (выработавших нормативный срок службы).
4814 | 6 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 10:08 | 2018-01-10 14:38 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Разрушение изолятора фазы "С"(расстрелян сторонними лицами) на ВЛ 10кВ ф.101 ПС Соловьевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №66 и падение провода на траверсу, что привело к замыканию на землю ВЛ 10кВ ф.101 ПС Соловьевка. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
4815 | 61 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 09:50 | 2018-01-10 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 17 РП 46 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 241 - ТП 248 вследствие естественного старения изоляции муфты . Муфта в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 241 - ТП 248 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты . Муфта в эксплуатации с 1986г. Работа МТЗ - правильно. АВР выведено по заявке. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Организовать внеплановый осмотр КЛ 6 кВ ТП 241 - ТП 248 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 241 - ТП 248 нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру по обслуживанию КЛ и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
4816 | 6 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 06:16 | 2018-01-10 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №40-41 упавшей веткой дерева, при усилении ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4817 | 34 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 06:09 | 2018-01-10 06:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" на РТП 204 опора №1/1 птицей. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4818 | 9 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-10 01:20 | 2018-01-10 01:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец явилось междуфазное короткое замыкание при повреждении на потребительском ТП-2-10, принадлежащем АЗС "Лукойл". |  | Направить письмо потребителю АЗС "Лукойл" о приведении потребительского оборудования ТП-2-10 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4819 | 26 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 23:05 | 2018-01-09 23:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева, при усилении ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4820 | 20 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 22:00 | 2018-01-09 22:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение у потребителя на участке от ТП 31 до ТП 120. Работа МТЗ правильно, АПВ выведено (ПУЭ п.3.2.2.) |  | Провести претензионную работу с потребителем-абонентом. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 080 (ул.Декабристов) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4821 | 14 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 18:50 | 2018-01-09 20:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-3 ф.667 - ТП-383. (кабель 1967 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-3 ф.667 - ТП-383. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.667 - ТП-383. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.667 - ТП-383. По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
4822 | 20 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 17:13 | 2018-01-09 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Снижение качества электроснабжения потребителей, запитанных от КТП 1-04 ПС 110 кВ Голофеевка, произошло в результате расхождение сопротивления обмоток НН постоянному току более 2%, вследствие некачественного контактного соединения шины и шпильки фазы "А" по стороне НН внутри силового трансформатора при изменении структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Расхождение сопротивления обмоток НН постоянному току более 2% произошло из-за некачественного контактного соединения шины и шпильки фазы "А" по стороне НН внутри силового трансформатора КТП 1-04 ПС 110 кВ Голофеевка при изменении структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр КТП 1-04 ПС 110 кВ Голофеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4823 | 33 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 16:19 | 2018-01-09 16:20 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 стальным проводом вследствие его наброса неизвестным лицом. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
4824 | 54 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 13:28 | 2018-01-09 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КВЛ-10кВ ф.18(19) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия между фазами "А" и "В", в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за естественного старения изоляции жил кабеля в кабельной воронке наружной установки на опоре №38. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие жил кабеля (в кабельной воронке наружной установки на опоре №38) КВЛ-10кВ ф.18(19) ПС-35/10кВ Гришкино произошло в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (с 1995 года). Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" кабельных участков на КВЛ-10кВ ф.18(19) ПС-35/10кВ Гришкино электротехнической лабораторией службы диагностики УДТвПБ. По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кбельные линии"
4825 | 28 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 10:30 | 2018-01-09 12:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-10 кВ фид. №12 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 176 -177 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию данной ВЛ: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. |  | Произвести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с НТД. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. №12 ПС 35/10кВ Плоскошь в пролете опор №176 – 177.
4826 | 5 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 09:26 | 2018-01-09 09:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, ВЛ-10кВ № 412.16 от ПС 110 кВ ПТФ отключалась аварийно по причине повреждения на потребительской ТП 049 собственник с/о «Резинщик». |  | Направить письмо собственнику ТП 049 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ 10 кВ 412.16.
4827 | 27 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 09:10 | 2018-01-09 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 16 -17 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области, в дальнейшем произошло падение данной ветки на землю. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35/10кВ Пожня. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
4828 | 24 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 05:15 | 2018-01-09 09:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-№106 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ "Скоморохово" в пролете опор №105-№106. Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4829 | 17 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 04:35 | 2018-01-09 05:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10 кВ "Мокшино" произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12 - №13 веткой дерева, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10кВ "Мокшино" Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10кВ "Мокшино" дефекты.
4830 | 5 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-09 04:23 | 2018-01-09 05:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-499 2 с.ш. - ТП-540 2 с.ш. (кабель 1989 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-499 2 с.ш. - ТП-540 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-499 2 с.ш. - ТП-540 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-499 2 с.ш. - ТП-540 2 с.ш. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-10 кВ ТП-499 2 с.ш. - ТП-540 2 с.ш.устранить выявленные замечания (при их наличии).
4831 | 59 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 23:23 | 2018-01-09 00:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Кузнецово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №1-14 - 1-15 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Мамышев А.Е. |  | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №1-14 - 1-15. провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
4832 | 55 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 19:50 | 2018-01-08 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение вручную КЛ 10кВ №37 ЦРП-1 ПС 220 кВ "Тутаев" по причине однофазного замыкания фазы "В" на землю, возникшего из-за пробоя изоляции кабеля на участке от ПС-220 кВ "Тутаев" до ЦРП-1 вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1975 г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке от ПС-220 кВ "Тутаев" до ЦРП-1 вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1975 г. Оценка УРЗА не требуется. | Произвести внеплановый осмотр КЛ 10кВ №37 ЦРП-1 ПС 220кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, влияющих на работу КЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4833 | 7 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 15:27 | 2018-01-08 16:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ находящемся в эксплуатационной ответственности Елецкой дистанции пути РЖД. |  | Направить письмо на имя начальника Елецкой дистанции пути РЖД с требованием проведения своевременного технического обслуживания и устранения дефектов на участке ВЛ-10 кВ
4834 | 4 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 15:25 | 2018-01-08 17:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения В-10 кВ яч 16 ПС Бутырки явилось межфазное К.З. в пролете опор №13-14 вследствие падения дерева на провода из за пределов охранной зоны ВЛ, угрожающее падению на провода, в результате порыва ветра более 15 м/с. снег с дождём. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №16 ПС "Бутырки" от ПС 35/10 кВ "Бутырки" в пролетах №1-№17 на предмет выявления деревьев угро-жающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4835 | 673 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 15:21 | 2018-01-08 17:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 109-110 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 15 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4836 | 1 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 14:38 | 2018-01-08 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание в РУ 10 кВ КТП 4-2 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло в результате перекрытия по увлажненной поверхности нижних опорных изоляторов фаз "А","В" с последующим срабатыванием ПК-10 фаз "А", "В" . Причиной увлажнения нижних опорных изоляторов ПК-10 явилось нарушение уплотнений под проходными изоляторами 10 кВ в РУ 10 КТП 4-2 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь. |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь на предмет выявления нарушения герметизации проходных изоляторов 10 кВ и загрязнение изоляторов в РУ-10. Выполнить измерение параметров изоляции КТП 10/0,4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь. По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. По результатам замера параметров изоляции КТП 10/0,4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь. наметить мероприятия по замене дефектных изоляторов.
4837 | 670 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 14:12 | 2018-01-08 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порыве сильного ветра ( по прогнозу ЧС - порывы ветра до 15 м/сек.) произошло падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №7-8. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС 35 кВ Кулеватовская. Фотосьёмка не производилась из-за отсутствии фотоаппарата у бригады Р/С №2. |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4838 | 3 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 11:35 | 2018-01-08 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Трехфазное короткое замыкание в РУ 10 кВ КТП 4-2 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло по причине перекрытия по увлажненной поверхности верхних опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" . Причиной увлажнения верхних опорных изоляторов ПК-10 явилось нарушение уплотнений под проходными изоляторами 10 кВ РУ 10 КТП 4-2 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь. |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь на предмет выявления состояния прокладок уплотнения проходных изоляторов и загрязнения изоляции РУ-10. По результатам внеочередного осмотра РУ-10 ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить замер сопротивления изоляции в РУ-10 ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь. По результатам замера сопротивления изоляции в РУ-10 ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Л. Россошь наметить мероприятия по замене выявленных дефектных изоляторов.
4839 | 5 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 10:48 | 2018-01-08 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ П.Пригородная явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №45-46. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №45-46. |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4840 | 42 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 09:57 | 2018-01-08 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15/29-15/30 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра с обрывом провода фазы "А" в пролетах опор №15/29-15/31. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №15/29-15/31 КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в результате падения дерева на провода в пролете опор №15/29-15/30 из охранной зоны данной КВЛ-10 кВ. Ответственный за эксплуатацию: мастер СРЭС Кондауров О.Н. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле в пролетах опор №15/28-15/31 Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
4841 | 69 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 08:15 | 2018-01-08 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ фид.№13 от ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) произошло по причине междуфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №87 - №88 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ- 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер (М.Горский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер (М.Горский) дефекты.
4842 | 4 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 06:01 | 2018-01-08 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Якшанга в пролетах опор №1/383-1/384 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода, после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошел схлест проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее от раскачивания проводов порывами северо-западного ветра 15м/с снег облетел с проводов ВЛ, стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести осмотр ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга устранить выявленные замечания.
4843 | 671 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-08 00:54 | 2018-01-08 02:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 3 ПС Шпикуловская действием МТЗ с не успешным АПВ и РПВ стало духфазное КЗ, которое возникло в результате перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор 252-253 отломленной веткой дерева. В результате воздействия порывистого ветра произошел сброс ветки с проводов, что позволило вести в работу ВЛ без проведения АВР. |  | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 КВ №3 от ПС Шпикуловская в пролете опор 253-256. Провести разъяснительную беседу с мастером РЭС Игнатовым Д.А. о необходимости соблюдения объемов по расчистке трасс ВЛ.
4844 | 1 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 22:05 | 2018-01-07 23:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 20-21 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Осиновка, сорванной сильным порывистым ветром. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Осиновка на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ Осиновка, произвести вырубку (обрезку крон).
4845 | 15 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 21:41 | 2018-01-07 22:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-06 от ПС Клементьево на участке РП Лужки - ТП 26 д.Запогостье в пролете опор №37 - №38, возникло КЗ и отключение МВ ВЛ 10 кВ ф. " На д.Чириково " на РП Лужки от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-06 от ПС Клементьево на участке РП Лужки - ТП 26 д.Запогостье, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
4846 | 3 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 21:32 | 2018-01-07 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-6кВ ф.Бежань РП Журиничи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.Бежань РП Журиничи по всей длине. Выявленные недостатки устранить.
4847 | 48 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 21:16 | 2018-01-07 21:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кв №03 "Трофимово" ПС 35/10кв "Вятское" в пролете опор №85-86. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кв №03 "Трофимово" ПС 35/10кв "Вятское" с целью выявления нарушений после КЗ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кв №03 "Трофимово" ПС 35/10кв "Вятское" нарушения.
4848 | 10 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 20:58 | 2018-01-07 22:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра до 17 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №90-91, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф. на Косевское на РП Шолохово от действия МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД.. Справка по метеоусловиям приложена к Акту. Работа РЗА правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Красное участок от РП Шолохово до РП Косевское на предмет наличия деревьев, веток деревьев ,находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).
4849 | 13 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 19:20 | 2018-01-07 19:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №33-34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Берендеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4850 | 21 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 19:20 | 2018-01-07 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ ф.24(22) ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №196-197 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ, упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ ф.24(22) ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием порывистого ветра и налипания снега. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ка РЭС Цветков С.В. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.24(22) ПС-35/10кВ Гришкино в пролете опор №196-197. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4851 | 3 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 19:10 | 2018-01-07 21:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перекрытие проводов всех фаз в пролёте опор №7-№8 отпайки на ТП (Комплекс) деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии бобров. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр отпайки на ТП (Комплекс) ВЛ-10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика".
4852 | 34 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 18:53 | 2018-01-07 20:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №47 - №48 деревом, произрастающим за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 Колос ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4853 | 33 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 18:39 | 2018-01-07 20:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-34 - №6-35 деревом, произрастающим за пределами охранной зоны ВЛ и наклонившегося под тяжестью налипшего снега. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 Козино ПС Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4854 | 19 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 18:00 | 2018-01-07 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ ф.14(13) ПС-35/10/6кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №28-29, дерево упало из охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ка РЭС Будин В.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.14(13) ПС-35/10/6кВ №16 в пролёте опор №28-29 . Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4855 | 12 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 17:15 | 2018-01-07 23:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А и "В" в пролете опор №54-55 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4856 | 11 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 16:30 | 2018-01-07 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №214-№215 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №214-№215 ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4857 | 2 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 15:57 | 2018-01-07 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Схлёстывание проводов в пролёте опор №131-132 ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора при усилении ветровой нагрузки из-за увеличения стрелы провеса, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.110 ПС Красная Гора. |  | Произвести верховой осмотр на участке от опоры №128 до опоры №138 ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора. Выявленные недостатки устранить. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4858 | 7 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 15:14 | 2018-01-07 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор № 108-№109 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4859 | 41 | Старицкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 13:07 | 2018-01-07 17:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кв фид.№04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №96-97 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер Старицкого РЭС Хренов С.В. |  | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково в пролете опор №96-97. Провести мастерам Старицкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при проведении ТО в соответствии с требованиями НТД.
4860 | 10 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 11:00 | 2018-01-07 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №47-№48 из-за границ охранной зоны ВЛ, без обрыва проводов, во время сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №47-№48 ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1023 ПС Ярцево-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4861 | 68 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 10:30 | 2018-01-07 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ Рвеницы РП-10кВ Свапуще произошло по причине междуфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №56 - №57 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной смотр ВЛ- 10кВ Рвеницы РП-10кВ Свапуще. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ Рвеницы РП-10кВ Свапуще дефекты.
4862 | 5 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 10:27 | 2018-01-07 10:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 2/8-2/9 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4863 | 7 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 09:23 | 2018-01-07 10:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Уразово произошло из-за срыва штыревого изолятора, с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №52 ВЛ 10 кВ №5, вследствие изменения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации, при усилении ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №52 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово произошёл в результате разрушения колпачка изолятора фазы "А", вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4864 | 12 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 09:10 | 2018-01-07 09:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВКЛ-1027 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 на целом горизонтальном участке кабеля прокладки в земле от ТП 056 до ТП 089, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (более 30 лет) срока службы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения ВКЛ-1027 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х185 мм2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле от ТП 056 до ТП 089. | Провести анализ отключений ВКЛ-1027 ПС Ярцево-1 по причине повреждения кабельного участка от ТП 056 до ТП 089. По результатам, принять решение о целесообразности замены кабельного участка.
4865 | 14 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 04:21 | 2018-01-07 05:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ 2Т в ТП 740 КЛ 6 кВ Город 11 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции вторичных обмоток фаз "А", "В" на корпус бака силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции вторичных обмоток фаз "А", "В" на корпус бака силового трансформатора 2Т в ТП 740 КЛ 6 кВ Город 11 ПС 110 кВ Белгород произошёл вследствие изменения структуры изоляционного материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ТП 740 КЛ 6 кВ Город 11 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4866 | 39 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-07 00:43 | 2018-01-07 03:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №82-№83 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4867 | 67 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-06 17:35 | 2018-01-06 17:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ фид. №05 от ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) произошло по причине междуфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 - №4 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра . В дальнейшем дерево упало на землю что и позволило произвести успешное повторное включение. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ- 10кВ №05 ПС35/10 кВ Селигер (Бородинский) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ №05 ПС35/10 кВ Селигер (Бородинский) дефекты.
4868 | 6 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-06 16:32 | 2018-01-06 16:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения явилось повреждение на КТП 602/160кВА находящейся на балансе ООО Имидж Центр |  | Направить в адрес владельца "ООО Имидж Центр" письмо на предмет мероприятий направленных на приведение своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
4869 | 2 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-06 09:48 | 2018-01-06 10:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на КЛ-10кВ к КТП 10/0,4 кВ В-37-53П Склад (Никульников С.А.), находящейся на балансе потребителя, произошло возникновение межфазного КЗ и отключение КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская действием защит. |  | Направить письмо владельцу КЛ-10 кВ к КТП 10/0,4 кВ В-37-53П Склад (Никульников С.А.) с требованием содержания оборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
4870 | 5 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-06 09:08 | 2018-01-06 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Логово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения при порывистом ветре ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№49-50. |  | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Логово. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Логово в пролете опор №№49-50 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Логово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4871 | 3 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-06 03:03 | 2018-01-06 03:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка проводов ВЛ фаз «В» и «С» в пролете опор №23-24 КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная произошло возникновение межфазного к.з., устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ "Приборная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ "Приборная" по всей длине.
4872 | 12 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-06 02:57 | 2018-01-06 05:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение действием МТЗ, с неуспешным включением по ТУ, R 2 на ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между фазами "В", "С" в пролёте опор №44-45 упавшей веткой дерева (растущего в охранной зоне ЛЭП), при усилении ветра. |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Г 1 ПС 110 кВ Стрелецкая. Выполнить вырубку веток дерева (растущего в охранной зоне ЛЭП), угрожающим падением на провода в пролёте опор №44-45 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Северная.
4873 | 3 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-05 21:38 | 2018-01-05 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10кВ №333.8 ПС 35/10кВ Сергиевка явилось, самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло из-за перекрытия проводов (воздушного промежутка) веткой, занесенной с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №69-70 при порыве ветра. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №333.8 ПС 35/10кВ Сергиевка с целью выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ. В случае выявления деревьев, стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на ВЛ, на основании осмотра ВЛ-10кВ №333.8 ПС 35/10кВ Сергиевка, разработать мероприятия по их удалению.
4874 | 16 | Лихославский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-05 12:15 | 2018-01-05 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Первитино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №58 - №59 деревом, упавшим на провода ВЛ из охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка Ли РЭС Виноградов В. И. |  | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35/10кВ Первитино пролете опор №58-№59 .
4875 | 16 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-05 11:48 | 2018-01-05 13:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение на РП 5 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 357 каб.Б ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения механического повреждения потребительской КЛ 6 кВ на участке от Р 403 опора №1/1 до опоры №1/2 ЛЭП 6 кВ Город 26 ПС 110 кВ Витаминный комбинат при выполнении механизированных земляных работ. |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок всоответствии с требованиями НТД.
4876 | 16 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-05 11:42 | 2018-01-05 11:52 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы на опоре №8-1 фаз "С" и "В". |  | Выполнить верховой осмотр опоры №8-1 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха с целью выявления возможного повреждения оборудования опоры ВЛ. По результатам верхового осмотра опоры №8-1 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха устранить выявленные дефекты.
4877 | 25 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-05 09:15 | 2018-01-05 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительском участке КЛ 6 кВ ТП 697 с.1 - ТП 689 с.2(линия абонента). Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. |  | Организовать внеплановый осмотр оборудования РП 57 с целью выявления дефектов , мешающих нормальной работе РП. Устранить выявленные в ходе осмотра РП 57 нарушения. Провести претензионную работу с владельцем КЛ 6 кВ ТП 697 с.1 - ТП 689 с.2(абонентская) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД
4878 | 60 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-05 05:39 | 2018-01-05 08:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 деревом, упавшим на провода из охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов в данном пролете опор. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Трубников А.Н. |  | Произвести вырубку деревьев вдоль трассы ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев в пролете опор №35-36. Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
4879 | 13 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-05 01:22 | 2018-01-05 02:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Срабатывание ПК 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 13-15 ЛЭП 10 кВ №13 РП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка изоляторами ввода 10 кВ фаз "А" и "В" силового трансформатора животным вследствие его проникновения в РУ 10 кВ (КТП сельского типа). |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 13-15 ЛЭП 10 кВ №13 РП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4880 | 6 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-05 01:21 | 2018-01-05 04:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-1 из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №15 под воздействием ветра, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Разрушение колпачка изолятора фазы «В», на опоре № 15 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-1 произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в сентябре 2017г. дефектов не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-1 в пролетах опор №№ 10-30 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
4881 | 7 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-04 07:08 | 2018-01-04 09:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №59 – 60 деревом, упавшим на провода ВЛ, из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию данной ВЛ: мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Пожня в пролете опор №59 – 60. Произвести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с НТД.
4882 | 18 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-04 02:03 | 2018-01-04 04:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22 - №23, деревом упавшим из-за предлов охранной зоны ВЛ при воздействии бобров, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" для выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино".
4883 | 6 | Ершичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-03 22:00 | 2018-01-03 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило межфазное КЗ произошедшее в результате падения ветви дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №48 - №49, без повреждения проводов. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередной осмотре ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4884 | 6 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-03 16:44 | 2018-01-03 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 отп. №520 веткой дерева, принесенной порывами ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ, в следствии прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
4885 | 13 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-03 09:03 | 2018-01-03 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Гусево установлено, что при падении дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ под действием порывов северо-восточного ветра до 17 м/с на провод фазы "В" в пролете опор №12-13 произошло замыкание на землю через тело дерева. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к документам. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Гусево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием сильных порывов ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Гусево замечания устранить.
4886 | 37 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-03 01:55 | 2018-01-03 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 2 "Саблуково" ПС 35/10кВ "Бурмакино-1" в пролете опор №5-№6 отпайки за Р-407 при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 "Саблуково" ПС 35/10кВ "Бурмакино-1" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 "Саблуково" ПС 35/10кВ "Бурмакино-1".
4887 | 5 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 22:30 | 2018-01-02 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Изменения свойств изоляционного материала жил кабеля ф "В", "С" ААШВ 3х95 на участке КЛ-10кВ яч. №15 "Центр" с РП-10 кВ Город Яч№ 12 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1971г. Последний комплексный ремонт - 2008 г. | Нарушение электрической изоляции, Причиной нарушения эл.снабжения явилось межфазное КЗ, пробой изоляции жил кабеля ф "В", "С" на участке КЛ-10кВ яч. №15 "Центр" с РП-10 кВ Город Яч№ 12 | Првести внеочередные испытания участков магистрали КЛ-10 кВ запитанных от ПС-110/35/10 кВ Чаплыгин-новая со сроком в эксплуатации 25 лет и более. По результатам испытаний произвести устранение дефектов.
4888 | 668 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 17:19 | 2018-01-02 21:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская явилось КЗ возникшее в результате падения дерева на провода и перекрытие фаз "А","В" и "С" в пролете опор №137-138. Падение дерева произошло из вне охранной зоны ВЛ в ходе неблагоприятных погодных условий налипания мокрого снега, сильного порыва бокового ветра достигавшего 17 м/с и ослабления его в области корневой системы. |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4889 | 667 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 16:40 | 2018-01-02 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №115-116. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №115-116. |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4890 | 4 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 16:15 | 2018-01-02 16:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-10 кВ 128.18 явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ф. "В" и "С" упавшей веткой с дерева стоящего в охранной зоне ВЛ в пролетах опор 7/7-7/8 |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10 кВ Полевая По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 128.18 составить график устранения выявленных замечаний. Произвести вырубку ДКР, деревьев в пролетах опор 30-31,6/-6/2, 7/7-7/8, 7/15-7/16 В рамках спецподготвки провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ Направить служебную записку в службу ПС о необходимости восстановления работоспособности АПВ на яч. №18
4891 | 666 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 15:04 | 2018-01-02 20:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Комсомольская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "С" в пролете опор №22-23. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах бокового ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы "В" и схлест с соседней фазой "С" в пролете опор №22-23.. | Провести обход ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную работу с мастером Орловым А.В. о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок.
4892 | 1 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 13:34 | 2018-01-02 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №8/182-№9/182 ВЛ-10кВ ф.123 ПС 110/10/10кВ Индуктор , что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.123 ПС 110/10/10кВ Индуктор . |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.123 ПС 110/10/10кВ Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4893 | 10 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 13:22 | 2018-01-02 15:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), 1. Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ Б.Колодезь произошло из-за возникновения срыва штыревого изолятора, с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №144 ЛЭП 10 кВ №5, вследствие изменения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации, при усилении ветра. 2. Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при схлёсте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №143-144, вследствие усиления ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), Срыв, с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №144 ЛЭП 10 кВ №5 Б.Колодезь произошёл в результате разрушения колпачка изолятора фазы "А", вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Колодезь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4894 | 32 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 12:37 | 2018-01-02 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), отключение ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС -110/10кВ Алешинка вызвано междуфазным к.з. при падении из охранной зоны ВЛ на провода дерева в пролете опор 4-5 с последующим падением дерева на землю. Ответственный за эксплуатацию оборудования-мастер Бологовского РЭС Шумский А.В. |  | Провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС -110/10кВ Алешинка в пролете опор 4-5. провести внеплановый инструктаж мастерам Бологовского РЭС по требованиям НТД к состоянию трасс ВЛ
4895 | 15 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 12:17 | 2018-01-02 12:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35/10кВ "Коза" в пролете опор №63-№64. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35/10кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35/10кВ "Коза".
4896 | 11 | Спировский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 12:13 | 2018-01-02 16:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Выдропужск вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 118-119, с последующим падением дерева на землю |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ -10кВ № 14 от ПС-35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ -10кВ № 14 от ПС-35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты
4897 | 2 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 11:13 | 2018-01-02 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22- №23 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 (Школа) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №4 (Школа) ПС 35/10кВ "Арефино".
4898 | 1 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 10:57 | 2018-01-02 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №243 - №244 ВЛ-10кВ №1 (Оболтинский) ПС 35/10кВ "Арефино" сухим деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провода не повреждены. Работа МТЗ - правильно. Работа АПв - правильно, неуспешно. |  | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №243-№244 провести внеплановый инструктаж мастеру бригады о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД
4899 | 66 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 10:35 | 2018-01-02 12:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ фид.№03 от ПС 35/10кВ Святое (Мошека) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №413 - №414 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения циклона по территории Тверской области. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) дефекты.
4900 | 1 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 10:19 | 2018-01-02 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ, возникшее вследствие перекрытия проводов ВЛ-10 кВ №1207 от ЦРП-10 кВ Б. Угоны в пролёте опор №108-109 веткой, наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ №1207 от ЦРП-10 кВ Б. Угоны. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний.
4901 | 4 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 09:53 | 2018-01-02 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации (с 1984г.) и изменения структуры материала произошел пробой и разрушение изолятора фазы «В» на опоре №146 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой и разрушение изолятора фазы «В» на опоре №146 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская, привел к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №145-№146, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести верховой осмотр на участке от опоры №140 до опоры №150 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110/35/10кВ Погарская. Выявленные дефекты устранить.
4902 | 49 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 09:30 | 2018-01-02 12:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ 10 кВ Гарусово от ПС 35/10 кВ Плотично вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №6-2 - 6-3 дерева, сваленного сильным порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. ответственный за эксплуатацию- мастер Вышневолоцкого РЭС Трофимов Д.Н. |  | провести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ Гарусово от ПС 35/10кВ Плотично в пролете опор №6-2 - 6-3. провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД к техническому состоянию ВЛ
4903 | 2 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 09:10 | 2018-01-02 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 отп. №512 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
4904 | 9 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 04:41 | 2018-01-02 07:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной появления замыкания «на землю» на ВЛ-35 кВ Сущево-Мисково стало перекрытие и разрушение подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 69 с замыканием «на землю» через заземляющий контур опоры, при замыкании «на землю» в сети 35 кВ на ф. «А» и возрастании при этом фазного напряжения в ф. «В» и «С» до уровня линейного напряжения. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляторов произошло в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство перенапряжение в сети 35 кВ. Повреждений провода нет. Изоляторы ПФ-70 (1976 г.в.) Оборудование РЗА работало правильно. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Сущево-Мисково с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Сущево-Мисково устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 69 ВЛ-35 кВ Сущево-Мисково подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
4905 | 11 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 04:09 | 2018-01-02 07:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Появление сигнала «земля» на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за падения провода фазы «С» на металлоконструкцию траверсы опоры №58 ЛЭП 6 кВ №1, в результате срыва изолятора фазы «С», вследствие наезда стороннего транспортного средства на опору №58. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Срыв изолятора фазы «С» произошло вследствие наезда стороннего транспортного средства на опору №58 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО «МРСК Центра»-»Белгородэнерго».
4906 | 9 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 02:20 | 2018-01-02 03:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ Город 5 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 84 - ТП 63 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 84 - ТП 63 ПС 110 кВ Шебекино в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Провести внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 6 кВ ТП 84 - ТП 63 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4907 | 6 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-02 00:45 | 2018-01-02 03:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП 653 ДНТ Фортуна. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Направить претензионное письмо потребителю владельцу электроустановки ТП ДНТ Фортуна.
4908 | 1 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-01 23:26 | 2018-01-01 23:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ КТП 16-01 - КТП 16-02 ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ КТП 16-01 - КТП 16-02 ПС 110 кВ Северная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ КТП 1601 - КТП 1602 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4909 | 65 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-01 20:45 | 2018-01-01 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/10 кВ Пено (Красный городок) произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №125 - №126 деревом,упавшим из охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию мастер Крылов С.К. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено(Красный городок) в пролете опор №125-№126. Провести внеочередной инструктаж мастерам Пеновского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
4910 | 4 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-01 20:36 | 2018-01-01 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10кВ РП 3(8)-ЗТП 301(2) ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ТП 301(6)-РП 2(4) РП 3 ПС 110 кВ Казацкие Бугры вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ТП 301(6)-РП 2(4) РП 3 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 301(6)-РП 2(4) РП 3 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4911 | 3 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-01 17:58 | 2018-01-01 18:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля ААБ 3х95 на участке РП-3 - опора №1 КВЛ 10кВ №20 РП 03 (год ввода в эксплуатацию 1987 г., дата последних испытаний 25.11.2013 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции из-за длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №20 РП 03 явилось междуфазное К.З. из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля ААБ 3х95 на участке РП-3 - опора №1. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №20 РП 03 на участке от РП 03 до опоры №1 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии.
4912 | 8 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-01 14:55 | 2018-01-01 17:47 | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга произошло в результате обрыва провода фазы "В" и схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 9-14 - 9-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной обрыва провода фазы «В» ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Радуга с последующим схлестом с проводом фазы «А» в пролете опор № 9-14 - 9-15 послужила несанкционированная вырубка дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ | Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
4913 | 33 | БологовскийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-01 13:30 | 2018-01-01 15:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ -10кВ №03 от ПС -35/10кВ Куженкино вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской СТП 10/0,4кВ ТЕЛЕ-2 Куженкино (владелец- ООО "Русские башни"), |  | направить письмо руководству ООО "Русские башни"(владелец абонентской СТП 10/0,4кВ ТЕЛЕ-2 Куженкино ) о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования
4914 | 64 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-01 12:03 | 2018-01-01 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/10 кВ Пено (Красный городок) произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-21 - №5-22 деревом,упавшим из охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию мастер Крылов С.К. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено(Красный городок) в пролете опор №5-21-№5-22. Провести внеочередной инструктаж мастерам Пеновского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
4915 | 63 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-01 09:40 | 2018-01-01 12:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ фид.№05 от ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №120 - №121 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ- 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Селигер(Бородинский) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ- 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Селигер(Бородинский) дефекты.
4916 | 62 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2018-01-01 08:53 | 2018-01-01 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10 кВ № 12 ПС 110/10 кВ Пено (Поселок-1) произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №153 - №154 деревом,упавшим из охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра.Ответственный за эксплуатацию мастер Крылов С.К. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Пено (Поселок-1) в пролете опор №153-№154. Провести внеочередной инструктаж мастерам Пеновского РЭС по вопросам соблюдения требований НТД.
4917 | 5 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно |  | Выполнить внеплановый осмотр 10кВ № 1 ПС 110/10кВ "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
4918 | 9 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания провода ф. «С» провода ф. «А», в следствие разрыва гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре №95, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛЭП НПБ Дубов Р.С. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Разрыв гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре №95 произошло в результате образование трещин и нарушение структуры цементной обмазки в оголовке фарфорового изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛЭП НПБ Дубов Р.С. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП НПБ по требованиям НТД к объему и срокам контроля линейной изоляции и ответственности за выполнение этих мероприятий. Произвести замену фарфорой изоляции фаз «А», «В» на опоре №95 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина на стеклянную, типа ПС-70Д. Провести внеочередной верховой осмотр на оп. №94,95,96 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. Устранить выявленные в результате верхового осмотра оп. №94,95,96 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина дефекты.
4919 | 1 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате атмосферных явлений в виде сильных порывов ветра произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №28 ПС Володарская в пролете опор № 108 - 109, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10 кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10 Володарская по всей длине линии.
4920 | 5 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10 кВ Теплое, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Теплое. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Теплое с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4921 | 10 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной отключения ВЛ-110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха и ВЛ 110кВ Калининская-Тучево явилось междуфазное "КЗ" в результате перекрытия на двухцепном участке в пролете опор №12-№13 проводов ВЛ-110 кВ обеих цепей сломанной макушкой дерева, принесенной порывистым ветром из охранной зоны ВЛ, с кратковременным зависанием на проводе ВЛ 110кВ Калининская-Тучево и последующим падением на землю, что явилось причиной повторного отключения ВЛ 110кВ Калининская-Тучево. |  | Всему ремонтному персоналу Тверского участка СЛ провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская-Горицы и ВЛ 110кВ Калининская-Тучево в пролёте опор №10-№20 (двух цепного участка). Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Калининская-Горицы и ВЛ 110кВ Калининская-Тучево дефекты. Произвести вырубку деревьев в пролёте опор №12-№13 (двух цепного участка) ВЛ 110кВ Калининская-Горицы и ВЛ 110кВ Калининская-Тучево.
4922 | 7 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной приведшей к выводу в ремонт по неотложной заявке МВ ВЛ-123 на ПС Голынки явилось окисление вспомогательных контактов привода типа СК 1-12 РПР ШР №1 ВЛ-123 вследствие попадания влаги при многократных переходах температуры окружающего воздуха через ноль. |  | Произвести осмотр приводов и вспомогательных контактов (типа СК 1-12) ШР №1 и №2 ВЛ-150 ,ВЛ-146, ВЛ-114, ВЛ-145, Т-1 и Т-2 ПС 110/35/6кВ Голынки, и при необходимости произвести чистку и смазку контактных соединений.
4923 | 1 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, При проведении обхода - осмотра ВЛ, в пролете опор №13-14 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы «А» и следы перекрытия фазы "А" на анкерной петле опоры №49. Под проводами ВЛ упаковка из под фейерверка и заряд – серпантин из металлизированной фольги длинной до 5 м со следами термического воздействия полученных при возникновении электрической «дуги» в момент перекрытия линии, что послужило причиной отключения линии. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Причиной отключения ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп. явилось перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №13-14 и следы перекрытия фазы "А" на анкерной петле опоры №49, вследствие запуска фейерверка сторонними лицами в охранной зоне ВЛ. | Произвести верховой осмотр провода в пролете опор №13-14, в анкерных петлях на опоре №49 ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ 2-Тамбовская №4 I цепь с отпайками. В ходе обхода осмотра ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ 2-Тамбовская №4 I цепь с отпайками выявленные дефекты устранить.
4924 | 14 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ-110 кВ Калининская-Пролетарская II цепь с отпайкам на ПС 110 кВ Вагонный завод (абонентская), ПС 110 кВ Дорошиха (абонентская) и ПС110/10/6 кВ Механический завод произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва шлейфа в петле фазы "С" на опоре 32/7 отпайки на ПС110/10/6 кВ Механический завод с касанием металлоконструкции опоры. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСЛ Тверской ПБ Колесников В.В. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Разрыв шлейфа в петле на анкерной опоре №32-7 фазы "С" (отпайка на ПС110/10/6 кВ Механический завод-2) произошел по причине излома аппаратного зажима А2А-120 в результате нагрева зоны контактного соединения в месте запрессовки провода в гильзу из за недостаточного усилия затяжки болтового соединения. Данный дефект не был своевременно выявлен, проверка контактных соединений не проводилась. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСЛ Тверской ПБ Колесников В.В. | Всему ремонтному персоналу участка СЛ Тверской ПБ провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести тепловизионное обследование контактных соединений на ВЛ 110кВ Калининская-Пролетарская-2 с отпайками на ПС 110 кВ Вагонный завод (абонентская), ПС 110 кВ Дорошиха (абонентская) и ПС110/10/6 кВ Механический завод По результатам тепловизионного обследования контактных соединений на ВЛ 110кВ Калининская-Пролетарская-2 с отпайками на ПС 110 кВ Вагонный завод (абонентская), ПС 110 кВ Дорошиха (абонентская) и ПС110/10/6 кВ Механический завод устранить выявленные дефекты.
4925 | 14 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 "Козьмодемьянский" ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в пролете опор №100-№101. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Козьмодемьянский" ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 "Козьмодемьянский" ПС 220/110/10кВ "Ярославская".
4926 | 16 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 "Шахово" ПС 35/10 кВ "Профилакторий" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 5 "Шахово" ПС 35/10 кВ "Профилакторий" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ № 5 "Шахово" ПС 35/10 кВ "Профилакторий".
4927 | 18 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №40-41, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино, под воздействием порывистого ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино дефекты.
4928 | 20 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-10кВ ф.05(7) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия веткой проводов ВЛ-10кВ в пролёте опор №31-32, принесенной под воздействием порывистого ветра с дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.05(7) ПС-35/10кВ Эммаус, с последующим падением её на землю. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Будин В.А. |  | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.05(7) ПС-35/10кВ Эммаус в пролете опор №31-32. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4929 | 9 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ №154 Сафоново - Компрессорная произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ф. В-С в пролете опор №128 - №129 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра, без повреждения проводов. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-110 кВ №154 Сафоново - Компрессорная проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №154 Сафоново - Компрессорная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №128 - №129 ВЛ-110 кВ №154 Сафоново - Компрессорная.
4930 | 19 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 "Козьмодемьянский" ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в пролете опор №20-№21. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно , успешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Козьмодемьянский" ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 "Козьмодемьянский" ПС 220/110/10кВ "Ярославская".
4931 | 8 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №18-19 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4932 | 23 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в пролете опор №22-№23. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево"
4933 | 27 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП "25" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1992г. Работа МТЗ - правильно. Работа АВР в РП 25-правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП "25" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1992г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 25- правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП "25" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КЛ. По результатам осмотра КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП "25" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации кабельных линий и членам бригады, о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
4934 | 28 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ-6кВ №407 ПС 110/6кВ "Южная"- РП 8 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 2002г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП 8 - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ-6кВ №407 ПС 110/6кВ "Южная"- РП 8 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2002г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП 8 - правильно, успешно. | Провести внеплановый осмотр КЛ-6кВ №407 ПС 110/6кВ "Южная"- РП 8 с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КЛ. По результатам осмотра КЛ-6кВ №407 ПС 110/6кВ "Южная"- РП 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации кабельных линий и членам бригады, о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
4935 | 20 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино в пролётах опор №352-353 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино выявленные замечания устранить.
4936 | 35 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №6 "Оголинское" ПС 110/10кВ "Туфаново" в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Оголинское" ПС 110/10кВ "Туфаново" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 "Оголинское" ПС 110/10кВ "Туфаново".
4937 | 21 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Давыдовская ф.1003 - РП-8 маг.1008 (кабель 1980 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Давыдовская ф.1003 - РП-8 маг.1008. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС 110/10 Давыдовская ф.1003 - РП-8 маг.1008. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС 110/10 Давыдовская ф.1003 - РП-8 маг.1008 По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-10 кВ ПС 110/10 Давыдовская - РП-8 маг.1008 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4938 | 15 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-170 явилось однофазное К.З. на землю, возникшее при аварийном отключении действием защит Т-1 (включен КЗ-110 Т-1, ОД-110 Т-1 не отключился) на ПС 110/10кВ Прожектор (ведомственная). |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной ПС 110/10кВ Прожектор с запросом причин неотключения ОД-110кВ Т-1 и мер, принятых для недопущения повторения инцидента.
4939 | 19 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ К.Лисица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №16 птицей. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ К.Лисица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4940 | 674 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, При проведении обхода - осмотра ВЛ, в пролете опор №13-14 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы «А» и «В». Под проводами ВЛ упаковка из под фейерверка и заряд – серпантин из металлизированной фольги длинной до 5 м со следами термического воздействия полученных при возникновении электрической «дуги» в момент перекрытия линии, что послужило причиной отключения линии. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп. с неуспешным АПВ явилось КЗ возникшее в результате поверхностного перекрытия провода фазы "А" и "В" вследствие запуска, сторонними лицами в охранной зоне ВЛ, фейерверка состоящих из нескольких зарядов. | Произвести верховой осмотр провода фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп. В ходе верхового осмотра ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп. выявленные дефекты устранить.
4941 | 23 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), В результате провала грунта вместе прохождения КЛ произошло повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты и как следствие междуфазное КЗ и отключение КЛ от МТЗ. РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты в результате провала грунта вместе прохождения КЛ. | Осмотреть трассу и концевые разделки КЛ-10кВ ф.10-19 от ПС КПД. По результатам осмотра устранить выявленные замечания(при их наличии).
4942 | 43 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-№25 ВЛ-10кВ № 4 (Максимовский) ПС 35/10 кВ "Большое Село" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 4 (Максимовский) ПС 35/10 кВ "Большое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 4 (Максимовский) ПС 35/10 кВ "Большое Село"
4943 | 43 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания провода ф. «С» провода ф. «А», в следствие разрыва гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре №93, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛЭП НПБ Дубов Р.С. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Разрыв гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре №93 произошло в результате образование трещин и нарушение структуры цементной обмазки в оголовке фарфорового изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛЭП НПБ Дубов Р.С. | Произвести замену фарфоровой изоляции фаз «А», «В» на опоре №93 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина на стеклянную, типа ПС-70Д. Провести внеочередной верховой осмотр на оп. №92,92,94 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. Устранить выявленные в результате верхового осмотра оп. №92,92,94 ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП НПБ по требованиям НТД к объему и срокам контроля линейной изоляции и ответственности за выполнение этих мероприятий.
4944 | 5 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание в пролете опор №121-122 по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Коротояк произошло из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ветками от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенных на провода порывами ветра до 12 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Коротояк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Коротояк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4945 | 24 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(25)-РП 9(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(25)-РП 9(8) Л-1 вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(25)-РП 9(8) Л-1 в целом месте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4946 | 26 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причина отключения на потребительском фидере 10-11 ПС "Нерехта-1 (т)" , запитанным от ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1. Причиной отключения от руки МВ-10кВ явилось падение дерева на фазу "С" (по сообщению от диспетчера ПАО РЖД), в результате чего возникло однофазное замыкание на землю через ствол дерева. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ПАО «РЖД» о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
4947 | 28 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №37-38 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4948 | 29 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4949 | 31 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 1/9-1/10, стальной проволокой, наброшенной на провода неизвестным лицом. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
4950 | 36 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» разъединителя Р 10 кВ ТП 201, на опоре №3/1, птицей. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4951 | 60 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №169-№170 веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, успешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ "Станилово" для выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ "Станилово".
4952 | 39 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-2 вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-2 в целом месте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л-2. Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ №25 ПС 110 кВ Старый Оскол-1.
4953 | 19 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Трехфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н-Ольшанка произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 121-122 сломанной веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н-Ольшанка на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н-Ольшанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4954 | 45 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №№1/11-1/12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4955 | 47 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №65-66 стальной проволокой, наброшенной на провода неизвестным лицом. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
4956 | 48 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №68-№69 ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская, что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
4957 | 52 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№1/7-1/8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4958 | 53 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(35)-РП 11(10) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(35)-РП 11(10) Л-1 вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Пробой изоляции КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(35)-РП 11(10) Л-1 в целом месте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ №35 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4959 | 23 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ 6 кВ ТП409-ТП504 в связи с пробоем изоляции одной фазы кабеля на землю из-за её старения (изменения диэлектрических свойств в процессе длительной, более 30 лет, эксплуатации). По результатам прошлых эксплуатационных испытаний отклонений выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Замыкание на землю, вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП409-ТП504 в связи с пробоем изоляции одной фазы кабеля на землю из-за её старения в целом месте. | Произвести анализ аварийных отключений КЛ 6 кВ ТП409-ТП504, рассмотреть вопрос необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
4960 | 27 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №27 - №28 ВЛ-10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Стодолище без повреждения оборудования. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1009 ПС 110/35/10кВ Стодолище нарушения.
4961 | 23 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Витковое замыкание обмотки включающего электромагнита вакуумного выключателя вызвано старением изоляции. Выключатель в эксплуатации с 01.05.2006, последние до аварии испытания прошел 13.01.2016 – без замечаний. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отказа включающего электромагнита вакуумного выключателя явилось витковое замыкание вследствие нарушения изоляции обмотки при попытке повторного включения. | На ПС 35/10 кВ Бутырки заменить ВВ 10 кВ яч. №16 Совхоз Плехановский.
4962 | 56 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами ф. "В" и "С" в пролете опор №181-182, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4963 | 57 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №35 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/1-4/2 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №35 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4964 | 52 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (разрегулировка болтового соединения) привело к появлению коронации на болтовом соединении шинного моста 1 СКШ 110кВ ф. "В" в сторону ТН 1 СКШ 110кВ, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке 1 СКШ 110кВ на ПС 110кВ Марицкая для устранения неисправности. |  | Произвести внеочередной тепловизионный контроль оборудования на всех ПС 110кВ. По результатам тепловизионного контроля выявленные недостатки устранить.
4965 | 58 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №22-23 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Казинка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4966 | 59 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №98-99 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усиление ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4967 | 61 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№67-68, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4968 | 74 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате падения дерева на провод фазы "А" в пролете опор №71-72, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина.
4969 | 75 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ Лесные Поляны в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе линии. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №1 "ДСК" ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" нарушения.
4970 | 26 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие перекрытия воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "С" и тягой травесы на опоре № 201. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 на предмет выявления мест скопления птиц. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Новая Калитва с отпайкой на ПС НС-8 разработать мероприятия по установке устройств отпугивания птиц.
4971 | 65 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№75-76, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4972 | 66 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№11-12, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4973 | 78 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №44-№45 отпайки ТП(Ивановское) веткой дерева, принесённая порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. |  | Произвести внеплановый осмотр отпайки на ТП (Ивановское) ВЛ-10кВ №5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре отпайки на ТП (Ивановское) ВЛ-10кВ №5 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село".
4974 | 67 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№110-111, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4975 | 68 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 3/18-3/19, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4976 | 69 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№144-145, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4977 | 33 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участкеПС Кострома-2 ф.629 - РП-6. (кабель 1966 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6 По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.629 - РП-6 устранить выявленные замечания (при их наличии).
4978 | 76 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "В", вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №185-186 проекту, при усилении ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Колодезь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №185-186 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Колодезь.
4979 | 34 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Строммашина ф.682 - ТП-602 1 с.ш. (кабель 1986 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Строммашина ф.682 - ТП-602 1 с.ш. Оборудование РЗА работало правильно. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Строммашина ф.682 - ТП-602 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Строммашина ф.682 - ТП-602 1 с.ш. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ПС Строммашина ф.682 - ТП-602 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
4980 | 37 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) действием защит стало падение дерева в пролете опор № 118-119 на провода ВЛ со схлестом проводов ф. «В» и ф. «С», спиленное сторонними неустановленными лицами из-за границ охранной зоны. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Подать заявление в правоохранительные органы для нахождения и установления виновных лиц, осуществивших падение дерева на провод ВЛ. При нахождении виновных лиц взыскать материальный ущерб. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ.
4981 | 78 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4982 | 13 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падение ветви дерева из вне охранной зоны при порывах ветра на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Звягинки, произошло межфазное короткое замыкание,устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 Звягинки по всей длине.
4983 | 34 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Краснолипье явилось трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №24-25 сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Краснолипье на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
4984 | 41 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения МВ-110кВ ВЛ-110кВ Нея - Мантурово-1 и неуспешного АПВ явилось отключение автоматического выключателя SF3 цепей напряжения ТН-110 кВ 1 С.Ш. вследствие короткого замыкания во вторичных цепях напряжения в датчике телеизмерения типа Е849/9-М1. Короткое замыкание в датчике телеизмерения типа Е849/9-М1 произошло в результате повреждения изоляции микроэлектронных элементов (электролитических конденсаторов) на печатной плате. Срок эксплуатации 26 лет (нормативный срок эксплуатации датчиков - 12 лет). | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляции микроэлектронных элементов (электролитических конденсаторов) на печатной плате. | На ПС 110кВ Нея произвести внутренний осмотр датчиков телеизмерений присоединений 110 кВ, эксплуатируемых с превышением нормативного срока (12 лет) с целью выявления внутренних дефектов микроэлектронных элементов, обратив особое внимание на состояние электролитических конденсаторов. По результатам внутреннего осмотра датчиков телеизмерений на ПС 110кВ Нея составить график их замены. Направить запрос в филиал АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ о проверке (актуализации) выбранных параметров настройки (уставок) дистанционной защиты ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-1,2 цепь.
4985 | 35 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Михайловская–Пречистое (ВЛ-192) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие падения, из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерева, спиленного посторонними лицами, на провод фазы "А" в пролете опор №№41-42, без обрыва провода. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Причиной приведшей к отключению ВЛ-110 кВ №140 Литейная - Духовщина явилось излишнее срабатывание защит на ПС 220/110/35/10кВ Литейная, принадлежащей филиалу ПАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское ПМЭС, при однофазном коротком замыкании на ВЛ 110кВ Михайловская–Пречистое (ВЛ-192). |  | Обратиться в правоохранительные органы для установления лиц, виновных в данном технологическом нарушении. Произвести, через средства массовой информации, работу с местным населением об опасности рубки деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-110кВ. Направить письмо в филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское ПМЭС о предоставлении информации об излишней работе УРЗА ВЛ-110кВ №140 Литейная - Духовщина на ПС 220кВ Литейная.
4986 | 76 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, в пролете опор №55-56 ВЛ-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА, при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по вырубке ДКР с включением в месячные планы. Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.609 ПС 110/6кВ 8НА в пролете опор №55-56.
4987 | 91 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №5/16-5/17 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4988 | 93 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 58-59, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр, по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4989 | 95 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №58-59 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4990 | 96 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№27-28, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4991 | 42 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас в пролете опор №52-53 обнаружено дерево, под проводами выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов западного ветра скоростью 13-18 м/с. При падении вершиной дерева были кратковременно перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Спас с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Спас устранить выявленные замечания
4992 | 45 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порывов юго-восточного ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Новинское в пролёте опор №15-16. При падении ветка дерева перекрыла провода и упала на землю, в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ действием защит. АПВ успешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Новинское на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. стоящими за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/10 кВ Новинское выявленные замечания устранить.
4993 | 41 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 38-39 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ и следы оплавления на проводах фаз «А» и «В». |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск наметить мероприятия по опиливанию крон деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск на предмет выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
4994 | 98 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "В", "С" на РКТП 101 опора №1/7 птицей. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Фощеватово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4995 | 42 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №27-28 веткой дерева, занесённой порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Есипово по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4996 | 100 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №9/1-9/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ.
4997 | 102 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№ 5/35-5/36, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4998 | 38 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное неустойчивое КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветви дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Б-4 - №Б-5 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище без повреждения оборудования с последующим падением ветки на землю. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ № 1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище нарушения.
4999 | 103 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №98 – 99 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ спиленное посторонними лицами. |  | По факту ТН от 22.01.2018 на ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
5000 | 115 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №25-26 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Орлик. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5001 | 120 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №83-84 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5002 | 79 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 4/28-4/29 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прилепы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5003 | 119 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ К.Лисица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№22-23, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ К.Лисица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5004 | 121 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№68-69, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5005 | 84 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), В результате образования наледи в местах соединения горизонтальных тяг на калонке фаз "А" и "С" ШР ВЛ 110кВ Жуковская 1 цепь произошло заклинивание ШР, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявкам: 1 СКШ 110кВ ПC 110/35/10кВ Дубровская (для безопасного производства работ) и ШР ВЛ 110кВ Жуковская 1 цепь (для устранения неисправности). |  | При перепадах температуры, при переходе температуры через "0", а так же при осадках в виде мокрого снега или дождя с последующим понижением температуры производить внеплановые осмотры ШР ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
5006 | 53 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-районная из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 12-13 отпайка № 5 веткой дерева сорванной порывом ветра до 12 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-районная на предмет наличия деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев находящихся вне охранной зоны ВЛ которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
5007 | 136 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 17-18, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5008 | 140 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №9/1 птицей. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5009 | 92 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №100-101 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5010 | 111 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фазы «А» на траверсу опоры № 149 с разрушением двух изоляторов в следствии снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. При пробое двух фарфоровых изолятора диэлектрические свойства гирлянды изоляторов не успели восстановится , что не обеспечило успешное включение при АПВ. Ответственный за эксплуатацию- мастер УСЛЭП То ПБ Сигаев А.В. | Нарушение электрической изоляции, Пробой фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «А» на траверсу опоры № 149 с разрушением двух изоляторов произошел по причине снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1965 г. Ответственный за эксплуатацию- мастер УСЛЭП То ПБ Сигаев А.В. | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ-110кВ Никола Рожок-Пено на участке опор №145-№150 для выявления возможных дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Торжокской ПБ по требованиям НТД в части своевременной замены изношенного оборудования. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ Никола Рожок-Пено на участке опор №145-№150 - устранить эти дефекты Выполнить замену гирлянд фарфоровых изоляторов фаз А,В,С на опоре №149 ВЛ-110кВ Никола Рожок-Пено .
5011 | 151 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №13 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №13 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5012 | 35 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Суджа-Белая (участок Восход-Белая) производился для устранения провиса кабеля ВОЛС, подвешенного на траверсах данной ВЛ 110 кВ, вследствие выпадения кабеля ВОЛС из крепежного зажима на опоре №89. Выпадение кабеля ВОЛС из крепежного зажима на опоре №89 произошло по причине разбалтывания прижимного элемента на крючкообразной пластине крепления подвески кабеля ВОЛС и соскакивание этой пластины с уголка траверсы под воздействием повторяющихся знакопеременных ветровых нагрузок. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Выпадение кабеля ВОЛС из крепежного зажима на опоре №89 произошло по причине разбалтывания прижимного элемента на крючкообразной пластине крепления подвески кабеля ВОЛС и соскакивание этой пластины с уголка траверсы под воздействием повторяющихся знакопеременных ветровых нагрузок. | Провести внеплановые инженерные осмотры персоналом СЛЭП и СЭСДТУИТ участков ВЛ-110 кВ Суджа-Белая, ВЛ-110 кВ Обоянь-Бобрышево, ВЛ-35 кВ Бобрышево-Ср.Ольшанка, имеющих совместный подвес с ВОЛС. По итогам проведенных осмотров разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Провести выборочные верховые осмотры персоналом участков ВЛ-110 кВ Суджа-Белая, ВЛ-110 кВ Обоянь-Бобрышево, ВЛ-35 кВ Бобрышево-Ср.Ольшанка, имеющих совместный подвес с ВОЛС, с оценкой состояния крепежных элементов ВОЛС . Заключить договор со сторонней подрядной организацией для проведения работ по устранению дефектов подвески ВОЛС на ВЛ-110 кВ Суджа-Белая.
5013 | 684 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения кабельной муфты на ОР 059П находящейся на балансе потребителя, возникло трехфазное короткое замыкание , что привело к отключению В 10 кВ № 15 ПС 110кВ Токаревская действием МТЗ с не успешным АПВ и РПВ. |  | Обратиться с письмом к ответственному за электрохозяйство Кирсановского ЛПУМГ филиала ООО «Газпром трансгаз Саратов» Мельниченко А.А. о необходимости приведения оборудования в соответствие с требованиями ПТЭ .
5014 | 161 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 72-73, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5015 | 71 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При внеплановом обходе ВЛ 6 кВ Ф606 ПС 110/35/6 кВ Шарья (Р) в пролете опор №10-11 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью до 15 м/с. При падении вершиной дерева были кратковременно перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф606 ПС Шарья (Р) с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф.606 ПС Шарья (Р) устранить выявленные замечания.
5016 | 91 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В-10кВ ф.119 ПС Залинейная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №127-128, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5017 | 167 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 127-128, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5018 | 126 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительском участке ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" у опоры № 15 к ЗТП КНС. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно успешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Направить претензионное письмо потребителю - владельцу ЗТП КНС.
5019 | 48 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Повреждение на ведомственной ТП 2001 ТСО Горэлектро.
5020 | 49 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Неустойчивое межфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №65 - №66 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с последующим падением ветки дерева на землю. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №65 - №66 ВЛ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская
5021 | 71 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А","В", "С" в пролете опор №20-21 в результате падения дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5022 | 189 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №36-37 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5023 | 194 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №33-34, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5024 | 57 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Неустойчивое междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №65 - №66 ВЛ 10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Починок без повреждения оборудования, с последующим падением дерева на землю. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 1013 ПС 110/35/10кВ Починок нарушения.
5025 | 208 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ В 35кВ Кретово на ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №110-111 ВЛ 35 кВ Скородное - Кретово вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Скородное - Кретово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5026 | 78 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 110кВ Ступино произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 78-79 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Ступино на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 110кВ Ступино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5027 | 79 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №113-114 вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося налипанием мокрого снега и порывами ветра до 19 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Талы в пролете опор № 100-142 с целью выявления участков ВЛ с разрегулированной стрелой провиса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Талы в пролете опор № 100-142 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы «А» в пролете опор №113-114 по ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Талы.
5028 | 136 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ №304 ПС 110/10 кВ "Брагино"- РП "17" вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП 17 - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ №304 ПС 110/10 кВ "Брагино"- РП "17" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1997г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП 17- правильно, успешно. | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ №304 ПС 110/10 кВ "Брагино"- РП "17" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе КЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ №304 ПС 110/10 кВ "Брагино"- РП "17" нарушения . Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации кабельных линий и членам бригады, о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
5029 | 81 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН 30.01.18 г. в 09 час. 19 мин. по ВЛ 10-10 ПС 35 кВ Марки явилось кратковременное двухфазное короткое замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 143-144 при перекрытии воздушного промежутка между проводами веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильным порывом ветра (до 19 м/с). |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-10 ПС 35 кВ Марки наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей, которые угрожают падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-10 ПС 35 кВ Марки в пролётах опор № 144-199 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
5030 | 82 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН 30.01.18 г. в 11 час. 43 мин. по ВЛ 10-2 ПС 110кВ Каменка явилось кратковременное двухфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" в пролете опор № 92-93 при перекрытии воздушного промежутка между проводами веткой дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра (до 19 м/с). |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-2 ПС 110 кВ Каменка наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей, которые угрожают падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-2 ПС 110 кВ Каменка в пролётах опор № 93-129 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
5031 | 83 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН 30.01.18 г. в 12 час. 27 мин. по ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Ольхов Лог явилось кратковременное двухфазное короткое замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 331-332 при перекрытии воздушного промежутка между проводами веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода сильным порывом ветра (до 19 м/с). |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей, которые угрожают падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Ольхов Лог в пролётах опор № 332-357 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
5032 | 89 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 229-230 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск наметить мероприятия по опиливанию крон деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск на предмет выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
5033 | 91 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 137-138 сломанной сильными порывами ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5034 | 143 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 05Медведково ПС 35/10кВ Дорожаево в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" нарушения.
5035 | 99 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Истобное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №5-59—5-60 веткой от дерева, растущего их внеохранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде снега и порывами ветра до 17 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Истобное на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Истобное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5036 | 104 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Терновка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 16-17 веткой дерева сорванной порывом ветра до 19 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5037 | 110 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 59-60 упавшей веткой с дерева при сильных порывах ветра. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
5038 | 111 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Панино произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 65-66 упавшей веткой с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
5039 | 235 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №86-87 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5040 | 697 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Во время сильного порывистого ветра (до 17 м/с) произошло отламывание и наброс ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ № 4 ПС Токаревская на провода в пролете опор 4-00/219-220 с последующим падением на землю. В результате кратковременного перекрытия проводов фаз « А» и «В» возникло двухфазное КЗ, что привело к отключению В 10 кВ №4 действием МТЗ с успешным АПВ. |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС Токаревская с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев.
5041 | 65 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Черепово послужило межфазное К.З. произошедшее в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №56 - №57 с последующим падением этой ветки на землю под действием ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Черепово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Черепово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Черепово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5042 | 250 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№127-128, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5043 | 257 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение на ПС 110 кВ Волоконовка действием ТО ЭВ-35 Пятницкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №27-28 ВЛ 35 кВ Волоконовка-Пятницкое, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Волоконовка-Пятницкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5044 | 154 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Туфаново" в пролете опор №3-№4. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Туфаново" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Туфаново" нарушения.
5045 | 266 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №5-6 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5046 | 141 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Нижняя Ведуга произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 37 -38 веткой от дерева, растущего их внеохранной зоны ВЛ, занесенная на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 17 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Нижняя Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Нижняя Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5047 | 143 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репьевка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №187-188 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенная на провода ВЛ порывом ветра до 15 м/с |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репьевка на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5048 | 147 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-12 ПС 110 кВ Панино произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 25-26 упавшей веткой с дерева при сильных порывах ветра. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-12 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-12 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
5049 | 151 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Петровская послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между шлейфами фаз "А", "В", "С" от РТП-5-1 до потребительской ТП-5-1 веткой от дерева, занесенной на шлейфы порывом ветра до 17 м/с. |  | Направить письмо потребителю ООО "ЭкоНиваАгро" о приведении потребительского оборудования и охранной зоны ТП-5-1 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Петровская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ.
5050 | 156 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение В ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Рогачёвка произошло из-за двухфазного короткого замыкания вследствие кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролёте опор № 3-8 -- 3-9 при проведении несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ сторонним автотранспортным средством. |  | Через средства массовой информации довести до организаций и населения требования постановления Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в пределах таких зон". Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
5051 | 274 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Ярское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 44-45, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Ярское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5052 | 29 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате ветровой нагрузки произошел излом и падение ветви с высокого дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Южная, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненого действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.
5053 | 129 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Калининская-Тучево произошло по причине однофазного "КЗ" в результате перекрытия провода ф."В" в пролете опор №197-№198 ВЛ-110 кВ деревом, поваленным сильным порывистым ветром из за пределов охранной зоны ВЛ. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская-Тучево. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Калининская-Тучево дефекты.
5054 | 103 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-1 - РП-5 2с.ш. (кабель 1963 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-5 2с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-5 2с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-5 2с.ш. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 - РП-5 2с.ш устранить выявленные замечания (при их наличии).
5055 | 282 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 7/23-7/24, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5056 | 283 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 115-116, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5057 | 174 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Трехфазное короткое замыкание по ВЛ-10-5 от ПС 110 кВ Н.Девицк произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №26-27 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 21 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Н.Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Н.Девицк разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
5058 | 104 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления, Причиной подачи неотложной заявки на вывод в ремонт выключателя СМВ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Никола явился излом в основании верхнего фланца нижней изолирующей части маслонаполненной колонны фазы "С" выключателя марка ВМТ-110б-25/1250 по причине нестабильности механической прочности изоляторов в период резких перепадов температур окружающей среды, обусловленное низкими механическими характеристиками фарфора применяемого отечественными производителями для изготовления фарфоровых покрышек, а также нарушениями технологии изготовления и армирования фарфора. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Излом в основании верхнего фланца нижней изолирующей части маслонаполненной колонны фазы "С" выключателя марка ВМТ-110б-25/1250. Последний капитальный (средний) ремонт СМВ-110кВ проводился в 2014г., последнее ТО и эксплуатационные испытания - в 2014г. По результатам испытаний и при ежесменных осмотрах оборудования ПС 110/35/10 кВ Никола замечаний не выявлено. | Провести анализ наличия подстанций 110кВ с масляными выключателями ВМТ-110Б-25/1250, изготовленными до 2000 года. Провести осмотры масляных выключателей ВМТ-110Б-25/1250, изготовленных до 2000 года, на предмет наличия микротрещин в узлах армировки и на поверхности фарфора покрышек. По результатам осмотров масляных выключателей ВМТ-110Б-25/1250 устранить выявленные замечания.
5059 | 71 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Неустойчивое межфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №41 - №42 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кадино с последующим падением ветки дерева на землю. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кадино с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №41 - №42 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кадино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кадино разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5060 | 178 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 110кВ Ступино действием защит из-за нарушения на потребительской отпайке за Р-2-12 к ТП 038 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Ступино, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Ромашка". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Ромашка" о приведении потребительской отпайки за Р-2-12 к ТП 038 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Ступино в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5061 | 179 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 действием защит из-за нарушения на потребительской отпайке за Р-1-2 к ТП 436 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Ивницы". |  | Направить письмо потребителю СНТ "Ивницы" о приведении потребительской отпайки за Р-1-2 к ТП 436 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Рамонь-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5062 | 63 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Оперативное отключение ВЛ-110 кВ Горшечное - Бекетово из-за излома аппаратного зажима на ТТ ВЛ 110 кВ Бекетово фазы "А" со стороны ВЛ на ПС 110 кВ Горшечное. Излом аппаратного зажима на ТТ ВЛ 110 кВ Бекетово фазы "А" со стороны ВЛ произошел вследствие многократных знакопеременных изгибающих моментов под воздействием ветровых нагрузок при длительной эксплуатации (15 лет). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Излом аппаратного зажима на ТТ ВЛ 110 кВ Бекетово фазы "А" со стороны ВЛ произошел вследствие многократных знакопеременных изгибающих моментов под воздействием ветровых нагрузок при длительной эксплуатации (15 лет). | Силами ВУ СПС провести инженерный осмотр ошиновки ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Горшечное, особое внимание обратить на состояние аппаратных зажимов. По результатам проведенного инженерного осмотра ошиновки ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Горшечное составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Провести техническую учебу оперативному персоналу Горшеченского РЭС на тему: "Проведение осмотра и выявление дефектов гибкой ошиновки 6-110 кВ на ПС 35-110 кВ." Распорядительным документом по СПС обязать ремонтный персонал СПС при производстве ремонтных работ с выводом оборудования ПС 35-110 кВ в ремонт выполнять проверку состояния аппаратных зажимов гибкой ошиновки с фиксацией результатов осмотра в технической документации (паспорте) за подписью ответственного руководителя работ по наряду или производителя работ. Пересмотреть график ТВК ПС 35-110 кВ восточного участка в части проведения учащенного ТВК аппаратных зажимов на ПС 110 кВ Горшечное.
5063 | 285 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №73-74 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5064 | 180 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Пески из-за кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 42-43 веткой дерева сорванной порывом ветра до 21 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
5065 | 286 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 4н(13)-КТП 407н(1) РП 4н ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ в ячейке №3 РУ 10 кВ КТП 407н ПС 110 кВ Промышленная на КЛ 10 кВ КТП 407н(3)-КТП 1422н(3) РП 4н ПС 110 кВ Промышленная вследствие ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты 10 кВ в ячейке №3 РУ 10 кВ КТП 407н ПС 110 кВ Промышленная на КЛ 10 кВ КТП 407н(3)-КТП 1422н(3) РП 4н ПС 110 кВ Промышленная произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 10 кВ КТП 407н(3)- КТП 1422н(3) РП 4н ПС 110 кВ Промышленная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5066 | 288 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №37-38 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5067 | 168 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской отпайке ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 "Марково" к ТП "Василево комплекс №3". Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Марково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу потребителем- владельцем отпайки ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10 "Марково" к ТП "Василево комплекс №3".
5068 | 183 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения В ВЛ 110-25 на ПС 110 кВ № 30 Подгорное явилось перекрытие влагой вторичных цепей по загрязненной поверхности в шкафу зажимов. Образование влаги произошло по причине отсутствия обогрева в шкафу, вследствие перегорания резистора обогрева (ПЭ-100). |  | Произвести замену резистора обогрева ПЭ-100 в ШЗВ В ВЛ-110-25 ПС 110 кВ №30 Подгорное. Произвести ревизию обогрева ШЗВ узловых ПС 110 кВ. По результатам ревизии обогрева ШЗВ узловых ПС 110 кВ составить план по устранению выявленных замечаний. Провести внеочередную проработку требований и норм выполнения осмотров оборудования ПС на предмет работы обогрева в период ОЗП с оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом.
5069 | 76 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Неустойчивое межфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №А-57 - №А-58 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово с последующим падением ветки дерева на землю. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №А-57 - №А-58 ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5070 | 89 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35 кВ Горная - Батищево с успешным АПВ произошло вследствие кратковременного междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия двух проводов в пролете опор №118-№119 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Повреждения проводов нет. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-35 кВ Горная - Батищево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Горная - Батищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №118 - №119 ВЛ-35 кВ Горная - Батищево.
5071 | 91 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение МВ-35 кВ Дорогобуж-1 - Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшим "по касательной" деревом в пролете опор №66 - №67 из-за налипания мокрого снега и воздействия ветровых нагрузок. Дерево упало из-за границ охранной зоны ВЛ. Повреждения проводов нет. Дерево было обнаружено при вечернем осмотре, припорошено снегом. Недостатки проекта, Отключение Т-1 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошло вследствие нарушения в работе защит РЗА из-за отсутствия оперативного тока (отключении автомата оперативного тока 1 секции, защита и автоматика всех присоединений на этой секции остается без оперативного тока и неработоспособна, в том числе и защиты трансформатора, что является недостатком проекта) на ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 возникшего при межвитковом замыкании соленоида с последующим перекрытием цепей ШП, ШУ, ШС, обогрева в приводе МВ-35 кВ Ушаково. | Нарушение электрической изоляции, При межвитковом замыкании соленоида привода МВ-35 кВ Ушаково на ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 произошло термическое повреждение изоляции кабелей оперативного тока и перекрытие цепей ШП, ШУ, ШС, обогрева с последующей потерей оперативного тока (отключение автомата оперативных цепей) приведшее к отключению Т-1 на ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. | Модернизировать схему системы питания оперативным током устройств РЗА ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с разделением цепей оперативного тока Т-1, Т-2 и оперативных цепей ВЛ-35кВ. Предусмотреть установку дополнительного независимого блока конденсатов для обеспечения отключения ОД-110кВ при пропадании оперативного тока. Разработать схему модернизации системы питания оперативным током устройств РЗА ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. Решением технического совета филиала, утвердить схему модернизации системы питания оперативным током устройств РЗА ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. Разработать ОРД по филиалу, о выявлении и модернизации схем систем питания оперативным током устройств РЗА, с проектными решениями аналогичными ПС Дорогобуж-1.
5072 | 188 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Миролюбие действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №215-216 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 16 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Миролюбие на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Миролюбие наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны.
5073 | 213 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате плохих погодных условий (налипание снега, ветер) произошло излом и падение дерева на провода ВЛ 110кВ Новозыбков - Климово II цепь с отпайкой, растущего за пределами охранной зоны, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 110кВ Новозыбков - Климово II цепь с отпайкой от действия РЗ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Новозыбков - Климово II цепь с отпайкой с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
5074 | 298 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110 кВ Промышленная в диспетчерские пункты СОЭС и ОТС ЦУС, в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ произошло из-за выхода из строя блока питания маршрутизатора Cisco 1811, установленного в телекоммуникационном шкафу в аппаратной связи на ПС 110 кВ Промышленная. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), Выход из строя блока питания маршрутизатора Cisco 1811, установленного в телекоммуникационном шкафу в аппаратной связи на ПС 110 кВ Промышленная, произошел вследствие ухудшения изоляционных свойств материала оптрона (SFH 617A). | Произвести послеаварийную проверку оборудования СДТУ ПС 110 кВ Промышленная. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5075 | 107 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Оперативное отключение ВЛ-35кВ Богданово-Белик произошло в результате падения дерева (L=28-30м см. фото), из-за границ охранной зоны ВЛ, под действием порывистого ветра и налипшего на ветки дерева снега, на один провод в пролёте опор №217 - №218 с возникновением однофазного замыкания на "землю". |  | По результатам осмотра ВЛ-35кВ Богданово-Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Богданово-Белик с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при осмотре ВЛ-35кВ Богданово-Белик нарушения.
5076 | 706 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов), 05.02.2018г. с 06:20 в связи с переменой направления ветра на северо-западный с комплексом неблагоприятных погодных воздействий (резкое понижение температуры с +4 до -9 градусов с усилением порывов до 18м/сек. мокрый снег, местами гололед) создались условия для возникновения интенсивной «пляски» проводов ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1,2 цепь в пролетах: №169/169-200/200 на обеих цепях ВЛ с амплитудой колебания проводов 4-6м в вертикальной плоскости и отклонением по горизонтали до 2м., в пролете №178/178-183/183 на ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1цепь с амплитудой колебания до 6 метров проводов фаз В и С, в пролете №173/173-174/174 на ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская II цепь с амплитудой колебания до 6 метров проводов фаз В и С, при этом происходило приближение проводов в горизонтальной и вертикальной плоскости фаз «В» и «С» на расстояние, при котором происходил пробой воздушного промежутка и возникало двухфазное короткое замыкание, которое и являлось причиной отключения ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1,2 цепь действием защит. Не успешные АПВ на ПС 220кВ Котовская вызваны тем, что при пляске проводов происходит приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние с возникновением двухфазного КЗ в нескольких местах с интервалом времени 2-3 секунды, при АПВ защита чувствует очередное КЗ и АПВ получается не успешным, это подтверждается показаниями ИМФ. На ПС 110 Уваровская АПВ с контролем наличия напряжения на ВЛ не включалось по причине отсутствия напряжения на ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская 1,2 цепь. |  | Произвести верховой осмотр участка ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1 цепь в пролетах опор №178-183 Произвести верховой осмотр участка ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь в пролетах опор №169-174 По результатам осмотра ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1,2 цепь выявленные дефекты устранить.
5077 | 110 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной двукратного одностороннего (на ПС 220/110/10кВ Восток) отключения ВЛ-110кВ № 827 явилась неправильная работа ВЧБ ВЛ-827 при сквозном к.з. на ВЛ-180 по причине отказа ВЧ приемопередатчика на ПС 110 кВ Вязьма-1 из-за отсутствия контактного пуска ВЧ приемопередатчика на ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 и, как следствие, отсутствия блокирующего сигнала для блокировки работы ВЧБ ВЛ-827 на ПС 220/110/10кВ Восток. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной троекратного аварийного отключения ВЛ 110 кВ № 180 Знаменка - Тёмкино явились однофазные К.З. на землю при касании в первых двух случаях ветвями кроны наклоняющегося под весом налипающего снега дерева в пролёте опор № 90-91, в третьем случае - из-за обрыва одного провода АС-95 в пролёте опор № 90-91 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под действием сильного ветра. Крона дерева обгорела при воздействии эл. дуги. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной отсутствия блокирующего сигнала для блокировки работы ВЧБ ВЛ-827 на ПС 220/110/10 кВ Восток явился отказ пуска ВЧ приемопередатчика ПВЗ-90М1 Д ВЧБ ВЛ-827 на ПС 110/35/10кВ Вязьма-1. Причиной отказа явилась возникшая в цепи контактного пуска в блоке управления УПР неисправность (отсутствие контакта (пропадание контакта) в пайке на плюсовом входе диода UD7 платы в блоке УПР ПВЗ-90М1Д из-за изменения физических свойств (кольцевая микротрещина) материала припоя вследствие большого срока эксплуатации (более 12лет). Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной обрыва одного провода АС-95 в пролёте опор № 90-91 ВЛ 110 кВ № 180 Знаменка - Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны под действием сильного ветра. | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка - Тёмкино (ВЛ-180), составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных. Инициировать рассмотрение вопроса о включении реконструкции ВЧ защит ВЛ 110кВ Восток – Вязьма-1 с отпайкой на ПС Вязьма-тяговая I цепь ( ВЛ-827) на ПС 110кВ Вязьма-1 в инвестиционную программу филиала. Решение вопроса утвердить протоколом технического совета. Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка - Тёмкино (ВЛ-180), с целью выявления деревьев за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Разработать распорядительный документ для всех участков ОРЗиПА о проведении мероприятий по снижению риска возникновения неисправностей в приемопередатчиках ПВЗ-90 (всех типов) с превышенным нормативным сроком службы.
5078 | 215 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременное устранение дефекта (расслоение резинового уплотнения между сливным краном и баком) привело к вытеканию масла из бака фазы "В" В ВЛ 110кВ Машзавод II цепь на ПС 110/6кВ Урицкая, что послужило причиной вывода в ремонт 2 СШ 110кВ на ПС 110кВ Урицкая (для безопасного производства работ) и В ВЛ 110кВ Машзавод II цепь (для устранения течи масла) по НО заявкам. |  | Произвести внеочередные осмотры маслонаполненного оборудования всех ПС. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить.
5079 | 111 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Темкино-Кикино явилось неустойчивое междуфазное К.З. вызванное падением дерева в пролёте опор № 30-31 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. |  | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового ИТР осмотра ВЛ 35кВ Темкино-Кикино дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35кВ Темкино-Кикино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
5080 | 300 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 5-6, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5081 | 110 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ-10кВ ф. 10-01 ПС 35/10кВ Макарьев-2 произошло по причине повреждения на потребительской ВЛ-10кВ "ДЗО". Сообщение создано для учета коммутационного ресурса МВ-10кВ. Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо абоненту (ДЗО) о необходимости своевременно проводить обследование и техническое обслуживание оборудования, находящемся на собственном балансе.
5082 | 113 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП-28 – ТП-283 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля в целом месте из-за её старения (изменения диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации). По результатам прошлых испытаний отклонений выявлено не было, замена не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Замыкание на землю, вызванное повреждением КЛ-6кВ ТП-28 – ТП-283 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля. | Произвести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ТП-28 – ТП-283, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
5083 | 307 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№52-53, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5084 | 113 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения на потребительском фидере МВ-10кВ 10-11 ПС "Нерехта-1 (т)" , запитанным от ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1, произошло из-за падение ветки дерева на фазу "С" (по сообщению от диспетчера ПАО РЖД), в результате чего возникло однофазное короткое замыкание на землю. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в ПАО «РЖД» о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
5085 | 184 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-2-№10-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №123 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5086 | 185 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №49-№50 ВЛ-6кВ № 601 110/35/10/6кВ "Пищалкино" веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий , повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ № 601 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино" для выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-6 кВ № 601 ПС 110/35/10/6кВ "Пищалкино".
5087 | 46 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения и изменения свойств ПХВ изоляции контрольного кабеля (в эксплуатации с 1980 года) цепей газовой защиты Т1 ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная, произошло попадание атмосферных осадков под внешний слой изоляции в месте выхода кабеля из здания ОПУ в кабельный лоток, что привело под воздействием резкого перехода температуры окружавшего воздуха через ноль к разрыву внешней изоляции и повреждению изоляции жил кабеля с возникновением замыкания цепей ГЗ на «сигнал» и «отключение». Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), В результате воздействия атмосферных осадков и резкого перехода температуры окружавшего воздуха через ноль (от +4С до -10С) при изменении свойств ПХВ изоляции контрольного кабеля (в эксплуатации с 1980 года) цепей газовой защиты Т1 ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная, произошло попадание атмосферных осадков под внешний слой изоляции в месте выхода кабеля из здания ОПУ в кабельный лоток и разрыв внешней изоляции, повреждение изоляции жил кабеля с возникновением замыкания цепей ГЗ на «сигнал» и «отключение». | Нарушение электрической изоляции, В результате резких перепадов температуры окружающего воздуха от +4С до -10С с переходом через нулевое значение и воздействии атмосферных осадков, произошло попадание атмосферных осадков под внешний слой изоляции контрольного кабеля цепей газовой защиты Т1 ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная из-за изменения свойств ПХВ изоляции (структуры материала) контрольного кабеля в процессе эксплуатации (с 1980 года), что привело к разрыву внешней изоляции и повреждению изоляции жил кабеля с возникновением замыкания цепей газовой защиты на «сигнал» и «отключение», приведшее к ложному срабатыванию газовой защиты и отключению Т-1 с трех сторон. | Произвести внеочередной осмотр и оценку состояния кабелей и кабельных лотков на ПС 110 кВ Юго-восточная, при выявлении дефектов - устранить совместно с персоналом РЗА. На ПС 110 кВ Юго-восточная при выявлении нарушений целостности поверхностного изоляционного слоя контрольных кабелей, провести их замену совместно с персоналом РЗА. На ПС 110 кВ Юго-восточная в местах выхода контрольных кабелей из ОПУ провести монтаж защитных козырьков, препятствующих попаданию атмосферных осадков в кабельный канал. Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС, проводящему плановые осмотры ПС 35 -110 кВ, о необходимости производить оценку состояния кабелей вторичной коммутации и кабельных лотков, с обязательным внесением замечаний в «Журнал дефектов».
5088 | 125 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной появления кратковременной "земли" на ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Боголюбово послужило падение дерева на один крайний провод ВЛ в пролете опор №187-№188 из-за границ охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. Повреждения оборудования ВЛ нет. |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ № 02 ПС Боголюбово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 187 - № 188 ВЛ 10 кВ № 02 ПС Боголюбово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 02 ПС Боголюбово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5089 | 138 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Межфазное КЗ в результате повреждения силового кабеля ААБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ РП-5 - РП - 4 КВЛ-6кВ №609 ПС 110/35/6кВ Индустриальная в результате электрокорозии оболочки кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции из-за изменения диэлектрических свойств материалов кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 38 лет с 1979 года. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение кабеля марки ААБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ РП-5 - РП-4 КВЛ-6кВ №609 ПС 110/35/6кВ Индустриальная произошло из-за электрокоррозии алюминиевой оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции с последующим пробоем межфазной изоляции и возникновением межфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ РП-5 - РП-4 КВЛ-6кВ №609 ПС 110/35/6кВ Индустриальная, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ.
5090 | 316 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №31-32 стальным проводом вследствие его наброса неизвестным лицом. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
5091 | 190 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/10 "Устье" в пролете опор №17-№18 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/10 "Устье" в пролете опор №17-№18. Провести внеплановый инструктаж мастеру Коптелову С. Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5092 | 720 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), На время ремонта ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ2- Тамбовская №4 I цепь с отп вся нагрузка была переведена на ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ2- Тамбовская №4 II цепь с отп., по этой причине в период нагрузок близких к максимальным возникло нарушение целостности шлейфа анкерной петли фазы «А» рядом с соединительным зажимом в сторону натяжного зажима пролета №40-41 на опоре №40 по причине дефекта провода возникшего в результате воздействия неблагоприятных условий при длительной эксплуатации (более 55-ти лет). При повреждении, шлейф подхлестнуло на траверсу, в результате чего ВЛ и отключилась с успешным АПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий (осадки, ветровые нагрузки, колебание температур и т.д. ) произошло изменение структуры материала провода, что повлияло на ухудшение механических и электропроводных свойств. | Произвести тепловизионный контроль провода (в местах соединения) ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ2- Тамбовская №4 II ц с отп. проходящей по населенной местности По результатам тепловизионного обследования ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ2- Тамбовская №4 II ц с отп. выявленные нарушения устранить.
5093 | 196 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Краснолесное - Рамонь-2 № 48 с отпайкой на ПС 110 кВ Ступино явилось однофазное короткое замыкание по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 67 по загрязненной поверхности. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Краснолесное - Рамонь-2 № 48 с отпайкой на ПС 110 кВ Ступино на предмет выявления дефектных изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Краснолесное - Рамонь-2 № 48 с отпайкой на ПС 110 кВ Ступино наметить меропрития по устранению выявленных дефектов. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 67 ВЛ 110 кВ Краснолесное - Рамонь-2 № 48 с отпайкой на ПС 110 кВ Ступино.
5094 | 197 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие приближения на недопустимое расстояние проволоки грозозащитного троса к верхнему проводу фазы «А» в результате частичного расплетения повивов грозозащитного троса в пролете опор № 188-189. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Обрыв проводника повива грозозащитного троса в пролете опор № 188-189 произошёл в результате изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Бобров - Бутурлиновка-2 №1 на предмет выявления дефектов.
5095 | 317 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 4/38-4/39, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5096 | 318 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами ф. "В" и "С" в пролете опор №76-77, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 23 ПС 110 кВ Крапивенская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5097 | 208 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 204 ПС 110/6 кВ "Институтская" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 204 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "15" вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 15- правильно , успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 204 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "15" вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 15- правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 204 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "15" дефектов. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 204 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "15" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 204 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "15" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5098 | 75 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Пропадание передачи данных ТМ c ПС 110 кВ Горшечное в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ОТС ЦУС «Курскэнерго» произошло из-за сбоя ПО медиаконвертера FlexCON, установленного в телекоммуникационном шкафу цифрового узла в аппаратной связи на базе Горшеченского РЭС. Сбой в работе медиаконвертера FlexCON вызван сбоем ПО при длительной эксплуатации программного продукта. | Сбой/дефект программного обеспечения, Сбой в работе медиаконвертера FlexCON вызван сбоем ПО единичного характера. Восстановление работоспособности произведено перезагрузкой оборудования по питанию. | Произвести послеаварийную проверку оборудования СДТУ цифрового узла Горшеченского РЭС. По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5099 | 330 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 75-76 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5100 | 76 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 6 от ПС 110кВ Дмитриев с успешным АПВ произошло в результате самоустранившегося междуфазного К.З. на опоре №33 веткой дерева сломаной ветром с высокорослого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. |  | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 от ПС 110кВ Дмитриев с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №6 от ПС 110кВ Дмитриев назначить ответсвенных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
5101 | 202 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН 11.02.2018 г. в 14 час. 48 мин. по ВЛ-10-18 ПС 110кВ Каменка явилось кратковременное двухфазное короткое замыкание фаз "В" и "С" в пролете опор № 204-205 при перекрытии воздушного промежутка между проводами веткой дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-18 ПС 110кВ Каменка в пролётах опор № 205-250 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-18 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей, которые угрожают падением на провода ВЛ.
5102 | 337 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№39-40, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5103 | 210 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Каменка из-за кратковременного перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 24-25 отпайка на ТП 1-19 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 13 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | Выполнить внеочередной осмотр отпайки на ТП 1-19 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Каменка на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра отпайки на ТП 1-19 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.
5104 | 52 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несоевременного выявления разрегулировки механизма защелки свободного расцепления привода ПРК на КЗ-35кВ Т2 произошло включение КЗ 35 кВ Т2 и отключение ОД-35кВ на ПС 35/10 кВ Урынок, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Долгое – Урынок. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), В результате износа произошла разрегулировка защелки свободного расцепления привода ПРК на КЗ-35кВ Т2, что привело к включение КЗ 35 кВ Т2 и отключение ОД-35кВ на ПС 35/10 кВ Урынок ВЛ 35 кВ Долгое – Урынок. | Произвести неплановое ТО приводов ОД 35 кВ, КЗ 35 кВ Т 1 ПС 35/10 кВ Урынок. Провести внеплановый инструктаж персоналу во-сточного участка службы СПС УВС о необходимости постоянного контроля регулировки привода защелки механизма свободного расцепления привода ПРК на КЗ-35 кВ, ОД 35 кВ при проведениии ТО на оборудовании со сроком эксплуатации более 25 лет.
5105 | 162 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №178 – 179 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ спиленное посторонними лицами. |  | По факту ТН от 10.02.2018 на ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
5106 | 343 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№5-6, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5107 | 344 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ 11 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№102-103, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5108 | 189 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате плохих погодных условий (налипание снега, ветер) произошло излом и падение дерева на провода ВЛ 35кВ Ивотская-Ветьма, растущего за пределами охранной зоны, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 35кВ Ивотская-Ветьма от действия РЗ. |  | Провести внеочередной осмотр с целью выявления деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Ивотская-Ветьма. По результатам осмотра произвести валку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5109 | 349 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на Р-901 опора №1 птицей. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5110 | 212 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 62-63 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5111 | 164 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение ВЛ 110 кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на опоре №287/181 вследствие ее загрязнения. Данный дефект не был своевременно выявлен и устранен в процессе эксплуатации. Осцилограмма по отключению не предоставлена с ПС 220 кВ Бежецк (Валдайское ПМЭС) . Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛ БПБ Прокофьев С.А. |  | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№286/180; 287/181; 288/182 ВЛ 110 кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Рассвет. В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ- 110 кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Рассвет до нормы. Произвести верховой осмотр стеклянной изоляции на опоре №287/181 ВЛ-110 кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Рассвет для установления степени ее загрязнения. По результатам верхового осмотра устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛ Бежецкой ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ-35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД.
5112 | 163 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №13 – 14 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ спиленное посторонними лицами. Отключение ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №13 – 14 двухцепного участка ВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина макушкой дерева, дерево упало на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ, со стороны двухцепного участка ВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина, спиленное посторонними лицами. |  | По факту ТН от 12.02.2018 на ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
5113 | 216 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №110-111 отломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 11 м/с. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5114 | 228 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременное устранения дефекта (загрязнение изоляции), увлажнение изоляции вследствии осадков в виде мокрого снега привело к перекрытию загрязнённой изоляции фаза "В" на опоре №19, что стало причиной отключения ВЛ 110кВ Жуковская-Дубровская I цепь действием РЗ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Жуковская-Дубровская I цепь по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5115 | 166 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, вывод в резерв по неотложной заявке СОВ-110кВ на ПС-110/35/10кВ Удомля вызван не включением СОВ-110кВ при вводе этого выключателя в работу - из-за повреждения катушки включения контактора в приводе СОВ-110кВ. Ответственный за эксплуатацию-нач.УСПС Журкин М.А. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание в катушке контактора включения (катушка контактора КМИ-49512 220В) выключателя СОВ -110кВ (марки МКП-110 кВ) вызвано пробоем изоляции обмотки катушки в процессе периодических длительных воздействий пиковых токов при операциях по включению выключателя в процессе эксплуатации . В 2015г. катушка включения была заменена после ее повреждения(см. Эксплуатационный паспорт СОВ-110). В течение длительного периода времени(до замены катушки и после ее замены) эксплуатация выключателя и привода выключателя осуществлялась без выполнения необходимых проверок : 1.измерения скоростных и временных характеристик выключателя 2.измерения хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя 3.проверки регулировочных и установочных характеристик механизмов привода и выключателя. Эти недостатки эксплуатации способствовали воздействию на обмотку катушки сверхвысоких токов при ее срабатываниях, что привело к повреждению катушки. Ответственный за эксплуатацию-нач.УСПС Журкин М.А. | провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования Выполнить проверку работоспособности катушек контакторов В-110кВ (марки МКП-110М/630 ) на ПС 110/35/10кВ «Удомля» в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности катушек контакторов В-110кВ (марки МКП-110М/630 ) на ПС 110/35/10кВ «Удомля» устранить выявленные нарушения. выполнить необходимые проверки СОВ-110кВ на ПС 110/35/10кВ «Удомля» и его привода: 1.измерения скоростных и временных характеристик выключателя 2.измерения хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя 3.проверки регулировочных и установочных характеристик механизмов привода и выключателя при выявлении дефектов по результатам проверки СОВ-110кВ на ПС 110/35/10кВ «Удомля» и его привода - устранить эти дефекты
5116 | 363 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 36-37, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5117 | 365 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№45-46, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5118 | 230 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №196-№197 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ Норинская, что привело к перекрытию проводов, короткому, замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ Норинская. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Норинская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
5119 | 228 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской отпайке к ТП "Василево комплекс №3". Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Провести претензионную работу потребителем- владельцем отпайки ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/10 "Марково" к ТП "Василево комплекс №3".
5120 | 231 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10 кВ Чайка в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка- РП 62 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2014 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП 62- правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка- РП 62 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2014 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП 62- правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка дефектов.
5121 | 232 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 33 ПС 110/10 кВ Чайка в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 33 ПС 110/10кВ Чайка- РП 53 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2008 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП 53- правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 33 ПС 110/10кВ Чайка- РП 53 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2008 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП 53- правильно, успешно. | Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 33 ПС 110/10кВ Чайка дефектов. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 33 ПС 110/10кВ Чайка с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 33 ПС 110/10кВ Чайка .
5122 | 139 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мотордеталь-Кострома-1 1 цепь стал излом колонки обходного разъединителя ВЛ-110 кВ Мотордеталь-Кострома-1 1 цепь в сторону ВЛ при переключениях на ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь, находящейся в обслуживании ВПМЭС.
5123 | 379 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Ржевка, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 14-15, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5124 | 172 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Осташков-Никола Рожок произошло по причине возникновения межфазного КЗ проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №35 – 36 в результате падения дерева, спиленного посторонними лицами из вне охранной зоны ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Повреждение части жил провода АС 120 фазы "С" в пролете опор №35-№36 ВЛ 110 кВ Осташков -Никола Рожок произошло по причине механического воздействия при падении дерева, спиленного посторонними лицами из вне охранной зоны ВЛ. | По факту ТН от 15.02.2018 на ВЛ-110кВ Осташков-Никола Рожок направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
5125 | 380 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ СМВ 35 кВ на ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №124-125 ВЛ 35 кВ Кочетовка - Курасовка, вследствие возникновения колебания проводов при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Кочетовка - Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5126 | 182 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной срабатывания ДЗШ-110 2СШ на ПС 110/6кВ Сафоново послужило однофазное КЗ в результате излома фарфорового изолятора дугогасительного устройства ВМТ-110 МВ-110 ВЛ-812 фазы «С» и его падения на землю. В результате падения изолятора дугогасительного устройства ВМТ-110 МВ-110 ВЛ-812 фазы «С» и появившегося тяжения гибкой связи произошло повреждение ТТ-110 ВЛ-812 фазы "С". Повреждение фарфорового изолятора дугогасительного устройства ВМТ-110 МВ-110 ВЛ-812 фазы «С» в районе нижнего армировочного узла произошло по причине нестабильности механической прочности изолятора, обусловленное низкими механическими характеристиками применяемой отечественными производителями массы марки С-110 фарфоровых покрышек в период резких перепадов температур окружающей среды. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Отключение МВ-110 ВЛ-812 на ПС 110/6кВ Сафоново произошло в результате излома фарфорового изолятора дугогасительного устройства ВМТ-110 МВ-110 ВЛ-812 фазы «С» в районе нижнего армировочного узла вследствие снижения механической прочности изолятора. | Провести осмотр всех МВ-110 кВ марки ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 с фарфоровыми покрышками типа ПВМО-110 на ПС-110/6 кВ Сафоново, на предмет наличия микротрещин в узлах армировки и на поверхности фарфора покрышек. По результатам осмотра ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 с фарфоровыми покрышками типа ПВМО-110 на ПС-110/6 кВ Сафоново, определить сроки и ответственных за устранение выявленных замечаний.
5127 | 184 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной работы защит и отключения ВЛ 110кВ №861 Ельня-Барсуки с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Лапино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия проводов ВЛ ветвями упавшего из-за границ охранной зоны ВЛ, спиленного посторонним лицом, дерева в пролете опор № 277-278. Дерево обнаружено при осмотре под проводами ВЛ со следами электрических перекрытий. Виновное лицо за время расследования не выявлено, по данному факту организовано обращение в органы МО МВД. |  | Направить письмо в Рославльское лесничество филиала ОГУ «Смолупрлес» об информировании лесозаготовителей и населения о запрете валки леса в охранной зоне ВЛ 35-110 кВ без согласования с филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Смоленскэнерго».
5128 | 390 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 87-88, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5129 | 393 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 70-71 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5130 | 394 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №1/32-1/33 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5131 | 397 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №23-24 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5132 | 173 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном обходе ВЛ-35 кВ Шарья - Рождественское обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №109, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов юго-западного ветра порывами до 15 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре № 109 ВЛ-35 кВ Шарья - Рождественское. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское (с применением бинокля), особое внимание уделять на ослабление креплений вязок к штыревым изоляторам и целостности покрытия фарфоровых изоляторов. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Шарья-Рождественское устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №109 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
5133 | 57 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С», в пролете опор 10/79-10/80, ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Воин 1 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ "Воин 1" и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ "Воин 1" по всей длине.
5134 | 174 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), В результате провала грунта вместе прохождения КЛ произошло повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты и как следствие междуфазное КЗ и отключение КЛ от МТЗ. РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение изоляции кабельных жил в корешке соединительной муфты в результате провала грунта вместе прохождения КЛ. | Осмотреть трассу и концевые разделки КЛ-10кВ ф.10-19 от ПС КПД. По результатам осмотра трассы и концевой разделки КЛ-10кВ ф.10-19 от ПС КПД. устранить выявленные замечания(при их наличии).
5135 | 175 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При внеплановом обходе ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово в пролете опор №52-53 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов юго-западного ветра скоростью 12-15 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ перехлестнув провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. В дальнейшем дерево под собственным весом упало на землю без повреждения ВЛ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Игодово-Легитово устранить выявленные замечания.
5136 | 417 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №8-9, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5137 | 177 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ-10 кВ ф. 10-13 ПС КПД произошло по причине повреждения на потребительской КЛ-10 кВ ООО "Волгатрубопрофиль". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо абоненту ООО Волгатрубопрофиль о необходимости своевременно проводить обследование и техническое обслуживание оборудования, находящемся на собственном балансе.
5138 | 421 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№2/1-2/2, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5139 | 425 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" на Р-611 опора №9/1 птицей. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5140 | 254 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 06 Заборное ПС 35/10 кВ Урожай в пролете опор №50-№51. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Заборное ПС 35/10 кВ Урожай с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ № 06 Заборное ПС 35/10 кВ Урожай нарушения.
5141 | 192 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Вывод в резерв по неотложной заявке В-110кВ Брусово на ПС-110/35/10кВ Удомля вызван не включением В-110кВ Брусово при вводе этого выключателя в работу из-за повреждения (межвитковое замыкание) катушки соленоида включения(марка катушки 5ЛХ.522.135.04). Ответственный за эксплуатацию-нач.УСПС Журкин М.А. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание катушки соленоида выключателя В -110кВ (марки МКП-110 кВ) Брусово на ПС-110/35/10кВ Удомля вызвано пробоем изоляции обмотки катушки в процессе периодических длительных воздействий пиковых токов при операциях по включению выключателя в процессе эксплуатации . В течение длительного периода времени эксплуатация выключателя и привода выключателя (с 1983г- 35 лет) осуществлялась без выполнения необходимых проверок : 1.измерения скоростных и временных характеристик выключателя 2.измерения хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя 3.проверки регулировочных и установочных характеристик механизмов привода и выключателя. Эти недостатки эксплуатации способствовали воздействию на обмотку катушки соленоида сверхвысоких токов при ее срабатываниях, что привело к повреждению катушки(марка катушки 5ЛХ.522.135.04). Ответственный за эксплуатацию-нач.УСПС Журкин М.А. | Выполнить проверку работоспособности катушек соленоидов В-110кВ (марки МКП-110М/630 ) на ПС 110/35/10кВ «Удомля» в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности катушек соленоидов В-110кВ (марки МКП-110М/630 ) на ПС 110/35/10кВ «Удомля» устранить выявленные нарушения. Выполнить необходимые проверки В-110кВ Брусово на ПС 110/35/10кВ «Удомля» и его привода: 1.измерения скоростных и временных характеристик выключателя 2.измерения хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя 3.проверки регулировочных и установочных характеристик механизмов привода и выключателя При выявлении дефектов по результатам проверки В-110кВ Брусово на ПС 110/35/10кВ «Удомля» и его привода - устранить эти дефекты провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД в части сроков и объемов проверок эксплуатационных параметров выключателей и их приводов
5142 | 437 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 62-63, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5143 | 438 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/38-3/39 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5144 | 259 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10 кВ Чайка в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка- РП 62 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2014 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП 62- правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка- РП 62 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2014 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП 62- правильно, успешно. | Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка . Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка дефектов.
5145 | 261 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 202 ПС 110/6 кВ "Институтская" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 202 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "24" вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 24- правильно , успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 202 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "24" вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 24- правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 202 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "24" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 202 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "24" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 202 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "24" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5146 | 196 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ - 10кВ Коковкино РП-10кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №214 - №215 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Коковкино РП 10кВ Свапуще. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Коковкино РП 10кВ Свапуще дефекты.
5147 | 309 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Обрыв провода фазы "А" (расстрел посторонними лицами) привело к его падению на провод фазы "В" и на землю, что стало причиной отключения ВЛ 110кВ Центральная-Холмечи Западная действием РЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Обрыв провода фазы "А" и отключение ВЛ 110кВ Центральная-Холмечи Западная действием РЗ произошло в результате внешнего воздействия (расстрел посторонними лицами). | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
5148 | 198 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ № 807 и ВЛ 110кВ № 107 явилось неустойчивое однофазное металлическое К.З. на землю, возникшее в следствие наброса при сильных порывах ветра ферромагнитной ленты (лента магнитофонная) с расположенной неподалеку несанкционированной свалки мусора, вызвавшей перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы "В" опоры № 10 ВЛ 110кВ № 807. |  | Выдать предупреждение главе Гредякинского СП о не допущении несанкционированных свалок мусора в охранной зоне ВЛ.
5149 | 264 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ТП 55, находящейся на балансе потребителя. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с потребителем, владельцем электроустановки ТП 55.
5150 | 195 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС связи ТЭЦ-1 ф. яч.15 - ТП-603 1 с.ш. (кабель 1987 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ПС связи ТЭЦ-1 ф. яч.15 - ТП-603 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной линии, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС связи ТЭЦ-1 ф. яч.15 - ТП-603 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС связи ТЭЦ-1 ф. яч.15 - ТП-603 1 с.ш. По результатам осмотра концевых муфт в ТП КЛ-6 кВ ПС связи ТЭЦ-1 ф. яч.15 - ТП-603 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
5151 | 447 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз «В», «С» Р 501 на опоре №1/1 птицей. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Пятницкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5152 | 448 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отключение действием МТЗ В 10 кВ КЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Короча произошло из-за КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами трех фаз 10 кВ в линейном отсеке ячейки 10 кВ КЛ 10 кВ №10 РП 10 кВ №3 животным (крысой) вследствие его проникновения через негерметично закрытое вводное отверстие ячейки 10 кВ КЛ 10 кВ №10 РП 10 кВ №3. |  | Выполнить внеочередной осмотр РП 10 кВ №3. Выполнить дератизацию помещений РП 10 кВ №3. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить герметизацию вводного отверстия КЛ, исключающую проникновение животных, в ячейке 10 кВ КЛ 10 кВ №10 РП 10 кВ №3.
5153 | 202 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Недостатки конструкции, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке выключателя В-110 кВ Заднее Поле на ПС 110/10/10 кВ Лебедево, явилось снижение давления элегаза по показаниям сигнализатора плотности элегаза типа "WIKA" элегазового выключателя В-110 кВ Заднее Поле (ВГП-110 зав.№344). Предполагаемой причиной снижения давления элегаза в выключателе ВГП-110 зав.№344 может быть неправильное показание давления элегаза сигнализатором плотности элегаза типа "WIKA" из-за неисправности встроенного термокомпенсатора. |  | Направить повторно письмо на завод изготовитель с просьбой обеспечить прибытие представителя АО ВО "Электроаппарат" в город Тверь на ПС 110/10/10 кВ "Лебедево" для более тщательного обследования сигнализатора плотности элегаза типа "WIKA" в условиях положительных температур окружающего воздуха. Произвести повторное обследование В 110кВ Заднее Поле на ПС 110/10/10 кВ Лебедево в период положительных температур с участием представителя АО ВО "Электроаппарат" с целью установления причины утечки элегаза. По результатам повторного обследования В 110кВ Заднее Поле на ПС 110/10/10 кВ Лебедево, при необходимости, произвести ремонт В 110кВ Заднее Поле (зав. №344, год изготовления 2012).
5154 | 312 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской КЛ-6кВ ф.606 ПС Юбилейная, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.606 ПС Юбилейная. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца участка КЛ 6кВ ф.606 ПС Юбилейная с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
5155 | 451 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№1/11-1/12, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5156 | 208 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Горицы-Верхняя Троица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №128-129 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ спиленное посторонними лицами. |  | По факту ТН от 22.02.2018 на ВЛ-110кВ Горицы-Верхняя Троица направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
5157 | 452 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №29-30, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5158 | 271 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ №30 ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП "25" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ - правильно. Работа АВР в РП "25"-правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ №30 ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП "25" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП "25" - правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 30 ПС 110/10кВ "Чайка"-РП "25" дефектов. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 30 ПС 110/10кВ "Чайка"-РП "25" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 30 ПС 110/10кВ "Чайка"-РП "25" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5159 | 213 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Солигалич действием защиты явилось перекрытие в/в изоляции силового трансформатора через тело кошки, проникшей в ведомственную ТП ПАО "Солигаличский известковый комбинат" с перегоранием в/в предохранителей. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственного участка ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Солигалич (ПАО Солигаличский известковый комбинат), по вине которого произошло отключение, с требованием устранения недостатков эксплуатации оборудования, влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
5160 | 454 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №4 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ на участке от РП 2 до ЗТП 174, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала, Пробой изоляции в целом месте на участке от РП 2 до ЗТП 174 КЛ 10 кВ №4 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошел вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №4 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.
5161 | 455 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-15 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5162 | 456 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 28-29, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5163 | 281 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 "Павлово" ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" в пролете опор №18-№19. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 "Павлово" ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №6 "Павлово" ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево".
5164 | 208 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной приведшей к выводу в ремонт по неотложной заявке МВ ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) на ПС 110/35/6кВ Голынки явилось не отключение, при производстве оперативных переключений по выводу в ремонт ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145), МВ ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) на ПС 110/35/6кВ Голынки, вследствие заклинивания в удерживающей собачке ролика механизма отключения привода выключателя ПЭ-44 вследствие изменения физических свойств смазки в результате воздействия аномально холодных погодных условий со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. |  | Рассмотреть вопрос о необходимости установки на ПС 110/35/6кВ Голынки дополнительного обогрева.
5165 | 226 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-27 ПС 35/10 кВ Одоевское обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №75-76, при падении провод лег на землю, что привело к возникновению замыкания на землю. Обрыв провода произошел по причине увеличения тяжения провода от чрезмерного налипания снега на провод ВЛ при прохождении обильного снегопада и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 15м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №75-76 ВЛ 10 кВ Ф10-27 ПС 35/10 кВ Одоевское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-27 ПС 35/10 кВ Одоевское с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-27 ПС 35/10 кВ Одоевское устранить выявленные замечания.
5166 | 470 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №36-37 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Птицефабрика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5167 | 134 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения действием ДЗТ Т2 на ПС 35/10 кВ Раненбург послужило двойное замыкание на землю, развившееся в совокупности из-за неустойчивого однофазного замыкания на землю на ВЛ 35 кВ Никольское, запитанной транзитом от ПС 35/10 кВ Раненбург, и из-за электрического пробоя фарфоровой покрышки РВС 35 кВ Т2 ф. «В» на ПС 35/10 кВ Раненбург вследствие снижения изоляционных свойств при длительной эксплуатации (с 1975 года). Последние до аварии электрические испытания РВС 35 кВ Т2 проводились 01.09.2017 – без замечаний. Последнее до аварии тепловизионное обследование РВС 35 кВ Т2 проводилось 10.03.2016 – без замечаний. | Нарушение электрической изоляции, Электрический пробой изоляции РВС 35 кВ Т2 ф. "В" на ПС 35/10 кВ Раненбург. | Провести тепловизионное обследование электрооборудования ПС 35/10 кВ Раненбург. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам тепловизионного обследования ПС 35/10 кВ Раненбург. Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Никольское. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Никольское.
5168 | 471 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №2/14-2/15 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5169 | 266 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Двухфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Александровка из-за перекрытия воздушного промежутка между фазами "А" и "В" пролёте опор № 56-57 птицами. |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Александровка на предмет выявления мест массового гнездования птиц.
5170 | 291 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на КТП 160 кВА ООО " Зенит", находящейся на балансе потребителя. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. |  | Провести претензионную работу с потребителем-владельцем КТП 160 кВА ООО " Зенит". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ " Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5171 | 71 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате воздействия сильных порывов ветра произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №73-74, что привело к возникновению междуфазного к. з., устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
5172 | 504 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №6/20-6/21, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5173 | 268 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление участков гибкой ошиновки фазы "А" 2 сек 110 кВ на ПС 110 кВ № 30, соединенных при помощи болтового соединения, а не сваркой. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Причиной вывода в ремонт ШОВ-110 и 2 сек 110 кВ явилось ослабление болтового соединения участков гибкой ошиновки фазы "А" 2 сек 110 кВ, в результате воздействия изгибающих нагрузок в процессе длительного срока службы (ПС 110 кВ № 30 введена в экплуатацию в 1978 г.) | Выполнить внеочередной осмотр ОРУ-110 ПС 110 кВ № 30 Подгорное на предмет выявления соединений гибкой ошиновки, не соответствующей требованиям ПУЭ. По результатам осмотра ОРУ-110 ПС 110 кВ № 30 Подгорное , запланировать мероприятия по устранению, выявленных недостатков. Заменить соединение участков гибкой ошиновки фазы "А" 2 сек 110 кВ на ПС 110 кВ № 30 Подгорное, выполненное при помощи болтового соединения на сварное или соединение опрессовкой. После замены соединения гибкой ошиновки фазы "А" 2 сек 110 кВ на ПС 110 кВ № 30 Подгорное, произвести ТВК состояния электрооборудования и его контактных соединений. По результатам ТВК электрооборудования и его контактных соединений на ПС 110 кВ № 30 Подгорное, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.
5174 | 271 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Воронцовка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами (опусками) фаз "А" и "В" от изоляторов ВЛ к ЛР-7-1 на опоре №12. Перекрытие воздушного промежутка произошло при сильных порывах ветра из-за приближения на недопустимое расстояние провода фазы "В" к проводу фазы "А" вследствие недостаточного натяжения провода (опуска) фазы "В". |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 от ПС 35 кВ Воронцовка на предмет выявления нарушения регулировки стрелы провеса проводов ВЛ и проводов (опусков) к разъединителям ЛР-10, РТП-10. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 от ПС 35 кВ Воронцовка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
5175 | 512 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ СМВ-35 на ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №26-27 ВЛ 35 кВ Холодное - Радьковка вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №26-27 ВЛ 35 кВ Холодное - Радьковка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Холодное - Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5176 | 514 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №146-147 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5177 | 138 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ послужила неисправность на потребительском участке (ООО «СПМК» ЛИПЕЦКАЯ»). |  | Направить в адрес ООО «СПМК» ЛИПЕЦКАЯ» письмо с запросом о причинах технологического нарушения и мерах, принятых для предотвращения подобных нарушений.
5178 | 274 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, Несвоевременное выявление и замена дефектных элементов РЗА | Механическое разрушение, деформация, перекос, -разрушение материала блока БИ-6 ТН 110 кВ №2 в момент снятия рабочей крышки, из-за старения изоляционного материала крышки в процессе длительной эксплуатации. -неисправность контактной части реле 1РН произошла из–за старения материала контактной части из-за длительного срока эксплуатации | Произвести ревизию испытательных блоков БИ цепей напряжения 0,1 кВ на узловых ПС 110 кВ КУ ОРЗиПА Произвести внеплановую проверку КРБ-12 на панелях защит типа ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ ПС 110кВ Калач-1 КУ ОРЗиПА По результатам ревизии испытательных блоков БИ цепей напряжения 0,1 кВ на узловых ПС КУ ОРЗиПА разработать мероприятия по приведению в надлежащее состояние испытательных блоков БИ.
5179 | 223 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), отключение ВЛ-110кВ Леонтьево Бочановка с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Академическая вызвано однофазным к.з. при поверхностном перекрытии фарфоровой гирлянды изоляторов ф.С на опоре № 72 по шапке снега при перепаде температуры наружного воздуха с -20град.С до -35рад.С без повреждения изоляторов |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Академическая устранить эти дефекты.
5180 | 143 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ яч. №15 Райцентр от ПС 110/35/10 кВ «Долгоруково» явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 382П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" (супермаркет "Пятерочка"). | Нарушение электрической изоляции, Отключение В-10 кВ яч. №15 Райцентр от ПС 110/35/10 кВ "Долгоруково" от действия "МТЗ" явилось от воздействия короткого замыкания на потребительской ТП. | Направить в адрес ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" (супермаркет "Пятерочка") претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
5181 | 76 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор № 55-56 произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «В» КВЛ-10кВ ветками дерева, при воздействии ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово.
5182 | 551 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №101-102, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №101-102 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5183 | 300 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 168-№169 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 168-№169 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ "Пружинино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5184 | 285 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Трехфазное короткое замыкание по ВЛ-10-4 от ПС 35 кВ Турово-1 произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №10-11 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-4 от ПС 35 кВ Турово-1 в пролете опор №10-11 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 от ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 от ПС 35 кВ Турово-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5185 | 147 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причина отключения В-10 кВ яч №2 Замарайка, возникло от действия междуфазного К.З. ВЛ в следствии касания веток проводов отдельно стоящего дерева при порывах ветра в пролёте опор №125-126. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ яч №2 Замарайка проведён 03.07.2017 г. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции проводов в пролёте опор №125-126 ВЛ-10 кВ Замарайка произошло вследствие касания веток отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №2 Замарайка от ПС 110/35/10 кВ "Волово", в пролете опор №123-127 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам. При обнаружении деревьев угрожающих падением на ЛЭП или ДКР, произвести вырубку, обрезку крон. Мастеру Чижову В.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5186 | 232 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю ф.А по причине пробоя изоляции КЛ-10 кВ на участке ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 с.ш. (кабель 1992 г.) | Нарушение электрической изоляции, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел ее пробой и как следствие однофазное замыкание на землю ф.А КЛ-10 кВ на участке ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
5187 | 291 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Староникольская явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 217-218 при подхлесте проводов при сильных порывах ветра. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 Староникольское по всей протяженности ВЛ на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-2 Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
5188 | 121 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 415.09 от ПС 35кВ «Оросительная» явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего в охранной зоне ВЛ в пр.оп 29 -30. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ вызвано перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего в охранной зоне ВЛ в пр.оп 29 -30. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 415.09 от ПС 35кВ «Оросительная». Выполнить снос деревьев пр.оп 29 -30 стоящих в охранной зоны ВЛ.
5189 | 222 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению деревьев на провода ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) в пролете опор №№29-30 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий: сильный порывистый ветер порывами 13-18 м/с, метель. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз "А" и "В" вследствие падения с границы просеки деревьев на провода ВЛ в пролете опор №№29-30. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) в пролете опор №№29-30 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Голынки – Красный (ВЛ-145) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5190 | 81 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на КТП-7/Л-7-63, находящейся на балансе потребителя, произошло отключение В-10 кВ ф-7 ПС 35/10 кВ "Липовец" действием МТЗ с успешным АПВ. |  | Направить письмо владельцу КТП-7/Л-7-63 ООО "Р.Н.Е." с требованием содержать оборудование находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-7 ПС 35/10кВ Липовец Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС
5191 | 223 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ №861 Ельня - Барсуки от действия защит, произошло из-за однофазного замыкания на землю, возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов на опоре № 20 ф."А" загрязненных птичим пометом при их увлажнении, во время таянья снега налипшего на изоляторы с повреждением 1 изолятора марки ПФ-70. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 110кВ №861 Ельня - Барсуки произошло вследствие нарушения изоляции на опоре №20 из-за загрязнения изоляторов птичьим пометом с повреждением 1 изолятора марки ПФ-70 в гирлянде изоляторов. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ №861 Ельня - Барсуки на участке опор №20 - №40. Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №20 ВЛ-110 кВ №861 Ельня - Барсуки. Установить репелентную защиту на опоре №20 ВЛ-110 кВ №861 Ельня - Барсуки.
5192 | 224 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ 110кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158) произошло в результате падения спиленного посторонним лицом дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на крайний провод фазы "В" пролете опор №78 - №79 с возникновением однофазного замыкания на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на провод фазы "В" пролете опор №78 - №79 ВЛ 110кВ Шумячи-Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158) с возникновением однофазного замыкания на землю. | Направить письмо в Ершичское лесничество филиала ОГКУ «Смолупрлес» об информировании лесозаготовителей и населения о запрете валки леса в охранной зоне ВЛ 35-110кВ без согласования с филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Смоленскэнерго».
5193 | 347 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №13-14 ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6 кВ Высокое. | Нарушение электрической изоляции, Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.602 ПС 110/6кВ Высокое с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
5194 | 82 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления снижения изоляционных свойств материала изоляции ТТ-10 кВ фазы "С" (год выпуска ТТ-10 кВ 1982) произошел его нагрев и поверхностное перекрытие, с возникновением замыкания на металлоконструкцию ячейки. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств материала ТТ-10 кВ фазы "С" (год выпуска ТТ-10 кВ 1982), что привело к его поверх-ностному перекрытию с возникновением замыкания на землю в сети 10 кВ, устранён-ным оперативным отключением 10 кВ №15. | Провести инструктаж начальникам участков СПС УВС о необходимости проведения в/в испытаний ТТ-10 кВ со сроком эксплуатации свыше 25 лет при производстве работ в объеме текущего или капитального ремонта ячеек 10 кВ. Внести в планы работ на 2018 год СУ службы диагностики высоковольтные испытания оборудования ячеек 10 кВ 1-2 сек. 10 кВ ПС 35/10 кВ Ломовое.
5195 | 571 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №31-32, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №31-32, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5196 | 572 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №10-11, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5197 | 88 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка фаз «В» и «С» в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная произошло межфазное к.з., устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 Южная по всей длине.
5198 | 578 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л-1 вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л-1 произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала.. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5199 | 297 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление и устранение дефектов плиты перекрытия кабельного канала РУ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ Воронежэнерго в результате длительного срока экс-плуатации, приведшее к отслоению кирпичной кладки от фундамента, и как след-ствие образование щели, что привело к проникновению в действующую электро-установку животного – кошки. Воздействие животных и птиц, 3.4.10-Проникшая в ячейку СР-6 кВ ТП 6\0,4 кВ «Воронежэнерго» животное - кошка перекрыла токоведущие части ф. «А» и «В» 2 сек. 6 кВ в ячейке СР-6 кВ, вследствие чего возникло двухфазное короткое замыкание на 2 сек. 6 кВ ТП 6\0,4 кВ «Воронежэнер-го», перешедшее в трехфазное короткое замыкание, что привело к аварийному от-ключению от МТЗ В-КЛ-6-202 на ПС 110 кВ №6. Падая, кошка перекрыла токоведущие части ф. «В» и «С» секционного разъедини-теля СР-6 кВ со стороны 1 сек. 6 кВ ТП 6\0,4 кВ «Воронежэнерго», в следствии че-го возникло двухфазное короткое замыкание на 1 сек. 6 кВ ТП 6\0,4 кВ «Воронеж-энерго», перешедшее в трехфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению от МТЗ В-КЛ-6-105 на ПС 110 кВ №6. | Нарушение электрической изоляции, Причиной несрабатывания АВР-0,4 кВ ЗТП 6\0,4 кВ «Воронежэнерго» явилась неработоспособность схемы АВР по причине выхода из строя катушки пускателя (указанный пускатель обозначен на схеме как К4) в процессе эксплуатации. Из-за деформации и перекоса катушки, произошло нарушение эмалевой изоляции проводов катушки данного пускателя и как следствие ее межвитковое замыкание. Из-за вышеуказанного межвиткового замыкания произошло автоматическое отключение автоматов QF1 и QF2.(Примечание: сроки технического обслуживания не нарушались, техническое обслуживание осуществлялось в соответствии с графиком). Разрушение фундамента, строит. конструкций, из-за дефекта плиты перекрытия кабельного канала РУ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ «Воронежэнерго» (дефект образовался в результате длительного срока эксплуатации), произошло отслоение кирпичной кладки фундамента, и как следствие, образование щели, в которую проникло животное - кошка. | Утвердить проектную документацию (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями на оборудование системы электроснабжения аппаратной РУС Довести изменения в схеме внешнего электроснабжения здания исполнительного аппарата Воронежэнерго (исключение из схемы ТП 6/0,4 кВ) до оперативного персонала ОТС ЦУС, оперативно-ремонтного персонала Воронежского РЭС, ремонтного персонала АХО исполнительного аппарата. Рассмотреть варианты дополнительного резервирования внешнего электроснабжения оборудования СДТУ на объекте филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС РУС ФСК ЕЭС «Воронеж» Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежской группы информационных систем и систем связи СИСиСС на тему: «Техническое обслуживание систем гарантированного и бесперебойного электроснабжения». Обеспечить наличие технических паспортов и паспортов заводов-изготовителей на основное электрооборудование системы электроснабжения аппаратной РУС (в т.ч. на АКБ) Внести соответствующие изменения в существующее положение по внешнему электроснабжению здания исполнительного аппарата «Воронежэнерго». Включить в него дополнительное положение по предоставлению графиков ППР в Воронежское РДУ в части внешнего электроснабжения и включения этих работ в «ремонтную кампанию» Издать Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя Обеспечить наличие общей схемы электроснабжения системы аппаратной РУС Обеспечить наличие и ведение журнал учета электрооборудования, а также кабельного журнала Утвердить однолинейную схему электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования системы электроснабжения аппаратной РУС Составить график осмотра оборудования системы электроснабжения аппаратной РУС Составить график ТО и Р оборудования системы электро-снабжения аппаратной РУС Составить график проведения технического освидетельствования оборудования системы электроснабжения аппаратной РУС Обеспечить наличие и ведение аккумуляторного журнала Обеспечить налчие акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Обеспечить наличие Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий Обеспечить наличие Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий
5200 | 275 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №7 "с.Красное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №7 "с.Красное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "с.Красное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "с.Красное" ПС 35/10 кВ "Некрасово".
5201 | 237 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 110/35/10 кВ Буй-районная стало междуфазное КЗ, возникшее вследствие перекрытия изоляторов соседних фаз на ведомственной ТП «ПТФ» при попытке посадки птицы. |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП «ПТФ» с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
5202 | 239 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Фёдоровское от действия защиты с успешным АПВ явился срыв изолятора фазы "А" на опоре №30 при освобождении проводов в пролете опор №30-31 от тяжести налипшего снега. При падении провод опустился ниже крюка, изолятор и провод ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Срыв изолятора фазы "А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Фёдоровское при сходе снега с проводов ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Фёдоровское с применением средств визуального приближения (бинокля). Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Фёдоровское
5203 | 353 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №111-№112 ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Нарушение электрической изоляции, Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
5204 | 229 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Калининская-Тучево произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы «А» в пролёте опор №198-№199 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-110 кВ Калининская - Тучево произошло по причине возникновения однофазного КЗ при падении дерева на провод фазы "А" в пролёте опор №198-№199 из за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская-Тучево с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Калининская - Тучево устранить выявленные дефекты.
5205 | 247 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной появления "Земли" на фазе "А" Ф10-10 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея явилась неисправность на ведомственном оборудовании (замыкание на "землю" в кабельной воронке). |  | Написать письмо командиру в/ч о необходимости приведения ведомственного оборудования в нормативное состояние
5206 | 95 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падение ветви дерева, из вне охранной зоны при порывах ветра, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №18 -19 ВЛ-10кВ № 20 ПС 110/10 Южная, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 Южная по всей длине.
5207 | 588 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №50-51, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №50-51 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5208 | 591 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №58-59, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №58-59 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5209 | 303 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 68-69 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 68-69 произошло при падении ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110кВ Давыдовка в пролетах опор №1-100 с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Давыдовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5210 | 253 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Аварийное отключение В 110кВ Безбородово II на ПС 110/35/6 кВ Редкино произошло в результате однофазного короткого замыкания по причине пробоя изоляционной тяги ввода 110 кВ полюса фазы "А"в сторону ВЛ-110 кВ возможно из за снижения изоляционных свойств материала. Точная причина будет установлена при разборке полюса фазы "А" выключателя. В 110кВ Безбородово II входит в зону действия ДФЗ ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово II с отпайкой на ПС 110кВ Редкино Тяговая (МДЭ). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС Васюнин Д.В. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции (пробой изоляционной тяги ввода 110 кВ полюса фазы "А"в сторону ВЛ) элегазового выключателя В 110кВ Безбородово II на ПС 110/35/6 кВ Редкино произошло по причине снижения электроизоляционных свойств материала тяги. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС Васюнин Д.В. | Провести осмотр выключателей типа ВБ-110 II-40/3150 завода изготовителя ОАО ВО "Электроаппарат" находящихся в эксплуатации филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" Отправить письмо на завод изготовитель с описанием произошедшего технологического нарушения и с предложением пересмотреть требования к испытаниям выключателей при сборке, а также обратить внимание на материалы, из которых изготавливаются изоляционные тяги выключателя. По результатам осмотра выключателей типа ВБ-110 II-40/3150 завода изготовителя ОАО ВО "Электроаппарат" находящихся в эксплуатации филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ТвПБ по вопросам соблюдения требований НТД.
5211 | 101 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате атмосферных явлений в виде сильных порывов ветра произошел излом и падение ветки с высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №63 ПС Володарская в пролете опор № 25-26, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны, ВЛ-10кВ №63 ПС Володарская в пролете опор № 25-26, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №63 ПС 110/10 Володарская и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №63 ПС 110/10 Володарская по всей длине.
5212 | 102 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате атмосферных явлений в виде сильных порывов ветра произошел излом и падение ветки с высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №37 ПС Володарская в пролете опор № 19-20, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате излома и падении ветки с высокого дерева, из вне охранной зоны, ВЛ-10кВ №37 ПС Володарская в пролете опор № 19-20, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10 Володарская и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10 Володарская по всей длине линии.
5213 | 314 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа, Не качественное производство скрутки провода в овальном зажиме при строительстве ВЛ 110кВ Сталелитейная-Бежицкая I цепь привело к обрыву провода фаза "А" на выходе из овального зажима СОАС 120 и отключению ВЛ от действия РЗ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Обрыв провода фаза "А" на выходе из овального зажима СОАС 120 ВЛ 110кВ Сталелитейная-Бежицкая I цепь произошел из-за не качественного производства скрутки провода при строительстве ВЛ. | Произвести тепловизионный контроль мест соединения проводов ВЛ 110 кВ Сталелитейная-Бежицкая I и II цепь. По результатам тепловизионного контроля выявленные недостатки устранить.
5214 | 373 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО), В результате плохих погодных условий (налипание снега, ветер) произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 110кВ Новозыбков - Климово I цепь, растущего за пределами охранной зоны. При падении дерева произошло касание веткой провода фазы "А" в пролете опор №61/61-62/62, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 110кВ Новозыбков - Климово I цепь от действия РЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Новозыбков - Климово I цепь произошло в результате падения дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" в пролете опор №61/61-62/62. Нарушение электрической изоляции, При падении дерева, растущего за пределами охранной зоны, произошло касание веткой провода фазы "А" в пролете опор №61/61-62/62, что привело к короткому замыканию и отключению действием РЗ ВЛ 110кВ Новозыбков - Климово I цепь. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Новозыбков - Климово I цепь с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
5215 | 378 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции ТТ 10кВ Т-2 фаза "А" на ПС 110кВ Комаричи, пробой между первичной и вторичной обмоткой ТТ, что стало причиной отключения ВЛ 110кВ Дмитровская-Лопандино, ВЛ 110кВ Лопандино-Комаричи и Т-2 на ПС 110кВ Комаричи от действия РЗ. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 110кВ Дмитровская-Лопандино, ВЛ 110кВ Лопандино-Комаричи и Т-2 на ПС 110кВ Комаричи от действия РЗ произошло по причине пробоя изоляции между первичной и вторичной обмоткой ТТ 10кВ Т-2 фаза "А" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеплановую проверка сопротивления изоляции вторичных цепей ПС 110кВ Комаричи. По результатам проверки устранить выявленные неисправности.
5216 | 745 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 18 ПС 35 кВ Платоновская явилось падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ в пролете опор №16-17. При отрыве ветки, произошел её перенос на провода, что привело к возникновению межфазного К.З. Упавшая ветвь со следами прохождения электрического тока обнаружена на земле в пролете опор №16-17. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 18 ПС 35 кВ Платоновская явилось КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на проводов ВЛ в пролете опор №16 - 17. Падение ветки произошло из вне охранной зоны ВЛ вследствие неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра (скорость ветра достигала 16 м/с). | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Платоновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5217 | 264 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка и ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка , имеющих совместную подвеску на одних опорах, произошло по причине междуфазного к.з. в следствии перекрытия проводов обеих ВЛ при падении дерева по касательной в пролете опор №326-327 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра,без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева по касательной в пролете опор №326-327 ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка и ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка имеющих совместную подвеску на одних опорах, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов обеих ВЛ ветками дерева в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка и ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка , имеющих совместную подвеску на одних опорах, действием ДФЗ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка и ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка имеющих совместную подвеску на одних опорах, для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка и ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка имеющих совместную подвеску на одних опорах, устранить эти дефекты.
5218 | 308 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), По результатам осмотра ВЛ 110кВ Латная-Комплекс № 29 с отпайками персоналом службы ЛЭП обнаружены следы поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 215. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 215 фаза «А» ВЛ 110кВ Латная-Комплекс № 29 с отпайками , вследствие воздействия жизнедеятельности птиц | Выполнить установку птицезащитных устройств на опорах №№ 214,215,216 ВЛ 110кВ Латная-Комплекс № 29 с отпайками. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Латная-Комплекс № 29 с отпайками на предмет выявления мест гнездования птиц. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 215 ВЛ 110кВ Латная-Комплекс № 29 с отпайками. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Латная-Комплекс № 29 с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5219 | 609 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушно-го промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №70-71, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №70-71 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5220 | 332 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10 кВ Чайка в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка- РП 62 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2014 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП 62- правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 37 ПС 110/10кВ Чайка- РП 62 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2014 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП 62- правильно, успешно. | Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП "62" дефектов. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП "62" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные земельные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП "62".
5221 | 392 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременное устранение дефекта (нарушение герметичности соединения манометра с полюсом МВ) привело к снижению давления азота в В ВЛ 110кВ Комаричи фаза "В" на ПС 110кВ Марицкая, что стало причиной вывода его в ремонт по НО заявке. | Нарушение герметичности, Нарушение герметичности соединения манометра с полюсом МВ привело к снижению давления азота в В ВЛ 110кВ Комаричи фаза "В" на ПС 110кВ Марицкая, что стало причиной вывода его в ремонт по НО заявке. | Провести внеплановую ревизию на ПС 110кВ Марицкая соединений манометров с полюсами В ВЛ 110кВ. По результатам ревизии выявленные замечания устранить.
5222 | 235 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Ж-36 - №Ж-37 ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Починок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падения дерева на провода в пролете опор №Ж-36 - №Ж-37 ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Починок с возникновением кратковременного межфазного КЗ и последующим падением дерева на землю, без повреждения оборудования. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1004 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1004 ПС 110/35/10кВ Починок нарушения.
5223 | 617 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№15-16, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №15-16 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Головчино произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Головчино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5224 | 619 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ЗТП 42(4)-ЗТП 41(1) ПС 35 кВ Северная вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ ЗТП 42(4)-ЗТП 41(1) ПС 35 кВ Северная в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЗТП 42(4)-ЗТП 41(1) ПС 35 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5225 | 315 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская явилось перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "С" и траверсой опоры № 177 через инородный предмет, занесенный птицей при гнездовании. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю, вследствие перекрытия воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "С" и траверсой опоры № 177 через инородный предмет, занесенный птицей при гнездовании. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нововоронежсая АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская на предмет выявления мест гнездования птиц. Снять птичье гнездо с опоры № 177 ВЛ 110 кВ Нововоронежсая АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нововоронежсая АЭС - Бобров № 1 с отпайкой на ПС Заводская, в случае выявления птичьих гнёзд, разработать мероприятия по их удалению с опор.
5226 | 316 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Грибановка-Верхний Карачан явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 17 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное коротокое замыкание на землю, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 17 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан на предмет выявления мест массового скопления и гнездования птиц. Выполнить замену загрязнённых изоляторов фазы "В" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах в местах массового гнездования птиц. Установить устройство для отпугивания птиц на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан.
5227 | 239 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа, Пробой междуфазной изоляции соединительной муфты типа СТП из-за низкого качества электромонтажных работ подрядной организации . Срок эксплуатации -7 лет. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению Л-1809 РП-18 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения КЛ-6кВ РП-18 - ТП-774 яч.5 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты марки СТП. | Направить письмо с претензией в подрядную организацию, осуществлявшую монтаж КЛ-6кВ РП-18 - ТП-774 яч.5.
5228 | 320 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролете опор №№120-121. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №№120-121 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая, произошло в результате проезда крупногабаритного транспортного средства с приближением на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. | Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди населения и организаций об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
5229 | 625 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №47-48 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5230 | 279 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10 кВ Редкино тяговая произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора ЛП-70/110-Г IV фазы "А" на опоре №64, во время мокрого снега- вследствии ослабления диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СП Колесников В.В. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110-Г IV фазы "А" на опоре №64 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10 кВ Редкино тяговая произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изоляторова в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СП Колесников В.В. | Провести внеплановый инструктаж мастерам Тверского участка СЛ о соблюдении требований НТД по своевременной замене изношенного оборудования Заменить полимерные изоляторы типа ЛП-110/70-Г IV на изоляторы ПС-70Е всех фаз опоры №64 ВЛ 110кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая.
5231 | 280 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Отключение ВЛ-35кВ Торопец - Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75 – 76 деревом, упавшим по касательной к проводам ВЛ из охранной зоны ВЛ-35кВ под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию ВЛ: мастер УСЛЭП НПБ Иванов А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из охранной зоны на провода в пролете опор №75 – 76 ВЛ-35кВ Торопец - Пожня произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-35кВ Торопец - Пожня действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию ВЛ: мастер УСЛЭП НПБ Иванов А.А. | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-35кВ Торопец - Пожня в пролете опор №75 – 76. Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП НПБ о необходимости своевременного устранения дефектов в соответствии с требованием НТД.
5232 | 627 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 5 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительском ТП 119 ПС 110 кВ Шебекино. |  | Направить письмо потребителю ОАО «Шебекинский Маслозавод» о привидении электроустановок требованиям НТД.
5233 | 299 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово в пролётах опор №172-173 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния и как следствие межфазное К.З., далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Увеличение стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Якимово выявленные замечаний устранить.
5234 | 285 | Бельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 19(3) ПС 110/35/10кВ Белый произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ № 19(3) ПС 110/35/10кВ Белый из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 19(3) ПС 110/35/10кВ Белый действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 19(3) ПС 110/35/10кВ Белый. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 19(3) ПС 110/35/10кВ Белый дефекты.
5235 | 286 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №78 - №79 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №78-79 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Пено из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Пено дефекты.
5236 | 630 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 30-31, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 30-31 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Венгеровка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5237 | 287 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Первое отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-2-5-3 деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение дерева на землю. Второе отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-21 - 5-22 деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-2-5-3 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-21-5-22 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной повторного отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено дефекты.
5238 | 326 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной ТН 15.03.2018 г. в 06 час. 18 мин. по ВЛ-10-27 ПС 220кВ Бобров явилось кратковременное двухфазное короткое замыкание между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 107-108 при перекрытии воздушного промежутка между проводами веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное двухфазное короткое замыкание между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 107-108 по ВЛ-10-27 ПС 220кВ Бобров при перекрытии воздушного промежутка между проводами веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывом ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-27 ПС 220кВ Бобров по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-27 ПС 220кВ Бобров разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5239 | 288 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ ф.29 ПС-110/35/10кВ Южная произошло, по причине междуфазного КЗ, из за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №80-81 крыльями птицы при взлете. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ ф.29 ПС-110/35/10кВ Южная в пролете опор №80-81 крыльями птицы при взлете, произошло перекрытие проводов двух фаз в пролете опор №80-81, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.29 ПС-110/35/10кВ Южная действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.29 ПС-110/35/10кВ Южная в местах гнездования птиц. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф.29 ПС-110/35/10кВ Южная недостатки.
5240 | 265 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием 1 ст. ЗЗ ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь произошло по причине однофазного КЗ на ПС 110/10кВ Зарница из-за излома колонки опорного изолятора ИОС-110-400 фазы «А», на приемном портале между ОД 110кВ Т1 и Т1, с последующем касанием провода металлоконструкции портала. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной излома колонки опорного изолятора ИОС-110-400 фазы «А» на приемном портале между ОД 110кВ Т1 и Т1 на ПС 110/10кВ Зарница явилось образование микротрещин, нарушение структуры фарфора на границе заделки армировочного шва, в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. | Выполнить внеплановый аккустико-эмиссионный контроль опорных изоляторов ИОС-110-400 на приемном портале между ОД 110кВ Т2 и Т2 на ПС 110/10кВ Зарница для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам аккустико-эмиссионного контроля - устранить их. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования.
5241 | 110 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП А-25-8П с перегоранием некалиброванных ПК-10 кВ произошло отключение ВЛ-10 кВ №25 ПС Альшанская действием защит с успешным АПВ. | Электродуговое повреждение, В результате электродугового повреждения на потребительской ТП А-25-8П с перегоранием некалиброванных ПК-10 кВ произошло отключение ВЛ-10 кВ №25 ПС Альшанская действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ Альшанская и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ Альшанская по всей длине Направить письмо владельцу электроустановки ТП А-25-8П, с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
5242 | 352 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 407 ПС 110/6кВ "Южная" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №407 ПС 110/6кВ "Южная" - РП "8" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП "8"- правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №407 ПС 110/6кВ "Южная" - РП "8" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2003г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП "8"- правильно, успешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №407 ПС 110/6кВ "Южная" - РП "8" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №407 ПС 110/6кВ "Южная" - РП "8" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №407 ПС 110/6кВ "Южная" - РП "8" дефектов.
5243 | 413 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (деформация резинового уплотнения ПИН) привело к появлению капельной течи масла с ввода В ВЛ 110кВ Валуец фаза "В" со стороны 2 СШ 110кВ на ПС 110кВ Трубчевск, что послужило причиной вывода в ремонт по НО заявке В ВЛ 110кВ Валуец на ПС 110кВ Трубчевск для устранения неисправности. | Нарушение герметичности, Несвоевременное выявление дефекта (деформация резинового уплотнения ПИН) привело к появлению капельной течи масла с ввода В ВЛ 110кВ Валуец фаза "В" со стороны 2 СШ 110кВ на ПС 110кВ Трубчевск. | Произвести внеочередные осмотры маслонаполненного оборудования всех ПС. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить.
5244 | 354 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 03 "Гужово" ПС 35/10 кВ"Горинская" в пролете опор №45-№46. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 03 "Гужово" ПС 35/10 кВ"Горинская" в пролете опор №45-№46. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 03 "Гужово" ПС 35/10 кВ"Горинская" с целью выявления нарушений после КЗ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10 кВ № 03 "Гужово" ПС 35/10 кВ "Горинская" нарушения.
5245 | 112 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия проходных изоляторов КТП 10/0,4кВ Прб-16 18 упавшей проволокой, переносимой птицей, возникла электрическая дуга, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения воздушного изоляционного промежутка между проходными изоляторами ИПУ 10/630 КТП 10/0,4кВ Прб-16 18, произошло их перекрытие упавшей проволокой, переносимой птицей, с возникновением электрической дуги, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действиями защит ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10/6 кВ Приборная и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10/6 кВ Приборная по всей длине.
5246 | 635 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№5/5-5/6, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №5/5-5/6 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5247 | 636 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №47-48, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5248 | 173 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Троекурово послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №36 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» из-за загрязнения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов стало загрязнение поверхности изоляторов ПС-70 фазы «В». | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Троекурово в пролетах опор №№17-60 на предмет выявления загрязнения изоляторов. При выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Троекурово загрязнения изоляторов провести замену загрязненной изоляции.
5249 | 297 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10 кВ Редкино тяговая произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора ЛП-70/110-Г IV фазы "А" на опоре №64, во время мокрого снега- вследствии ослабления диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СП Колесников В.В. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110-Г IV фазы "А" на опоре №64 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10 кВ Редкино тяговая произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изоляторова в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СП Колесников В.В. | Провести внеплановый инструктаж мастерам Тверского участка СЛ о соблюдении требований НТД по своевременной замене изношенного оборудования Заменить полимерные изоляторы типа ЛП-110/70-Г IV на изоляторы ПС-70Е всех фаз на опоре №64 ВЛ 110кВ Редкино-Безбородово-II с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая.
5250 | 357 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие шлейфов фаз "А" и "С" ВР ТП 201 через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 201 обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено у основания опоры ВР ТП 201. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "С" ВР ТП 201 через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 201 обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено у основания опоры ВР ТП 201. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Пружинино ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5251 | 416 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа, Обрыв провода произошел из-за некачественного монтажа ВЧЗ и КС ВЛ 110кВ Сталелитейная I цепь ф. "А" на ПС 110кВ Бежицкая, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявкам ВЛ 110кВ Сталелитейная-Бежицкая I цепь и обходной системы шин на ПС 110кВ Бежицкая для устранения неисправности. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий), При монтаже ВЧЗ и КС ВЛ 110кВ Сталелитейная I цепь ф. "А" на ПС 110кВ Бежицкая были повреждены 9 проволок провода АС 120, что в дальнейшем привело к обрыву данного провода и стало причиной вывода в ремонт по НО заявкам ВЛ 110кВ Сталелитейная-Бежицкая I цепь и обходной системы шин на ПС 110кВ Бежицкая для устранения неисправности. | Произвести тепловизионный контроль мест соединения проводов оборудования 110кВ на ПС 110кВ Бежицкая и ПС 110кВ Сталелитейная. По результатам тепловизионного контроля выявленные недостатки устранить.
5252 | 366 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Горинская" в пролете опор №30-№31. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Горинская" в пролете опор №30-№31. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Горинская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Горинская".
5253 | 368 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Дружба" в пролете опор №28-№29. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Дружба" в пролете опор №28-№29. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Дружба" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ "Дружба".
5254 | 371 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25 - №26 ВЛ-6кВ №4 (Птитцефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25 - №26 ВЛ-6кВ №4 (Птитцефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ -правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №4 (Птитцефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-6кВ №4 (Птитцефабрика) ПС 110/6кВ "Судоверфь"
5255 | 376 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Рождественно" в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Рождественно" в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 "Льнозавод" ПС 35/10кВ "Рождественно" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 "Льнозавод" ПС 35/10кВ "Рождественно".
5256 | 339 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Архангельское явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 235 фазы "С" по причине снижения изоляционных свойств материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации (27 лет). | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов на опоре № 235 фазы "С". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Архангельское на предмет выявления дефектного состояния линейной изоляции. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 235 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры № 235 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское. При отклонении результатов измерений от нормы, выполнить ремонт контура заземления и довести значение сопротивления до нормы.
5257 | 340 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 135 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное коротокое замыкание на землю, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 135 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная на предмет выявления мест массового скопления и гнездования птиц. Выполнить замену загрязнённых изоляторов фазы "В" на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах. Установить устройство для отпугивания птиц на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная.
5258 | 385 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 202 "Горплодовощторг" ПС 110/10кВ "Брагино" в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 202 "Горплодовощторг" ПС 110/10кВ "Брагино" в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 202 "Горплодовощторг" ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 202 "Горплодовощторг" ПС 110/10кВ "Брагино".
5259 | 308 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ-35кВ Труд-Великий Октябрь вызвано междуфазным к.з при падении на провода дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны в пролете опор 76-77, с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из вне охранной зоны на провода в пролете опор 76-77 ВЛ-35 кВ Труд-Великий Октябрь произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-35 кВ действием токовой отсечки | выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Труд-Великий Октябрь для выявления возможных дефектов при выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Труд-Великий Октябрь - устранить эти дефекты
5260 | 309 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение Т 1 на ПС 35/10кВ кВ Ельцы действием дифференциальной защиты произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке №11 выключателя В 10кВ Т1, в результате пробоя изоляции проходного изолятора фазы "В" (ИПУ-10)с перекрытием изоляторов соседних фаз "А"и"С" в ячейке №11 В 10кВ Т1 . Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС ТоПБ Орлов С.И. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции и разрушение опорного изолятора ф. "В" (ИПУ-10) в ячейке №11 В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Ельцы (с последующим перекрытием изоляторов соседних фаз "А" и "С" в ячейке №11 выключателя В 10кВ Т1), произошел в результате снижения диэлектрических свойств, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1980 г.) Ответственный за эксплуатацию:мастер УСПС ТоПБ Орлов С.И. | Произвести внеплановые высоковольтные испытания шинного моста 10кВ Т 2 на ПС 35/10кВ кВ Ельцы. По результатам испытаний шинного моста 10кВ Т 2 на ПС 35/10кВ кВ Ельцы устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Торжокского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования раздел 17.
5261 | 653 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№2/5-2/6, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №2/5-2/6 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5262 | 311 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-II с отпайкой на ПС 110/10 кВ Редкино Тяговая произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора ЛП-70/110-Г IV нижней фазы "В" на опоре №24, во время мокрого снега- вследствии ослабления диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СП Колесников В.В. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110-Г IV фазы "В" на опоре №24 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-II с отпайкой на ПС 110/10 кВ Редкино Тяговая произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изоляторова в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию мастер участка СП Колесников В.В. | Заменить полимерные изоляторы типа ЛП-110/70-Г IV на изоляторы ПС-70Е на всех фазах опоры №24 ВЛ 110кВ Редкино-Безбородово-I с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая. Провести внеплановый инструктаж мастерам Тверского участка СЛ о соблюдении требований НТД по своевременной замене изношенного оборудования
5263 | 312 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ 10 кВ ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22 - №23 ветвями кустарника (ДКР), растущего в охранной зоне под проводами ВЛ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветвями кустарника (ДКР), растущего в охранной зоне под проводами ВЛ, на провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ ф№15 ПС 35/10кВ Киверичи, произошло перекрытие проводов в пролете опор №22-23, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ ф№15 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Киверичи в пролете опор №22 - №23. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД
5264 | 654 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№14-15, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №14-15 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5265 | 319 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна послужило кратковременное короткое замыкании на потребительском оборудовании на ВЛ-10кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна (находящейся на обслуживании ООО "Энергосервис"). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Электроснабжение так же осуществлено по нормальной схеме. |  | Направить письмо в ООО "Энергосервис" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе.
5266 | 321 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Кабаново в пролете опор № 55-56 обнаружено дерево, лежащее на земле под проводами ВЛ, сломленное порывами ветра скоростью до 12-17м/с, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ действием защиты. После КЗ дерево под действием ветра упало на землю под провода, что позволило выполнить успешное РПВ. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ из-за падения дерева в пролете опор № 55-56 | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Кабаново, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Кабаново устранить выявленные замечания.
5267 | 259 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), По неотложной заявке выведена в ремонт 1СШ-110кВ на ПС 110/35/10кВ Темкино из-за повреждения опорно-стержневого изолятора на фазе "А" (излом в районе нижнего армировочного узла вследствие снижения механической прочности изолятора ИОС-110-400 1978г. начала эксплуатации) вызванного замерзанием воды в микротрещинах фарфора изолятора при многократном суточном переходе температуры окружающего воздуха через 0 градусов Цельсия. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной повреждения опорно-стержневого изолятора на фазе "А" 1СШ-110кВ ПС 110/35/10кВ Темкино явилось механическое разрушение (излом в районе нижнего армировочного узла изолятора ИОС-110-400) вызванное механическим воздействием кристаллов льда при замерзании воды в микротрещинах фарфора изолятора. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра опорно-стержневой изоляции 1СШ-110кВ ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Произвести внеочередной осмотр силами ИТР ВУ СПС опорно-стержневой изоляции 1СШ-110кВ ПС 110/35/10кВ Темкино с годом ввода в эксплуатацию 1978. Включить в план ремонтной программы на 2019г. замену изоляторов ИОС-110-400 на ПС 110/35/10кВ Темкино
5268 | 181 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Износ контактов реле РКС, задействованного в схеме АПВ В 110 кВ Лебедянь Левая на ПС 110/35/10 кВ Лебедянь, произошел вследствие длительной эксплуатации (с 1983 года). Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая произошло через струю помета крупной птицы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» на опоре №347. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной отказа АПВ В 110 кВ Лебедянь Левая на ПС 110/35/10 кВ Лебедянь послужила нестабильная работа реле РКС типа РН-55/130 вследствие износа контактов (последние до аварии технические обслуживания автоматики В 110 кВ Лебедянь Левая на ПС 110/35/10 кВ Лебедянь: «В» – май 2013 г., «К» – март 2016 г., «О» – март 2017 г. – без замечаний). | Ознакомить персонал участков производственных баз службы РЗАИиМ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» с заключением о работе защит (приложение к настоящему акту). При ближайших плановых технических обслуживаниях АПВ ВЛ 110 кВ Заход Левая, ВЛ 110 кВ Заход Правая, ВЛ 110 кВ Химическая-1 на ПС 110/35/10 кВ Лебедянь произвести оценка технического состояния реле РКС типа РН-55/130. Провести осмотр ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая в пролетех опор №№332-372 на предмет выявления загрязнений изоляции пометом птиц. При выявлении по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая в пролетех опор №№332-372 загрязнений изоляции пометом птиц, запланировать мероприятия по устранению выявленных недостатков. Провести измерение сопротивления заземления опоры №347 ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая. При выявлении недостатков по результатам измерения сопротивления заземления опоры №347 ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая довести сопротивление до нормы.
5269 | 184 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Схлест проводов при воздействии ветра (разрегулировка стрелы провеса проводов) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное короткое замыкание проводов фаз "А", "В" в пролете опор 161-162 в результате схлеста проводов при воздействии ветра | На ВЛ-10кВ Вишенки от ПС 35/10 Головинщино произвести перетяжку проводов в пролете опор 161-165. Провести внеочередной инструктаж мастеру Баловневу Е.Е. на тему своевременного устранения дефектов.
5270 | 659 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№187-188, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №187-188 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Готня, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5271 | 359 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка" в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка"- РП 53 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2008 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП 53- правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка" - РП 53 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2008 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП 53- правильно, успешно. | Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка". Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Чайка" дефектов.
5272 | 320 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ДЗТ Т-1 на ПС 110/35/10 кВ Луч произошло по причине повреждения трансформатора ТМ 63/10 кВА ТСН-1, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Данное повреждение входит в зону работы ДЗТ Т-1. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Кимрской ПБ Дмитриев А.А. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение трансформатора ТМ 63/10 кВА ТСН-1 на ПС 110/35/10 кВ Луч пробой изоляции обмоток ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло из-за недопустимого снижения сопротивления изоляции обмоток ВН в результате износа (старения) изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Кимрской ПБ Дмитриев А.А. | Произвести внеплановое испытание ТСН-2 на ПС 110/35/10 кВ Луч. По результатам внепланового испытания ТСН-2 на ПС 110/35/10 кВ Луч, устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования.
5273 | 661 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 35 кВ Венгеровка на ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ 35 кВ Кировская - Венгеровка, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой более 2 метров) при сбросе с проводов снега, гололедных образований и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ 35 кВ Кировская - Венгеровка, произошло вследствие возникновения колебаний проводов (амплитудой более 2 метров) при сбросе с проводов снега, гололедных образований и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Кировская - Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5274 | 666 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушно-го промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №39-40, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №39-40 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5275 | 667 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №2/13-2/14 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №2/13-2/14 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы.
5276 | 668 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №181-182 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №181-182 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Орлик. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5277 | 670 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 3 действием МТЗ МВ 6 кВ яч.№6а ТП 140 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ РП 3 - ТП 140 ПС 110 кВ Шебекино, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 3 - ТП 140 ПС 110 кВ Шебекино в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ от РП 3-ТП 140 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5278 | 432 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №55– 56 ВЛ-6кВ ф.611 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.611 ПС 110/35/6кВ Юбилейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
5279 | 118 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта по нарушению уплотнения дверей ТП-10/0,4кВ Ю-31-4 произошло проникновение животного (кошки) в ТП и ее приближение к шинам 10кВ, что привело к перекрытию фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №31 ПС 110/10 Южная, устраненное действием защит Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), В результате проникновения животного (кошки) в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Ю-31-4 и приближения к шинам РУ-10 кВ, произошло перекрытие фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №31 ПС 110/10 Южная, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения воздушного изоляционного промежутка между шинами в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Ю-31-4 проникшим животным (кошки) при ее приближении, произошло перекрытие фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №31 ПС 110/10 Южная, устраненное действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ от КВЛ-10кВ №31 ПС 110/10 Южная. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП от КВЛ-10кВ №31 ПС 110/10 Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
5280 | 393 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-110кВ "Шестихинская-1" в результате перекрытия шлейфа фазы "С" и траверсы на опоре № 26 через проволоку, принесенную птицей. Данный участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. Проволока обнаружена на земле у опоры №26. Повреждений оборудования нет. Работа ВЧБ на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" правильно, работа АПВ правильно - успешно. Устройства РЗА на ПС 220/110/10кВ "Венера" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции при перекрытии шлейфа фазы "С" и траверсы на опоре № 26 через проволоку, принесенную птицей. Работа ВЧБ на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" правильно, работа АПВ правильно - успешно. Устройства РЗА на ПС 220/110/10кВ "Венера" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-110кВ "Шестихинская-1" в пролетах опор №48-№70, с целью выявления дефектов влияющих на работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-110кВ "Шестихинская-1", влияющие на нормальную работу ВЛ, по остальным дефектам наметить сроки устранения.
5281 | 676 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №2/6-2/7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №2/6-2/7 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5282 | 678 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№48-49, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №48-49 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5283 | 680 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№34-35, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №34-35 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5284 | 684 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(39)-РП 12н(9) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(39)-РП 12н(9) Л-1 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(39)-РП 12н(9) Л-1 произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(39)-РП 12н(9) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5285 | 340 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Кабаново в пролетах опор № 55-56 обнаружено дерево, наклонившееся из за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ под воздействием порывов ветра скоростью до 12-17м/с, верхушкой дерева были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ 10 кВ действием защиты. Повреждений элементов ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ из-за касания дерева проводов соседних фаз в пролетах опор №55-56 | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Кабаново, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Кабаново устранить выявленные замечания.
5286 | 326 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110кВ Торжок-КС-20-2 с отпайкой на ПС 110/10кВ Полиграфкраски произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фазы «А» на траверсу опоры № 4 в следствии снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию- мастер УСЛЭП То ПБ Никоноров А.Е. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «А» на траверсу опоры №4 произошел по причине снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1965 г. Ответственный за эксплуатацию- мастер УСЛЭП То ПБ Никоноров А.Е. | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ Торжок-КС-20-2 с отпайкой на ПС 110/10кВ Полиграфкраски на участке опор №3-№7 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния фарфоровых изоляторов наВЛ 110кВ Торжок-КС-20-2 с отпайкой на ПС 110/10кВ Полиграфкраски на участке опор №3-№7 - устранить эти дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Торжокской ПБ по требованиям НТД в части своевременной замены изношенного оборудования. Выполнить замену гирлянд фарфоровых изоляторов фаз А,В,С на опоре №4 на ВЛ 110кВ Торжок-КС-20-2 с отпайкой на ПС 110/10кВ Полиграфкраски .
5287 | 442 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" птицей на опоре №3.1.1 привело к короткому замыканию ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1005 ПС Центральная. | Нарушение электрической изоляции, Приближение птицы на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В". | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птицеопасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птицеотпугивающих устройств и их оптимизации.
5288 | 353 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ф.625 ПС Центральная - РП-5. (кабель 1980 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ф.625 ПС Центральная - РП-5. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ф.625 ПС Центральная - РП-5. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ф.625 ПС Центральная - РП-5. По результатам обхода КЛ-6 кВ ф.625 ПС Центральная - РП-5 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ф.625 ПС Центральная - РП-5 устранить выявленные замечания (при их наличии).
5289 | 267 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) произошло в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на крайний провод фазы "С" пролете опор №58 - №59 с возникновением однофазного замыкания на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева на крайний нижний провод фазы "С" пролете опор №58 - №59 ВЛ 110 кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) с возникновением однофазного замыкания на землю, с последующим падением дерева на землю, при работе АПВ дерево находилось на проводе. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110 кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) нарушения.
5290 | 688 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№71-72, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №71-72 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5291 | 690 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 2/26 -2/27 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 2/26-2/27 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5292 | 691 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №66-67, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №66-67 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5293 | 693 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №89-90, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №89-90 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5294 | 333 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35 кВ Городня - Каликино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №16 – 17 деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-35 кВ Городня - Каликино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Городня - Каликино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Городня - Каликино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Городня - Каликино устранить выявленные дефекты.
5295 | 411 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 "Трофимово" ПС 35/10кВ "Вятское" в результате короткого замыкания возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны в пролете опор №33-№34. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на земле под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 "Трофимово" ПС 35/10кВ "Вятское" в пролете опор №33-№34. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на земле под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 "Трофимово" ПС 35/10кВ "Вятское" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №03 "Трофимово" ПС 35/10кВ "Вятское".
5296 | 334 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Калининская-Тучево произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы «В» в пролёте опор №176-№177 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" в пролете опор №176-177 ВЛ-110 кВ Калининская - Тучево из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие провода фазы "В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Калининская - Тучево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская-Тучево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Калининская - Тучево устранить выявленные дефекты.
5297 | 696 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала на дисплее ПК диспетчера ЦУС "Авария/Неисправность ЩПТ" на ПС 110 кВ Химзавод, произошло из-за неисправности платы контроля изоляции ЩПТ-1 ПНЗП-80-260-М2, вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Неисправность платы контроля изоляции ЩПТ-1 ПНЗП-80-260-М2 ПС 110 кВ Химзавод произошла вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр устройств РЗА ЩПТ-1, ЩПТ-2 ПС 110 кВ Химзавод. Произвести внеочередное техническое обслуживание схемы контроля изоляции ПНЗП-80-260-М2 ЩПТ-1, ЩПТ-2 ПС 110 кВ Химзавод. Организовать запрос на завод-изготовитель о предоставлении информации по объему необходимых замеров в контрольных точках схемы контроля изоляции для определения ее исправности с последующим включением указанных замеров в объем технического обслуживания ПНЗП-80-260-М2.
5298 | 415 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/35/10 кВ "Лом" веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/35/10 кВ "Лом" веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/35/10 кВ "Лом".
5299 | 416 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 ВЛ-10кВ № 02 (Милюшино) ПС 35/10 кВ "Милюшино" веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 ВЛ-10кВ № 02 (Милюшино) ПС 35/10 кВ "Милюшино" веткой,ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 02 (Милюшино) ПС 35/10 кВ "Милюшино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 02 (Милюшино) ПС 35/10 кВ "Милюшино" .
5300 | 348 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка в 10-44 с успешным АПВ вызвано междуфазным кз. при падении на провода в пролете опор 312-313 дерева, сваленного в свою очередь другим деревом, спиленным посторонними лицами при заготовке леса вне охранной зоны ВЛ. Ствол спиленного дерева при движении в сторону проводов ВЛ свалил другое дерево, которое упав на провода ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка вызвало ее отключение действием ДФЗ, и сломавшись упало на землю- что обеспечило успешное АПВ. Второе дерево- спиленное посторонними лицами, зависло временно на соседних деревьях , а затем так же упало на провода ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка в 11- 42 с отключением ВЛ действием ДФЗ с неуспешным АПВ. Во время осмотра ВЛ персоналом "МРСК-Центра"-"Тверьэнерго" произошло падение дерева на землю под тяжестью собственного веса. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), при заготовке посторонними лицами леса вне охранной зоны ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка произошло падение 2-х деревьев на провода ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка в пролете опор 312-313: одно из деревьев, спиленное посторонними лицами свалило другое- дерево. Деревья поочередно упали на ВЛ с ее отключением - сначала с успешным АПВ, потом с неуспешным АПВ. | Направить письмо в полицию для выявления лиц, виновных в отключении ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка и применения к ним штрафных санкций Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка устранить эти дефекты.
5301 | 397 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной возникновения «земли» в сети 10 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 явилось повреждение проходного изолятора на ф.В. в ячейке МВ-10кВ абонентского фидера № 10-12 на ПС "Нерехта-1 (т)". Сообщение о повреждении проходного изолятора передано по телефону диспетчером ПАО "РЖД". |  | Направить письмо в ПАО «РЖД» о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
5302 | 699 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №203-204 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №203-204 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Алексеевка.
5303 | 398 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Неисправность в сети 10кВ ПС 110/10/6 кВ Нерехта- 2 произошла из-за пробоя изоляции на КЛ-10кВ на абонентском фидере 10-06 Льнозавод. Сообщение о повреждении на КЛ-10кВ передано по телефону абонентом ООО "ПК Арспак" |  | Направить письмо собственнику ООО "ПК Арспак" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
5304 | 350 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вывод в ремонт по неотложной заявке В 110кВ Бологое I на ПС 110\35\6 кВ Выползово вызван снижением уровня масла в маслоуказателе - из-за износа резиновой уплотняющей прокладки стекла маслоуказателя выключателя В 110кВ Бологое I ф.А. Данный инцидент произошёл из-за длительного срока эксплуатации выключателя (39 лет) и нарушения технического обслуживания (несвоевременное выявление износа уплотняющей прокладки). Ответственный за эксплуатацию-нач. УСПС Журкин М.А. | Нарушение герметичности, Высыхание резиновой прокладки стекла маслоуказателя ф.А В 110кВ Бологое I на ПС 110\35\6 кВ Выползово вызвано длительным сроком эксплуатации выключателя (39 лет) и несвоевременным выявлением износа уплотняющей прокладки. Ответственный за эксплуатацию-нач. УСПС Журкин М.А. | Произвести проверку состояния уплотнений маслоуказателей выключателей МКП-110 на ПС 110\35\6 кВ Выползово. По результатам проверки состояния уплотнений маслоуказателей выключателей МКП-110 на ПС 110\35\6 кВ Выползово- устранить выявленные недостатки. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Вышневолоцкой ПБ по требованиям НТД в части сроков и объемов проверок эксплуатационных параметров выключателей и состояния уплотнений маслоуказателей
5305 | 705 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 143-144, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 143-144 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5306 | 707 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №84-85, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №84-85 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5307 | 355 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники, Отключение ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Масловская действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролете опор №№39-40. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №№39-40 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Масловская, произошло в результате проезда крупногабаритного транспортного средства с приближением на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. | Через администрацию района и местные СМИ провести работу среди населения и организаций об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса.
5308 | 427 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5309 | 351 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Вывод в ремонт по неотложной заявке В-110кВ Темпы II на ПС 110/35/10кВ Радуга вызвано не включением В-110кВ Темпы II при вводе этого выключателя в работу из-за повреждения (межвитковое замыкание) катушки соленоида включения(марка катушки 5СЯ.520.277.02). Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание катушки соленоида выключателя В-110кВ (марки МКП-110 кВ) Темпы II на ПС-110/35/10кВ Радуга вызвано пробоем изоляции обмотки катушки в процессе периодических длительных воздействий пиковых токов при операциях по включению выключателя в процессе эксплуатации. В течение длительного периода времени эксплуатация выключателя и привода выключателя (с 1983г- 35 лет) осуществлялась без выполнения необходимых проверок : 1.измерения скоростных и временных характеристик выключателя 2.измерения хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя 3.проверки регулировочных и установочных характеристик механизмов привода и выключателя. Эти недостатки эксплуатации способствовали воздействию на обмотку катушки соленоида сверхвысоких токов при ее срабатываниях, что привело к повреждению катушки(марка катушки 5СЯ.520.277.02). Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. | Выполнить проверку работоспособности катушек соленоида В-110кВ Темпы I (марки МКП-110) на ПС 110/35/10кВ Радуга в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности катушек соленоида В-110кВ Темпы I (марки МКП-110) на ПС 110/35/10кВ Радуга устранить выявленные нарушения. Выполнить необходимые проверки В-110кВ Темпы II на ПС 110/35/10кВ Радуга и его привода: 1.измерения скоростных и временных характеристик выключателя 2.измерения хода подвижных частей, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя 3.проверки регулировочных и установочных характеристик механизмов привода и выключателя При выявлении дефектов по результатам проверки В-110кВ Темпы II на ПС 110/35/10кВ Радуга и его привода - устранить эти дефекты провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ по требованиям НТД в части сроков и объемов проверок эксплуатационных параметров выключателей и их приводов
5310 | 466 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра на провода ВЛ 10кВ ф.1018 ПС Комаричская в пролете опор №59-60, что привело отключению ВЛ от действия МТЗ. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1018 ПС Комаричская с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев
5311 | 711 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№46-47, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №46-47 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5312 | 277 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье (ВЛ-801) в пролете опор №№38-39 явилось воздействие неблагоприятных погодных условий: сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье (ВЛ-801) явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения, из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерева на провода ВЛ в пролете опор №№38-39. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье (ВЛ-801). Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье (ВЛ-801) в пролете опор №№38-39 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье (ВЛ-801) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5313 | 713 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 4-5 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 4-5 ЛЭП 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5314 | 437 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 20-21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Софряково" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5315 | 468 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветки дерева на провода ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролёте опор №41-42. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №41-42 ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрубку веток на выявленных деревьях. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5316 | 720 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение на ПС 35 кВ Ливенка действием МТЗ МВ-35 Фощеватово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №46-47, с последующим механическим разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №47 ВЛ 35 кВ Фощеватово-Ливенка, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Механическое разрушение одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №47 ВЛ 35 кВ Фощеватово-Ливенка произошло из-за возникновения колебания проводов (амплитудой до 2 м) в пролёте опор №46-47 при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Фощеватово-Ливенка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №47 ВЛ 35 кВ Фощеватово-Ливенка.
5317 | 439 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" на опоре №26 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена у основания опоры. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре №26 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена у основания опоры. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5318 | 477 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №25– 26 ВЛ-6кВ ф.615 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.615 ПС 110/35/6кВ Юбилейная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.615 ПС 110/35/6кВ Юбилейная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
5319 | 729 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №68-69, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз фаз «А», «В» в пролете опор №68-69 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5320 | 442 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т) действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» с повреждением одного изолятора на опоре № 123 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство увлажнение изолятора в следствии таяния мокрого снега. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 123 ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т) с повреждением одного изолятора. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т) с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т) устранить выявленные замечания.
5321 | 285 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Микшино послужило межфазное К.З. произошедшее в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-5 - №1-6 с последующим падением этой ветки на землю под действием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З. в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №1-5 - №1-6 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Микшино. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Микшино проходящих по лесным массива с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода. Выполнить обрезку угрожающих падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Микшино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Микшино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5322 | 736 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №16 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 ЛЭП 10 кВ №16 ПС 110 кВ Волоконовка произошло при падении веткидерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №16 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5323 | 443 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-110кВ "Переславская-1" произошло в результате перекрытия шлейфа фазы "В" и траверсы опоры № 171 металлической проволокой, принесенной на ВЛ птицей в период гнездования. Кусок металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружен у основания опоры № 171. Участок ВЛ находится в месте массового гнездования птиц. УРЗА находятся в обслуживании Валд. ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфа фазы "В" и траверсы опоры № 171 металлической проволокой, принесенной на ВЛ птицей в период гнездования. Кусок металлической проволоки со следами электрической дуги обнаружен у основания опоры № 171. Участок ВЛ находится в месте массового гнездования птиц. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Переславская-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ "Переславская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести установку устройств для отпугивания птиц на опоре №171 ВЛ-110кВ "Переславская-1".
5324 | 742 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №40-41 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №40-41 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5325 | 749 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №209-210, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №209-210 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5326 | 487 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов), Несвоевременное устранение дефекта (деформация резинового уплотнения маслоуказательного стекла ввода ОВ110кВ) привело к появлению капельной течи масла с ввода ОВ фаза "В" ОСШ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная, что послужило причиной вывода в ремонт по НО заявке ОВ ОСШ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная для устранения неисправности. | Нарушение герметичности, Несвоевременное устранение дефекта (деформация резинового уплотнения маслоуказательного стекла ввода ОВ110кВ) привело к появлению капельной течи масла с ввода ОВ фаза "В" ОСШ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная. | Произвести внеочередные осмотры маслонаполненного оборудования всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить.
5327 | 367 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка с успешным АПВ вызвано междуфазным кз. при падении на провода в пролете опор №320-321 дерева, спиленного посторонними лицами из-за пределов охранной зоны ВЛ- с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №320-321 ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка из-за пределов охранной зоны спиленного посторонними лицами произошло отключение ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка устранить эти дефекты. Направить письмо в полицию для выявления лиц, виновных в отключении ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка и применения к ним штрафных санкций
5328 | 488 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (окисление и ослабление контактных соединений ТЭН привода В110кВ) привело к не включению обогрева привода В ВЛ110кВ Рославль, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке на ПС 110кВ Дубровская В ВЛ110кВ Рославль для устранения неисправности. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Несвоевременное выявление дефекта (окисление и ослабление контактных соединений ТЭН привода В110кВ) стало причиной не включения обогрева привода В ВЛ110кВ Рославль на ПС 110кВ Дубровская. | Произвести внеплановые осмотры систем обогрева приводов В110кВ на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
5329 | 489 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (окисление и ослабление контактных соединений ТЭН привода СОВ110кВ) привело к не включению обогрева привода СОВ110кВ, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке на ПС 110кВ Дубровская СОВ110кВ для устранения неисправности. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Несвоевременное выявление дефекта (окисление и ослабление контактных соединений ТЭН привода СОВ110кВ) стало причиной не включения обогрева привода СОВ110кВ на ПС 110кВ Дубровская. | Произвести внеплановые осмотры систем обогрева приводов всех В110кВ на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
5330 | 497 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №111-№112 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Почепская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №111-№112 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Почепская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Почепская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110/35/10кВ Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
5331 | 504 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Попадание птицы на опору №72 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Почепская. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Почепская произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фазами «А» и «В», на опоре № 72 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Почепская, птицей. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Почепская. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
5332 | 297 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) произошло в результате перекрытия птицей гирлянды изоляторов ПС-70Д фазы "С" при строительстве гнезда на верхней траверсе опоры №234. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие птицей гирлянды изоляторов ПС-70Д фазы "С" при строительстве гнезда на верхней траверсе опоры №234 ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) с возникновением кратковременного однофазного КЗ на "Землю". | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) с целью выявления гнездования птиц. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) разработать мероприятия с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном ИТР осмотре ВЛ 110кВ Ельня–Десногорск с отпайками (ВЛ-808) нарушения.
5333 | 495 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), При аварийном обходе ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №37, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "В" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 37 ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево (с применением бинокля), особое внимание уделять на ослабление креплений вязок к штыревым изоляторам и целостности покрытия фарфоровых изоляторов. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Рождественское-Конево устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры №37 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
5334 | 498 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие), Разрушение штыревого фарфорового изолятора фазы «С» на опоре № 110. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), При аварийном обходе ВЛ-35 кВ Сухоногово-Рудино обнаружено стало разрушение штыревого фарфорового изолятора фазы «С» на опоре № 110, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Разрушение штыревого фарфорового изолятора произошло по причине чрезмерного налипания снега на провод и изолятор фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17м/с. Изолятор ШФ-35Б (1973 г.в.). Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Сухоногово-Рудино с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Сухоногово-Рудино устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 110 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
5335 | 499 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 25 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега и ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений). Повреждений изоляторов и провода нет. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 25 произошло в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки устранить выявленные замечания.
5336 | 766 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№28-29, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №28-29 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5337 | 381 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение трансформатора Т-2 действием ДЗТ на ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции 35 кВ на вводах вакуумного выключателя В-35 кВ Т-2 в зоне действия ДЗТ Т-2 электрической дугой, возникшей при попадании на токоведущие части выключателя В-35 кВ Т-2 кошки. | Нарушение электрической изоляции, В результате попадания кошки на токоведущие части В-35 кВ Т-2 в зоне действия ДЗТ Т-2 на ПС 110/35/10 кВ Зубцов возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции двух фаз на вводах выключателя В-35 кВ Т-2 и отключению трансформатора Т-2 действием ДЗТ. | Произвести внеочередной осмотр территории ПС 110/35/10 кВ Зубцов на предмет наличия отверстий достаточных для проникновения животных (кошек) на территорию ПС. По результатам осмотра имеющиеся в ограждении территории ПС 110/35/10 кВ Зубцов отверстия, достаточные для проникновения на территорию ПС кошек- закрыть.
5338 | 384 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фазы «В» на траверсу на опоре №1-160/160 без повреждения изоляторов вследствие снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛ БПБ Прокофьев С.А. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции из-за снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1959 года произошло поверхностное перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре № 1-160/160 ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Красный Холм, что привело к отключению ВЛ действием ТЗНП. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛ БПБ Прокофьев С.А. | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного верхового осмотра фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛ Бежецкой ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ-35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД.
5339 | 378 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская явилось перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и первым изолятором натяжной гирлянды фазы "В" на опоре № 210 через инородный предмет, занесенный птицей при гнездовании. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю, вследствие перекрытия воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и первым изолятором натяжной гирлянды фазы "В" на опоре № 210 через инородный предмет, занесенный птицей при гнездовании. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская на предмет выявления мест гнездования птиц. Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 210 ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская. Снять птичье гнездо с опоры № 210 ВЛ 110 кВ Нововоронежсая АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Нововоронежсая АЭС - Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская, в случае выявления птичьих гнёзд, разработать мероприятия по их удалению с опор.
5340 | 387 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В 110 кВ Лебедево на ПС 110/35/10 кВ Лазурная произошло по причине однофазного короткого замыкания, вызванного поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №16 ВЛ-110 кВ Лазурная - Лебедево без повреждения изоляторов, АПВ 110 кВ В 110 кВ Лебедево не запустилось из за обрыва шунтирующего сопротивления типа С5-35В в цепи контроля отбора напряжения с ВЛ-110 кВ в шкафу ШЭРА-ЛВ-110-1002. Ответственный за эксплуатацию вед. инженер УОРЗиПА ТвПБ Горлов А.А. Ответственный за эксплуатацию мастер УСЛЭП ТвПБ Павлов Д.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Отказ АПВ В-110 кВ Лебедево на ПС 110/35/10 кВ Лазурная вызван обрывом шунтирующего сопротивления типа С5-35В в цепи контроля отбора напряжения с ВЛ-110 кВ в шкафу ШЭРА-ЛВ-110-1002 в результате износа материала в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию вед. инженер УОРЗиПА ТвПБ Горлов А.А. Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №16 ВЛ-110 кВ Лазурная - Лебедево произошел по причине снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер УСЛЭП ТвПБ Павлов Д.В. | Заменить шунтирующее сопротивление в цепи контроля отбора напряжения с ВЛ в шкафу РЗА В 110 кВ Лебедево ПС110/35/10 кВ Лазурная. Выполнить проверку исправности шунтирующих сопротивлений в цепи контроля отбора напряжения с ВЛ аналогичных шкафов защит на ПС 110/35/10 кВ Лебедево. Провести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛ Тверсккой ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ-35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД. По результатам проверки шунтирующих сопротивлений в цепи контроля отбора напряжения с ВЛ в шкафах защит на ПС 110/35/10 кВ Лебедево устранить выявленные замечания. Провести внеочередной осмотр состояния стеклянных изоляторов на ВЛ-110 кВ Лазурная-Лебедево. По результатам внеочередного осмотра стеклянной изоляции на ВЛ 110 кВ Лазурная-Лебедево устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Тверского участка СРЗА и ПА провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров устройств СРЗА и ПА на ПС 110/35/6-10 кВ.
5341 | 779 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 3/2-3/3 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 3/2-3/3 ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5342 | 454 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ "Институтская" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ "Институтская"- РП "24" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1971г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП "24"- правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ №104 ПС110/6 кВ "Институтская" - РП "24" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1971г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП "24"- правильно, успешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "24" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №104 ПС110/6 кВ "Институтская" - РП "24" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "24" дефектов.
5343 | 782 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 20/2-20/3 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 20/2-20/3 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5344 | 140 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Верховье II - Шатилово, произошло ее поверхностное перекрытие под воздействием атмосферных явлений в виде налипания мокрого снега с частичным разрушением одного изолятора, возникшее однофазное короткое замыкание (осциллограмма приложена) было устранено действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате снижения изоляционных свойств гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово произошло ее поверхностное перекрытие с частичным разрушением 1 изолятора в гирлянде, что привело к однофазному короткому замыканию на металлоконструкцию траверсы, устраненному действием защит. | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Верховье II - Шатилово от опоры № 70 до опоры № 71 с устранением выявленных дефектов. Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры № 71 ВЛ 110 кВ Верховье II - Шатилово, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы.
5345 | 783 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №30-31 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №30-31 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ.
5346 | 784 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №41-42 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №41-42 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоне ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включением их в планы работ.
5347 | 458 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" на ЛР-219 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ЛР-219 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5348 | 459 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего по причине перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5349 | 460 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №158-№159 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Линия проходит вблизи массового скопления птиц. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №158-№159 металлической проволокой, принесённой птицей. Проволока со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5350 | 306 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветви дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №57 - №58 ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево с последующим падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение В-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Рябцево произошло в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №57 - №58 с возникновением кратковременного межфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1005 ПС 35/10кВ Рябцево нарушения.
5351 | 185 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной вывода на ПС 110 кВ Беседино СВ-110 кВ и 2СШ-110 кВ в ремонт по неотложной заявке явилось возникновение поперечной трещины у основания колонки ОСИ СР-2-110 кВ фазы "А" в сторону 2СШ-110 кВ вследствие циклического воздействия температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и алюминиевый фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения, и последующего возникновения внутренних напряжений. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной возникновения трещины у основания на ОСИ СР-2-110 кВ фазы "А" в сторону 2СШ-110 кВ явилось нарушение структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с образованием микротрещин и циклическое воздействие температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и алюминиевый фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения, и последующего возникновения внутренних напряжений. | Провести внеплановый инженерный осмотр персоналом ЦУ СПС опорно-стержневой изоляции на разъединителях ПС 110 кВ Беседино. По выявленным замечаниям составить вре-менной график устранения их и устранить в назначенные сроки. В ближайший день ОТ провести техническую учебу оперативному персоналу Бесединского РЭС по порядку проведения осмотра ПС 35-110 кВ.
5352 | 788 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(21)-РП 13н(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(21)-РП 13н(11) Л-2 вследствие нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(21)-РП 13н(11) Л-2 произошел из-за нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(21)-РП 13н(11) Л-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5353 | 477 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(4-20) - №(4-21) отпайки на ТП-049 (ПСО Ярдорстрой) веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(4-20) - №(4-21) отпайки на ТП-049 (ПСО Ярдорстрой) веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр отпайки на ТП-049 (ПСО Ярдорстрой) ВЛ-10кВ №3 (Большесельский) ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре отпайки на ТП-049 (ПСО Ярдорстрой) ВЛ-10кВ №3 (Большесельский) ПС 35/10кВ "Большое Село".
5354 | 531 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате усиления ветра (до 17м/с), произошел излом и падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №56-№57, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-02 ПС Красная Поляна от действия МТЗ, АПВ успешно. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Оборудование РЗА работало правильно. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева на провода, что привело к меж фазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-02 ПС Красная Поляна от действия МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие и гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
5355 | 478 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19 - №20 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Станилово" веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №19 - №20 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ "Станилово" веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Станилово" в пролетах опор №1-№20 для выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты в пролетах опор №1-№20 на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Станилово".
5356 | 479 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10/6кВ"Пищалкино" веткой, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10/6кВ"Пищалкино" веткой, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10/6кВ"Пищалкино" в пролетах опор №1- №30 для выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты в пролетах опор №1- №30 на ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10/6кВ"Пищалкино"
5357 | 543 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Новинское-Пыщуг действием защит стало дуговое перекрытие с пробоем через рабочий орган грузоподъёмного механизма на землю при проведении разгрузочно-погрузочных работ древесины неустановленными лицами в охранной зоне ВЛ с приближением на недопустимое расстояние механизма к проводу фазы «С». Разгрузочно-погрузочные работы в охранной зоне ВЛ с филиалом ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" не согласовывались. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Дуговое перекрытие с пробоем провода фазы «С» на землю в пролете опор №35-36 ВЛ-110 кВ Новинское-Пыщуг, через рабочий орган грузоподъёмного механизма управляемый неустановленным лицом. | После нахождения и установления виновных лиц провести необходимые мероприятия по взысканию экономического ущерба. Через местные СМИ довести до населения информацию о запрете выполнения каких либо работ с применением ПС в охранной зоне ВЛ 35-110 кВ без согласования с владельцем ВЛ ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Подать заявление в местный РОВД с целью отыскания виновных лиц.
5358 | 816 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №04 ПС Платоновская явилось повреждение на балансе и обслуживании участка ТСК "Хлебоприёмного пункта на элеваторе". |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5359 | 790 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.2) - ТП 1005н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) - ТП 6109н(2) ПС 110 кВ Пушкарная, вследствие нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) - ТП 6109н(2) ПС 110 кВ Пушкарная произошел из-за нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) - ТП 6109н(2) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5360 | 792 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-1/1 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-1/1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5361 | 146 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 114-115 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская в пролете опор № 114-115, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10 Куликовская по всей длине.
5362 | 486 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Пружинино" вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №28-№29. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №28-№29. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Пружинино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Пружинино".
5363 | 191 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Волокно - Гуторово №2 01.04.2018г. в 07-29 и 09-04 явилось срабатывание газовой защиты тр-ра 2Т (находился не в работе) на потребительской ПС 110 кВ Гуторово из-за движения масла при перепадах температуры окружающего воздуха. |  | Направить в адрес ООО Газпром трансгаз Москва письмо с требованием эксплуатировать своё электротехническое оборудование в соответствии с ПТЭ.
5364 | 192 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Рыльск-Марьино явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "А" на опоре №44 в результате перекрытия гирлянды изоляторов помётом птиц (аисты). | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Рыльск-Марьино явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "А" на опоре №44 из-за загрязнения гирлянды изоляторов помётом птиц (аисты). | Выполнить верховой осмотр опор №№ 42-46 ВЛ-110кВ Рыльск-Марьино. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№ 42-46 ВЛ-110 кВ Рыльск-Марьино. По результатам верхового осмотра выполнить при необходимости замену загрязненной и поврежденной изоляции на опорах №№ 42-46 ВЛ-110 кВ Рыльск-Марьино.
5365 | 314 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1001 ПС Катынь-1 явилось перегорание двух высоковольтных предохранителей из-за междуфазного короткого замыкания на ТП-886 Элитис (ведомственная). |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-886 Элитис.
5366 | 815 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №122-123 стальным проводом вследствие его наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор № 122-123 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ракитное, произошло вследствие наброса стального провода неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
5367 | 631 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной отключения послужило падение на провода ВЛ 110 кВ Чугун левая в пролете опор №№5-6 дерева из-за пределов охранной зоны, которое было повалено неустановленным посторонним лицом. (Работы по валке дерева проводились без согласования с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». На опорах ВЛ имеются информационные и предупреждающие знаки.) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чугун левая послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание на землю, возникшее вследствие прикасания дерева при падении к проводам фаз «В» и «С» в пролете опор №№5-6. После замыкания дерево упало с проводов на землю. | Разместить в СМИ информацию о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160, с акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья воздействий на оборудование электрических сетей, а также об ответственности в случае, если воздействия на электроустановки привели к их повреждению или к аварийному отключению оборудования.
5368 | 817 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№35-36 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №35-36 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло произошло из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5369 | 442 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение ВЛ-110кВ Горицы-Верхняя Троица произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №143-144 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ спиленным посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №143-144 ВЛ-110кВ Горицы-Верхняя Троица из вне охранной зоны спиленного посторонними лицами, произошло перекрытие провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма действием ЗЗ. | По факту ТН от 01.04.2018 на ВЛ-110кВ Горицы-Верхняя Троица направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
5370 | 520 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременное устранение дефекта ( изменение структура материала в процессе длительной (38 лет) эксплуатации - появление микротрещин изолятора) привело к попаданию влаги в микротрещины замерзанию ее при перепаде температуры окружающего воздуха ( переход температуры через 0) и появлению трещины в теле изолирующей подставки КС фаза "С" ВЛ 110кВ Почепская-Высокое II цепь, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке на ПС 110кВ Ивайтенки ВЛ 110кВ Почепская-Высокое II цепь для замены поврежденной изолирующей подставки КС. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В процессе длительной (38 лет) эксплуатации произошло изменение структуры материала (появление микротрещин изолятора), что привело к попаданию влаги в микротрещины замерзанию ее при перепаде температуры окружающего воздуха ( переход температуры через 0) и стало причиной появления трещины в теле изолирующей подставки КС фаза "С" ВЛ 110кВ Почепская-Высокое II цепь. | Провести внеплановые осмотры изолирующих подставок КС на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные замечания устранить.
5371 | 444 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ-10 кВ №28 ПС 110/35/10 Кувшиново произошло по причине межфазного КЗ из-за неисправности на абонентской КТП Агроснаб. |  | Направить письмо исполнительному директору Кувшиновского отделения ООО "Опора" Зеленскому С.Л. , являющегося собственником ТП 10/0,4кВ Агроснаб о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
5372 | 553 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной подачи аварийной заявки на вывод в ремонт выключателя СМВ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Вохма явилось повреждение соленоида включения привода выключателя. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате длительной эксплуатации (39 лет) поврежденного узла - соленоида включения привода ШПЭ-33, произошло развитие внутреннего дефекта в обмотке соленоида, который привел к повреждению (обрыву)обмоточного провода. Последний капитальный ремонт выключателя выполнялся в 2010 году, в объеме которого проводились замеры сопротивления обмотки и сопротивления изоляции поврежденного узла (соответствовали норме). | Произвести замеры сопротивлений обмоток соленоидов включения приводов выключателей типа МКП-110М-630-20 Шарьинского участка службы ПС. При выявлении отклонений измеренных значений сопротивления обмоток соленоидов включения приводов выключателей типа МКП-110М-630-20 выше допустимых значений, произвести замену соленоидов.
5373 | 372 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Гирлянды изоляторов загрязнены птичьим пометом. | Нарушение электрической изоляции, перекрытие гирлянды изоляторов птичьим пометом. | Выполнить замену выявленных загрязненных изоляторов на ВЛ -110 Бутурлиновка -2-Калач-2 с отпайками. Выполнить установку противоптичьих устройств на опорах: № 21,22,23 ВЛ -110 Бутурлиновка -2-Калач-2 с отпайками.
5374 | 385 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной вывода в ремонт В ВЛ 110 кВ Грибановка-2 явилась течь масла, вследствие износа резинового уплотнения между баком выключателя (МКП-110-М) и фланцом сливного крана (фаза "А") в результате длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Износ резинового уплотнения (резина МБС 4 мм), вследствие изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр сливных кранов выключателей типа МКП-110 на предмет целостности резиновых уплотнений на ПС 110 кВ Архангельское, ПС 110 кВ Эртиль, ПС 110 кВ Анна и ПС 110 кВ Грибановка. По результатам осмотра, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.
5375 | 386 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нововоронежская АЭС – Бобров № 2 с отпайкой на ПС Заводская явилось повреждение на ОРУ 110 кВ Нововоронежской АЭС (при включении ЛР на ОРУ 110 кВ Нововоронежской АЭС произошло падение колонки изоляторов фазы "С" в сторону ВЛ). |  | Направить письмо в адрес главного инженера филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция" с требованием привести состояние электрооборудования ОРУ 110 кВ Нововоронежской АЭС в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем.
5376 | 509 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 103 ПС 110/6 кВ "Институтская" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 103 ПС 110/6 кВ "Институтская"- РП "23" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1967г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП "23"- правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ №103 ПС110/6 кВ "Институтская" - РП "23" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1967г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП "23"- правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №103 ПС110/6 кВ "Институтская" - РП "23" с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 103 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "23" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 103 ПС 110/6 кВ "Институтская"-РП "23" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5377 | 157 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 77-78 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская в пролете опор № 77-78, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Володарская и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 Володарская по всей длине линии.
5378 | 821 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №169 - 170 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №169-170 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Бессоновка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5379 | 556 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Под воздействием порыва западного ветра силой до 17 м/с произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Словинка в пролёте опор №19-20. Ветви дерева легли на провода ВЛ, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной за-щиты. АПВ не успешно. После КЗ дерево упало на землю под провода от воздействия ветра. РПВ успешно. Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Словинка в пролете опор №19-20. | Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Словинка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода, в т.ч. находящихся вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Словинка выявленные замечания устранить.
5380 | 515 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 05 ПС 35/6 кВ Яр.ГРЭС в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ № 05 ПС 35/6 кВ Яр.ГРЭС- РП 16 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2005 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП16- правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ № 05 ПС 35/6 кВ Яр.ГРЭС-РП 16 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2005 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП 16- правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 05 ПС 35/6 кВ Яр.ГРЭС с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 05 ПС 35/6 кВ Яр.ГРЭС дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 05 ПС 35/6 кВ Яр.ГРЭС.
5381 | 823 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(26)-РП 41н(22) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(26)-РП 41н(22) Л-1 вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(26)-РП 41н(22) Л-1 произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(26)-РП 41н(22) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5382 | 516 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Прогресс" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5383 | 541 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Загрязнение изоляции фазы "С" на опоре №36/35 птичьим пометом привело к её поверхностному перекрытию, что стало причиной отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Сталелитейная-Бежицкая II цепь. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №36/35 ВЛ 110кВ Сталелитейная-Бежицкая II цепь произошло из-за загрязнения изоляции птичьим пометом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Сталелитейная-Бежицкая II цепь. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить. Установить дополнительное ПЗУ на опоре № 36/35 ВЛ 110кВ Сталелитейная-Бежицкая II цепь.
5384 | 542 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Загрязнение изоляции фазы "В" на опоре №49/54 птичьим пометом привело к её поверхностному перекрытию, что стало причиной отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская-Советская. | Нарушение электрической изоляции, Загрязнение изоляции фазы "В" на опоре №49/54 птичьим пометом привело к её поверхностному перекрытию, что стало причиной отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская-Советская. | Установить дополнительное ПЗУ на опоре № 49/54 ВЛ 110кВ Брянская-Советская. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Брянская-Советская. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить.
5385 | 326 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1006 ПС Рудня явилось подгрызание дерева бобрами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Рудня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения из-за пределов охранной зоны дерева на провода ВЛ в пролете опор №А56-№А57. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Рудня с целью выявления деревьев, подгрызенных бобрами. Произвести вырубку деревьев, за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Рудня, подгрызенных бобрами и угрожающих падением на провода ВЛ.
5386 | 376 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вывод в ремонт по неотложной заявке В -110 кВ Новая 2 на ПС -110/35/6 кВ Вышний Волочек вызван не включением В -110 кВ Новая 2 при вводе этого выключателя в работу - из-за повреждения изоляции обмотки катушки включения выключателя в приводе В -110 кВ Новая 2. Ответственный за эксплуатацию-нач. УСПС Журкин М.А | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание в катушке включения выключателя В -110 кВ Новая 2 вызвано разрушением изоляции обмотки катушки в связи со снижением диэлектрических свойств материала в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1987г) и также несвоевременное выявление данного дефекта в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию-нач. УСПС Журкин М.А. | Выполнить проверку работоспособности катушек включения В-110кВ на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности катушек включения В-110кВ на ПС 110/35/6 кВ Вышний Волочек устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Вышневолоцкой ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования.
5387 | 158 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 185-186 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №61 ПС Володарская, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №61 ПС Володарская в пролете опор № 185-186,произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №61 ПС 110/10 Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №61 ПС 110/10 Володарская по всей длине.
5388 | 691 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №205-206, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №9 "Витим" ПС 110/35/10 кВ "Аксай" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №205-206, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Витим" от ПС-110/35/10кВ "Аксай" в пролетах опор №199-230 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
5389 | 523 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5390 | 695 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, В результате попадания постороннего предмета выполненным посторонним лицом на опору №7, произошло междуфазное замыкание. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения ВЛ-10 №7 Шовское ПС Культура действием релейной защиты "МТЗ" послужило межфазное К.З. проводов из-за упавшего постороннего предмета на опор №7, выполненного посторонними лицами. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Шовское на предмет выявления посторонних предметов находящихся в близи охранной зоны, а также деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода. При выявлении провести мероприятия по уборке или опиловке. Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5391 | 159 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 134-135 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №37 ПС Володарская, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №37 ПС Володарская в пролете опор № 134-135, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10 Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10 Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
5392 | 336 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за пределов охранной зоны, на провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Стригино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение В-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Стригино произошло в результате падения дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1003 ПС 35/10кВ Стригино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1003 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1003 ПС 35/10кВ Стригино нарушения.
5393 | 547 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра на провода ВЛ 10кВ ф.1012 ПС Нерусса в пролете опор №125-126, что привело отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие двух фаз, упавшей из-за пределов охранной зоны ветвью дерева, привело к отключению ВЛ 10кВ ф.1012 ПС Нерусса от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1012 ПС Нерусса с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
5394 | 827 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №101 - 102 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №101-102 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5395 | 495 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70- №71 ВЛ-10кВ №8 (М.Луха) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" веткой принесенной порывом штормового ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70- №71 ВЛ-10кВ №8 (М.Луха) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" веткой принесенной порывом штормового ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайских ПМЭС. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 (М.Луха) ПС 220/35/10 кВ "Пошехонье". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 (М.Луха) ПС 220/35/10 кВ "Пошехонье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ
5396 | 830 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №32-33 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №32-33 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5397 | 454 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I произошло по причине межфазного к.з. в следствии перекрытия проводов ВЛ при падении дерева в пролете опор №75-76 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра,без обрыва проводов. Макушка дерева при его падении соскользнула с проводов , что позволило осуществить успешное АПВ. Отключение ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I I цепь произошло по причине межфазного к.з. в следствии перекрытия проводов ВЛ при падении дерева в пролете опор №75-76 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра,без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №75-76 ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов ВЛ деревом в данном пролете опор и отключение ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь действием МТЗ. Макушка дерева при его падении соскользнула с проводов ВЛ , что позволило осуществить успешное АПВ. В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №75-76 ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I I цепь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов ВЛ деревом в данном пролете опор и отключение и ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I I цепь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ 35 кВ Борисово-Ельцы I и II цепи. Устранить выявленные в результате внеочередного смтра двухцепной ВЛ 35 кВ Борисово-Ельцы I и II цепи дефекты.
5398 | 203 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Марьино явился отказ механизма заводки пружин привода, из-за несвоевременного выявления дефекта - засорение контактов магнитного пускателя питания электродвигателя мелкими органическими частицами (фрагменты насекомых) вследствии нарушения герметичности шкафа привода. | Нарушение герметичности, Отказ механизма заводки пружин привода СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Марьино вследствии отсутствия цепи контактов магнитного пускателя питания электродвигателя заводки пружин из-за засорения контактов магнитного пускателя питания электродвигателя мелкими органическими частицами (фрагменты насекомых) вследствии нарушения герметичности шкафа привода. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ПС 110 кВ Западного участка. Особое внимание обратить на состояние уплотнений шкафов приводов выключателей. По результатам внепланового инженерного осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний. В ближайший день ОТ провести техническую учебу с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом ОТГ Рыльского РЭС, ремонтным персоналом ЗУ СПС по проведению осмотров и выявлению дефектов оборудования ПС 35, 110 кВ.
5399 | 204 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ Железногорская-Заводская 2 с успешным АПВ явилось однофазное короткое замыкание на землю по фазе "А" из-за неправильных действий персонала городских сетей г. Железногорска на потребительской ПС №16 (при производстве оперативных переключений ошибочно был включен короткозамыкатель). |  | Направить письмо в МУП Городские эл. сети г. Железногорска о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителя.
5400 | 552 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс металлической проволоки на провода фаз «А» и «В» в пролёте опор №9/416-№10/416 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110/10кВ Валуецкая, неустановленными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение от действия МТЗ ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110/10кВ Валуецкая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода фаз «А» и «В» в пролёте опор №9/416-№10/416, неустановленными лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго»
5401 | 555 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз на опоре № 12/259 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами двух фаз на опоре № 12/259 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Селищанская птицей. | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птице отпугивающих устройств и их оптимизации.
5402 | 559 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №96-№97 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №96-№97 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110/35/10кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревь-ях.
5403 | 493 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение оборудования на КТП №253 П находящемся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС 110/35/10кВ Климово. |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №253 П (ООО "КДК") c требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
5404 | 500 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Климово произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фазами «А» и «В», в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Климово птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В», в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ Климово птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птицеотпугивающих устройств и их оптимизации.
5405 | 537 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №110 -№111 ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" веткой принесенной порывом штормового ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №110 -№111 ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" веткой принесенной порывом штормового ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/35/10 кВ "Лом" от ЛР-117 до ЛР-118 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 03 (Сафроновский) ПС 110/35/10кВ "Лом" от ЛР-117 до ЛР-118 .
5406 | 539 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №8 (М. Луха) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате возникшего КЗ при перекрытии через птицу проводов фазы "В" и "С" у опоры №110. Птица обнаружена на земле у основания опоры, на проводах следы перекрытий. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия через птицу проводов фазы "В" и "С" у опоры №110 ВЛ-10кВ №8 (М. Луха) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье". Птица обнаружена на земле у основания опоры, на проводах следы перекрытий. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 (М. Луха) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 (М. Луха) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье".
5407 | 601 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ф.614 ПС Центральная - РП-1. (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ф.614 ПС Центральная - РП-1. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ф.614 ПС Центральная - РП-1. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ф.614 ПС Центральная - РП-1. По результатам обхода КЛ-6 кВ ф.614 ПС Центральная - РП-1 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ф.614 ПС Центральная - РП-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).
5408 | 613 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2 действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 24 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега и ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений). Повреждений изоляторов и провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 24 ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2 с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2 устранить выявленные замечания.
5409 | 754 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Межфазное КЗ, в результате попадания птицы между проводами шлейфов подстанционного разъединителя ТП 201 на опоре № 31 ВЛ 10кВ № 07 ПС Лутошкино (СН-220). | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ на Р-10 кВ от ТП 201 ВЛ 10кВ № 07 ПС Лутошкино (СН-220) вызванное перекрытием птицей токоведущих частей. | Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ 10кВ № 07 ПС Лутошкино (СН-220). При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц/птицезащитных устройств по ВЛ 10кВ № 07 ПС Лутошкино (СН-220).
5410 | 757 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 54-55 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Субботино, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ Субботино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Субботино. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Субботино, произвести вырубку (обрезку крон).
5411 | 469 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение трансформатора Т 1 действием ДЗТ на ПС 35/10 кВ Большое Вишенье произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции 10 кВ на проходных изоляторах ячейки КРУН 10 кВ ввода Т 1 в зоне действия ДЗТ Т 1 электрической дугой, возникшей при попадании на токоведущие части шинного моста 10 кВ металлической проволоки ,занесенной птицей. | Нарушение электрической изоляции, В результате попадания ,занесенной птицей металлической проволоки ,на токоведущие части шинного моста 10 кВ на крыше ячейки КРУН ввода Т 1 в районе проходных изоляторов в зоне действия ДЗТ Т-2 на ПС 35/10 кВ Большое Вишенье возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции двух фаз шинного моста 10 кВ Т-1 и отключению трансформатора Т 1 действием ДЗТ. | Произвести внеочередной осмотр территории ПС35/10 кВ Большое Вишенье на предмет наличия мест гнездования птиц на территории ПС. По результатам осмотра ПС 35/10 кВ Большое Вишенье устранить выявленные замечания.
5412 | 836 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№51-52 птицей (аистом). | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №51-52 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено, произошло из-за попадания в провода птицы (аиста). | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5413 | 470 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), отключение Т-2 действием ДЗТ на ПС-110/10кВ Бушевец вызвано междуфазным к.з. при пробое 2-х опорных изоляторов (ф."А" и ф."В") на шинном мосту Т-2 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию-нач. УСПС Журкин М.А | Нарушение электрической изоляции, Повреждение опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-2 ф. «А», «В» на ПС 110\10 кВ Бушевец произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (30 лет) и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию-нач. УСПС Журкин М.А | Провести комплексное испытание опорно-стержневой изоляции 10 кВ Т-2 на ПС 110/10 кВ Бушевец . Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования По результату испытания устранить выявленные недостатки.
5414 | 547 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" на спуске с опоры №88 к ТП 067 (Михайловское) веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 6кВ № 03 ПС 35/6кВ "Чебаково". Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" на спуске с опоры №88 к ТП 067 (Михайловское)веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 6кВ № 03 ПС 35/6кВ "Чебаково". Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 "АБЗ" ПС 35/6кВ "Чёбаково"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5415 | 476 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №90-№91 веткой, упавшей на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №90-91, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 110/35/10 Моркины Горы действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы дефекты.
5416 | 553 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" на спусках к ТП 258 (Кардинское) с опоры №153 ВЛ 10кВ №5 "Кардинский" ПС 35/10кВ "Тутаев" веткой дерева, принесённой порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на спусках к ТП 258 (Кардинское) с опоры №153 ВЛ 10кВ №5 "Кардинский" ПС 35/10кВ "Тутаев" веткой дерева, порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка дерева со следами электрической дуги обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Кардинский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Кардинский" ПС 35/10кВ "Тутаев"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5417 | 777 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление недопустимого загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №62 ВЛ 110 кВ Цементная-правая. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Цементная-правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №62 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» из-за загрязнения. | Направить в адрес Верхне-Донского ПМЭС письмо с просьбой проверить правильность работы устройства определения места повреждения присоединения ВЛ 110 кВ Цементная-правая на ПС 220 кВ Сокол с письменным уведомлением филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» о принятых мерах. Провести замену гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №62 ВЛ 110 кВ Цементная-правая. Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Цементная-правая в пролетах опор №№50-70 на предмет выявления загрязнения изоляторов. При выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Цементная-правая загрязнения изоляторов провести замену загрязненной изоляции. Провести измерение сопротивления заземления опоры №62 ВЛ 110 кВ Цементная-правая. При выявлении недостатков по результатам измерения сопротивления заземления опоры №62 ВЛ 110 кВ Цементная-правая довести сопротивление до нормы.
5418 | 778 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), ВЛ 35 кВ Сахзавод-левая отключилась из-за двухфазного короткого замыкания с землей на опоре №72, спровоцированного грачами. Последний до аварии осмотр ВЛ 35 кВ Сахзавод-левая проводился 11.01.2018, гнезд птиц на опоре №72 не было. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Сахзавод-левая послужило двухфазное короткое замыкание с землей на поре №72, возникшее вследствие электродугового перекрытия между шлейфом средней фазы и траверсой, и между между шлейфом нижней фазы и траверсой вследствие жизнедеятельности птиц (падения на шлейф ветки, принесенной грачом, а также перекрытия на другом шлейфе через тело грача при взлете). | Снять гнезда птиц с опоры №72 ВЛ 35 кВ Сахзавод-левая, -правая.
5419 | 348 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ 110кВ Светотехника - Гагарин-тяговая с отпайкой на ПС Трубная (ВЛ-165) и ВЛ 110кВ Гагарин-тяговая - Дровнино с отпайкой на ПС Трубная (ВЛ-131) явилось однофазное К.З. вызванное включением КЗ-110 Т-1 на ПС 110/10кВ Гагарин-тяговая (ведомственная РЖД). |  | Направить письмо-претензию в адрес потребителя-владельца ПС 110/10кВ Гагарин (тяговая).
5420 | 842 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на анкерной опоре №14 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» на анкерной опоре №14 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за попадания в провода шлейфов птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5421 | 788 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №1-1-1-2, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ № 15 Соловьево ПС Плоское возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №1-1-1-2, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Соловьево от ПС 35/10кВ Плоское в пролетах опор № 1-1-1-5на предмет выявления деревьев(веток) угрожающих падением на ЛЭП
5422 | 799 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №136-137 росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №5 "Сторожевской Комплекс" ПС 35/10 кВ "Федоровка" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №136-137, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Сторожевской Комплекс" от ПС-35/10кВ "Федоровка" в пролетах опор №125-145 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
5423 | 560 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной при сильных порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной при сильных порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб".
5424 | 844 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на анкерной опоре №7/47 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» на анкерной опоре №7/47 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за попадания в провода шлейфов птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5425 | 845 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л-2 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л-2 произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(38)-РП 13н(16) Л-2.
5426 | 570 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Свинооткормочный" ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5427 | 369 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП-609яч.3-ТП-608яч.5 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля в целой части из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). По результатам прошлых испытаний отклонений выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ ТП-609яч.3-ТП-608яч. в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ТП-609яч.3-ТП-608яч.5, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
5428 | 575 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 "Медведково" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5429 | 828 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов в пролетах опор №12-13--12-14 ветки отдельно стоящих деревьев растущих в охранной зоне ВЛ касаются проводов, при воздействии порывистого ветра более 16 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Короткое междуфазное замыкание произошло в следствии временного перекрытия проводов ветками деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №3 Воловчик от ПС 110/35/10 Волово, в следствии не благоприятных погодных условий сильного порывистого ветра до 16 м/с. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №3 Воловчик от ПС 110/35/10 Волово по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №3 Воловчик ПС 110/35/10 кВ Волово наметить мероприятия по вырубке ДКР и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ Мастеру Панченко А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
5430 | 830 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №15-16, росшим в лесополосе, которая находится в пределах охранной зоны ВЛ, от воздействия порывистого ветра более 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10кВ №1 ПС Долгоруково возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №15-16, отломившиеся от дерева росшим в установлен-ной просеки ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково в пролетах опор № 3-40 на предмет выявления деревь-ев(веток) угрожающих падением на ЛЭП При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон) Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково в пролётах опор №3-40 от деревьев и поросли.
5431 | 851 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 43-44 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №43-44 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5432 | 180 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 97-98 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №18 ПС Южная, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №18 ПС Южная в пролете опор № 97-98 ,произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18ПС 110/10 Южная по всей длине.
5433 | 550 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке 2 СШ 110 кВ и В 110 кВ Калининская 1 на ПС 110/35/6кВ Редкино явился дефект опорного изолятора ИОС-110-400 фазы «В» на ШР 110кВ 2 СШ Калининская 1 (излом оголовка в армировочном шве, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации). Ответственный за эксплуатацию: старший мастер УСПС ТвПБ Васюнин Д.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Излом опорного изолятора ИОС-110-400 фазы «В» на ШР 110кВ 2 СШ Калининская 1 (оголовка в армировочном шве) произошло в результате нарушения структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер УСПС ТвПБ Васюнин Д.В. | Провести акустико-эмисионный контроль опорно-стержневой изоляции ШР 110кВ 2 СШ на ПС 110/35/6кВ Редкино. По результатам акустико-эмисионного контроля опорно-стержневой изоляции ШР 110кВ 2 СШ на ПС 110/35/6кВ Редкино устранить выявленные нарушения. Всему ремонтному персоналу Тверского участка СПС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров оборудования ПС 110/35/10-6 кВ.
5434 | 399 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Аварийное отключение В ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Павловск 1 произошло при порывах ветра по причине возникновения короткого замыкания при кратковременном схлестывании проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 115-116. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №115-116 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Павловск 1 произошло из-за разрегулировки стрелы провеса горизонтально расположенных проводов ВЛ подключенных к подставным изоляторам конструкции площадки под разъединитель ЛР-4-1 установленного на опоре №115 вследствие ослабления вязки провода на подставном изоляторе фазы "В". | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №115-116 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Павловск 1. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Павловск 1 на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Павловск 1 выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и ремонта на 2018г.
5435 | 845 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Наброс провода на ВЛ-10 кВ Буевка в пролете опор № 213-214, выполненный неустановленным лицом. | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание линейных проводов ВЛ-10 кВ Буевка в пролете опор № 213-214 в результате наброса провода. | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
5436 | 556 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором), Сбой в работе оборудования основного поставщика связи "ЕвразияТелеком"(повреждение оборудования на промежуточном узле в г.Конаково субподрядчик «Связьсервис»). | Сбой/дефект программного обеспечения, Из-за повреждения оборудования на промежуточном узле в г.Конаково субподрядчик «Связьсервис» произошел сбой в работе оборудования основного поставщика связи "ЕвразияТелеком". Сбой в работе резервного спутникового канала связи ЗАО СтэкКом (сбой в работе ПО маршрутизатора Cisco 7200 на МГТС-9 г. Москва). | Направить поставщику услуг в "ЕвразияТелеком" претензию о необходимости предоставления списка субподрядных организаций и контактные телефоны дежурного персонала данных организаций для повышения оперативности восстановления каналов связи.
5437 | 868 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ "Цементная-левая,-правая" по неотложной заявке стало приближение ДКР, находящейся в охранной зоне ЛЭП в пролёте опор №№76-77, на минимально допустимое расстояние к проводам ВЛ. При очередном осмотре ВЛ 110 кВ "Цементная-левая,-правая" 16.02.2017 года были выявлены ДКР, не угрожающие приближению на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Данный участок был включен в план расчистки на 2018 год. |  | Провести расчистку трассы ВЛ 110 кВ "Цементная-левая,-правая" силами подрядной организации.
5438 | 861 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 19 - 20 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №19 - 20 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Октябрьская произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5439 | 560 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение от действия РЗ ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Найтоповичи произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фазы "В" на опоре №11 вследствии влияния неблагоприятных погодных явлений (туман). | Нарушение электрической изоляции, Скол юбки изолятора фазы "В" на опоре №11 и отключение от действия РЗ ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Найтоповичи произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции вследствии влияния неблагоприятных погодных явлений (туман). | Произвести замену дефектной изоляции на опоре №11 фаза "В" ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Найтоповичи. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ-Найтоповичи. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить.
5440 | 560 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке 2 СШ 110 кВ и Т 2 на ПС 110/35/10кВ Кувшиново явился дефект опорного изолятора ИОС-110-400 фазы «В» на ШР 110кВ Т 2 (излом у нижнего фланца в армировочном шве, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации). Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС ТоПБ Казаков С.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Излом опорного изолятора ИОС-110-400 фазы «В» на ШР 110кВ Т 2 (у нижнего фланца в армировочном шве) произошло в результате нарушения структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации.Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС ТоПБ Казаков С.В. | Провести акустико-эмисионный контроль опорно-стержневой изоляции 110кВ на ПС 110/35/10кВ Кувшиново. По результатам акустико-эмисионного контроля опорно-стержневой изоляции 110кВ на ПС 110/35/10кВ Кувшиново устранить выявленные нарушения. Всему ремонтному персоналу Торжокского участка СПС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров оборудования ПС .
5441 | 582 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кв №3 "Макарово" ПС 110/10кВ "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5442 | 217 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной вывода в ремонт по аварийной заявке В 110 кВ Садовая 1 цепь на ПС 110 кВ Фосфоритная явился отказ во включении выключателя из-за потери контакта в цепях включения выключателя из-за трещины латунной клеммы внутри клемника вследствии изменения свойств материала клеммы в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Потеря контакта в цепях включения выключателя В 110 кВ Садовая 1 цепь на ПС 110 кВ Фосфоритная из-за трещины латунной клеммы внутри клемника вследствии изменения свойств материала клеммы в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ПС 110 кВ Восточного участка. Особое внимание обратить на состояние клеммников в КШ выключателей. По результатам внепланового инженерного осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний. В ближайший день ОТ провести техническую учебу с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом ОТГ Щигровского РЭС, ремонтным персоналом ВУ СПС по проведению осмотров и выявлению дефектов оборудования ПС 35, 110 кВ.
5443 | 561 | Сандовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В-10 кВ абонентской ВЛ-10 кВ №21 на ПС 110/35/10 кВ Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в зоне обслуживания абонента. |  | Направить претензионное письмо Исполнительному директору Сандовского отделения ООО "Опора" Ю.В.Белякову о необходимости содержания оборудования абонентской ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Сандово в соответствии с требованиями ПТЭ .
5444 | 184 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-12А фазы «А», с разрушением одного изолятора, на опоре №24/24 ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-восточная с отпайками, что привело возникновению однофазного кроткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-12А фазы «А» на опоре №24/24 ВЛ-110кВ Узловая -Юго-восточная с отпайками, через отходы жизнедеятельности птиц, произошло разрушение одного изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, которое было устранено действием защит. | Произвести верховой осмотр гирлянд изоляторов опоры №24/24 ВЛ Узловая - Юго-восточная с отпайками с устранением выявленных замечаний. Произвести установку противоптичьих устройств на опоре №24/24 ВЛ 110 Узловая - Юго-восточная с отпайками.
5445 | 585 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, поврежденным бобрами. Без повреждения проводов. На проводах ВЛ видны следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, поврежденным бобрами. Без повреждения проводов. На проводах ВЛ видны следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Васильково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5446 | 870 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№52-53 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №52-53 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка, произошло из-за попадания в провода птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5447 | 414 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной вывода в ремонт В ВЛ 110 кВ Манино-Искра явилась разрегулировка привода ЗПМ-70000 У1 связанная с износом трущихся деталей привода. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Причиной разрегулировки привода ЗПМ-70000 В ВЛ 110 кВ Манино-Искра явилось нарушение зазора (увеличение) между выступом рычага и штангой вследствие механического износа деталей в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр аналогичных выключателей ММО-110/1250 с приводом ЗПМ-70000 на ПС 110кВ Калач-1 В-ВЛ-110кВ "Калач-1 - Манино" и ПС 110кВ Калач-2 В-ВЛ-110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2, на предмет выявления разрегулировки приводов указанных выключателей. По результатам внеочередного осмотра выключателей ММО-110/1250 с приводом ЗПМ-70000 на ПС 110кВ Калач-1 В-ВЛ-110кВ "Калач-1 - Манино" и ПС 110кВ Калач-2 В-ВЛ-110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 запланировать мероприятия по устранению выявленных недостатков.
5448 | 871 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вывод по неотложной заявке в ремонт оборудования ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие выявления дефекта изолирующего элемента из фарфора опорно-стержневого изолятора фазы "С" ошиновки 110 кВ от В 110кВ Айдар до ЛР 110кВ Айдар по причине изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Исчерпание ресурса, Образование микротрещин в фарфоре опорно-стержневого изолятора фазы "С" ошиновки 110 кВ от В 110кВ Айдар до ЛР 110кВ Айдар ПС 110 кВ Алексеевка произошло по причине исчерпания ресурса материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5449 | 873 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №115-116 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №115-116 ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5450 | 874 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №81-82 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №81-82 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5451 | 594 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ № 6 (Ветхи) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате КЗ возникшего в результате перекрытие проводов фазы "В" и "С" на опоре №96 через птицу. Птица обнаружена на земле у основания опоры. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ № 6 (Ветхи) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" фазы "В" и "С" на опоре №96 через птицу. Птица обнаружена на земле у основания опоры. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 6 (Ветхи) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 6 (Ветхи) ПС 220/35/10кВ "Пошехонье".
5452 | 595 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Лацкое" в результате возникшего КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытий. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции вызванное перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытий. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Лацкое" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ "Лацкое".
5453 | 601 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Станилово" в результате возникшего КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 через ветку дерева принесенную порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Ветка обнаружена на земле, повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Станилово"фаз "В" и "С" в пролете опор №9-№10 через ветку дерева принесенную порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Ветка обнаружена на земле, повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Станилово" в пролетах опор №1-№27 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ "Станилово" в пролетах опор №1-№27.
5454 | 565 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), 1. Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке 2 СШ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино явился дефект опорного изолятора ИОС-110-400 фазы «А» ШР-110кВ Т в сторону В 110кВ Т 1, (образование микротрещин в армировочном шве, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1986г.). Ответственный за эксплуатацию: старший мастер ТвПБ Васюнин Д.В. 2.Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке 2 СШ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино явился недопустимый нагрев в месте контакта ножа и губки фазы "С" ШР 110 кВ 2 СШ Калининская 2 (снижение усилия контакта прижимных пластин из за нарушение структуры материала в процессе длительной эксплуатации). Ответственный за эксплуатацию: старший мастер ТвПБ Васюнин Д.В. 3. Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке В 110 кВ Калининская 2 на ПС 110/35/6 кВ Редкино явился недопустимый нагрев провода ф.»С» ( 40 гр.С) в месте контактного соединения провода шинного моста со со шлейфом на В 110кВ Калининская 2 в сторону 2 СШ 110кВ в ответвительном прессуемом зажиме АО -120-1 результате недостаточного приложения усилия в момент опрессовки. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер ТвПБ Васюнин Д.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение опорного изолятора ИОС-110-400 фазы «А» (излом оголовка в армировочном шве) на ШР-110кВ Т в сторону В 110кВ Т 1 произошло в результате нарушения структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер УСПС ТвПБ Васюнин Д.В. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, 1.Нарушение электрического контакта (подвижный контакт ножа и губки фазы "С") на ШР 110 кВ 2 СШ Калининская 2 ПС 110/35/6 кВ произошло из за длительного нагрева в месте контакта на ШР 110 кВ 2 СШ Калининская 2 в результате снижение усилия контакта прижимных пластин вследствие усталости материала. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер ТвПБ Васюнин Д.В. 2.Нарушение электрического контакта в месте соединения провода шинного моста со шлейфом ф.»С» ( отпайка ) на В 110кВ Калининская 2 в сторону 2 СШ 110кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино произошло по причине недостаточного приложения усилия при опрессовке в ответвительном прессуемом зажиме АО -120-1 . Ответственный за эксплуатацию: старший мастер ТвПБ Васюнин Д.В. | Провести акустико-эмисионный контроль опорно-стержневой изоляции ШР 110кВ 2СШ Т-2 на ПС 110/35/6кВ Редкино. По результатам акустико-эмисионног контроля опорно-стержневой изоляции устранить выявленные нарушения. Провести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений на ШР 110кВ всех присоединениях ПС 110/35/6кВ Редкино. По результатам тепловизионного контроля устранить выявленные нарушения. Всему ремонтному персоналу Тверского участка СПС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров оборудования ПС 110/35/10-6 кВ.
5455 | 566 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), 1.Отключение ВЛ-110кВ Калининская-Редкино-1 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №27, с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "В", под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы. 2.Излишняя работа ДЗШ 110 кВ 1 С.Ш. на ПС 110/35/6 кВ Редкино вызвана снижением изоляции жилы контрольного кабеля токовых цепей ДЗШ 110кВ 1 С.Ш. между клемным шкафом ШСВ 110кВ и клемным шкафом ДЗШ в результате старения изоляции в связи с длительным сроком эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию инженер РЗАиПА 2 категории Сидоров Г.Е. | Нарушение электрической изоляции, 1.В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы произошло перекрытие гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №27, с повреждением одного изолятора в гирлянде фазы "В" , чем было вызвано отключение ВЛ-110кВ Калининская-Редкино-1 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут действием ДФЗ. 2. В результате снижения изоляции жилы контрольного кабеля токовых цепей ДЗШ 110кВ 1 С.Ш. между клемным шкафом ШСВ 110кВ и клемным шкафом ДЗШ на ПС 110/35/6 кВ Редкино спровоцирована излишняя работа ДЗШ 110 кВ 1 С.Ш. с опережением действия ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию инженер РЗАиПА 2 категории Сидоров Г.Е. | Всему персоналу Тверского участка СРЗА и ПА провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров устройств СРЗА и ПА на ПС 110/35/6-10 кВ. Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опоре №27 и соседних с ней опорах №26 и № 28 ВЛ-110кВ Калининская-Редкино-1 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут При выявлении отклонений величин сопротивлений контуров от нормативных значений- довести до нормы. Заменить контрольный кабель токовых цепей ДЗШ 110кВ 1 С.Ш. между клеммным шкафом ШСВ 110кВ и клеммным шкафом ДЗШ. Включить в объем проекта реконструкции ДЗШ 110кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино по титулу «Реконструкция ПС 110/35/6 Редкино и строительство КВЛ 6 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Транстроймеханизация» замену контрольных кабелей токовых цепей ДЗШ 110 кВ всех присоединений 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Редкино.
5456 | 878 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №78-79 упавшей веткой дерева, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №78-79 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5457 | 879 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием ТО МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13 - 14 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Венгеровка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5458 | 606 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110кВ "Тутаевская-2" по неотложной заявке в результате течи трансформаторного масла из-за разгерметизации сильфона верхней части конденсатора связи фазы "А" на ПС 110/35/6кВ "Восточная" ввиду сильной коррозии внутренней полости при длительной эксплуатации. Конденсатор связи в эксплуатации с 1956 года. Оценка работы УРЗА не требуется. | Нарушение герметичности, Разгерметизация сильфона верхней части конденсатора связи фазы "А" ВЛ-110кВ "Тутаевская-2" на ПС 110/35/6кВ "Восточная" ввиду сильной коррозии внутренней полости из-за длительной эксплуатации с 1956г. Оценка работы УРЗА не требуется. | Мастеру бригады по обслуживанию ПС 110/35/6кВ "Восточная" провести внеплановый инструктаж о своевременной замене оборудования выработавшего нормативный срок. Выполнить осмотр конденсаторов связи ВЛ-110кВ на ПС 110/35/6кВ "Восточная" с целью выявления аналогичных дефектов. Выполнить устранение дефектов, выявленных при осмотре конденсаторов связи ВЛ-110кВ на ПС 110/35/6кВ "Восточная". Включить в инвестиционную программу замену на новые конденсаторы связи фазы "А" и "С" ВЛ-110кВ "Тутаевская-2" на ПС 110/35/6кВ "Восточная".
5459 | 880 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №123-124 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №123-124 ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Малиновка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5460 | 568 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке 1 секции шин 110кВ ПС 110/10кВ Понизовье и ВЛ-110кВ Бибирево - Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина явился излом колонки опорного изолятора фазы «С» ЛР 1 110кВ Бибирево в сторону 1 секции шин 110кВ, в результате образования микротрещин, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Излом колонки опорного изолятора фазы «С» ЛР 1 110кВ Бибирево в сторону 1 секции шин 110кВ на ПС 110/10кВ Понизовье явилось образование микротрещин, нарушение структуры фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | Проработать с ремонтным персоналом Нелидовского участка СПС, обслуживающим оборудование ПС 110/10кВ Понизовье материалы циркуляра Ц-01-01(Э) «О предупреждении поломок опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110-220 кВ». Провести акустико-эмиссионный контроль ОСИ разъединителей 110кВ на всех присоединениях 110 кВ на ПС 110/10 кВ Понизовье. Устранить выявленные в результате акустико-эмиссионного контроля ОСИ дефекты.
5461 | 882 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(6)-ТП 153(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(6)-ТП 153(7) Л-1 вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(6)-ТП 153(7) Л-1 произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Очистные(6)-ТП 153(7). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5462 | 613 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 10кВ № 05 "Тереньково" ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" металлической проволокой, наброшенной посторонними лицами в пролете опор №20-№21. Без повреждения проводов. Под проводами ВЛ обнаружен кусок проволоки со следами перекрытия электрической дугой. Участок ВЛ проходит рядом с населенным пунктом. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" металлической проволокой, наброшенной посторонними лицами в пролете опор №20-№21. Без повреждения проводов. Под проводами ВЛ обнаружен кусок проволоки со следами перекрытия электрической дугой. Участок ВЛ проходит рядом с населенным пунктом. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести разъяснительную беседу с жителями об опасности нахождения в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства.
5463 | 620 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Свинооткормочный" ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 "Свинооткормочный" ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5464 | 623 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Прогресс" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 "Прогресс" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5465 | 416 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, некачественная заделка армировочного шва опорно-стержневой изоляции ЛР ВЛ -110 Отрожка-СХИ №32, при выполнении текущего ремонта указанного ЛР (ремонт был выполнен 17.10.2015г.) в результате чего из-за разрушения армировочного шва, внутрь шва проникла влага, которая при перепаде температуры окружающего воздуха (перехода через ноль) вызвала появление трещины в армировочном шве.) | Механическое разрушение, деформация, перекос, Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос- (Излом опорно-стержневого изолятора в армировочном шве, в месте соединения "фарфор -фланец") | Выполнить внеочередной осмотр оборудования персоналом ИТР следующих ПС 110 кВ: №9 СХИ, №21 Восточная, №30 Подгорная,№37 Отрожка, №16 Юго-западная,№39 Северо-Восточная на предмет выявления дефектов опорно-стержневых изоляторов. Выполнить замену опорно-стержневых изоляторов на ЛР-110: №27,№28,№ 31, № 32 ПС 110 № 9 СХИ. Разработать методику оценки состояния опорно-стержневых изоляторов, без вывода оборудования в ремонт. В случае положительного результата разработанной методики, разработать график оснащения бригад СПС УВС приспособлениями вышеуказанной методики. Проработать вопрос об установке удерживающих устройств опорно-стержневых изоляторов на ПС 110 кВ. Организовать обучение персонала СП УВС на пред-мет оценки состояния ОСИ при проведении ТО и ремонтов разъединителей, а так же обучение по применению материалов для восстановления и заделки армировочных швов при выполнении ремонтов ОСИ. Повторно проработать с персоналом СП УВС руко-водство по эксплуатации следующих приборов: а) ПКСН-1, прибора предназначенного для кон-троля усилия нажатия контактов ламельного типа разъединителей 10-750 кВ и ячеек КРУ 6-10 кВ; б) Метакон-Экспресс 110, прибора предназначен-ного для акустико- эмиссионного контроля высоко-вольтных опорно-стержневых изоляторов на 110 кВ; А также проработать методики контроля и из-мерений вышеуказанных приборов.
5466 | 885 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" на Р 204 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «В», «С» на Р 204 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за попадания в провода шлейфов птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5467 | 417 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Лискинская-2 потребовался для снятия полиэтиленовой пленки с провода фазы "В" опоры №70 , занесенной на провод сильным порывом ветра. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), Наматывание на провод фазы «В» опоры № 70 ВЛ 110 кВ Лискинская 2 полиэтиленовой пленки. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лискинская-2 на предмет выявления набросов посторонних предметов на провода. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Лискинская-2, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.
5468 | 418 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Грибановка - Верхний Карачан явился нагрев контактного соединения аппаратного зажима провода ВЛ и ВЧЗ фазы "В" на ПС 110 кВ Грибановка, вследствие его ослабления. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Ослабление контактного соединения аппаратного зажима провода ВЛ и ВЧЗ фазы "В" на ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате длительного срока эксплуатации. | На ПС 110 кВ Грибановка произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений аппаратных зажимов проводов ВЛ 110 кВ Грибановка-Верхний Карачан, ВЛ 110 кВ Терновка-1, ВЛ 110 кВ Терновка-2, ВЛ 110 кВ Грибановка-1, ВЛ 110 Грибановка-2 и ВЧЗ. По результататам проведения внеочередного тепловизионного контроля, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.
5469 | 420 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной обрыва грозотроса в пролете опор № 29-30 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками явилось воздействие на провод сильных порывов ветра (также сопутствующим фактором явились обильные снегопады в марте 2018 г., вызвавшие увеличение статических механических нагрузок на грозотрос). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Сопутствующим обстоятельством явилось изменение структуры материала грозотроса в процессе длительной эксплуатации (с 1966 г.) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками на предмет оценки состояния грозотроса с применением бинокля. Произвести замену грозотросса на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками в пролете опор № 29-30. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.
5470 | 421 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Придонская - Казинка с отпайкой на ПС Старая Калитва явилось включение короткозамыкателя КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Старая Калитва, вследствие возникшего междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия куницей проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на вводе 10 кВ Т-2 КРУН-10 кВ. | Электродуговое повреждение, Повреждение проходных изоляторов фаз "А","В","С" на вводе 10 кВ Т-2 КРУН-10 кВ произошло из-за воздействия электрической дуги, возникшей при их перекрытии куницей. | Произвести внеочередной тепловизионный контроль оборудования ПС 110 кВ Старая Калитва. По результатам проведения тепловизионного контроля оборудования, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.
5471 | 399 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа, Дефекты монтажа, наличие каменистых включений в песчаной подсыпке, низкое качество проложенного кабеля марки ААБл-3х240. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ ПС Смоленск-1 Л-636 – РП-18 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за нарушения технологии прокладки кабеля подрядной организацией и низкого качества кабеля, а также весенними подвижками грунта. По результатам прошлых испытаний отклонений выявлено не было. | Рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на КЛ-6кВ ПС Смоленск-1 Л-636 – РП-18.
5472 | 890 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воз-душного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на Р 1104 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» на Р 1104 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за попадания в провода шлейфов птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5473 | 978 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной отключения В 10 кВ № 12 ПС Ратчино (Нас.к-заСверд), явилось от воздействия междуфазного замыкания проводов на опоре №9 отпайки на ТП 265 через проволочный наброс выполненным неустановленными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ 10кВ № 12 ПС Ратчино (Нас.к-заСверд) явилось отключение В-10кВ в ячейке №12 (Нас.к-заСверд), из-за упавшего постороннего предмета на опор №9, выполненного посторонними лицами. | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5474 | 408 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1-1-№1-2 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате механического воздействия на ВЛ в пролете опор №1-1-№1-2 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-1-№1-2 ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5475 | 891 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №7/58, птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» на опоре №7/58 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за попадания в провода шлейфов птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5476 | 586 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №5.2-№5.3 ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110/35/10кВ Центральная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №5.2-№5.3 ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110/35/10кВ Центральная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1026 ПС 110/35/10кВ Центральная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110/35/10кВ Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
5477 | 630 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 32 ПС 110/10кВ "Дружба". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 32 ПС 110/10кВ "Дружба". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести расчистку просеки в пролётах опор №13-14 ВЛ 10кВ №32 "Хабарово" ПС 110/10кВ "Дружба". Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
5478 | 411 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Оперативное отключение ВЛ 35 кВ Городище–Петровичи произошло в результате падения подмытого паводком дерева, под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на один крайний провод в пролете опор №111 - №112. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ 35 кВ Городище–Петровичи оперативно отключена из-за падения дерева на один крайний провод фазы "В" в пролете опор №111 - №112 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Городище–Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Городище–Петровичи, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35 кВ Городище–Петровичи нарушения.
5479 | 634 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Лацкое" в результате возникшего КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 через ветку дерева принесенную порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Ветка обнаружена на земле, повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Лацкое"фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 через ветку дерева принесенную порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Ветка обнаружена на земле, повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролетах опор №1-№21 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролетах опор №1-№21.
5480 | 611 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10кВ №11 "Ломы" ПС 110/10кВ "Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за повреждения оборудования на КТП-160 (Минсклады) (потребительская). Оборудование на балансе потребителя-абонента. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ- правильно, успешно. |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 "Ломы" ПС 110/10кВ "Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 "Ломы" ПС 110/10кВ "Шурскол" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести претензионную работу с владельцем КТП-160 (Мин склады) о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5481 | 635 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ №07 ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП "25" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно. Работа АВР в РП "25"-правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ №07 ПС 110/10 кВ "Чайка" - РП "25" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП "25" - правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 07 ПС 110/10 кВ Чайка- РП "25" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 07 ПС 110/10 кВ Чайка- РП "25" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 07 ПС 110/10 кВ Чайка- РП "25" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5482 | 636 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 109 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "12" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. Работа АВР в РП "12"-правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 109 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "12" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП "12" - правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 109 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "12" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 109 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "12" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 109 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "12" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5483 | 237 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вывод в ремонт по неотложной заявке СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Паники из-за отказа в отключении выключателя из-за разрегулировки привода выключателя (тип ППрК-1400) вследствие его износа по механической части при длительной эксплуатации (29 лет). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Вывод в ремонт по неотложной заявке СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Паники из-за отказа в отключении выключателя из-за разрегулировки привода выключателя (тип ППрК-1400) вследствие его износа по механической части из-за изменения материала в процессе длительной эксплуатации (29 лет). | В ближайший день ОТ провести персоналу ЦУ СПС техническую учебу по проверке и обслуживанию выключателей 110 кВ типа ВМТ-110Б. Выполнить проверку регулировки приводов согласно требованиям заводской инструкции с контролем наличия и состояния смазки трущихся частей выключателей 110 кВ типа ВМТ-110Б на ПС ЦУ. По результатам проверки регулировки приводов разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5484 | 6 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Школа ПС Знаменка явилось межфазное замыкание на вводе потребительской ТП № 507П находящейся в эксплуатационной ответственности компании ООО "Липецкмяспром". |  | Направить в адрес ООО "Липецкмяспром". претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Школа от ПС 35/10 "Знаменка" на предмет обнаружения поврежденного своего оборудования в пролете опор 25/77-25/117.
5485 | 421 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 1002 ПС 110/35/10кВ Темкино послужило неустойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор А2-А3 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной К.З. на ВЛ 1002 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось Внешнее механическое воздействие вызванное падением ветки дерева на провода ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 110/35/10кВ Тёмкино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 110/35/10кВ Тёмкино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
5486 | 901 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №19-20 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №19-20 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5487 | 645 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5488 | 647 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №332-№333 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 332-№333 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево".
5489 | 247 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Вывод в ремонт по неотложной заявке МВ-110 кВ Возы на ПС 110 кВ Золотухино из-за отказа в отключении выключателя из-за снижения изоляционных характеристик катушки отключения привода выключателя (тип ППрК-1400) вследствии длительной эксплуатации (30 лет). | Нарушение электрической изоляции, Вывод в ремонт по неотложной заявке МВ-110 кВ Возы на ПС 110 кВ Золотухино из-за отказа в отключении выключателя из-за снижения изоляционных характеристик катушки отключения привода выключателя (тип ППрК-1400) вследствии длительной эксплуатации (30 лет). | Выполнить проверки катушек отключения и проверку регулировки приводов согласно требованиям заводской инструкции выключателей 110 кВ типа ВМТ-110Б на ПС ЦУ. По результатам проверки регулировки приводов разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. В ближайший день ОТ провести персоналу ЦУ СПС техническую учебу по проверке и обслуживанию выключателей 110 кВ типа ВМТ-110Б.
5490 | 658 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение ВЛ-6кВ №2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово" в результате КЗ возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №6-№7 через ДКР растущую в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ-6кВ №2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово" фазы "В" и "С" в пролете опор №6-№7 через ДКР растущую в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ-6кВ №2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово". Бригаде по обслуживанию ВЛ-6кВ №2 (Андрейково) ПС 110/6кВ "Селехово" провести внеплановый инструктаж о своевременной вырубке ДКР.
5491 | 730 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор №31-32 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами северо-западного ветра скоростью до 17 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор №31-32 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ 10-04 ПС Парфеньево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
5492 | 423 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №106 - №107 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №106 - №107 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 Монастырщина с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №106 - №107 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5493 | 19 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 73-74, от стоящего дерева вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ханеевка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 73-74 из-за упавшей ветки дерева стоящего вне охранной зоны ЛЭП в результате воздействия сильного порывистого ветра | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 4 Ханеевка. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 4 Ханеевка, произвести вырубку (обрезку крон).
5494 | 913 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" РКТП 204 на опоре №1/35 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" РКТП 204 на опоре №1/35 птицей. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5495 | 918 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" РТП-101 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» РТП-101 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за попадания птицы на провода шлейфов РТП-101. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Артельное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5496 | 611 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, отключение ВЛ 10 кВ №07 от ПС 110/35/10 кВ Холохоленка вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Гусиная ферма. |  | направить письмо директору ООО "Гусиная ферма" являющимся владельцем абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Гусиная ферма с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
5497 | 925 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на Р-501 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» на Р-501 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за попадания птицы на провода шлейфов Р-501. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5498 | 928 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/3-5/4 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/3-5/4 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5499 | 425 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Гагарин - Родоманово с отпайкой на ПС 35/10 Лесная явилось неустойчивое междуфазное К.З., возникшее при падении дерева на провода ЛЭП в пролёте опор № 105-106, из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра с дождём. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 35кВ Гагарин - Родоманово с отпайкой на ПС 35/10 Лесная явилось внешнее механическое воздействие возникшее при падении дерева на провода ЛЭП в пролёте опор № 105-106, из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра с дождём. | Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Гагарин-Родоманово с отпайкой на ПС Лесная с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35кВ Гагарин-Родоманово с отпайкой на ПС 35/10 Лесная на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
5500 | 32 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода опоры № 124, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов на опоре № 124 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Дубовое-Правое, произвести вырубку (обрезку крон).
5501 | 200 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками действием защит произошло в результате перекрытия изоляционной части гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №228, в следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия изоляционной части гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №228, в следствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, произошло отключение ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками действием защит с успешным АПВ. | Произвести устранение замечаний выявленных при верховом осмотре ВЛ 110 кВ ВЛ Мценск-Болхов 2 с отпайками. Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ Мценск-Болхов 2 с отпайками в пролете опор №227-229. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №227-229.
5502 | 750 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Чухлома установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия соседних фаз выпавшим деревом из-за пределов охранной зоны , с его последующим падением на землю, что позволило выполнить включение ВЛ от АПВ успешно. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное К.З. возникшее в следствии перекрытия соседних фаз выпавшим при усилении ветра деревом из-за пределов охранной зоны , с его последующим падением на землю. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Чухлома
5503 | 41 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 38-39, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 38-39 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, произвести вырубку (обрезку крон).
5504 | 57 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Воздействие грозового разряда на провода в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ №19 Консервный завод. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание проводов в пролёте опор № 10-11 ВЛ-10 кВ № 19 Консервный завод в результате прямого попадания грозового разряда. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10кВ № 19 ПС Красное (Консервный завод). По результатам осмотра ИТР ВЛ 10кВ № 19 ПС Красное (Консервный завод) устранить выявленные недостатки.
5505 | 674 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ "Петровск-Поречье" произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы " А" и "С" в пролете опор № 32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра при неблагоприятных погодных условиях. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. Устройства РЗА в ведении и обслуживании ОАО "РЖД". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы " А" и "С" в пролете опор № 32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра при неблагоприятных погодных условиях. | Произвести осмотр ВЛ 35кВ "Петровск-Поречье" с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Петровск-Поречье" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
5506 | 625 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Из-за несвоевременное устранение дефекта (изменение структуры материала, высыхание в результате длительной эксплуатации - 40 лет) в блоке питания комплекта ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 В ВЛ 110кВ Валуецкая потеряли ёмкость (высохли) электролитические конденсаторы, что и стало причиной вывода в ремонт по НО заявке В ВЛ 110кВ Валуецкая для устранения неисправности на ПС 110кВ Трубчевская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Из-за несвоевременное устранение дефекта (изменение структуры материала, высыхание в результате длительной эксплуатации - 40 лет) в блоке питания комплекта ДЗ-2 панели ЭПЗ-1636 В ВЛ 110кВ Валуецкая потеряли ёмкость (высохли) электролитические конденсаторы. | Включить замену панели резервных защит ВЛ 110 кВ Валуецкая на ПС 110кВ Трубчевская на микропроцессорное устройство в инвестиционную программу 2019г.
5507 | 631 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ, привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" ВЛ 110кВ Цементная - Литейная с отпайками ветками упавшего подгнившего дерева, в пролете опор №№71-72, что стало причиной отключения ВЛ от действия РЗ. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ ВЛ 110кВ Цементная - Литейная с отпайками произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" ветками упавшего подгнившего дерева, в пролете опор №№71-72. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
5508 | 75 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в пролете опор №5-14 - №5-15 , в результате падения ветки из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | Произвести осмотр ВЛ-10кВ "Скит" яч. №1 ПС 110/10кВ "Кашары" на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку.
5509 | 633 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ, привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" ВЛ 110кВ Цементная - Сталелитейная II цепь ветками упавшего дерева, в пролете опор №№70-71, что стало причиной отключения ВЛ от действия РЗ. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ ВЛ 110кВ Цементная - Сталелитейная II цепь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" ветками упавшего дерева, в пролете опор №№70-71. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110кВ Цементная-Сталелитейная II цепь с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев
5510 | 22 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате сильного порывистого ветра до 20 м/с произошло падение ветви дерева на ВЛ из-за охранной зоны ВЛ (высота дерева более 25м.) в пролете опор 3-10-3-11, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и возникновению двухфазного короткого замыкания с отключением ВЛ от МТЗ. После касания проводов ветка упала на землю, и при АПВ ВЛ вошла в работу без замечаний. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение веки дерева на провода ВЛ. | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор 3-10-3-11, угрожающих падением веток на провода при порывистом ветре.
5511 | 634 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Воздействие на оборудование ОРУ 110кВ ПС 110кВ Сталелитейная разрядов шаровой молнии. | Нарушение электрической изоляции, Из-за перекрытия изоляции в следствии атмосферных перенапряжений произошли: 1. В 17 час 38 мин 39,196 сек. неустойчивое двухфазное короткое замыкание фаз "ВС" в районе ВЧЗ ВЛ 110кВ Бежицкая II цепь ПС 110кВ Сталелитейная с переходом в двухфазное КЗ с землей. 2. В 17 час 38 мин 39,447 сек. неустойчивое однофазное короткое замыкание ф."В" на 2 СШ 110кВ ПС 110кВ Сталелитейная. 3. В 17 час 38 мин 39,638 сек. неустойчивое однофазное короткое замыкание ф."В" на 1 СШ 110кВ ПС 110кВ Сталелитейная. | Провести измерения сопротивления заземляющего устройства и измерения переходных сопротивлений соединений между заземляемыми элементами и заземляющим устройством на ОРУ 110кВ ПС Сталелитейная. По результатам измерений выявленные недостатки устранить
5512 | 769 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Северная ф.С-11 - РП-10. (кабель 1973 года) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-11 - РП-10. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-11 - РП-10. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-11 - РП-10. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-11 - РП-10 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-11 - РП-10 устранить выявленные замечания (при их наличии).
5513 | 438 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 116 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное коротокое замыкание на землю, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 116 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками на предмет выявления мест массового скопления и гнездования птиц. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах. Выполнить замену загрязнённых изоляторов фазы "С" на опоре № 116 ВЛ 110 кВ Елань Колено тяговая - Половцево тяговая с отпайками. Установить устройство для отпугивания птиц на опоре № 116 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками.
5514 | 92 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения электроснабжения послужило междуфазное К.З. проводов из-за ветки от дерева в пролете опор №65-66, росшим вне установленной просеки ВЛ, от воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения В 10 кВ яч. №7 "Аксай" ПС 110/35/10 кВ "Аксай" возникло при нарушении электрической изоляции в воздушном промежутке между фазами проводов веткой дерева в пролете опор №65-66, отломившиеся от дерева росшим вне установленной просеки ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Аксай" от ПС-110/35/10кВ "Аксай" в пролетах опор №40-80 на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на ЛЭП. При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП; произвести вырубку (обрезку крон)
5515 | 259 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Волокно явилась необходимость устранения дефекта - трещины колонки ОСИ ШР1 110 1Т (фаза "В") со стороны МВ 110 1Т, возникшей из-за циклического воздействия температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и алюминиевый фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения, и последующего возникновения внутренних напряжений. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной возникновения на ПС 110 кВ Волокно трещины у основания ОСИ ШР1 110 1Т (фаза "В") со стороны МВ 110 1Т явилось нарушение структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с образованием микротрещин и циклическое воздействие температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и алюминиевый фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения, и последующего возникновения внутренних напряжений. | Провести внеплановый инженерный осмотр персоналом ЦУ СПС опорно-стержневой изоляции на разъединителях ПС 110 кВ Волокно. По выявленным замечаниям составить временной график устранения их и устранить в назначенные сроки. В ближайший день ОТ провести техническую учебу оперативному персоналу Центрального РЭС и оперативно-ремонтному персоналу ЦУ СПС по порядку проведения осмотра ПС 35-110 кВ.
5516 | 692 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Металлобаза" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 "Металлобаза" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5517 | 696 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №162-№163. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №162-№163. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская".
5518 | 936 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №24-25 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка, произошло из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5519 | 441 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), На оп.№ 64 веткой дерева, принесенной птицей во время гнездования, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С". | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" веткой дерева, принесенной птицами. | Выполнить установку противоптичьих устройств в местах массового гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Южная-ДСК № 10 с отпайками . Выполнить замену выявленных дефектных изоляторов на оп № 64
5520 | 442 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление и замена дефектной гирлянды изоляторов на опоре № 288 ВЛ 110 кВ Латная -Комплекс № 29 с отпайками. | Нарушение электрической изоляции, На опоре № 288 ВЛ 110 кВ Латная -Комплекс № 29 с отпайками произошло перекрытие гирлянды изоляторов. | Выполнить замену выявленных дефектных изоляторов фазы «А» на опоре № 288 ВЛ 110 кВ Латная -Комплекс № 29 с отпайками Выполнить замер сопротивления контура зазамления опор №№ 287-289 ВЛ 110 кВ Латная -Комплекс № 29 с отпайками
5521 | 444 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной вывода в ремонт В ВЛ 110 кВ В. Мамон-Калач-1 послужило однофазное короткое замыкание на землю, вследствие приближения на недопустимое расстояние гибкой ошиновки фазы «В» к металлической заземлённой траверсе в результате излома опорного изолятора ИОС-110 между ЛР и В ВЛ-110 кВ В. Мамон-Калач-1 на ПС 110 кВ В. Мамон. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Трещина и излом образовались вследствие изменения структуры материала фарфорового изолятора ИОС-110 в процессе длительного срока эксплуатации 38 лет. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ОРУ-110 1 и 2 сек. ПС 110 кВ В. Мамон на предмет выявления дефектов опорно-стержневых изоляторов. По результатам осмотра выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования сл ПС
5522 | 940 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" на Р 52/1 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А», «В» на Р 52/1 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за попадания в провода шлейфов птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5523 | 790 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролете опор №2-38-2-39 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами северного ветра скоростью до 19 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролете опор №2-38-2-39 обнаружена ветка под проводами ВЛ, отломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 19 м/с с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ 10-22 ПС Матвеево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
5524 | 125 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Причиной отключения ВЛ 35 кВ "Мясокомбинат-правая" явилось повреждения кабельной муфты фазы "С" на опоре №1. Поврежденный участок ВЛ находится на балансе ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра Верхне-Донского предприятия Магистральных электрических сетей. |  | Направить в адрес ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра Верхне-Донского предприятия Магистральных электрических сетей письмо с запросом о причинах технологического нарушения и мерах, принятых во избежание повторения подобных инцидентов в дальнейшем.
5525 | 947 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №48-49 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №48-49 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5526 | 949 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№70-71 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№70-71 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5527 | 700 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ "Белкинская" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №98 по птичьему помету. На изоляторах видны следы перекрытия. Замены изоляторов не требуется . Участок ВЛ проходит вблизи сельскохозяйственного поля, где наблюдается скопление птиц. УРЗА в обслуживании Валд.ПМЭС | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №98 ВЛ 110кВ "Белкинская" по птичьему помету. Участок ВЛ проходит вблизи сельскохозяйственного поля, где наблюдается скопление птиц. УРЗА в обслуживании Валд.ПМЭС | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Белкинская"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Белкинская" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести чистку изоляции на опоре № 98 ВЛ 110кВ "Белкинская"
5528 | 427 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 35кВ Кардымово - Каменка в пролете опор №№90-91 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 35кВ Кардымово - Каменка явилось междуфазное короткое замыкание по причине обрыва провода марки АС-50 в пролетах опор №№90-92 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№90-91. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Кардымово - Каменка. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Кардымово - Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Кардымово - Каменка в пролетах опор №№90-92 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ
5529 | 428 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к повреждению 3-х изоляторов марки ШФ-35В на опорах №45 ,№232 и срыва вязки провода марки АС-50 на опоре №164 ВЛ-35кВ Рудня - Жичицы явилось воздействие неблагоприятных погодных условий: сильные порывы ветра, порывами 25 м/с, а так же грозовые перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-35кВ Рудня - Жичицы явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения 3-х изоляторов марки ШФ-35В фазы "В" на опорах №45, №232 и срыва вязки провода марки АС-50 фазы "С" на опоре №164 и падения провода на траверсу. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Рудня - Жичицы, при котором особое внимание уделять состоянию изоляции. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Рудня - Жичицы организовать замену выявленной дефектной изоляции.
5530 | 430 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к появлению трещин у нижнего фланца опорно-стержневого изолятора марки ИОС-110-400 УХЛ1 ШРО-110 Т-2 фазы "В" явилось изменение механических свойств опорно-стержневого изолятора марки ИОС-110-400 УХЛ1 ШРО-110 Т-2 фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года (40 лет). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной приведшей к выводу в ремонт по неотложной заявке ОСШ-110кВ на ПС Демидов явилось выявление при осмотре дежурным персоналом трещин у нижнего фланца опорно-стержневого изолятора марки ИОС-110-400 УХЛ1 ШРО-110 Т-2 фазы "В". | Произвести внеочередной ИТР осмотр всей опорно-стержневой изоляции 110кВ на ПС 110/35/10кВ Демидов. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра всей опорно-стержневой изоляции 110кВ на ПС 110/35/10кВ Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5531 | 437 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою на "землю" изоляции концевой кабельной муфты марки КНст на опоре №1 ВЛ-1008 ПС Понизовье явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (41 год). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1008 ПС Понизовье явилось однофазное замыкание на "землю" по причине пробоя на "землю" изоляции концевой кабельной муфты марки КНст на опоре №1. | Произвести анализ за последние пять лет количества отключений ВЛ-1008 ПС Понизовье по причине повреждения кабеля и по результатам проведенного анализ рассмотреть вопрос и необходимости замены кабеля на данной КВЛ.
5532 | 438 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185) явилось двухфазное К.З. фаз "В" и "С", возникшее при падении дерева на провода ВЛ в пролёте опор № 56-57 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра, с дальнейшим падением его на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной нарушения изоляции ВЛ 110кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185) явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролёте опор № 56-57. | Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185) с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка-Угра (ВЛ-185) на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранных зон.
5533 | 813 | Рождественский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов), При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское в пролете опор №42-43 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода в пролете опор №43-44 после прохождения обильного снегопада. В следствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега и раскачивания проводов порывами ветра, произошел кратковременный схлест проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты последующим успешным АПВ. После облетания снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Кратковременный схлест проводов в пролете опор №42-43 ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10 кВ Рождественское. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.
5534 | 720 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ "Пружининская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" макушкой дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в пролете опор №19-№20. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" макушкой дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в пролете опор №19-№20. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Пружининская" с целью выявления причин, влияющих на нормальную работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Пружининская".
5535 | 443 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) с успешным АПВ явилось неустойчивое однофазное короткое замыкание фазы "В" на землю при падении дерева в пролёте опор № 86-87, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра с дождём. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной неустойчивого однофазного короткого замыкания фазы "В" на землю ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор № 86-87. | Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе внепланового ИТР осмотра ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110кВ Мещерская-Светотехника с отпайками (ВЛ-129) на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
5536 | 648 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ручное отключение ВЛ-35кВ Сеглино-Н.Кузьминская вызвано однофазным замыканием на "землю" при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 93-94 на провод ф."С", с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провод ф."С" в пролете опор 93-94 ВЛ-35 кВ Сеглино-Н.Кузьминская произошло перекрытие провода ф."С" в данном пролете опор и появление однофазного замыкания на "землю" с последующи ручным отключением ВЛ-35кВ Сеглино-Н.Кузьминская | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Сеглино-Н.Кузьминская для выявления возможных дефектов При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Сеглино-Н.Кузьминская - устранить эти дефекты
5537 | 467 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1,Л613-РП02 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. Замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение КЛ 6 кВ "ПС Смоленск1, Л613-РП02" в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции и как следствие замыкание на землю. | Провести анализ аварийных отключений КЛ 6 кВ "ПС Смоленск1, Л613-РП02", рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
5538 | 471 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №102 - №103 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. При осмотре ветка дерева найдена под проводами ВЛ со следами воздействия электрической дуги. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №102 - №103 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Ушаково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Ушаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №102 - №103 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Ушаково.
5539 | 481 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №97 - №98 упавшей веткой из-за границы охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия упавшей веткой из-за границы охранной зоны ВЛ, в пролете опор №97 - №98 во время сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Ушаково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Ушаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №97-№98 ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Ушаково.
5540 | 638 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка вызвано однофазноым к.з. при падении дерева, сваленного ветром на провода ВЛ в пролете опор №61-62 из-за пределов охранной зоны без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева по касательной в пролете опор №61-62 ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов ВЛ ветками дерева в данных пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка действием ДФЗ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка эти дефекты.
5541 | 491 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения ветки дерева в пролете опор №№Г5-Г6 на участке ВЛ, принадлежащей в/ч №83069. |  | Направить письмо с претензией командованию в/ч №83069.
5542 | 649 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Однофазное замыкание на землю на ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы произошло по причине перекрытия фазного провода деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В последствие под собственной тяжестью дерево переломилось пополам и упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на фазный провод ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло однофазное замыкание на землю, что явилось причиной появления "земли" на II секции шин 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Старица. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы дефекты
5543 | 223 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 23-24 сломанной веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Южная, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Южная в пролете опор № 23-24 ,произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 Южная по всей длине.
5544 | 652 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Отключение ВЛ-35кВ В.Октябрь-Дубровка вызвано междуфазным к.з (с последующим переходом в однофазное замыкание на землю) при падении дерева на провода, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 49-50 и последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №49-50 ВЛ-35кВ В.Октябрь-Дубровка, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов ВЛ деревом в данном пролете опор и отключение ВЛ-35кВ В.Октябрь-Дубровка действием токовой отсечки, затем дерево повисло на проводе ф. "С" в пролете опор №49-50, что создало режим однофазное замыкание на землю. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ В.Октябрь-Дубровка для выявления возможных дефектов При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ В.Октябрь-Дубровка - устранить эти дефекты
5545 | 654 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №14/14-15/15 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Зубцовского районов Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение данного дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №14/14-15/15 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь произошло однофазное КЗ , что привело к отключению ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь действием 1 ст. ЗЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского и Зубцовского районов Тверской области. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов I цепь
5546 | 739 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ №01 ПС 110/10 кВ Перевал - РП "50" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. Работа АВР в РП "50"-правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой шейки свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ №01 ПС 110/10 кВ Перевал - РП "50" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1999г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП "50" - правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №01 ПС 110/10 кВ Перевал - РП "50 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ №01 ПС 110/10 кВ Перевал - РП "50" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10 кВ №01 ПС 110/10 кВ Перевал - РП "50" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5547 | 569 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Отключение МВ-110 кВ №172 Сафоново - Литейная произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №90-№91 во время заготовки леса сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Отключение МВ-110 кВ №172 Сафоново - Литейная произошло вследствие механического воздействия сторонними лицами при заготовке леса в охранной зоне ВЛ в пролете опор №90 - №91. | Направить письмо в Ярцевское лесничество - филиала ОГКУ "Смолупрлес" на имя директора Прохоренкова В.А. о недопустимости производства лесозаготовочных работ в охранной зоне ВЛ.
5548 | 958 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-9 РП 10 кВ М. Пристань ПС 35 кВ М. Пристань произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 4/6-4/7 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 4/6-4/7 ЛЭП 10 кВ Город-9 РП 10 кВ М. Пристань ПС 35 кВ М. Пристань произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-9 РП 10 кВ М. Пристань ПС 35 кВ М. Пристань По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5549 | 577 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провод фазы "А" ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) в пролете опор №№128-129 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие падения в пролете опор №№128-129 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А". | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153). Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) в пролете опор №№128-129 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Сафоново – Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5550 | 585 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), причиной приведшей к падению дерева на провод фазы "В" ВЛ-110 кВ №109 КС-2 - Нелидово (Белый) в пролете опор №№111-112 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-110 кВ №109 КС-2 - Нелидово (Белый) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие падения на провод фазы "В" в пролете опор №№111-112 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110 кВ №109 КС-2 - Нелидово (Белый) Произвести вырубку деревьев за пределами охранной ВЛ-110 кВ №109 КС-2 - Нелидово (Белый) в пролете опор №№111-112 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-110 кВ №109 КС-2 - Нелидово (Белый) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5551 | 590 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключения 2-х цепной ВЛ 110 кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196) и ВЛ 110 кВ Рославль-330–Рославль-110 I цепь (ВЛ-197) произошли в результате падения веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, под действием сильного порывистого ветра на провода в пролете опор №15 - №16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 2-х цепная ВЛ 110 кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196) и ВЛ 110 кВ Рославль-330–Рославль-110 I цепь (ВЛ-197) отключилась из-за падения веток деревьев на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением междуфазных КЗ и последующим падением веток на землю. | По результатам внеочередного осмотра 2-х цепной ВЛ 110 кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196) и ВЛ 110 кВ Рославль-330–Рославль-110 I цепь (ВЛ-197) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести внеочередной осмотр 2-х цепной ВЛ 110 кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196) и ВЛ 110 кВ Рославль-330–Рославль-110 I цепь (ВЛ-197), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре 2-х цепной ВЛ 110 кВ Рославль-330–Рославль-110 II цепь (ВЛ-196) и ВЛ 110 кВ Рославль-330–Рославль-110 I цепь (ВЛ-197) нарушения.
5552 | 594 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ №807 Издешково – Вязьма-1 с отпайками и ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская-ТЭЦ - Издешково (ВЛ работают в транзите) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №67 - №68 и №74 - №75 упавшими деревьями из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Повреждения проводов ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-110 кВ №807 Издешково – Вязьма-1 с отпайками и ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская-ТЭЦ - Издешково (ВЛ работают в транзите) произошло вследствие механического воздействия упавшими деревьями в пролете опор №67 - №68 и №74 - №75 из-за границ охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) и ВЛ-110кВ Дорогобужская-ТЭЦ - Издешково с отпайками (ВЛ-107) проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) и ВЛ-110кВ Дорогобужская-ТЭЦ - Издешково с отпайками (ВЛ-107) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №67 - №68 и №74 - №75 ВЛ 110кВ Издешково – Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) и ВЛ-110кВ Дорогобужская-ТЭЦ - Издешково с отпайками (ВЛ-107).
5553 | 501 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 "Искробол" ПС 35/10 кВ "Гузицино" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить замечания выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 2 "Искробол" ПС 35/10 кВ "Гузицино" .
5554 | 746 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение транзита ВЛ-110кВ "Ростилово-Скалино" и "Скалино-Пречистое" произошло в результате КЗ, возникшего на участке ВЛ-110кВ "Ростилово-Скалино", находящемся в зоне ответственности филиала ПАО "МРСК Севоро-Запада"-"Вологдаэнерго" ( 18,9км от ПС 220кВ "Ростилово"). Работа 2 ступени ТЗНП СВ-110кВ на ПС 110/10кВ "Пречистое" - правильно. Работа АПВ СВ-110кВ на ПС 110/10кВ "Пречистое" - правильно, успешно. |  | Выполнить осмотр участков ВЛ-110кВ "Ростилово-Скалино" и ВЛ-110кВ "Скалино-Пречистое", находящихся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго", с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре участков ВЛ-110кВ "Ростилово-Скалино" и ВЛ-110кВ "Скалино-Пречистое",находящихся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго".
5555 | 748 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 "Строитель" ПС 35/10 кВ "Профилакторий" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №2 "Строитель" ПС 35/10 кВ "Профилакторий" .
5556 | 616 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Окислении контакта штепсельного разъема реле ПР1 приставки ПВБ-158 ВЧБ ВЛ-150 на ПС 110кВ Голынки в процессе длительной с 1990 года эксплуатации (28 лет). Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной приведшей к падению дерева но провода ВЛ 110кВ Голынки - Демидов (ВЛ-150) в пролете опор №№228-229 явилось спиливание данного дерева посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки - Демидов (ВЛ-150) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" по причине обрыва одного провода марки АС-120 в пролете опор №№228-229 и излома траверсы марки Б5-С на опоре №228 вследствие падения дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор №№228-229. Нарушение электрической изоляции, Причиной отказа действия ВЧБ ВЛ 110кВ Голынки - Демидов (ВЛ-150) на ПС 110кВ Голынки на отключение МВ ВЛ 110кВ Голынки - Демидов (ВЛ-150) явилась возникшая неисправность в цепи выходных реле ВЧБ ВЛ 110кВ Голынки - Демидов (ВЛ-150) на ПС 110кВ Голынки, заключавшаяся в отсутствии контакта (окислении контакта) штепсельного разъема реле ПР1 приставки ПВБ-158 ВЧБ ВЛ-150 на ПС 110кВ Голынки. | При проведении очередного технического обслуживания ВЧБ реализованной на базе (ЭПЗ-1643) с превышенным нормативным сроком службы, в строгом порядке уделять особое внимание проверке целостности цепей выходных реле ВЧБ (ЭПЗ-1643) (ревизии контактной системы реле ПР1 приставки ПВБ-158 ВЧБ). Срок: Постоянно. Инициировать рассмотрение вопроса о включении реконструкции ВЧ защит ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Голынки в инвестиционную программу филиала. Решение вопроса утвердить протоколом технического совета. Обратиться в правоохранительные органы для установления лиц, виновных в данном технологическом нарушении.
5557 | 82 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), При прохождении грозового фронта по территории Петровского района Тамбовской области 21.04.2018г. наблюдалось ухудшение погодных условий: выпадение осадков в виде дождя сопровождающегося грозами с порывистым ветром, что при возникновении грозового разряда привело к срабатыванию АПВ от МТЗ на ВЛ 35кВ Волчковская-Б.Избердеевская: опора №139 фазы "А" и "В" видны следы поверхностного перекрытия на гирлянде изоляторов. ВЛ может оставаться в работе. | Нарушение электрической изоляции, Отключение В-35 кВ ВЛ 35кВ Волчковская-Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате перекрытия изоляторов фаза «А» и «В» (опора №139), полученные в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести верховой осмотр провода и изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №139 ВЛ 35кВ Волчковская-Б.Избердеевская. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5558 | 443 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), перекрытие гирлянды изоляторов произошло веткой дерева, принесенной птицей во время гнездования | Нарушение электрической изоляции, -во время перекрытия гирлянды, возникшей электрической дугой был поврежден один из восьми изоляторов в гирлянде. | Выполнить замену выявленных дефектных изоляторов фазы «А» на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Кировская-Московское №1 с отп . Выполнить установку противоптичьих устройства на ВЛ 110 кВ Кировская-Московское №1 с отп . на опорах №№ 59-61.
5559 | 965 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М. Пристань произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 87-88 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 87-88 ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М. Пристань произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М. Пристань. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5560 | 140 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), Причиной отключения ВЛ 110 кВ «2А-правая» явилось приближение шлейфа фазы "С" к телу опоры № 33 на недопустимое расстояние, под воздействием ветровой нагрузки (скорость ветра на момент аварии достигала 24 м/с). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ «2А-правая» явилось однофазное короткое замыкание на опоре №33 вследствие касания шлейфа фазы «С» тела опоры. | Принять технические меры, препятствующие приближению на недопустимое расстояние шлейфа фазы "А" к телу опоры №33 ВЛ 110 кВ "2А-правая". Провести верховой осмотр опоры №33 ВЛ 110 кВ "2А-правая". По результатам проведенного верхового осмотра опоры №33 ВЛ 110 кВ "2А-правая", выполнить устранение выявленных замечаний. Провести измерение сопротивления заземления опоры №33 ВЛ 110 кВ "2А-правая". При выявлении недостатков по результатам измерения сопротивления заземления опоры №33 ВЛ 110 кВ "2А-правая" довести сопротивление до нормы.
5561 | 141 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 110 кВ «ЛТЗ-левая» явилось падение дерева из вне охранной зоны ЛЭП на провода трёх фаз в пролёте опор №26-27 под воздействием сильного порывистого ветра до 24 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 110 кВ «ЛТЗ-левая» явилось междуфазное короткое замыкание трёх фаз в пролёте опор №№26-27, вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "ЛТЗ-левая" с целью выявления деревьев, угрожающих падению на провода ЛЭП. По результатам проведенного осмотра направить в управление Лесного хозяйства Липецкой области письмо с предложением о вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП.
5562 | 968 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №2/5-2/6 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №2/5-2/6 ЛЭП 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Чернянка.
5563 | 341 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), КЛ 10кВ от яч.23 ПС Соловьиная до яч.1 РТП 013 отключилась из-за возникновения межфазного короткого замыкания, в результате пробоя изоляции на концевой муфте в яч.23 ПС Соловьиная, вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции концевой муфты в яч.23 КЛ 10кВПС "Соловьиная" произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала в следствии его старения в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ от яч.23А ПС Солов до яч.1 РТП 013 По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленых нарушений с включением их в планы работ.
5564 | 661 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №102 в результате атмосферных перенапряжений (гроза) привело к отключению от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская-Советская. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №102 ВЛ 110кВ Брянская-Советская произошло в результате атмосферных перенапряжений (гроза). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Брянская-Советская. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №101-102 ВЛ 110кВ Брянская-Советская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
5565 | 344 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №412 ПС 110кВ Кшень действием МТЗ с успешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее при перекрытии изоляции проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №72-73 занесенной ветром веткой с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытии изоляции проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №72-73 произошло веткой с дерева занесенной ветром, растущего в охранной зоне ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 412 ПС 110кВ Кшень По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести вырубку деревьев в пролете опор № 72-73. Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
5566 | 249 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления нагрева наконечника фазы "В" произошло повреждение силового кабеля марки АСБ 3*135 КЛ-10кВ яч. №13 ПС 110/10 кВ Восточная в месте установки наконечника фазы "В" , что привело к возникновению однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ с переходом в двухфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*135 КЛ-10кВ яч. №13 ПС 110/10 кВ Восточная в месте установки наконечника фазы "В" , что привело к возникновению однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ с переходом в двухфазное короткое замыкание, устраненного действием защит. | Провести внеплановое обучение персоналу бригады по эксплуатации кабельных линий и необходимости соблюдения норм технического обслуживания и соблюдения графиков испытаний кабельных линий.
5567 | 664 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение Т-2 действием ДЗТ на ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошла по причине междуфазного короткого замыкания в результате падения обломанных колонок опорных изоляторов ИОС-110-400 фаз "А", "В", и"С" на металлоконструкцию партала вследствие сильных порывов ветра (до 24 м/с) . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Излом и падение колонок опорных изоляторов ИОС-110-400 фаз "А", "В", и"С" на партале к Т2 ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошел по причине воздействия сильных порывов ветра (до 24 м/с), вследствие чего Т-2 на ПС 110/35/10 кВ Лихославль был отключен работой ДЗТ. | На ПС 110/35/10кВ Лихославль провести акустико-эмисионный контроль опорно-стержневой изоляции присоединения Т1. На ПС 110/35/10кВ Лихославль по результатам акустико-эмисионного контроля опорно-стержневой изоляции присоединения Т1 устранить выявленные нарушения.
5568 | 665 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино-Нелидово произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф."А" в пролете опор №14-15 ВЛ-110кВ Белый-Монино деревом, упавшим на провод ВЛ из вне охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."А" в пролете опор №14-15 ВЛ-110кВ Белый - Монино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода ф."А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино - Нелидово действием ТЗНП. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино - Нелидово. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре.
5569 | 666 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
5570 | 644 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" пролёте опор №17-№18 отпайки ТП (Матренино) веткой, упавшими из-за пределов охранной зоны при воздействии порывов ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" пролёте опор №17-№18 отпайки ТП (Матренино) веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр отпайки на ТП Матренино ВЛ-10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ "Новое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре отпайки на ТП Матренино ВЛ-10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ "Новое Село"
5571 | 147 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 17-18, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №14 "СТО", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 17-18, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №14 "СТО", сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 14 "СТО". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 14 "СТО", произвести вырубку (обрезку крон).
5572 | 699 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 35кВ Дорогобуж-1 —Васино в пролете опор №№101-102 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 35кВ Дорогобуж-1 —Васино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№101-102 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Дорогобуж-1 —Васино Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Дорогобуж-1 —Васино в пролете опор №№101-102 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Дорогобуж-1 —Васино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5573 | 700 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) в пролете опор №№93-94 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие падения в пролете опор №№93-94 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ, на провод фазы "С", без обрыва. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106). Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) в пролете опор №№93-94 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5574 | 153 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №7 ВЛ 110 кВ "ЛТП-правая" явилось атмосферное перенапряжение при прохождении по территории Липецкой области циклона, сопровождавшегося дождём, грозой и ветром со скоростью до 24 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ "ЛТП-правая" послужило однофазное короткое замыкание на опоре №7 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС6-Б фазы «С» из-за атмосферного перенапряжения. АПВ неуспешное по причине повторного возникновения короткого замыкания в том же месте по причине снижения электроизолирующих характеристик изолятора вследствие предыдущего перекрытия и интенсивного увлажнения изолирующей покрышки сильным ливневым дождем. После прекращения атмосферных осадков изоляция достигла необходимого значения, вследствие чего РПВ успешное. | Провести замену гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №7 ВЛ 110 кВ "ЛТП-правая". Провести верховой осмотр опоры №7 ВЛ 110 кВ "ЛТП-правая". На опоре №7 ВЛ 110 кВ "ЛТП-правая" провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опоры №7 ВЛ 110 кВ "ЛТП-правая". По результатам верхового осмотра и проверки заземляющих устройств опоры №7 ВЛ 110 кВ "ЛТП-правая" провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных изоляторов.
5575 | 682 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Кувшиново-Борисово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы «А» в пролёте опор № 256-257 деревом упавшим на провод ф."А" из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ, под воздействием сильных порывов ветра с изломом траверсы на опоре №256. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №256-257 ВЛ-110 кВ Кувшиново-Борисово из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "А" в данном пролете опор и разрушение траверсы на опоре №256 , что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Кувшиново-Борисово действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кувшиново-Борисово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Кувшиново-Борисово дефектов.
5576 | 684 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено произошло по причине однофазного КЗ провода фазы "А" в пролетах опор №138-139,№134-135,№ 20-21 в результате падения деревьев из вне охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре с обрывом провода фазы "А" в пролёте опор №20-21. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении деревьев на провод фазы "А" в пролетах опор №134-135,№138-139 и №20-21 ВЛ-110 кВ Никола Рожок-Пено из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "А" в данных пролетах опор и его обрыв в пролете №20-21 , что послужило причиной отключения Никола Рожок-Пено действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Никола Рожок-Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Никола Рожок-Пено дефекты.
5577 | 685 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ произошла по причине однофазного короткого замыкания в результате падения обломанной колонки опорного изолятора ИОС-110-600 фазы и"С" на металлоконструкцию портала вследствие сильных порывов ветра (до 24 м/с) . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Излом и падение колонки опорного изолятора ИОС-110-600 фазы "С" на портале между ЛР-110 и В 110 кВ Торжок 1 произошел по причине воздействия сильных порывов ветра (до 24 м/с), вследствие чего ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски была отключена от ДФЗ. | Выполнить осмотр подставных опорно-стержневых изоляторов на промежуточном портале между ЛР 110кВ и В 110 кВ присоединений 110 кВ на ПС 110/6/6 кВ КС-20. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра опорно-стержневых изоляторов на промежуточном портале между ЛР 110кВ и В 110 кВ присоединений 110 кВ на ПС 110/6/6 кВ КС-20 дефекты.
5578 | 686 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10кВ Селихово, ПС 110/10кВ НПС Торжок и ПС 110/10кВ Алунд произошло по причине однофазного КЗ провода фазы "А" в пролете опор №70-71 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №70-71 ВЛ-110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10кВ Селихово, ПС 110/10кВ НПС Торжок и ПС 110/10кВ Алунд из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №70-71 , что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10кВ Селихово, ПС 110/10кВ НПС Торжок и ПС 110/10кВ Алунд действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10кВ Селихово, ПС 110/10кВ НПС Торжок и ПС 110/10кВ Алунд . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10кВ Селихово, ПС 110/10кВ НПС Торжок и ПС 110/10кВ Алунд дефекты.
5579 | 688 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Селижарово-Борисово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы «В» в пролёте опор №51-52 деревом упавшим на провод ф."В" из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" в пролете опор №51-52 ВЛ-110 кВ Селижарово-Борисово из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "В" пролете опор №51-52, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Селижарово-Борисово действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Селижарово-Борисово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Селижарово-Борисово дефекты.
5580 | 689 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Первое отключение ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ произошло по причине однофазного КЗ проводов в пролете опор №25-26 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре. Повторное отключение ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ произошло по причине однофазного КЗ проводов в пролете опор №44-45 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре с обрывом провода фазы "А " в данном пролете опор. Отключение ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ произошло по причине однофазного КЗ проводов в пролете опор №44-45 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветра.В последующем дерево упало,что и позволило выполнить успешное АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №25-26 ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №25-26 , что послужило причиной первого отключения ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №44-45 ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №44-45 и его обрыв , что послужило причиной второго отключения ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №44-45 ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №44-45 , что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра двухцепной ВЛ 110 кВ Торжок-КС-20 II цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски дефекты.
5581 | 690 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Селижарово-Осташков 1 произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы «А» в пролёте опор №92-93 деревом упавшим на провод ф."А" из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №92-93 ВЛ-110 кВ Селижарово-Осташков 1 из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "А" пролете опор №92-93 , что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Селижарово-Осташков 1 действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 1 дефекты.
5582 | 691 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок I цепь произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №103-104 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. Отключение ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок II цепь произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №103-104 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "В"и "С" в пролете опор №103-104 ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок I цепь из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов фаз "В"и "С" в данном пролете опор , что послужило причиной отключения Лихославль-Торжок I цепь действием ДЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "В"и "А" в пролете опор №103-104 ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок II цепь из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов фаз "В"и "А" в данном пролете опор , что послужило причиной отключения Лихославль-Торжок II цепь действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок I и II цепь. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок I и II цепь дефекты.
5583 | 360 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Суджа-Белая производился для устранения провиса кабеля ВОЛС, подвешенного на траверсах данной ВЛ 110 кВ, вследствие выпадения кабеля ВОЛС из крепежного зажима на опоре №108/21. Выпадение кабеля ВОЛС из крепежного зажима на опоре №108/21 произошло по причине разбалтывания прижимного элемента на крючкообразной пластине крепления подвески кабеля ВОЛС и соскакивание этой пластины с уголка траверсы под воздействием повторяющихся знако-переменных ветровых нагрузок. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Выпадение кабеля ВОЛС из крепежного зажима на опоре №108/21 произошло по причине разбалтывания прижимного элемента на крючкообразной пластине крепления подвески кабеля ВОЛС и соскакивание этой пластины с уголка траверсы под воздействием повторяющихся знакопеременных ветровых нагрузок. | Провести внеплановые инженерные осмотры персоналом СЛЭП и СЭСДТУИТ ВЛ-110 кВ Суджа-Белая, имеющей совместный подвес с ВОЛС. Провести выборочные верховые осмотры персоналом ЮУ СЛЭП участков ВЛ-110 кВ Суджа-Белая, имеющих совместный подвес с ВОЛС, с оценкой состояния крепежных элементов ВОЛС. Рассмотреть возможность привлечь специализированную подрядную организацию для проведения верхового осмотра участков ВЛ-110 кВ Суджа-Белая, имеющих совместный подвес с ВОЛС, с оценкой состояния крепежных элементов ВОЛС. По результатам проведенных осмотров определить необходимые мероприятия для дальнейшей эксплуатации ВОЛС на ВЛ-110 кВ Суджа-Белая.
5584 | 699 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Бологое-Удомля 1 с отп. на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/6кВ Сухарево вызвано междуфазным к.з при падении дерева на провода, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 250-251 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор 250-251 ВЛ-110кВ Бологое-Удомля 1 с отп. на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/6кВ Сухарево произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Бологое-Удомля 1 с отп. на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/6кВ Сухарево действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Бологое-Удомля 1 с отп. на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/6кВ Сухарево для выявления возможных дефектов При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Бологое-Удомля 1 с отп. на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/6кВ Сухарево устранить эти дефекты
5585 | 765 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 отпайки ТП (Ушаково) веткой, упавшими из-за пределов охранной зоны при воздействии порывов ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 отпайки ТП (Ушаково) веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр отпайки на ТП (Ушаково) ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре отпайки на ТП (Ушаково) ВЛ-10кВ № 6 (Миглинский) ПС 35/10кВ "Большое Село".
5586 | 363 | Бесединский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 129.14 явилось самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор №12-13, из-за схлеста проводов при порыве ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Схлест проводов произошел в результате нарушения регулировки стрелы провиса проводов фаз "А" и "С" в пролете оп.12-13 из-за ослабление вязок проводов на оп.12 в процессе эксплуатации, что привело к вытягиванию проводов в данном пролете. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 129.14 ПС 110 кВ "Беседино" По результатам осмотра разработать график устранения выявленных замечаний Произвести регулировку провода в пролетах опор 12-13 В рамках техучебы (спецподготовки) провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-10кВ, в т.ч. связанных с нарушением регулировки стрелы провиса проводов.
5587 | 702 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Отключение ВЛ-35кВ Труд-В.Октябрь вызвано междуфазным к.з при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны на провода, в пролете опор 80-81 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева по касательной в пролете опор № 80-81 ВЛ-35кВ Труд-В.Октябрь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов ВЛ деревом в данном пролете опор и отключение ВЛ-35кВ Труд-В.Октябрь | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Труд-В.Октябрь для выявления возможных дефектов При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Труд-В.Октябрь - устранить эти дефекты
5588 | 974 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Таволжанка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» анкерной опоры №3/17 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка проводами шлейфов фаз «А» и «В» анкерной опоры №3/17 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Таволжанка, произошло из-за попадания в провода птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Таволжанка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5589 | 646 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано междуфазным к.з при падении дерева на провода, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 83-84 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор 83-84 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для выявления возможных дефектов При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотраВЛ-110кВ Труд-Елисеево - устранить эти дефекты
5590 | 711 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на ведомственном участке ВЛ (Неустойчивое самоустранившееся КЗ на ведомственном участке ВЛ-6кВ в пролёте опор №4-1 - №4-16, принадлежащем СТ Друзья Природы) |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственного участка ВЛ-6кВ, принадлежащего СТ Друзья Природы.
5591 | 681 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра на провода ВЛ 10кВ ф.1012 ПС Нерусса в пролете опор №125-126, что привело отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие двух фаз, упавшей из-за пределов охранной зоны ветвью дерева, привело к отключению ВЛ 10кВ ф.1012 ПС Нерусса от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1012 ПС Нерусса с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
5592 | 686 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра на провода ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Глоднево в пролете опор №207-208, что привело отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие двух фаз, упавшей из-за пределов охранной зоны ветвью дерева, привело к отключению ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Глоднево от действия МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Глоднево с выявлением ветвей деревьев угрожающих падением на провода По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев.
5593 | 704 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Первое отключение ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/35/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец произошло по причине однофазного к.з. в следствии перекрытия провода ф."А" ВЛ при падении дерева в пролете опор №130-131 из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов- с последующим падением деревьев на землю Второе отключение ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/35/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец произошло по причине однофазного к.з. в следствии перекрытия провода ф."А" ВЛ при падении дерева в пролете опор №167-168 из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов- с последующим падением деревьев на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."А" в пролете опор №130-131 ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/35/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/35/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец действием ДФЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."А" в пролете опор №167-168 ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/35/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/35/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/35/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/35/10кВ Академическая, ПС 110/10кВ Бушевец устранить эти дефекты.
5594 | 769 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кв №3 "Макарово" ПС 110/10кв "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5595 | 158 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия по поверхности полимерного стержневого изолятора ЛК-70/110 фазы «С» на опоре №150 явилось атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лутошкино Левая послужило однофазное короткое замыкание на опоре №150 при электродуговом перекрытии по поверхности полимерного стержневого изолятора ЛК-70/110 фазы «С». | Провести верховой осмотр опоры №150 ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая". На опоре №150 ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая" провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опоры №150 ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая". По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №150 ВЛ 110 кВ "Лутошкино-левая" провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектного изолятора фазы «С».
5596 | 776 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 1 (Новая жизнь) РП-2 (Богородское) в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов всех фаз в пролете опор №62- №63 веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), перекрытие проводов всех фаз в пролете №62- №63 ВЛ-10кВ № 1 (Новая жизнь) РП-2 (Богородское) веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 1 (Новая жизнь) РП-2 (Богородское) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 1 (Новая жизнь) РП-2 (Богородское)
5597 | 270 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия взушного промежутка, крыльями птицы, проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№7/1-7/2 КВЛ-10 кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№7/1-7/2 КВЛ-10 кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненное действием МТЗ. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ Фид.№7 ПС110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести осмотр ВЛ 10кВ Фид.№7 ПС 110/35/10кВ Новополево по всей длине.
5598 | 780 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кв №2 "Бухалово" ПС 35/10кВ "Середа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5599 | 781 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Иванищево" ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ №8 "Иванищево" ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5600 | 783 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5601 | 983 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№5-6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №5-6 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено, произошло произошло из-за падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5602 | 787 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 22-№23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Спасское" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 "Спасское" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5603 | 985 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Волоконовка произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя ООО "Промышленный парк Волоконовский". |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
5604 | 723 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110 кВ Калашниково и ВЛ-110кВ Лихославль-Барановка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№50-51 (участок имеющий совместный подвес на одних опорах), деревом, упавшим на провода с начало ВЛ-110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110 кВ Калашниково, затем дерево также коснулось и проводов ВЛ-110кВ Лихославль-Барановка, дерево упало из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110 кВ Калашниково и ВЛ-110кВ Лихославль-Барановка в пролете №50-51, (участок имеющий совместный подвес на одних опорах)выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-110 кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110 кВ Калашниково отключилась действием ДФЗ, ВЛ-110кВ Лихославль-Барановка отключилась действием ДФЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110 кВ Калашниково, ВЛ-110кВ Лихославль-Барановка. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110 кВ Калашниково, ВЛ-110кВ Лихославль-Барановка устранить выявленные дефекты.
5605 | 724 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Калининская – Тучево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№179-180 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-110 кВ Калининская – Тучево в пролете №179-180, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-110 кВ Калининская – Тучево отключилась действием ДЗ 1 зоны. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская - Тучево с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Калининская - Тучево устранить выявленные дефекты.
5606 | 726 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Калининская-Редкино-1 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№95-96 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-110кВ Калининская-Редкино-1 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут в пролете №95-96, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-110кВ Калининская-Редкино-1 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково,ПС 110/10 кВ Химинститут отключилась действием ДФЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Калининская-Редкино-1 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Калининская-Редкино-1 с отпайками на ПС 110/10кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут устранить выявленные дефекты.
5607 | 731 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино и ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10/10 кВ Боровлево, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов обеих цепей в пролетах опор №№17-18 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино и ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10/10 кВ Боровлево, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино в пролете №17-18, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино и ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10/10 кВ Боровлево, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино отключилась действием ВЧБ. | Произвести внеочередной осмотр двухцепной ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1;2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино ПС 110/10/10 кВ Боровлево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра двухцепной ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-1;2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10 кВ Золоотвал, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино ПС 110/10/10 кВ Боровлево устранить выявленные дефекты.
5608 | 733 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение ВЛ-35 кВ ТЭЦ 4-18-Южная с отпайками на ПС Очистные сооружения, ПС №27 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№13-14 веткой с дерева, упавшей на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. 2.Отключение ВЛ-35 кВ Даниловская-ПС №16 с отпайкой на ПС Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №№22-23 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-35кВ ТЭЦ 4-18-Южная с отпайками на ПС Очистные сооружения, ПС №27 в пролёте опор № 13-14 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-35кВ ТЭЦ 4-18-Южная с отпайками на ПС Очистные сооружения, ПС №27 отключилась действием МТЗ. 2.В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-35 кВ Даниловская-ПС №16 с отпайкой на ПС Красногорская в пролете №22-23, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-35 кВ Даниловская-ПС №16 с отпайкой на ПС Красногорская отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ ТЭЦ 4-18-Южная с отпайками на ПС Очистные сооружения и ПС №27с целью выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ ТЭЦ 4-18-Южная с отпайками на ПС Очистные сооружения и ПС №27 дефекты. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Даниловская-ПС №16 с отпайкой на ПС Красногорская с целью выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35 кВ Даниловская-ПС №16 с отпайкой на ПС Красногорская дефекты.
5609 | 988 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-1 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-1 произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(6)-РП 12н(8) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5610 | 989 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л-1 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л-1 произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5611 | 695 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №43 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Борщевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Борщевская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №43 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Борщевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Борщевская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5612 | 167 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление недопустимого загрязнения гирлянды изоляторов ПС-70 Е фазы «С» на опоре №242 ВЛ 110 кВ «Донская-левая». | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ «Донская-левая» послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №242 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 Е фазы «С» из-за загрязнения. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ "Донская-левая" в пролетах опор №№232-252 на предмет выявления загрязнения изоляторов. При выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ "Донская-левая" загрязнения изоляторов провести замену загрязненной изоляции. Провести измерение сопротивления заземления опоры №242 ВЛ 110 кВ "Донская-левая". При выявлении недостатков по результатам измерения сопротивления заземления опоры №242 ВЛ 110 кВ "Донская-левая" довести сопротивление до нормы.
5613 | 168 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Разрушение армированной покрышки ВЧ-заградителя фазы "С" произошло вследствие длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года), в совокупности с воздействием ветра переменных направлений до 24 м/с. Последний до аварии плановый осмотр проводился 02.03.2018 - без замечаний, последний до аварии тепловизионный контроль проводился 02.11.2017 – без замечаний. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сухая Лубна" явилось однофазное короткое замыкание на землю вследствие разрушения армированной покрышки ВЧ-заградителя фазы "С" и с последующим касанием ВЧ-заградителя металлоконструкции портала под воздействием ветровых нагрузок (ветер переменных направлений до 24 м/с). | Провести тепловизионный контроль ВЧ-заградителя фазы "А" ВЛ 110 кВ "Сухая Лубна" на ПС 110/35/6 кВ "Новая Деревня". По результатам проведенного тепловизионного обследования ВЧ-заградителя фазы "А" ВЛ 110 кВ "Сухая Лубна" на ПС 110/35/6 кВ "Новая Деревня" устранить выявленные замечания.
5614 | 455 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление и замена дефектной гирлянды изоляторов на опоре № 201 ВЛ 110 кВ Латная -Комплекс № 29 с отпайками. | Нарушение электрической изоляции, На опоре № 201 ВЛ 110 кВ Латная -Комплекс № 29 с отпайками произошло перекрытие гирлянды изоляторов | Выполнить замену выявленных дефектных изоляторов фазы «В» на опоре № 201 ВЛ 110 кВ Латная -Комплекс № 29 с отпайками
5615 | 457 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефектного полимерного изолятора. (Причина выхода из строя полимерного изолятора: нарушение структуры полимерной изоляции в процессе воздействия внешних факторов) | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие полимерного изолятора из-за нарушения структуры материала полимерной изоляции. | Включить в план капитального ремонта на 2019 год, ВЛ 110 кВ Южная-ГПП-2 № 15 замену полимерных изоляторов на стеклянные.
5616 | 857 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11. (кабель 1970 года) | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.648 - РП-11 устранить выявленные замечания (при их наличии).
5617 | 806 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ "Устье" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 38 -№39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 38-№39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Козлово" ПС 110/10кВ "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Козлово" ПС 110/10кВ "Устье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5618 | 807 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" произошло из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 16-14-№16-15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 16-14-№16-15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Судино" ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Судино" ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5619 | 993 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах и проводах фаз "А", "В", "С" на опоре №143, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах и проводах фаз "А", "В", "С" на опоре №143, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Казинка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5620 | 183 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной пробоя основной изоляции ТТ 10 кВ фазы «С» в яч. 10 кВ №2 ВЛ №07 Райцентр на ПС 35/10 кВ Красное послужило изменение свойств и характеристик изоляционного материала в результате длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1983 года; последние до аварии испытания основной изоляции проводились 17.09.2015, последний до аварии тепловизионный контроль проводился 06.04.2017 – без замечаний). | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения устойчивого замыкания на землю послужил электрический пробой основной изоляции ТТ 10 кВ фазы «С» с вывода первичной обмотки на магнитопровод в яч. 10 кВ №2 ВЛ №07 Райцентр на ПС 35/10 кВ Красное. | На ПС 35/10 кВ Красное провести испытания повышенным напряжением основной изоляции измерительных трансформаторов тока присоединений 1-й секции шин 10 кВ. По результатам испытания повышенным напряжением основной изоляции измерительных трансформаторов тока присоединений 1-й секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Красное провести устранение выявленных дефектов.
5621 | 994 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №51, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №51, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5622 | 811 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 103 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-№21 веткой, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-№21 ВЛ-10кВ № 103 ПС 35/10/6кВ "Варегово" веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 103 ПС 35/10/6кВ "Варегово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 103 ПС 35/10/6кВ "Варегово"
5623 | 998 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №85-86 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №85-86 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5624 | 815 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Нестерово" ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 "Нестерово" ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5625 | 999 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2/29 - 2/30 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усиление ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/29 - 2/30 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Птицефабрика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5626 | 752 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ Рославль–Хорошово произошло в результате падения дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №31 - №32. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), ВЛ 35кВ Рославль–Хорошово отключилась из-за падения дерева на провода в пролете опор №31 - №32 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ дерево находилось на проводах. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Рославль-Хорошово, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Рославль-Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ Рославль-Хорошово нарушения.
5627 | 1 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/13-1/14 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/13-1/14 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5628 | 768 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), .
5629 | 184 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Новая, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 33-34, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Новая, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Новая. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Новая, произвести вырубку (обрезку крон).
5630 | 428 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №05 (412) ПС 110кВ Кшень действием МТЗ с успешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее в пролете опор №144-145 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода и последующего схлеста проводов из-за порывистого бокового ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Схлест проводов в пролете опор №144-145 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов. | По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №05 (412) Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ 10кВ №05 (412) в пролете опор 144-145
5631 | 253 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В" и "С" на опоре №9/66, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "В" и "С" на опоре №9/66, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шаховка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5632 | 466 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение В ВЛ-35 кВ Петропавловка-Березняги-Н.Лиман произошло по причине возникновения короткого замыкания из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №21 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №21 ВЛ-35 кВ Петропавловка-Березняги - Н.Лиман произошло во время прохождения грозового фронта. | Выполнить замер сопротивления контуров заземления на опорах №16-26 ВЛ-35 кВ Петропавловка-Березняги. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Петропавловка-Березняги на предмет выявления нарушений угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра и замера сопротивления контуров заземления на ВЛ-35 кВ Петропавловка-Березняги выявленные нарушения угрожающие безаварийной работе ВЛ включить в план ТО и ремонта в 2018г.. Заменить перекрытые изоляторы фаз "А" и "С" на опоре №21 ВЛ-35 кВ Петропавловка-Березняги.
5633 | 254 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №153-154 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №153-154 ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5634 | 467 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение В ВЛ-35 кВ Воробьевка-Мужичье произошло по причине возникновения короткого замыкания из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №79 и фазы "В" на опоре №86 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №79 и фазы "В" на опоре №86 ВЛ-35 кВ Воробьевка-Мужичье во время прохождения грозового фронта. | Заменить изоляторы со следами перекрытия на опорах №79 фазы "А" и "В" и № 86 фаза "В" ВЛ-35 кВ Воробьевка-Мужичье По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Воробьевка-Мужичье и замера сопротивления контура заземления на опорах №75-90 ВЛ-35 кВ Воробьевка-Мужичье выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2018г. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах №75-90 ВЛ-35 кВ Воробьевка-Мужичье Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Воробьевка-Мужичье на предмет выявления нарушений угрожающих безаварийной работе ВЛ.
5635 | 255 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ С-з Уразовский произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре № 11, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ С-з Уразовский произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре № 11, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ С-з Уразовский. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5636 | 261 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №179- 180 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №179-180 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5637 | 263 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №6/85-6/86 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6/85-6/86 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5638 | 471 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бобров - Бобров-тяговая явилось включение КЗ-110 на ПС 110 кВ Бобров-тяговая от действия ДЗТ Т-2. Срабатывание ДЗТ Т-2 произошло после отключения с успешным АПВ ВЛ 10-4 ПС 110 кВ Бобров-тяговая (перекрытие проходного изолятора на КРУН-10 кВ) в связи с тем, что уставка токовой отсчеки на вводе В-10 Т-2 выполнена с выдержкой времени 0,5 с для соблюдения селективности Бобровской Горэлектросетью. Причиной несрабатывания АПВ на ПС 220 кВ Бобров с контролем отсутствия напряжения на ВЛ, явилось отсутствие контакта в накладке из-за проскакивания резьбы фиксирующего винта её ручки. |  | Выполнить замену накладки 2Н АПВ с КОНЛ режима АПВ В-110 Бобров-тяговая на ПС 220 кВ Бобров.
5639 | 472 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Макашевка действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «С» в пролете опор №41-42 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Макашевка вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Макашевка по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Макашевка и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5640 | 473 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «С» в пролете опор № 36-37 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Чигорак и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5641 | 267 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№11-12 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№11-12 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5642 | 2 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №16/10-16/11 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №16/10-16/11 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5643 | 124 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №7 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №226-227, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение (АПВ успешное). | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
5644 | 190 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Проникновение животного (кота) на проходные изоляторы ТП-050 ВЛ-10 кВ № 12 ПС Конь-Колодезь. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное короткое замыкание в результате попадания животного (кота) на проходные изоляторы ТП-050 ВЛ-10кВ №12 ПС Конь-Колодезь. | Рассмотреть возможность и целесообразность выполнения технических мероприятий по предотвращению проникновению животных к проходным изоляторам ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №12 ПС Конь-Колодезь. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств предотвращающих проникновение животных к проходным изоляторам ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №12 ПС Конь-Колодезь.
5645 | 642 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская-Хмелевская, ВЛ 110кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой произошло в результате перекрытия изоляции фаза "В" по птичьему помету на опоре № 52 ВЛ 110кВ Хмелевская - Почепская с отпайкой (потребительский участок МО). |  | Направить письмо с целью установки устройств для отпугивания птиц Руководителю филиала ФБУ "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышлености и торговли РФ" Коцареву В.В. в целях предотвращения повторных отключений ВЛ 110 кВ Новобрянская - Хмелевская и ВЛ 110 кВ Хмелевская - Почепская с отпайкой.
5646 | 834 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 07 Черелисино ПС 35/10кВ Дубки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-10кВ №7 "Черелисино" ПС 35/10 кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 2-№3 ВЛ-10кВ №7 "Черелисино" ПС 35/10 кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, ри порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 Черелисино ПС 35/10кВ Дубки с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ № 07 Черелисино ПС 35/10кВ Дубки нарушения.
5647 | 191 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление недопустимого загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №32 ВЛ 110 кВ Хворостянка. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хворостянка послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №32 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» из-за загрязнения. | На опоре №32 ВЛ 110 кВ Хворостянка провести замену гирлянды изоляторов фазы «С». Провести измерение сопротивления заземления опоры №32 ВЛ 110 кВ Хворостянка. При выявлении недостатков по результатам измерения сопротивления заземления опоры №32 ВЛ 110 кВ Хворостянка довести сопротивление до нормы.
5648 | 836 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35кВ "Климатино-Рождествено" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А" и "С" электрической дугой с разрушением по одному из трех изоляторов в гирляндеах на двух фазах "А" и "С" на опоре № 76 в следствие прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта. На изоляторах имеются следы электрической дуги. На земле обнаружены разрушенные изоляторы со следами электрической дуги. Провода не повреждены. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "С» электрической дугой с разрушением по одному из трех изоляторов в гирляндах на двух фазах "А" и "С" на опоре № 76 в следствие прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ 35кВ "Климатино-Рождествено"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Климатино-Рождествено" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести замену гирлянд изоляторов на опоре № 76 ВЛ 35кВ "Климатино-Рождествено" Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №75-№77 ВЛ 35кВ "Климатино-Рождествено". По результатам замеров сопротивления контура заземления на опорах №75-№77 ВЛ 35кВ "Климатино-Рождествено" выполнить устранение выявленных дефектов.
5649 | 198 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки 603/160кВА находящейся в эксплуатационной ответственности "РАЙОНО" |  | Направить в адрес владельца поврежденного оборудования "РАЙОНО" претензионное письмо на предмет мероприятий направленных на приведение своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных нарушений.
5650 | 199 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №6-7 упавшей веткой от дерева из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ яч.№12 "Комплекс СТФ" произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
5651 | 837 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 306 ПС 110/6 кВ Которосль в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 306 ПС 110/6 кВ Которосль- РП 48 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР в РП 48-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 306 ПС 110/6 кВ Которосль- РП 48 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР в РП 48-правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 306 ПС 110/6 кВ Которосль - РП "48" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 306 ПС 110/6 кВ Которосль - РП "48" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 306 ПС 110/6 кВ Которосль - РП "48" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5652 | 716 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №39 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Молотинская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Молотинская произошло из-за возникновения двухфазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №39 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Молотинская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Молотинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5653 | 9 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №57-58 упавшей веткой дерева, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №57-58 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Крюково произошло из-за механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Крюково По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5654 | 10 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №11/53, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №11/53, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5655 | 790 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено произошло по причине однофазного КЗ проводов в пролете опор №89-90 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре с обрывом провода фазы "С" в данном пролёте опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №89-90 ВЛ-110 кВ Никола Рожок-Пено из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "А" в данном пролете опор и его обрыв , что послужило причиной отключения Никола Рожок-Пено действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Никола Рожок-Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Никола Рожок-Пено дефекты.
5656 | 846 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Рязанцево" произошло из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Рязанцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5657 | 592 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Ризское явилось неустойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 49-50, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения неустойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Ризское явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 49-50, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Вязьма 1 - Ризское на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранных зон. Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Вязьма 1 - Ризское с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
5658 | 777 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной отказа работы АПВ ВЛ 883 на ПС 110/10кВ Ивано-Гудино явилось замкнутое состояние контакта 3-4 в переключателе КК0-20-9484-С Ganz KK «SA9 – Режим АПВ» установленного в Шкафу защиты и автоматики линии 110кВ ШЭРА-ЛВ110-2001 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Выявление дефекта было невозможно, так как переключатель выполнен в неразборном конструктивном исполнении. Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №883 Всходы-Ивано-Гудино явилось однофазное К.З. фазы В на землю, возникшее при падении дерева с касанием провода фазы В в пролёте опор № 102-103, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра с дождём. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной однофазного К.З. фазы В на землю на ВЛ-110 кВ №883 Всходы-Ивано-Гудино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева с касанием провода фазы "В" в пролёте опор № 102-103, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра с дождём. Механическое разрушение, деформация, перекос, Причиной замкнутого состояния контакта 3-4 в переключателе КК0-20-9484-С Ganz KK «SA9 – Режим АПВ» установленного в Шкафе защиты и автоматики линии 110кВ ШЭРА-ЛВ110-2001 явился дефект, вызвавший застревание контакта 3-4 во включенном состоянии. | Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранных зон. Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор № 102-103 на ВЛ 110 кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) Провести техобслуживание АУВ (автоматики управления выключателя) ВЛ-883 на ПС 110/10кВ Ивано-Гудино в объеме профвосстановления. Направить письмо в ЗАО «Радиус Автоматика» о неисправности переключателя КК0-20-9484-С Ganz KK «SA9 – Режим АПВ» установленного в Шкафу защиты и автоматики линии 110кВ ШЭРА-ЛВ110-2001, выявленной при отказе АПВ ВЛ-883 Всходы - Ивано-Гудино.
5659 | 12 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №113-114 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №113-114 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5660 | 820 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Бологое-Поплавинец вызвано однофазным к.з при падении дерева на провода, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 70/14 -70/15 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор 70/14-70/15 ВЛ-110кВ Бологое-Поплавинец произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Бологое-Поплавинец действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Бологое-Поплавинец для выявления возможных дефектов При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Бологое-Поплавинец - устранить эти дефекты
5661 | 859 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 40 ПС 110/10кВ Тишино произошло вследствие КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №40 ПС Тишино с целью выявления подобных замечаний Устранить выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №40 ПС Тишино нарушения
5662 | 862 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №48-№49. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №48-№49. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
5663 | 796 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ ТП538-ТП545 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ ТП538-ТП545 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ТП538-ТП545, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
5664 | 865 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия подвижных контактов фазы "А" и "В" ВР-10 кВ КТП "Стряпово" телом птицы. Птица со следами элетрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. На подвижных контактах фазы "А" и "В" видны следы перекрытия. Линия проходит вблизи мест массового скопления птиц. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие подвижных контактов фазы "А" и "В" ВР-10 кВ КТП "Стряпово" телом птицы. Птица со следами элетрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. На подвижных контактах фазы "А" и "В" видны следы перекрытия. Линия проходит вблизи мест массового скопления птиц. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая".
5665 | 483 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Грибановка в Воронежское РДУ и диспетчеру ЦУС явилось пропадание напряжения собственных нужд 0,4 кВ, вследствие перекрытия проходного изолятора фазы "В" на ТСН 10-1 в результате грозового перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной несрабатывания АВР-0,4 кВ на ПС 110 кВ Грибановка явилась неисправность магнитного пускателя 0,4 кВ на ТСН 10-2, вследствие межвиткового замыкания в катушке обмотки из-за ухудшения изоляционных свойств материала обмотки в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства ПС 110 кВ Грибановка, а также проверить наличие металлической связи электрооборудования с контуром заземления. По результатам измерений, в случае выявления отклонений от нормы, наметить мероприятия по устранению недостатков. Выполнить измерение сопротивления изоляции обмотки магнитного пускателя на ТСН 10-1 ПС 110 кВ Грибановка, в случае несоответствия норме, произвести его замену.
5666 | 19 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №5/27, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В" на опоре №5/27, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5667 | 803 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Причиной приведшей к одностороннему отключению ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101) явилось повреждение на 1СШ ОРУ-110кВ №1 на ПС 220/110/35/6кВ Дорогобужская ТЭЦ , принадлежащей ООО "Дорогобужская ТЭЦ". |  | Направить письмо руководству ООО "Дорогобужская ТЭЦ" с просьбой предоставить материалы расследования отключения 1СШ ОРУ-110кВ №1 ПС 220/110/35/6кВ Дорогобужская ТЭЦ.
5668 | 807 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате падения ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра, на провода в пролете опор №68 - №69. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки отключился в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №68 - №69 с возникновением межфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №68 - №69 ВЛ-10кВ №1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1002 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
5669 | 870 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №28-№29 веткой принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №28-№29 ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" веткой принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" до ЛР-93 включая все отпайки для выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" до ЛР-93 включая все отпайки.
5670 | 874 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 9 "Колос" ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 9 "Колос" ПС 35/10 кВ "Некрасово" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ № 9 "Колос" ПС 35/10 кВ "Некрасово" нарушения.
5671 | 879 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 7 "с.Красное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 7 "с.Красное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ-10 кВ № 7 "с.Красное" ПС 35/10 кВ "Некрасово" нарушения.
5672 | 882 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10 кВ "Аниково" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 153-№154, деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 153-№154 ВЛ-10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10 кВ "Аниково" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10 кВ "Аниково". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Колодино) ПС 35/10 кВ "Аниково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
5673 | 746 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Загрязнение изоляции фазы "В" на опоре №367 птичьим пометом привело к её поверхностному перекрытию, что стало причиной отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842). | Нарушение электрической изоляции, Повреждение ПЗУ фазы "В" на опоре № 367 ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842) привело к поверхностному перекрытию изоляции птичьим пометом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842). По результатам осмотра выявленные недостатки устранить. Установить ПЗУ фазы "В" на опоре № 367 ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842).
5674 | 484 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Комиссия расследовавшая данное технологическое нарушение, выявила, что причиной отключения явилось: повреждение оборудования на потребительской ПС 110 кВ Коминтерновская ( указанная ПС 110 кВ находится на балансе обслуживания ООО "Крона"). |  | Направить письмо в адрес ООО "Крона", с предложением о приведении электрооборудования ПС 110 кВ Коминтерновская в соответствие с требованиями нормативных документов.
5675 | 892 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ Ширинье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ "Ширинье " с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5676 | 470 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке масляного выключателя 110 кВ 3В на ПС 110 кВ Суджа явилась необходимость устранения дефекта - капельной течи из-под крана залива масла ввода фазы "С" выключателя 3В, возникшей из-за ухудшения структуры материала резиновой уплотнительной прокладки с образованием микротрещин вследствие длительной эксплуатации (35 лет) | Нарушение герметичности, Причиной возникновения на ПС 110 кВ Суджа капельной течи из-под крана залива масла ввода фазы "С" выключателя 3В явилось нарушение герметичности крана из-за ухудшения структуры материала резиновой уплотнительной прокладки с образованием микротрещин в результате длительной эксплуатации (35 лет) . | Провести внеплановые инженерные осмотры персоналом ЮУ СПС УВС выключателей 110 кВ типа МКП-110Б на ПС ЮУ. По выявленным замечаниям составить временной график их устранения и устранить в назначенные сроки. В ближайший день ОТ провести техническую учебу оперативно-ремонтному персоналу ЮУ СПС по порядку проведения осмотра ПС 35-110 кВ
5677 | 893 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ Ширинье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Каблуково" ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 "Каблуково" ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5678 | 936 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ-10 кВ ф. яч. 13 РП-1 произошло по причине повреждения на потребительской КЛ-10 кВ ООО "Нов Кострома". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо абоненту ООО НовКострома о необходимости своевременно проводить обследование и техническое обслуживание оборудования, находящемся на собственном балансе.
5679 | 895 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ Григорьевское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Харитоново" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 "Харитоново" ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5680 | 945 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения МВ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.-Полома действием МТЗ явилось КЗ в оборудовании ведомственной ТП-105. |  | Написать письмо собственнику о приведении ведомственного оборудования в нормативное техническое состояние с проведением всего комплекса эксплуатационных испытаний согласно нормам НТД.
5681 | 896 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №02 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-№20 ВЛ-10кВ №02 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" веткой, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №02 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" до ячейки № 20. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №02 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" до ячейки № 20.
5682 | 898 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-6кВ №608 (Лесхоз) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате К.З., возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на земле. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ №608 (Лесхоз) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная". Ветка обнаружена на земле. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить осмотр ВЛ-6кВ №608 (Лесхоз) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-6кВ №608 (Лесхоз) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная".
5683 | 813 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ №185 Знаменка-Угра явилось неустойчивое двухфазное (фаз "А" и "В") К.З. на землю, возникшее при касании ветвями кроны падающего дерева проводов фаз "А" и "В" ВЛ в пролёте опор №№ 18-19, упавшего из-за пределов охранной зоны под действием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения неустойчивого двухфазного (фаз "А" и "В") К.З. на землю на ВЛ-110кВ №185 Знаменка-Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева с касанием проводов ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка - Угра (ВЛ-185) на участках проходящих по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
5684 | 834 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Пучение грунтов), Отключения ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 2 призошло по причине однофазного КЗ провода ф.В при падении опоры №148, выдавленной при весеннем пучении грунта. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при весеннем пучении грунта на опору №148 ВЛ-110 кВ Селижарово-Осташков 2 произошло её падение поперек трассы ВЛ ,что привело к перекрытие провода фазы "В" на "землю" и послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Селижарово-Осташков 2 действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 2 с оценкой заглубления опор. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Селижарово-Осташков 2 дефекты.
5685 | 489 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Латная-ДСК № 7 с отпайкой произошло в результате перекрытия натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 16 веткой дерева, принесенной птицей во время гнездования. | Нарушение электрической изоляции, -однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Латная-ДСК № 7 с отпайкой произошло в результате перекрытия натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 16 веткой дерева. | Произвести замену изоляторов фазы «А» на опоре № 16. Установить птицезащитные устройства на опорах №№ 15-17.
5686 | 836 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет произошло по причине однофазного короткого замыкания в результате перекрытия проволокой брошенной птицей провода фазы "С" на траверсу на опоре №8. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении проволоки брошенной птицей, произошло перекрытие провода фазы "С" на траверсу на опоре №8 ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет, что послужило причиной отключения ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет действием ЗЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
5687 | 901 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 05 ПС 110/6 кВ Перекоп в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 05 ПС 110/6 кВ Перекоп-РП 68 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР в РП 68-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 05 ПС 110/6 кВ Перекоп-РП 68 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР в РП 68-правильно, успешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 05 ПС 110/6 кВ Перекоп-РП 68 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 05 ПС 110/6 кВ Перекоп-РП 68 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 05 ПС 110/6 кВ Перекоп-РП 68дефектов.
5688 | 907 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5689 | 908 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 121 -№122 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №121-№122 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5690 | 909 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5691 | 911 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №56-№57 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах имеются следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №56-№57 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах имеются следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №56-№57 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье". По результатам замеров сопротивления контура заземления на опорах №56-№57 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ "Поречье" выполнить устранение выявленных дефектов.
5692 | 232 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №25 ВЛ 35 кВ Раненбург произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Раненбург послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание с землей на опоре №25 вследствие электродугового перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз «В» и «С». | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Раненбург в пролетах опор №№15-35. По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Раненбург в пролетах опор №№15-35 провести устранение выявленных недостатков.
5693 | 917 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ-35кВ "Милюшино" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете №156-№157 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Провода не повреждены. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №156-№157 деревом упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Повреждений нет. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Милюшино" от поры №50 до опоры №100 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Милюшино" от поры № 50 до опоры № 100.
5694 | 918 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ "Мокеиха" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №35-№36 кроной дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра во время прохождения грозового фронта. Без повреждения проводов. На проводах и кроне дерева видны следы перекрытия электрической дугой. Токовая отсечка работала правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №35-№36 кроной дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра во время прохождения грозового фронта. Без повреждения проводов. На проводах и кроне дерева видны следы перекрытия электрической дугой. Токовая отсечка работала правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Моеиха" с целью выявления причин, влияющих на нормальную работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Мокеиха". .
5695 | 923 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" в результате нарушение электрической изоляции вызванного в результате грозовых перенапряжений при прямом попадании молнии в провода всех фаз в пролете опор №40-№41. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений при прямом попадании молнии в провода всех фаз в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино". На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №32 -№42 ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" . Выполнить внеплановый осмотр участка до ЛР-340 ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ Устранить выявленные дефекты на участке до ЛР-340 ВЛ-10кВ №2 (Ананьинский) ПС 35/10кВ "Арефино" .
5696 | 493 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Аварийное отключение 07.05.2018 г в 11 час 35 мин ВЛ-110 кВ Алексеевка-Острогожск районная №2 произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор 393-394 во время дождя по сигнальной ленте, занесенной на провода порывистым ветром до 12 м/с. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), Междуфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 110 кВ Алексеевка-Острогожск районная №2 в пролете опор 393-394 произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами во время дождя по занесенной на ВЛ сигнальной ленте порывистым ветром до 12 м/с. | Произвести внеочередной осмотр на предмет выявления возможных набросов посторонних предметов на провода ВЛ-110 кВ Алексеевка-Острогож-районная№2 При выявлении посторонних предметов могущих привести к аварийному отключению ВЛ-110 кВ Алексеевка-Острогож-районная№2, разработать мероприятия по их устранению Направить письмо - предупреждение Главе администрации МУХОУДЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ для информирования населения о Постановлении Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Произвести замену поврежденных клемм типа AVK6 в шкафу ШОН-301С
5697 | 844 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1. отключение ВЛ-110 кВ Удомля-Брусово в 01-16 вызвано однофазным к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровой гирлянды изоляторов ф."С" на опоре № 16 при близком грозовом разряде. 2. отключение ВЛ-110 кВ Удомля-Брусово в 01-17 вызвано междуфазным к.з. при перекрытии по поверхности фарфоровых гирлянд изоляторов ф."А" и "В" на опоре № 11 при близком грозовом разряде. 3. Не срабатывание АПВ В-110кВ Удомля на ПС-110/35/10кВ Брусово при втором отключении в 01-17 вызвано особенностями выполнения схемы АПВ (которое не отработало из-за неготовности схемы АПВ - готовность наступает через 60 сек согласно бланку задания уставок РДУ, а второе отключение произошло через 59,3сек после первого) ) | Нарушение электрической изоляции, При поочередном поверхностном перекрытии во время атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, фарфоровых гирлянд изоляторов на опоре №11 (ф."С" и на опоре №16 ф."А" и ф."В"- соответственно) в 01-16 и 01-17 дважды произошло отключение ВЛ-110кВ Удомля-Брусово действием ДЗ. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Удомля-Брусово на участке опор №9-18 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Удомля-Брусово на участке опор №9-18 - устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Удомля-Брусово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №11 и соседних с ней опорах №№10 и 12, а так же на опоре №16 и соседних с ней опорах №15 и №17 При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№10,11,12,15,16,17 от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
5698 | 829 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провод фазы "В" ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье (ВЛ-800) в пролете опор №№68-69 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье (ВЛ-800) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие падения на провод фазы "В" ВЛ в пролете опор №№68-69 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье (ВЛ-800) Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье (ВЛ-800) в пролете опор №№68-69 при определенных условиях угрожающих падением на провода. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Демидов – Понизовье (ВЛ-800) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
5699 | 832 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию шлейфа фазы "А" и гирлянды изоляторов марки ПФ-6 фазы "В" на опоре №66 с разрушением одного изолятора в гирлянде ВЛ-35кВ Голынки- Белеи явилось прямое попадание молнии в опору №66. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ-35кВ Голынки- Белеи явилось междуфазное короткое замыкание по причине перекрытия шлейфа фазы "А" и гирлянды изоляторов марки ПФ-6 фазы "В" на опоре №66 с разрушением одного изолятора в гирлянде. | Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №66 ВЛ-35кВ Голынки- Белеи. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-35кВ Голынки- Белеи, при котором особое внимание уделять состоянию изоляции По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-35кВ Голынки- Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5700 | 33 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)-РП 2н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)-РП 2н(7) Л-1 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)-РП 2н(7) Л-1 произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)-РП 2н(7) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5701 | 355 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №63-64 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 Куликовская, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №63-64 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 Куликовская, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
5702 | 936 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №3 "Богородский" ПС 35/10 кВ "Рождествено" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №25-№26 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ №3 "Богородский" ПС 35/10 кВ "Рождествено" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Богородский" от ПС 35/10 кв Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ Устранить выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ВЛ-10кВ №3 "Богородский" от ПС 35/10 кв Рождествено Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №23- №35 ВЛ-10кВ №3 "Богородский" ПС 35/10 кВ "Рождествено"
5703 | 236 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 08.05.2018г. по территории Бондарского района проходил грозовой фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, которые привели к перекрытию изоляции фаз " В " и "C" с разрушением 1 изолятора фазы "В" на опоре №24 ВЛ 35кВ Граждановская-Рудовская. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало срабатывание токовой отсечки на отключение ВЛ 35кВ Граждановская-Рудовская. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции фаз " В " и "C" с разрушением 1 изолятора фазы "В" на опоре №24 ВЛ 35кВ Граждановская-Рудовская под воздействием атмосферных перенапряжеий. | Произвести замену дефектного изолятора на опоре №24 фаза "В" Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №24 По результатам замеров, при выявлении отклонения от нормы произвести ремонт заземляющего устройства на опоре №24
5704 | 36 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на изоляторах фаз «В» и «С» опоры №4/29, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие изоляции на изоляторах фаз «В» и «С» опоры №4/29 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5705 | 943 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ № 2 (Глодневский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате нарушение электрической изоляции вызванного в результате грозовых перенапряжений при прямом попадании молнии в провода всех фаз в пролете опор №97-№98. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Нарушение электрической изоляции в результате грозовых перенапряжений при прямом попадании молнии в провода всех фаз в пролете опор №97-№98 ВЛ-10кВ № 2 (Глодневский) ПС 35/10кВ "Большое Село". На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Глодневский ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №2 Глодневский ПС 35/10кВ "Большое Село" Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №91 -№102 ВЛ-10кВ №2 Глодневский ПС 35/10кВ "Большое Село" .
5706 | 946 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Лацкое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №4-№5 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №4-№5 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Лацкое" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №2 - №5а ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Лацкое". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Лацкое" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Лацкое".
5707 | 364 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/10 кВ Южная в пролете опор №68-69 произошло падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ, что привело к перекрытию воздушного промежутка с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ-10кВ №18 ПС Южная в пролете опор № 68-69,произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ с возникновением межфазного к.з. ,устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10 Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18ПС 110/10 Южная по всей длине.
5708 | 498 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое явилось повреждение на ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая (при отключении ОР ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая произошел излом нижнего фланца изолятора фазы "А" в сторону ВЛ) |  | Направить письмо начальнику службы электрофикации и электроснабжения Юго-Восточной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" Комардину О.В. с требованием привести состояние электрооборудования ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем.
5709 | 499 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной срабатывания газовой защиты Т-1 на ПС-35кВ №7 ХПП (баланс ПАО "Латненский элеватор")явилось короткое замыкание в цепях указанной защиты, произошедшее из-за потери изоляционных свойств материала изоляции проводов в процессе длительной эксплуатации, т.е. произошло ложное срабатывание газовой защиты. |  | Направить письмо потребителю электроэнергии ПАО "Латненский элеватор" имеющего на своем балансе ПС 35 кВ №7 ХПП, о приведении электрооборудования в соответствии с требованиями нормативных документов.
5710 | 954 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" в результате короткого замыкания, возникшего при прямом попадании молнии в провода всех фаз в пролете опор №38-№39 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Нарушение электрической изоляции в результате прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №38- №39 ВЛ-10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №35 -№36 ВЛ-10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино". Выполнить внеплановый осмотр до опоры №50 ВЛ-10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №2 (Милюшино) ПС 35/10кВ "Милюшино" до опоры №50.
5711 | 844 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №238 - №239 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Дивинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская произошло в результате падения дерева на провода в пролете опор №238 - №239 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1003 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1003 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1003 ПС 35/10кВ Дивинская нарушения.
5712 | 261 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 1 цепь, действием защит стало приближение на недопустимое расстояние углепластиковой телескопической удочки к проводам ВЛ-110 кВ, в результате чего произошел пробой воздушного промежутка между нижним проводом ВЛ-110 кВ, находящимся под напряжением и углепластиковой телескопической удочкой. Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Дуговое перекрытие с пробоем провода фазы «А» на землю в пролете опор №8-9 отпайки на ПС Нерехта-1 ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь 1 цепь, через углепластиковую телескопическую удочку. | Повторно обеспечить распространение среди магазинов по продаже рыболовных снастей информационных памяток об опасности ловли рыбы вблизи линий электропередачи с указанием правил электробезопасности. Повторно разместить в эфире областного телеканала государственной телерадиокомпании «Кострома» видеоролики о мерах профилактики электротравматизма при занятиях рыбной ловлей. Проверить размещение знаков безопасности, информационных щитов на берегах водоемов в местах ловли рыбы, предупреждающих население об опасности поражения электрическим током («Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!»).
5713 | 865 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Отключение ВЛ 110кВ Алмаз-Радуга 2 цепь произошло по причине однофазного короткого замыкания в результате падения обломанной колонки опорного изолятора ИОС-110- 400 ШР 2 110кВ ОВ 110кВ ф. С в сторону 2 сек 110кВ с замыканием шлейфа на металлоконструкцию разъединителя, вследствие сильных порывов ветра (до 24 м/с) . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Излом и падение колонки опорного изолятора ИОС-110-400 ШР 2 110кВ ОВ 110кВ ф. С в сторону 2 сек 110кВ ПС 110/35/10 кВ Радуга произошел по причине воздействия сильных порывов ветра (до 24 м/с). Отказ ДЗШ 2 сек.шин 110кВ ПС 110/35/10кВ Радуга произошел из-за излома винтового соединения колодки указательного реле РУ1 (тип РУ-1-20/0,1А) в цепи обмотки РУ1 в результате износа в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию Начальник Кимрского участка РЗА Мацапуро В.С. | На ПС 110/35/10кВ Радуга провести акустико-эмисионный контроль опорно-стержневой изоляции ШР-110кВ. На ПС 110/35/10кВ Радуга по результатам акустико-эмисионного контроля опорно-стержневой изоляции устранить выявленные нарушения. Провести внеочередной инструктаж персоналу Кимрского участка РЗАиПА о соблюдении требований НТД.
5714 | 256 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Рассказовская-Кирсановская II с отпайками явилось перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности на опоре №206 ф. «В». | Нарушение электрической изоляции, Причиной перекрытия гирлянды изоляторов явился пробой изолятора №5 и последующее перераспределение напряжения по оставшимся рабочим изоляторам. Перераспределение напряжения могло сопровождаться сильным коронированием, с переходом в стадию разряда от провода по поверхности изоляции к заземленной траверсе опоры №206, которое, при сопутствующих обстоятельствах в виде образования «точки росы» в утреннее время, привело к короткому замыканию и срабатыванию защиты. | Произвести замену гирлянды изоляторов типа ПФ 4,5 на гирлянду изоляторов типа ПС 70Е, по фазе "В" на опоре № 206 ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская II цепь с отпайками. Произвести верховой осмотр на опоре № 206 с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская II цепь с отпайками. Произвести замер заземляющего контура опоры №206 ВЛ 110кВ Рассказовская-Кирсановская II цепь с отпайками. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5715 | 264 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Сусанино было обнаружено тело птицы висящее на траверсе опоры №15, которая при посадке на траверсу замкнула крыльями две соседние фазы "А" и "В". От возникшего КЗ, ВЛ-10 кВ отключилась действием защиты с успешным АПВ, провода и изоляция не повреждены. Птица была снята с траверсы изолирующей КШЗ штангой без отключения линии 10 кВ. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие телом птицы на опоре №15 двух фаз, что привело к отключению ВЛ действием защиты | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Сусанино на участке от ПС Сусанино до опоры №25 с применением бинокля, и выборочным подъемом на опоры с целью проверки состояния проводов и изоляторов. Устранить выявленные замечания (при их наличии)
5716 | 44 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№6-7 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№6-7 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5717 | 846 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение КЛ-6кВ Л-616 ПС Центральная - ТП-837 (КЛ №1) в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было, замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-6кВ Л-616 ПС Центральная - ТП-837 (КЛ №1) в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ Л-616 ПС Центральная - ТП-837 (КЛ №1), рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
5718 | 45 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.2)-РП 1н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.2)-РП 1н(8) Л-1 вследствие нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции соединительной муфты 10 кВ на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.2)-РП 1н(8) Л-1 произошел из-за нарушения структуры материала муфты в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.2)-РП 1н(8) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5719 | 46 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(21)-РП 13н(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(21)-РП 13н(11) Л-2 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(21)-РП 13н(11) Л-2 произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(21)-РП 13н(11) Л-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5720 | 48 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№19-20 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№19-20 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Ржевка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5721 | 870 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка вызвано межфазным к.з при падении тонкоствольного дерева на провода, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 109-110 с последующим падением дерева на землю 2. отказ СВ-110кВ на абонентской тяговой ПС-110/10кВ Угловка при выполнении РПВ вызван неисправностью во вторичных цепях привода СВ-110кВ (оборудование принадлежит РЖД) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор 109-110 ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка для выявления возможных дефектов При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка - устранить эти дефекты направить письмо руководству РЖД -- владельцу абонентской тяговой ПС-110/10кВ Угловка с предложением по приведению в исправное техническое состояние принадлежащего оборудования
5722 | 874 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Горицы-Стоянцы произошло по причине междуфазного КЗ при падении деревьев, сваленных сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролетах опор №№12-13 на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении двух деревьев, сваленных сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны на провода в пролетах опор №№12-13 ВЛ-35 кВ Горицы-Стоянцы произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и отключение ВЛ-35 кВ Горицы-Стоянцы действием ТО. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Горицы-Стоянцы для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Горицы-Стоянцы устранить эти дефекты.
5723 | 963 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Большесельский) ПС 35/10 кВ "Большое Село" в результате короткого замыкания, вызванного перекрытием высоковольтных контактов фаз "А" и "В" на ЛР-157 через птицу. Повреждений нет. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. Работа МТЗ -правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие высоковольтных контактов фаз "А" и "В" на ЛР-157 ВЛ-10кВ № 3 (Большесельский) ПС 35/10 кВ "Большое Село" через птицу. Повреждений нет. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. Работа МТЗ -правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Большесельский) ПС 35/10 кВ "Большое Село" до ЛР-158 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 3 (Большесельский) ПС 35/10 кВ "Большое Село" до ЛР-158.
5724 | 866 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 34 года, микротрещин в армировочных швах и в теле изолятора со стороны нижнего фланца ШР 2 СШ 110кВ ВЛ 110кВ Найтоповичи) привело к растрескиванию изолятора при попадании влаги в микротрещины | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Появление микротрещин в армировочных швах и в теле изолятора со стороны нижнего фланца ШР 2 СШ 110кВ ВЛ 110кВ Найтоповичи произошло в результате длительной эксплуатации - 34 года. | Произвести внеплановые осмотры разъединителей 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на всех ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
5725 | 964 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-110кВ "Шестихинская-2" в результате перекрытия шлейфа фазы "С" и траверсы на опоре № 81 через проволоку, выпавшую из птичьего гнезда. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. Данный участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. Проволока со следами перекрытий обнаружена на теле опоры. Повреждений оборудования нет. Работа 1 ступени ТЗНП на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" правильно, работа АПВ правильно - успешно. Устройства РЗА на ПС 220/110/10кВ "Венера" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфа фазы "С" и траверсы на опоре № 81 через проволоку, выпавшую из птичьего гнезда. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. Данный участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. Проволока со следами перекрытий обнаружена на теле опоры. Повреждений оборудования нет. Работа 1 ступени ТЗНП на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" правильно, работа АПВ правильно - успешно. Устройства РЗА на ПС 220/110/10кВ "Венера" находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить удаление гнезда с траверсы опоры № 81 ВЛ-110кВ "Шестихинская-2". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Шестихинская-2" в пролете опор №55-№94 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-110кВ "Шестихинская 2".
5726 | 965 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 Еремеевское ПС 35/10 кВ Ананьино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Еремеевское" ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 "Еремеевское" ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5727 | 504 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ-10-2 Пс 35 кВ Л.россошь произошла по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии птицей воздушного промежутка между фаз "В" и "С" на Р-10 КТП 2-13 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л-Россошь. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка птицей между фаз "В" и "С" на Р-10 КТП 2-13 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л-Россошь. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л-Россошь на предмет выявления дефектов и мест массового скопления и гнездования птиц По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л-Россошь выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и ремонта в 2018г.
5728 | 54 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №134, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №134 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5729 | 55 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №№52-53 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №№52-53 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5730 | 508 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Нижнедевицк послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №21-22 по ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Нижнедевицк произошло из-за ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Нижнедевицк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5731 | 857 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110 кВ Рославль-330 – Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) произошло в результате перекрытия загрязненной птичьем пометом гирлянды изоляторов ПС-70Д фазы "В" на верхней траверсе опоры №246. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие загрязненной птичьем пометом гирлянды изоляторов ПС-70Д фазы "В" на верхней траверсе опоры №246 ВЛ 110 кВ Рославль-330 – Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) с возникновением кратковременного однофазного КЗ на "Землю". | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Рославль-330 – Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Рославль-330 – Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198) с целью выявления гнездования птиц. Установить дополнительную защиту от птиц на опоре №246 ВЛ 110 кВ Рославль-330 – Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198).
5732 | 398 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Звягинки, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Звягинки, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине
5733 | 399 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Звягинки, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при грозовой деятельности произошло перекрытие фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 Звягинки, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине
5734 | 57 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление на ДП ОТС ЦУС сигнала "Авария/Неисправность ЩПТ 1 с.ш." на ПС 110кВ Красногвардейское произошло из-за замыкания провода «-» (соединяющего резистор 29R (ПЭВ-25, 510 Ом) и диодную сборку 13Д (КД-205А) на винт («землю») крепления платы блока питания к корпусу блока реле КРС-2, по причине термического разрушения изоляции указанного провода из-за электрического пробоя стабилитронов 14Д (Д815Ж) и 15Д (Д815Ж) в блоке питания реле КРС-2 на панели ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка - Красногвардейское, вследствие изменения свойств материала стабилитронов в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции цепей постоянного оперативного тока произошло из-за замыкания провода «-» (соединяющего резистор 29R (ПЭВ-25, 510 Ом) и диодную сборку 13Д (КД-205А) на винт («землю») крепления платы блока питания к корпусу блока реле КРС-2 на панели ЭПЗ 1636 ВЛ 110 кВ Верхняя Покровка - Красногвардейское на ПС 110кВ Красногвардейское. | При выполнении очередного технического обслуживания панелей ЭПЗ 1636 на ПС 110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" обеспечить выполнение проверки расположения проводов в блоках питания реле сопротивлений всех типов, при необходимости расположить их на расстоянии препятствующем замыканию на "землю" при возможных термических разрушениях изоляции проводов. Включать в протоколы проверок очередного технического обслуживания панелей ЭПЗ 1636 на ПС 110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" результаты выполнения проверки расположения проводов в блоках питания реле сопротивлений всех типов.
5735 | 509 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ-10 4 ПС 35 кВ Данково произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между фаз "А" и "В на Р-10 КТП 411 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково птицей. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие воздушного промежутка между фаз "А" и "В на Р-10 КТП 411 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково птицей. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково на предмет выявления дефектов и мест массового скопления и гнездования птиц. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и ремонта в 2018г.
5736 | 250 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Причиной нарушения электроснабжения по ВЛ-10 №2 Замарайка ПС Волово, послужило межфазное К.З. в пролете опор № 208-209 из-за перекрытия проводов ветками деревьев при воздействия порывистого ветра более 15 м/с | Нарушение электрической изоляции, Причина отключения В-10 кВ яч №2 Замарайка, возникло от действия междуфазного К.З. ВЛ в следствии касания веток проводов отдельно стоящего дерева при порывах ветра в пролёте опор №208-209. | При обнаружении деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №2 Замарайка от ПС 110/35/10 кВ "Волово", угрожающих замыканию ВЛ произвести вырубку, обрезку крон. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ яч. №2 Замарайка от ПС 110/35/10 кВ "Волово", по всей длине ВЛ на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих при порывах ветра замыканию ВЛ. Мастеру Чижову В.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Включить в план по расчистке и расширению просеки ВЛ-10 кВ №2 Замарайка в пролётах №17-№38 от деревьев и поросли.
5737 | 510 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Каменка - Подгорное тяговая произошло из-за однофазного замыкания на землю при поверхностном перекрытии гирлянды изоляторов фазы "А", загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц, на опоре №15 захода на ПС 110 кВ Каменка. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №15 захода на ПС 110 кВ Каменка произошло из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре № 15 фаза «А» ВЛ-110 кВ Каменка - Подгорное тяговая захода на ПС Каменка. Выполнить установку устройств для отпугивания птиц на опоре № 15 фаза «А» ВЛ-110 кВ Каменка - Подгорное тяговая захода на ПС Каменка Произвести внеочередной осмотр в пролётах опор 1-36 захода на ПС Каменка ВЛ-110 кВ Каменка - Подгорное тяговая для выявления мест скопления птиц. По результатам выполнения внеочередного осмотра в пролётах опор 1-36 захода на ПС Каменка ВЛ-110 кВ Каменка - Подгорное тяговая разработать мероприятия по установке устройств отпугивания птиц и замены загрязнённой изоляции .
5738 | 258 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 18-19, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Еропкино, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 18-19 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Еропкино, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Еропкино. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Еропкино, произвести вырубку (обрезку крон).
5739 | 974 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 д.Городищи ПС 35/10 кв Моделово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5740 | 873 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская I цепь произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фазы "А" на опоре №18, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытия изоляции фазы "А" на опоре №18 ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская I цепь произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что и стало причиной отключения ВЛ действием РЗ. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №17-18 ВЛ 110 кВ Новобрянская-Дормашевская I цепь. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
5741 | 874 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Загрязнение изоляции фазы "А" на опоре №95 птичьим пометом привело к её поверхностному перекрытию, что стало причиной отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Найтоповичи-Сураж I цепь. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение ПЗУ фазы "А" на опоре № 95 ВЛ 110кВ Найтоповичи-Сураж I цепь привело к загрязнению изоляции птичьим пометом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Найтоповичи-Сураж I цепь. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить. Установить ПЗУ фазы "А" на опоре № 95 ВЛ 110кВ Найтоповичи-Сураж I цепь.
5742 | 860 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная с отпайками произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия провода фазы "В" и землей в пролете опор №127 - №128 упавшим деревом при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная с отпайками произошло вследствие механического воздействия упавшим деревом на провод ВЛ фаза "В" в пролете опор №127 - №128 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №127 - №128 ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная.
5743 | 406 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №163 ВЛ-110кВ Мценск-Болхов 1 с отпайками, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №163 ВЛ-110кВ Мценск-Болхов 1 с отпайками, в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №163 ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №1 с отпайками, в случае выявления замечаний, произвести доведение сопротивления до нормы. Внести в план работ 2019 года установку отпугивателей птиц ВЛ 110 кВ Мценск-Болхов №1 с отпайками и Мценск-Болхов №2 с отпайками на всех опорах, не оборудованных данными устройствами.
5744 | 285 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ-110 кВ Мичуринская Первомайская II цепь с отпайками от действия ДФЗ произошло в результате межфазного К.З., вызванное перекрытием посторонним предметом (грузовой мешок) при сильных порывах ветра. АПВ успешное. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами), При проведении обхода - осмотра ВЛ, в пролете опор №64-65 обнаружен посторонний предмет (грузовой мешок) со следами термического воздействия полученных при возникновении электрической дуги в момент перекрытия линии, что послужило причиной отключения линии. | Произвести верховой осмотр провода и изоляторов фаз "А" и "С" в пролете опор № 64-65 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5745 | 862 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной приведшей к пробою обмотки низкого напряжения на корпус явилось изменение диэлектрических свойств изоляции низковольтной обмотки силового трансформатора марки ТМ 400/10 кВА в процессе длительной эксплуатации с 1987 года (31 год). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к оперативному отключению ТП 442 д. Лешно ВЛ-1007 Рокот явилось выявление при осмотре нагрева крышки бака трансформатора марки ТМ 400/10 кВА по причине пробоя обмотки низкого напряжения на корпус. | Произвести высоковольтные испытания всех силовых трансформаторов на ТП по ВЛ-1007 ПС Рокот. По результатам проведенных высоковольтных испытаний всех силовых трансформаторов на ТП по ВЛ-1007 ПС Рокот организовать устранение выявленных дефектов
5746 | 408 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате падение ветви дерева, из вне охранной зоны при порывах ветра, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ № 1 ПС 110/10 Южная, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №1 ПС Южная в пролете опор № 71-72, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 Южная по всей длине.
5747 | 60 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) Л-1 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) Л-1 в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5748 | 876 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Перекрытие воздушного промежутка между фазами «В» и «С» птицей на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Селищанская. | Нарушение электрической изоляции, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Селищанская произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между фазами «В» и «С» птицей на опоре №33. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110/10кВ Селищанская на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств.
5749 | 539 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС Быково действием МТЗ явилось межфазное КЗ, возникшее при приближении провода фазы "С" с проводом соседней фазы из-за обрыва вязки провода на опоре №74 из-за нарушения механической прочности в процессе эксплуатации при воздействии знакопеременных ветровых нагрузок. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок), Обрыв вязки провода СИП-3 на опоре №74 из-за нарушения механической прочности в процессе эксплуатации при воздействии знакопеременных ветровых нагрузок. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ. По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра.
5750 | 914 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15 – 16 деревом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15-16 послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС Мостовая действием МТЗ.
5751 | 936 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №67-68 в результате падения ветки на провода ВЛ-10кВ, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Головино, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Головино в пролете опор №67-68 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Головино отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Головино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС-35/10кВ Головино дефекты.
5752 | 519 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение В ВЛ 10 кВ № 2 на ПС 35 кВ Ильмень действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 2-10 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Ильмень находящемся на балансе и обслуживании ЗАО «Ильмень». |  | Направить письмо директору ООО "Ильмень" Глушкову А.С. о необходимости привести ТП 2-10 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Ильмень в соответствии с требованиями ПТЭ электроустановок потребителей п. 1.2.2 и предоставить протоколы испытания оборудования.
5753 | 61 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» анкерной опоры №8/24 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «А» и «В» анкерной опоры №8/24 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище, произошло из-за попадания в провода птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5754 | 62 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Полное прекращение передачи данных ТМ с ПС 110 кВ Майская в диспетчерские пункты Белгородских электрических сетей, ОТС ЦУС, Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ произошло из-за повреждения блока питания 24 В типа DR-60-24 в КП ТМ №2/2 типа МТК-30 ПС 110 кВ Майская, вследствие ухудшения свойств материала изоляции электролитического конденсатора на плате в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Повреждение блока питания 24 В типа DR-60-24 в КП ТМ №2/2 типа МТК-30 ПС 110 кВ Майская, произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции электролитического конденсатора на плате в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5755 | 520 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ 35-74 произошло по причине возникновения короткого замыкания из-за поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов ф. "А" "В", без повреждения изоляторов на оп.№ 210, во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов ф. "А" "В" на оп.№ 210 ВЛ 35-74 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить замену изоляторов со следами перекрытия на оп.№ 210 ВЛ 35 -74 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 -74 на предмет выявления дефектов. Выполнить замер сопротивления контура заземления на оп.№ 205-215 ВЛ 35 -74 . По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 -74 и замера сопротивления контуров заземления на опорах № 205-215, для устранения выявленных дефектов включить их в план ТО и ремонтов на 2018г.
5756 | 888 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842) произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фазы "С" на опоре №277, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытия изоляции фазы "С" на опоре №277 ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842) произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что и стало причиной отключения ВЛ действием РЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842). По результатам осмотра выявленные недостатки устранить. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №276-277 ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842). При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
5757 | 63 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключением действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Промышленная произошло из-за КЗ в результате перекрытия по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №170 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №170 ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Промышленная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Промышленная. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №170 ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Промышленная. Выполнить верховой осмотр в пролётах опор №160-180 ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Промышленная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5758 | 991 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ "Борисоглебская-1" из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №60 по увлажненному загрязнению птичьим пометом. На изоляторах видны следы перекрытия. Замены изоляторов не требуется. Участок ВЛ проходит вблизи сельскохозяйственного поля, где наблюдается скопление птиц. УРЗА в обслуживании Валд. ПМЭС. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №60 ВЛ 110кВ "Борисоглебская-1" по увлажненному загрязнению птичьим пометом. УРЗА в обслуживании Валд. ПМЭС. | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Борисоглебская-1"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести чистку изоляции на опоре № 60 ВЛ 110кВ "Борисоглебская-1"
5759 | 521 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-2 послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №104-105 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №104-105 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-2 произошло из-за ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5760 | 270 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Доброе-правая послужило падение на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №№81-82 дерева из-за пределов охранной зоны, поваленного порывистым ветром до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Доброе-правая послужило двухфазное короткое замыкание с землей, возникшее вследствие падения на провода фаз «В» и «С» дерева в пролете опор №№81-82. После неуспешного АПВ спустя некоторое время дерево само упало с проводов под воздействием ветра. | Провести осмотр лесополосы, прилегающей к охранной зоне ВЛ 110 кВ Доброе-правая в пролетах опор №№80-85, на предмет выявления угрожающих падением деревьев. При выявлении угрожающих падением деревьев по результатам осмотра лесополосы, прилегающей к охранной зоне ВЛ 110 кВ Доброе-правая в пролетах опор №№80-85, направить в адрес Управления лесного хозяйства Липецкой области письмо о необходимости вырубки таковых.
5761 | 68 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №70, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №70 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5762 | 995 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Школа" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" на опоре №26 через тело птицы. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. Без повреждения проводов. На проводах фаз "А" и "С" у опоры №26 видны следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" на опоре №26 через тело птицы. Птица со следами электрической дуги обнаружена на земле у основания опоры. Без повреждения проводов. На проводах фаз "А" и "С" у опоры №26 видны следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №4 "Школа" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Школа" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
5763 | 71 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 26 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 26 - РП 12 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 26 - РП 12 ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 26 - РП 12 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5764 | 455 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 145-146 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская, что привело возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская в пролете опор № 145-146, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 Альшанская по всей длине.
5765 | 72 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/1-6/2 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6/1-6/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5766 | 580 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 3-14-3-15, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 3-14-3-15, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №779 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 779 составить график устранения выявленных замечаний.
5767 | 16 | Молоковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при попадании молнии в провода | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 10 кВ произошло из-за междуфазного КЗ при попадании молнии в провода
5768 | 334 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 15.05.18г. по территории Моршанского района проходил грозовой фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, которые привели к перекрытию изоляции фаз "В" и "C" с разрушением одного изолятора фазы "С" на опоре №46 ВЛ 35кВ Алгасовская-Серповская. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало срабатывание МТЗ на отключение ВЛ 35кВ Алгасовская-Серповская. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) произошло разрушение одного изолятора фазы "С" на опоре №46 и перекрытие изоляции фаз "В" и "C" ВЛ 35кВ Алгасовская-Серповская. При этом произошло межфазное замыкание, вызвавшее срабатывание МТЗ на отключение ВЛ 35кВ Алгасовская-Серповская. | Произвести замену дефектного изолятора на опоре №46 фаза"С" Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №46 По результатам замеров, при выявлении отклонения от нормы произвести ремонт заземляющего устройства на опоре №46
5769 | 524 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Запрудская произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №258-259 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №258-259 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Запрудская произошло во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Запрудская на предмет выявления замечаний и дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №253-263 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Запрудская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Запрудская и замера сопротивления контура заземления опор №253-263 выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2018г.
5770 | 874 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №В-19 - №В-20 ВЛ-10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В-10кВ ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился из-за падения дерева на провода в пролете опор №В-19 - №В-20 с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище нарушения.
5771 | 876 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) произошло в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на крайний провод фазы "А" пролете опор №33 - №34 с возникновением однофазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на крайний нижний провод фазы "А" пролете опор №33 - №34 ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) произошло однофазное КЗ с отключением СВ 110кВ на ПС 110/35/10кВ Хиславичи от действия 2 ступени ТЗНП ВЛ-157. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выпонить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) нарушения.
5772 | 59 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Рождественская-2, действием защит стало падение дерева в пролете опор №139-140 на провода ВЛ, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов западного ветра скоростью 12-17 м/с. При падении дерево своей кроной кратковременно коснулось провода фаз «А» и «С», что привело к возникновению межфазного К.З. и первому отключению ВЛ действием защиты, с последующим успешным АПВ. При дальнейшем падении дерево легло на нижний провод фаза «А» и дальнейшем движении дерева вниз, нижний провод фазы «А» освободился подхлестнув верхний провод фазы «В», что привело к возникновению межфазного К.З. и второму отключению ВЛ действием защиты, с последующим успешным АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное замыкание проводов фаз «А» и «С» и проводов фаз «А» и «В» ВЛ-110 кВ Рождественская-2 при падении дерева в пролете опор №139-140. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Рождественская-2 с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Рождественская-2 устранить выявленные замечания.
5773 | 33 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления, При междуфазном КЗ на КЛ 10 кВ №14 (абонентский) произошло излишнее отключение трансформатора Т2 ПС 110/35/10 кВ В.Троица (В-110 кВ Т-2, В-35 кВ Т2, В-10 кВ Т-2), действием защиты от дуговых замыканий в яч. В-10 кВ Т2, вследствие замкнутого состояния контакта выходного реле устройства МПУ "Орион-ДЗ" (внутренней неисправности). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Из-за неисправность микропроцессорного устройства "Орион-ДЗ" В-10 кВ Т2 (замкнутого состояния контакта выходного реле), произошло излишнее отключение трансформатора Т2 ПС 110/35/10 кВ В.Троица, при неисправности на абонентской КЛ 10 кВ №14. | Направить устройство защиты от дуговых замыканий Орион-ДЗ на завод изготовитель для выяснения причины неисправности По результатам определения причин отказа заводом-изготовителем разработать мероприятия по предотвращению подобных отказов. Направить письмо абоненту о необходимости приведения КЛ-10кВ ф.№ 14 ПС 110/35/10 кВ В.Троица в надлежащее техническое состояние.
5774 | 877 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам), Приобретение некачественного резинового уплотнительного кольца колпака полюса фазы "В" СОВ 110кВ. | Нарушение герметичности, Деформация резинового уплотнительного кольца колпака полюса фазы "В" привело к появлению капельной течи масла с СОВ 110кВ на ПС 110кВ Комаричи. | Произвести внеочередные осмотры выключателей 110кВ типа ВМТ 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. Привлекать на входной контроль специалистов СПС УВС при поступлении материалов для СПС.
5775 | 64 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово действием защит стало грозовое перекрытие двух подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов на опоре №169 фаз «А» и «В», с повреждением по одному изолятору в гирляндах фаз «А» и «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие двух подвесных фарфоровых гирлянд изоляторов фаз «А» и «В», с повреждением по одному изолятору в гирляндах фаз «А» и «В» на опоре № 169 ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №168, №169, №170 ВЛ-35 кВ Калинино-Дьяконово, при необходимости выполнить устранение дефектов.
5776 | 37 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 6 - 7 отп. №509 веткой,упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - 7 отп. №509 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Ильино из-за переделов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Ильино действием МТЗ, с успешным АПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Ильино. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Ильино устранить выявленные дефекты.
5777 | 39 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вывод в ремонт по неотложной заявке выключателя В 110кВ Бологое 2 произошло по причине отключения действием защит автомата силовых цепей привода выключателя - из-за перекрытия между жилами кабеля в результате повреждения изоляции кабеля от автомата питания соленоида до контактора включения соленоида в приводе выключателя в следствие длительного срока его эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов (срок эксплуатации 35 лет). Ответственный за эксплуатацию – мастер УСПС ВВ ПБ Лоншаков В.А. | Нарушение электрической изоляции, Отключение автомата силовых цепей привода выключателя В 110кВ Бологое 2 произошло из-за перекрытия между жилами кабеля в результате повреждения изоляции кабеля от автомата питания соленоида до контактора включения соленоида в приводе выключателя, в связи с несовоевременным выявлением ослабления изоляции кабеля (снижения диэлектрических свойств изоляции), при выполнении ремонтных работ в прошлые годы эксплуатации Ответственный за эксплуатацию – мастер УСПС ВВ ПБ Лоншаков В.А. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД в части сроков и объемов проверок эксплуатационных параметров выключателей и их приводов. выполнить внеочередную проверку сопротивления изоляции контрольных кабелей в схеме управления приводами выключателей марки МКП-110 на ПС 110\35\10 кВ Удомля. при выявлении дефектов по результатам внеочередной проверки сопротивления изоляции контрольных кабелей - устранить выявленные дефекты.
5778 | 40 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Вывод в резерв по неотложной заявке СОВ 110кВ на ПС 110\35\10 кВ Удомля вызван не включением СОВ 110кВ при производстве переключений по выводу в ремонт В 110кВ Брусово с заменой на СОВ 110кВ из-за дефекта механизма привода СОВ 110кВ (деформация стального пальца в узле соединения тяги приводного механизма бака ф. В с центральным валом). Указанный дефект не был своевременно выявлен эксплуатирующим персоналом.Ответственный за эксплуатацию – мастер УСПС ВВ ПБ Лоншаков В.А. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Отказ во включение СОВ 110кВ на ПС 110\35\10 кВ Удомля произошел из-за износа пальца соединения тяги приводного механизма бака ф. "В" с центральным валом. Дефект не был своевременно выявлен при проведении ремонтов оборудования в процессе длительной эксплуатации с 1983г, что привело к нарушению работоспособности механизма привода СОВ-110кВ Ответственный за эксплуатацию – мастер УСПС ВВ ПБ Лоншаков В.А. | Выполнить проверку регулировочных и установочных характеристик механизма привода выключателя СОВ 110кВ на ПС 110/35/10кВ Удомля. По результатам проверки механизма привода выключателя СОВ 110кВ на ПС 110/35/10кВ Удомля устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД в части сроков и объемов проверок эксплуатационных параметров выключателей и их приводов.
5779 | 882 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 35кВ Мазальцево - Аполье в пролете опор №№104-105 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ 35кВ Мазальцево - Аполье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения, из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерева на провода ВЛ в пролете опор №№104-105. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Мазальцево - Аполье. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35кВ Мазальцево - Аполье в пролете опор №№104-105 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Мазальцево - Аполье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5780 | 528 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение В ВЛ-35 кВ Петропавловка-Березняги произошло по причине возникновения короткого замыкания из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №114 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №114 ВЛ-35 кВ Петропавловка-Березняги произошло во время прохождения грозового фронта. | Заменить изоляторы со следами перекрытия на опоре №114 ВЛ-35кВ Петропавловка-Березняги Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Петропавловка-Березняги на предмет выявления дефектов. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах №109-119 ВЛ-35кВ Петропавловка-Березняги По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Петропавловка-Березняги и замера сопротивления контура заземления на опорах №109-119 выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2018г..
5781 | 355 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №1 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 54-55, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. АПВ успешное. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
5782 | 13 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №213 ПС 110/6кВ "Южная" в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции шейки свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 213 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "57" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП "57"- правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции шейки свинцовой соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 213 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "57" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). Работа АВР в РП "57"- правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 213 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "57" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 213 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "57" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 213 ПС 110/6 кВ "Южная" - РП "57" и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5783 | 79 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Г 2 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Г 2 - РП 22 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ Г 2 - РП 22 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Г 2 - РП 22 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5784 | 893 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации, старение изоляции привело к межвитковому замыканию катушки включения СВ 110кВ, что стало причиной выхода из строя катушки включения и не срабатывания АВР СВ 110кВ на ПС 110кВ Кожаны. | Нарушение электрической изоляции, Межвитковое замыкание и выход из строя катушки включения СВ 110кВ на ПС 110кВ Кожаны произошло из-за старения изоляции в результате несвоевременного устранения дефекта (замена оборудования с длительным сроком эксплуатации). | Произвести внеплановые осмотры катушек включения и отключения приводов выключателей ПС 110кВ. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить
5785 | 275 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Разгерметизация присоединения перепускного вентиля высоковольтного ввода фазы «А» В 110 кВ Химическая-1 на ПС 110/35/10 кВ Химическая произошла из-за нарушения структуры металла в результате старения при длительной эксплуатации (с 1984 года). Последний комплексный ремонт ПС 110/35/10 кВ Химическая проводился в июле 2009 года. Последнее техническое обслуживание В 110 кВ Химическая-1 проводилось 16 марта 2018 года. | Нарушение герметичности, Снижение давления масла в высоковольтном вводе фазы «А» В 110 кВ Химическая-1 на ПС 110/35/10 кВ Химическая произошло вследствие разгерметизации присоединения перепускного вентиля. | На ПС 110/3510 кВ Химическая провести внеочередной инженерный осмотр герметичных маслонаполненных высоковольтных вводов 110 кВ. Провести устранение недостатков при выявлении по результатам внеочередного инженерного осмотра герметичных маслонаполненных высоковольтных вводов 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Химическая.
5786 | 529 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Каменка действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на опоре № 113 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 113 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Каменка вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Каменка по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Каменка и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре № 110-115 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Каменка, при отклонении от нормы, произвести ремонт контура заземления.
5787 | 82 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №19, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №19, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5788 | 17 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение 10кВ № 04 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Левцово" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 "Левцово" ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5789 | 18 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Петровское" ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 "Петровское" ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5790 | 283 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Воздействие грозового разряда на провода в пролёте опор №3/12-3/13 ВЛ-10 кВ № 09 Дегтевое. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное замыкание в пролёте опор №3/12-3/13 ВЛ-10 кВ № 09 Дегтевое в результате прямого попадания в провода грозового разряда. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 09 Дегтевое. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 09 Дегтевое устранить выявленные недостатки.
5791 | 20 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 20 ПС 110/6 кВ Орион в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 20 ПС 110/6 кВ Орион - РП 20 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 20-правильно , успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 20 ПС 110/6 кВ Орион - РП 20 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 20-правильно , успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 20 ПС 110/6 кВ Орион - РП 20 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 20 ПС 110/6 кВ Орион - РП 20 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 20 ПС 110/6 кВ Орион - РП 20 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5792 | 21 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110кВ "Шушковская" и ВЛ 110кВ "Петровская-2" (в транзите) произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия по поверхности изоляторов фазы "С" электрической дугой на опоре №41 ВЛ 110кВ «Шушковская» с разрушением одного из семи изоляторов гирлянды в результате прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта. На изоляторах имеются следы электрической дуги. Провода не повреждены. На земле у основания опоры обнаружены осколки разрушенного изолятора. УРЗА в обслуживании Валд.ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности изоляторов фазы «С» электрической дугой на опоре № 41 ВЛ 110кВ «Шушковская» с разрушением одного из семи изоляторов гирлянды в результате прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта. УРЗА в обслуживании Валд.ПМЭС. | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Шушковская"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Шушковская" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести замену изоляторов на опоре № 41 ВЛ 110кВ "Шушковская" Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №40-№42 ВЛ 110кВ "Шушковская". По результатам замеров сопротивления контура заземления на опорах №40-№42 ВЛ 110кВ "Шушковская" выполнить устранение выявленных дефектов.
5793 | 22 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35кВ "Горелово-Брейтово" из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" электрической дугой с разрушением двух из трех изоляторов в гирлянде фазы "В" и оплавлением шлейфа фазы "В" на опоре № 20 вследствие прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта. На изоляторах имеются следы электрической дуги. На земле у основания опоры обнаружены части разрушившихся изоляторов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "А" и "В" электрической дугой с разрушением двух из трех изоляторов в гирлянде фазы "В" и оплавлением шлейфа фазы "В" на опоре № 20 вследствие прямого попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Призвести осмотр ВЛ-35 кВ "Горелово- Брейтово" с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Горелово-Брейтово" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №19-№21 ВЛ 35кВ "Горелово - Брейтово". По результатам замеров сопротивления контура заземления на опорах №19-№21 ВЛ 35кВ "Горелово-Брейтово" выполнить устранение выявленных дефектов.
5794 | 23 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 6кВ №3 "Михаиловский" ПС 35/6 кВ "Чёбаково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №48-№49 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №48-№49 ВЛ 6кВ №3 "Михаиловский" ПС 35/6 кВ "Чёбаково" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №3 "Михаиловский" ПС 35/6 кВ "Чёбаково" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить замеры сопротивления контура заземления опоры № 48 ВЛ 6кВ №3 "Михаиловский" ПС 35/6 кВ "Чёбаково"
5795 | 25 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10кВ №1 "Рождественский" ПС 110/35/10кВ "Лом" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №10-№11 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ №1 "Рождественский" ПС 110/35/10кВ "Лом" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Рождественский" ПС 110/35/10кВ "Лом" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить замеры сопротивления контура заземления опоры №10 ВЛ 10кВ №2"школа" РП-10 Емишево от ВЛ 10кВ №1 "Рождественский" ПС 110/35/10кВ "Лом"
5796 | 66 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС 110 кВ Калашниково произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А", "В","С" на металлоконструкцию опоры №73 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А", "В","С" на металлоконструкцию опоры №73 ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково в результате чего произошло отключение ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково действием ДФЗ | Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опорах №72, 73, 74 ВЛ 110 кВ Лихославль - Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково По результатам измерений устранить выявленые отклонения от нормативных значений.
5797 | 67 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - Заволжская с отпайкой на ПС 35/6кВ Завод 1 мая произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В"и"С"на опоре №9 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В"и"С"на опоре №9 ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - Заволжская с отпайкой на ПС35/6 кВ Завод 1 мая и отключение ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - Заволжская с отпайкой на ПС35/6 кВ Завод 1 мая действием ТО. | Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опорах №8, 9, 10 ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - Заволжская с отпайкой на ПС35/6 кВ Завод 1 мая По результатам измерений устранить выявленые отклонения от нормативных значений.
5798 | 959 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка вызвано однофазным к.з при падении дерева на провод ф."В", сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 69-70 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провод ф."В" в пролете опор 69-70 ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка произошло перекрытие провода ф."В" в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка действием ДФЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка для выявления возможных дефектов При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка - устранить эти дефекты
5799 | 26 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/10 кВ "Туфаново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 "Оголинский" ПС 110/10 кв "Туфаново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5800 | 72 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоновка произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности полимерного изолятора ф."В" на траверсу опоры № 53, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области и в смежных с ней районах Новгородской области , произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на траверсу опоры №53 ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка и отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка действием ДФЗ с успешным АПВ. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка на участке опор №50-56 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка на участке опор №50-56 - устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №53 и соседних с ней опорах №№54 и 52, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№52,53,54, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
5801 | 27 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Тимино) ПС 35/10 кВ "Белое" в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №53-№54 веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №53-№54 ВЛ-10кВ №1 (Тимино) ПС 35/10 кВ "Белое" веткой принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений оборудования не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Устранить дефекты ВЛ-10кВ №1 (Тимино) ПС 35/10 кВ "Белое" выявленные при внеплановом осмотре Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Тимино) ПС 35/10 кВ "Белое" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.
5802 | 85 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №10, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №10 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ржевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5803 | 293 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Разрушение тарелок изоляторов в изолирующей подвеске фазы «С» на опоре №80 ВЛ 35 кВ Теплое произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения устойчивого замыкания на землю на ВЛ 35 кВ Теплое послужило разрушение тарелок изоляторов в изолирующей подвеске фазы «С» на опоре №80. | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Теплое в пролетах опор №№77-83. Провести устранение дефектов в пролетах опор №№77-83 ВЛ 35 кВ Теплое при выявлении по результатам инженерного осмотра.
5804 | 31 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10 "Шурскол" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Шурскол" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5805 | 32 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 "Марково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64 -№65 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Татищев" ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Татищев" ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5806 | 33 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 "Марково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57 -№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Марково" ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Марково" ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5807 | 36 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №111-№112 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №111-№112 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Красное" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5808 | 85 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-110кВ Понизовье-Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия гирлянд изоляторов фаз «А», «В» и «С» на опоре №18 ВЛ-110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области без повреждения изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В» и «С» на опоре №18 ВЛ-110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина, что привело к отключению ВЛ-110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина, ВЛ-110кВ Понизовье-Торопец действием ДЗ с успешным АПВ. | Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опорах №17, 18, 19 ВЛ-110кВ Бибирево-Понизовье с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы).
5809 | 48 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №4 (Антушево) ПС 35/10 кВ "Белое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №123-№124 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №123-№124 ВЛ-10кВ №4 (Антушево) ПС 35/10 кВ "Белое" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №79- №128 ВЛ-10кВ №4 (Антушево) ПС 35/10 кВ "Белое". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 (Антушево) ПС 35/10 кВ "Белое" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре на ВЛ-10кВ №4 (Антушево) ПС 35/10 кВ "Белое".
5810 | 534 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ 35 кВ МЭЗ - Очистные сооружения произошло от двухфазного замыкания фаз "В" и "С" при поверхностном перекрытии гирлянд изоляторов на опоре №31 от атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №31 ПС-70 произошло от атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить замену гирлянд изоляторов на ВЛ-35кВ МЭЗ - Очистные сооружения опора № 31. Произвести замер контуров заземления опор №№ 29-33 ВЛ-35кВ МЭЗ - Очистные сооружения. При выявлении отклонений от нормативных значений величин контура заземления ВЛ-35кВ МЭЗ - Очистные сооружения опор 29-33 разработать мероприятия по ремонту контуров заземления.
5811 | 296 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Воздействие грозового разряда на провода опоры № 38 ВЛ-10 кВ №04 Малотроицкое. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции проводов на опоре № 38 ВЛ-10 кВ № 04 Малотроицкоев следствии прямого попадания грозового разряда. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Малотроицкое. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ Малотроицкое устранить выявленные недостатки.
5812 | 885 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842) произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фазы "С" на опоре №262, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытия изоляции фазы "С" на опоре №262 ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842) произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что и стало причиной отключения ВЛ действием РЗ. | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842). По результатам осмотра заменить неисправную изоляцию. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №261-262 ВЛ 110кВ Рославль-330-Дубровская (ВЛ842). При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
5813 | 537 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ 35 кВ Евдаково - Петровское с отпайкой на ПС 35 кВ Марки произошло от двухфазного замыкания фаз "А" и "В" при поверхностном перекрытии гирлянд изоляторов на опоре №82 от атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №82 ВЛ 35 кВ Евдаково - Петровское с отпайкой на ПС 35 кВ Марки произошло от атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 1) Выполнить замену гирлянд изоляторов на ВЛ-35 кВ Евдаково-Петровское с отпайкой опора № 82. 2) Произвести замер контуров заземления опор №№ 79-84 ВЛ-35 кВ Евдаково-Петровское с отпайкой. 3) При выявлении отклонений от нормативных значений величин контура заземления ВЛ-35 кВ Евдаково-Петровское с отпайкой опор 79-84 разработать мероприятия по ремонту контуров заземления.
5814 | 895 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Почепская - Высокое I и II цепь с отпайками произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фазы "С" на опоре №109/111 ВЛ 110кВ Почепская - Высокое I цепь с отпайками и перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№107/109-108/110 ВЛ 110кВ Почепская - Высокое II цепь с отпайками вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. . | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытия изоляции фазы "С" на опоре №109/111 ВЛ 110кВ Почепская - Высокое I цепь с отпайками и перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№107/109-108/110 ВЛ 110кВ Почепская - Высокое II цепь с отпайками произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что и стало причиной отключения ВЛ действием РЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Почепская - Высокое I и II цепь с отпайками. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить. Произвести замеры сопротивления контуров заземления на опорах: №109/111 ВЛ 110кВ Почепская - Высокое I цепь с отпайками и №107/109-108/110 ВЛ 110кВ Почепская - Высокое II цепь с отпайками. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления.
5815 | 890 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) отключалась в результате воздействия атмосферных перенапряжений с повреждением 2-х изоляторов марки ПС 70Е в подвесной гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №7 с перекрытием гирлянды изоляторов и возникновением однофазного КЗ на землю. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции 2-х изоляторов марки ПС 70Е в гирлянде из 8-ми подвесных изоляторов фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157) с перекрытием этой гирлянды изоляторов и возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | Выполнить замену двух повреждённых изоляторов ПС-70Е в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157). Выполнить проверку сопротивления с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, контура заземления опоры №7 ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157), в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157), обратив особое внимание на состояние подвесной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра и проверки сопротивления, с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, контура заземления опоры №7 ВЛ 110 кВ Хиславичи–Шумячи (ВЛ-157), разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
5816 | 540 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» на опоре № 86 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 86 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 86-89 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка при несоответствии произвести ремонт контура заземления.
5817 | 99 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Космынино(т)-Рудино действием защит стало К.З. из-за пережога верхнего провода ф. «В» с падением его на нижний провод ф. «С» в результате прямого попадания молнии в провод ф. «В» во время прохождения обширного грозового фронта. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Пережог провода ВЛ-35 кВ Космынино(т)-Рудино ф. «В» в пролете опор №21-23 отпайки на ПС Стоянково в результате прямого попадания молнии в провод ф. «В». | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Космынино(т)-Рудино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Космынино(т)-Рудино устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №21, №22, №23 отпайки на ПС Стоянково ВЛ-35 кВ Космынино(т)-Рудино, при необходимости выполнить устранение дефектов.
5818 | 50 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
5819 | 541 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Пески явилось повреждение на потребительской ТП 5-3 находящейся на балансе "ИП Аверьянов Б.Н." |  | Направить письмо потребителю "ИП Аверьянов Б.Н." о приведении потребительской ТП 5-3 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Пески в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5820 | 545 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение В ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л-Россошь произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №105-106 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №105-106 В ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л-Россошь во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л.Россошь на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ТО и ремонта в 2018г.
5821 | 546 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
5822 | 411 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками явилось перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности с разрушением по одному изолятору в гирляндах на опоре №80-26 ф. «А» и «В» в следствии прохождения грозового фронта, ВЛ может оставаться в работе. АПВ успешное. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская явилось перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности фазы «А», и разрушением одного изолятора фазы «В» на опоре №93-18 в следствии прохождения грозового фронта, ВЛ может оставаться в работе. АПВ успешное. | Нарушение электрической изоляции, Отключение В 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками от действия ДФЗ произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов по поверхности с разрушением по одному изолятору в гирляндах ф. «А» и «В» на опоре №80-26 в следствии прохождения грозового фронта. Отключение В 110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская от действия ДФЗ произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов по поверхности фазы «А», и с разрушением одного изолятора фазы «В» на опоре №93-18 в следствии прохождения грозового фронта. | Произвести замену дефектных изоляторов типа ПС 70Е, по фазе «А» и «В» на опоре №80-26 ВЛ-110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками. Произвести замену дефектного изолятора типа ПС 70Е, по фазе «В» на опоре №93-18 ВЛ-110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская Произвести верховой осмотр на опоре № 80-26 с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах ВЛ-110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками. Произвести верховой осмотр на опоре № 93-18 с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах ВЛ-110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Произвести замер сопротивления и обследование контура заземления опоры № 80-26 ВЛ-110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками. Произвести замер сопротивления и обследование контура заземления опоры № 93-18 ВЛ-110кВ Мичуринская-Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская.
5823 | 90 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки произошло по причине однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №88 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области, произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №88 на траверсу ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки и отключение ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки действием ТЗНП с успешным АПВ. | Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опорах №87, 88, 89 ВЛ 110 кВ Тучево - Рамешки По результатам измерений устранить выявленые отклонения от нормативных значений.
5824 | 53 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Отключение ВЛ 35кВ "Ватолинская-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 металлической проволокой, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Кусок металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 металлической проволокой, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Кусок металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ 35кВ "Ватолинская-2" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Ватолинская-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
5825 | 88 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №107, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №107, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5826 | 424 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 18.05.2018г. по территории Тамбовской области проходил грозовой фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, которые привели к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 109 по ВЛ 110кВ Рассказовская-Спасская с отп. на ПС 110кВ Арженская, с разрушением (пробоем) 3-х изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" и перекрытие остальных 4-х изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, Причиной ТН на ВЛ 110кВ Рассказовская-Спасская с отп. на ПС 110кВ Арженская явилось перекрытие изоляции по поверхности с возникновением дуги от провода до заземленной части опоры в результате атмосферных перенапряжений. Возможной причиной возникновения дуги послужило пробой и разрушение 3-х изоляторов в гирлянде фазы «А» и последующее перераспределение напряжения по изоляторам в гирлянде, сопровождавшейся ионизацией воздуха у поверхности изоляторов. | Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №109 ВЛ 110кВ Рассказовская-Спасская с отпайкой на ПС 110кВ Арженская. Произвести верховой осмотр на опоре №109 с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах ВЛ 110кВ Рассказовская-Спасская с отпайкой на ПС 110кВ Арженская. Произвести замер заземляющего контура опоры №109 ВЛ 110кВ Рассказовская-Спасская с отпайкой на ПС 110кВ Арженская. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5827 | 82 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №08 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Иванищево" ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ №8 "Иванищево" ПС 35/10 кВ "Курба"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5828 | 87 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10 кВ "Туфаново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 "Скоково" ПС 110/10кВ"Туфаново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5829 | 99 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35 кВ РМК-Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "В" и "С" на опоре №31 в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без повреждения изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие изоляции двух фаз "В" и "С" на опоре №31 ВЛ-35 кВ РМК- Бахмутово, что привело к отключению ВЛ-35 кВ РМК-Бахмутово действием МТЗ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №30,31,32 ВЛ-35 кВ РМК-Бахмутово. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы)
5830 | 903 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/10кВ Молотинская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1015 ПС 110/10кВ Молотинская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/10кВ Молотинская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1015 ПС 110/10кВ Молотинская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5831 | 331 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №36 ВЛ 110 кВ Троекурово. | Загрязнение, попадание инородных предметов, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Троекурово послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №36 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» из-за загрязнения. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Троекурово в пролетах опор №№32-40 на предмет выявления загрязнения изоляторов. При выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Троекурово загрязнения изоляторов провести замену загрязненной изоляции. Провести измерение сопротивления заземления опоры №36 ВЛ 110 кВ Троекурово. При выявлении недостатков по результатам измерения сопротивления заземления опоры №36 ВЛ 110 кВ Троекурово довести сопротивление до нормы.
5832 | 93 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ "Пищалкино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №3-№4 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №3-№4 ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ "Пищалкино" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр в пролетах опор №1-№4 ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ "Пищалкино" для выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты в пролетах опор №1-№4 ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ "Пищалкино" Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №1-№4 ВЛ-10кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ "Пищалкино"
5833 | 101 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции фаз "В" и "С" на опоре №109 в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без повреждения изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие изоляции двух фаз "В" и "С" на опоре №109 ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы, что привело к отключению ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы действием МТЗ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №108, 109, 110 ВЛ-35 кВ Луковниково-Ельцы. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы)
5834 | 95 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Мошаково" ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 "Мошаково" ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5835 | 435 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 18.05.18г. по территории Моршанского района проходил грозовой фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, которые привели к перекрытию изоляции фаз "А" и "В" с разрушением одного изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ 35кВ Алгасовская-Рыбинская. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало срабатывание МТЗ на отключение ВЛ 35кВ Алгасовская-Рыбинская. | Нарушение электрической изоляции, 18.05.18г. по территории Моршанского района проходил грозовой фронт, сопровождавшийся атмосферными перенапряжениями, которые привели к перекрытию изоляции фаз "А" и "В" с разрушением одного изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ 35кВ Алгасовская-Рыбинская. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало срабатывание МТЗ на отключение ВЛ 35кВ Алгасовская-Рыбинская. | Произвести замену дефектного изолятора на опоре №11 фаза"В" Произвести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №11 По результатам замеров, при выявлении отклонения от нормы произвести ремонт заземляющего устройства на опорах №11
5836 | 92 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на изоляторах фаз «А» и «В» опоры №112, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие изоляции на изоляторах фаз «А» и «В» опоры №112 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5837 | 100 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ "Гаврилов-Ямская" из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №31 по загрязнению птичьим пометом. На изоляторах видны следы перекрытия. Замены изоляторов не требуется. Участок ВЛ проходит вблизи сельскохозяйственного поля, где наблюдается скопление птиц. Работа МТЗ, ТЗНП правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №31 ВЛ 110кВ "Гаврилов-Ямская" по загрязнению птичьим пометом. Работа МТЗ, ТЗНП правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Гаврилов-Ямская"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести чистку изоляции на опоре № 31 ВЛ 110кВ "Гаврилов-Ямская".
5838 | 101 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35кВ "Глебово-Батьки" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия электрической дугой по поверхности изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 14 вследствие прямого попадания молнии в опору во время прохождения грозового фронта. На изоляторах видны следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие электрической дугой по поверхности изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 14 вследствие прямого попадания молнии в опору во время прохождения грозового фронта. На изоляторах видны следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно успешно. | Произвести замену изоляции на опоре №14. Произвести осмотр ВЛ 35кВ "Глебово-Батьки"с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести замер сопротивления контура заземления на опор № 13-№15 ВЛ 35кВ "Глебово-Батьки" По результатам замеров сопротивления контура заземления на опорах №13-№15 ВЛ 35кВ "Глебово-Батьки" выполнить устранение выявленных дефектов.
5839 | 452 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения грозового фронта от атмосферных перенапряжений на ВЛ-35кВ Павловская-Лавровская произошло перекрытие изоляции по поверхности гирлянд изоляторов до заземленной части на опорах: № 24 фазы "В" и с разрушением одного изолятора (марки ПС-70Д) в гирлянде фазы "С", №113 фаз "А" и "B", №115 фазы "B". Возникшее двухфазное КЗ в результате перекрытия изоляции разных фаз вызвало отключение В 35 кВ ВЛ 35кВ Павловская-Лавровская действием ТО. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора при атмосферных перенапряжениях. | Произвести верховой осмотр участков ВЛ №22-26, 110-118. Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 24, 136, 144. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №24,113,115. По результатам осмотров и измерений выявленные нарушения устранить.
5840 | 116 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной вывода по неотложной заявке В 110кВ Кувшиново (Тип выключателяММО-110-1250) ПС 110/35/10кВНПС Борисово послужило снижение уровня масла ниже нормы из-за капельной течи масла через уплотнение вала привода приводной колонки полюса ф. «С» вследствие изменения свойств материала (резины) уплотнения в процессе длительной эксплуатации (с 1983 года). Несвоевременное выявление понижения уровня масла при эксплуатации.Ответственный за эксплуатацию мастер Орлов С.И. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Повреждение уплотнения вала привода приводной колонки ф "С" В 110 кВ Кувшиново произошло в результате нарушения структуры материала(резины) в процессе длительной эксплуатации(с1983 года). Ответственный за эксплуатацию мастер Орлов С.И. | На ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово произвести внеплановые осмотры маслонаполненного оборудования и соответствие уровня масла в указателях, в соответствии с температурой окружающего воздуха. По результатам внепланового осмотры маслонаполненного оборудования устранить выявленные дефекты. Дополнительно провести обучение персоналу Селижаровской бригаде СПС Торжокской ПБ по порядку осмотра маслонаполненного оборудования. Выполнить ремонт замену уплотнения вала привода в приводной колонке ф "С" В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово.
5841 | 94 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии штыревых изоляторов трех фаз на опоре №71, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции штыревых изоляторов трех фаз на опоре №71 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5842 | 96 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии штыревых изоляторов трех фаз на опоре №5/4, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции штыревых изоляторов трех фаз на опоре №5/4 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5843 | 107 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Чопорово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80 -№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Новотроицкое" ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Новотроицкое" ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5844 | 109 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Турово" ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. 2. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Турово" ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. 2. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Турово" ПС 35/10 "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Турово" ПС 35/10 "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5845 | 898 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №186 - №187 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово отключился в результате внешнего механического воздействия при падения ветки дерева на провода в пролете опор №186 - №187 с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №186 - №187 ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово.
5846 | 561 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате попадания грозового разряда в провод фазы "С" на опоре № 162 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районая произошел пробой гирлянды изоляторов фазы "С" , что явилось причиной однофазного короткого замыкания на землю. | Нарушение электрической изоляции, На опоре № 162 были обнаружены следы поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С", | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна 2 - Таловая районная на предмет выявление дефектной изоляции. 1.Выполнить замену дефектного изолятора фазы "С" на опоре № 162 ВЛ 110 кВ Анна 2 - Таловая районная. 2.Произвести замер сопративления контура заземления на опоре № 162 ВЛ 110 кВ Анна 2 - Таловая районная при отклонении от нормы произвести ремонт контура заземления. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна 2 - Таловая районная, в случае выявления дефектных изоляторов, наметить мероприятия по их устранению.
5847 | 562 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения двухцепной ВЛ явилось междуфазное короткое замыкание вследствие приближения на недопустимое расстояние углепластиковой удочки к нижнему проводу фазы "С" ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск № 1 с отпайками в пролете опор № 12-13 и последующим приближением отгоревшей части углепластиковой удочки под воздействием порывов ветра к ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск № 2 с отпайками. Повторное отключение двухцепной ВЛ произошло из-за междуфазного короткого замыкания остатками углепластиковой удочки под воздействием порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции, перекрытие проводов ВЛ сторонним предметом- углепластиковой удочкой. | Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160/ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
5848 | 340 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №84 ВЛ 110 кВ Тербуны-новая. | Загрязнение, попадание инородных предметов, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тербуны-новая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №84 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» из-за загрязнения. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Тербуны-новая в пролетах опор №№83-85 на предмет выявления загрязнения изоляторов. При выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Тербуны-новая загрязнения изоляторов провести замену загрязненной изоляции. Провести измерение сопротивления заземления опоры №84 ВЛ 110 кВ Тербуны-новая. При выявлении недостатков по результатам измерения сопротивления заземления опоры №84 ВЛ 110 кВ Тербуны-новая довести сопротивление до нормы.
5849 | 116 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10 кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №1- №2 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №1-№2 ВЛ-10 кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" . Произвести измерение контура заземления на опоре №1 ВЛ-10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10кВ "Мышкин".
5850 | 470 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения грозового фронта от атмосферных перенапряжений на ВЛ-35кВ Павловская-Шульгинская 2цепь произошло перекрытие изоляции по поверхности гирлянд изоляторов до заземленной части на опорах № 59 фазы "В" и опоры № 66 фазы "А" с разрушением по одному изолятору (марки ПС-70Д) в каждой гирлянде. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В 35кВ Павловская-Шульгинская 2 цепь действием ТО. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции двух гирлянд изоляторов с разрушением по одному изолятору в гирлянде при атмосферных перенапряжениях. | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ №57-69. Выполнить замену дефектных изоляторов на опорах № 59,66. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №59,66. По результатам осмотров и измерений выявленные недостатки устранить.
5851 | 119 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10 кВ №1 (Каботово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №76-№77 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №76-№77 ВЛ-10 кВ №1 (Каботово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 (Каботово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ №1 (Каботово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" . Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №74 -№78 ВЛ-10 кВ №1 (Каботово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" .
5852 | 121 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №230-№231 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №230-№231 ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово" Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №230- №231 ВЛ-10кВ №2 (Мархачевский) ПС 110/35/10кВ "Глебово"
5853 | 123 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №4 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №35-№36 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №35-№36 ВЛ-10кВ №4 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №34- №37 ВЛ-10кВ №4 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов вляиющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты наВЛ-10кВ №4 (Глебово) ПС 110/35/10кВ "Глебово"
5854 | 124 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №24-№25 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №23- №30 ВЛ-10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в пролетах опор №1- №30 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №2 (Прогресс) ПС 110/10кВ "Оптика" в пролетах опор №1- №30 .
5855 | 127 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №3-№4 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №3-№4 ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №2 -№31ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово"
5856 | 128 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №8 (Дёминский) ПС 35/10кВ "Шашково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №15-№16 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ №8 (Дёминский) ПС 35/10кВ "Шашково" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №10 -№18 ВЛ-10кВ №8 (Дёминский) ПС 35/10кВ "Шашково" Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 (Дёминский) ПС 35/10кВ "Шашково" до опоры №34 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №8 (Дёминский) ПС 35/10кВ "Шашково" до опоры №34.
5857 | 131 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Большесельский) ПС 35/10 кВ " Большое Село" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №2-№3 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №2-№3 ВЛ-10кВ № 3 (Большесельский) ПС 35/10 кВ " Большое Село" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Большесельский) ПС 35/10 кВ " Большое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 3 (Большесельский) ПС 35/10 кВ " Большое Село" . Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №1- №9 ВЛ-10кВ № 3 (Большесельский) ПС 35/10 кВ " Большое Село".
5858 | 103 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия изоляции изоляторов фаз «А», «В», "С" опоры №168, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие изоляции изоляторов фаз «А», «В», "С" опоры №168 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5859 | 136 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 314 ПС 110/6 кВ Северная в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ № 314 ПС 110/6 кВ Северная-РП43 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2002 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР в РП 43-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ № 314 ПС 110/6 кВ Северная-РП43 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2002 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР в РП 43-правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 314 ПС 110/6 кВ Северная- РП 43 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 314 ПС 110/6 кВ Северная- РП 43 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 314 ПС 110/6 кВ Северная- РП 43 .
5860 | 563 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание по ВЛ-10-3 ПС 135 кВ Родина произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 167-168 веткой от дерева, растущего внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде дождя и порывами ветра до 17 м/с. 3.4.12.2.3 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 167-168 произошло занесенной на провода ВЛ веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося осадками в виде дождя и порывами ветра до 17 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ.
5861 | 900 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная произошло в следствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов на опоре № 235/22 из-за воздействия грозового перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная произошло в следствие однофазного КЗ возникшего в результате нарушения электрической изоляции гирлянды изоляторов на опоре № 235/22 из-за воздействия грозового перенапряжения. | Провести замер контура заземления опор №234/23, № 235/22, №236/21 на ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная.
5862 | 901 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №235/22 ВЛ-110 кВ №153 Сафоново явились грозовые перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная произошло в следствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 235/22 ВЛ 110кВ Сафоново–Компрессорная с отпайками №1 (ВЛ-153). | Провести замер контура заземления опор №234/23, № 235/22, №236/21 на ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная. Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная, особое внимание уделить состоянию изоляции. По результатам осмотра ВЛ-110 кВ №153 Сафоново - Компрессорная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
5863 | 136 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) и ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) действием защит стало падение дерева в пролете опор № 117-118, на провода ВЛ со схлестом проводов, спиленное сторонними неустановленными лицами из-за границ охранной зоны и глубины лесного массива. При падении дерево своей кроной кратковременно коснулось проводов фаз «А» и «В» ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) и проводов фаз «В» и «С» ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т), что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защит. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Межфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) и проводов фаз «А» и «В» ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) при падении дерева в пролете опор № 117-118. | Подать заявление в правоохранительные органы для нахождения и установления виновных лиц, осуществивших падение дерева на провод ВЛ. При нахождении виновных лиц взыскать материальный ущерб. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ.
5864 | 565 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Чигорак действием МТЗ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В», «С» в пролете опор №28А-29 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №28А-29 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Чигорак вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Чигорак по всей протяжённости ВЛ, а так же КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Чигорак и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5865 | 344 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия изоляции фаз «В» и «С» на опоре №161 ВЛ 110 кВ Лев Толстой послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лев Толстой послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание на землю при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз «В» и «С» на опоре №161. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Лев Толстой в пролетах опор №№ 160-162. На опоре №161 ВЛ 110 кВ Лев Толстой провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опоры №161 ВЛ 110 кВ Лев Толстой. По результатам инженерного осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №161 ВЛ 110 кВ Лев Толстой провести устранение выявленных недостатков.
5866 | 106 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции на изоляторах трех фаз на опоре №1/8 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции на изоляторах трех фаз на опоре №1/8 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5867 | 107 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 ПС 110 кВ ПТФ произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции на изоляторах трех фаз на опоре №2/6 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции на изоляторах трех фаз на опоре №2/6 ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 ПС 110 кВ ПТФ произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 ПС 110 кВ ПТФ. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5868 | 346 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Измалково в пролете опор №№12-13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 35 кВ Измалково послужило устойчивое междуфазное короткое замыкание с землей вследствие обрыва и падения на землю проводов в пролете опор №№12-13 из-за механического воздействия на них дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны. | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Измалково в пролетах опор №№11-13 на предмет выявления угрожающих падением деревьев. По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Измалково в пролетах опор №№11-13 провести вырубку угрожающих падением деревьев.
5869 | 962 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1.Отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка 17.05.2018 в 22:03 вызвано однофазным к.з при падении дерева на провод ф."В", сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 56-57 с последующим падением дерева на землю. 2.Отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка 17.05.2018 в 22:33 вызвано однофазным к.з при падении дерева на провод ф."В", сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 56-57 с последующим падением дерева на землю. 3.Отключение ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоновка 18.05.2018 в 00:03 произошло по причине однофазного к.з. при перекрытии по поверхности полимерного изолятора ф."В" на опоре № 50, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии полимерного изолятора его диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провод ф."В" в пролете опор 56-57 ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка 17.05.2018 в 22:03, произошло перекрытие провода ф."В" на ветки дерева в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка действием ДФЗ. 2.В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провод ф."В" в пролете опор 56-57 ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка 17.05.2018 в 22:33, произошло перекрытие провода ф."В" на ветки дерева в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка действием ДФЗ. Нарушение электрической изоляции, 3.Под воздействием близкого грозового разряда , произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №50 ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка 18.05.2018 в 00:03 и отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка для выявления возможных дефектов в пр.оп. 55-58 При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоновка - устранить эти дефекты на ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №50 и соседних с ней опорах №№49 и 51, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№ 49,50,51, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
5870 | 347 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 110 кВ «Усмань-левая» явилось падение ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП на провода фаз «А» и «В» в пролёте опор №27-28 под воздействием сильного порывистого ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ 110 кВ «Усмань-левая» явилось междуфазное короткое замыкание фаз «А» и «В» в пролёте опор №№27-28, вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "Усмань-левая" с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода ЛЭП. По результатам проведенного осмотра направить в управление Лесного хозяйства Липецкой области письмо с предложением о вырубке деревьев (опиловке веток), угрожающих падением на провода ЛЭП.
5871 | 508 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами, в пролете опор 15-16, ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10 кВ Воин 1 веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Воин 1 действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате перекрытия воздушного промежутка между проводами, в пролете опор 15-16, ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10 кВ Воин 1 веткой, упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Воин 1 действием защит (МТЗ). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Воин 1 разработать мероприятия и внести в план работ Мценского РЭС.
5872 | 110 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б,троица произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №122, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №122 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5873 | 42 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), отключение ВЛ-35кВ ВЛ-35кВ Удомля-Копачево вызвано междуфазным к.з. при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода фаз "А" и "В" с их перекрытием в пролете опор 60-61, без повреждения проводов | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор 60-61 ВЛ-35кВ Удомля-Копачево произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" в данном пролете опор и отключение ВЛ-35кВ Удомля-Копачево действием токовой отсечки. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Удомля-Копачево для выявления возможных дефектов При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Удомля-Копачево - устранить эти дефекты
5874 | 149 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ф. "А" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой, принесенной ветром из вне охранной зоны ВЛ во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий. На земле обнаружена ветка со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ф. "А" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой, принесенной ветром из вне охранной зоны ВЛ во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий. На земле обнаружена ветка со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово на участке опор №1-№6 для выявления аварийных дефектов. Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово
5875 | 153 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ № 130 ПС 35/10 кВ "Новое Село" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №11-№12 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ № 130 ПС 35/10 кВ "Новое Село" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №130 (Новосельский) ПС 35/10кВ "Новое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №130 (Новосельский) ПС 35/10кВ "Новое Село" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №10-№25 ВЛ-10кВ №130 (Новосельский) ПС 35/10кВ "Новое Село".
5876 | 154 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1. Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ "Лом" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №-94-№95 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. 2. Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ "Лом" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №-103-№104 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, 1. Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №94-№95 ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ "Лом" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. 2. Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №103-№104 ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ "Лом" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ "Лом" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ "Лом". Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №85 №104 ВЛ-10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ "Лом"
5877 | 157 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 301 ПС 110/10 кВ Депо в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ № 301 ПС 110/10 кВ Депо - РП 29 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 29-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ № 301 ПС 110/10 кВ Депо - РП 29 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1976г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 29-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 301 ПС 110/10 кВ Депо - РП 29 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 301 ПС 110/10 кВ Депо - РП 29 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 301 ПС 110/10 кВ Депо - РП 29 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5878 | 350 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродуговых перекрытий на гирляндах изоляторов фазы "В" на опоре №5 ВЛ 110 кВ "Бугор-правая" отпайка к ПС 220 кВ Правобережная и фазы "А" на опоре № 2 ВЛ 110 кВ "Бугор-левая" явилось атмосферное перенапряжение при прохождении по территории Липецкой области циклона, сопровождавшегося дождём, грозой и ветром со скоростью до 15 м/с. | Нарушение электрической изоляции, Причинами отключения ВЛ 110 кВ "Бугор-левая-правая" явились однофазные короткие замыкание на опоре №5 ВЛ 110 кВ "Бугор-правая" отпайка к ПС 220 кВ Правобережная и на опоре № 2 ВЛ 110 кВ "Бугор-левая" при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянд изоляторов ПС-120 Б фаз "В" и "А" соответственно из-за атмосферного перенапряжения. | Провести верховой осмотр опор №5 ВЛ 110 кВ "Бугор-правая" отпайка к ПС 220 кВ Правобережная и №2 ВЛ 110 кВ "Бугор-левая" . На опорах №5 ВЛ 110 кВ "Бугор-правая" отпайка к ПС 220 кВ Правобережная и №2 ВЛ 110 кВ "Бугор-левая" провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опор №5 ВЛ 110 кВ "Бугор-правая" отпайка к ПС 220 кВ Правобережная и №2 ВЛ 110 кВ "Бугор-левая". По результатам верхового осмотра и проверки заземляющих устройств опор №5 ВЛ 110 кВ "Бугор-правая" отпайка к ПС 220 кВ Правобережная и №2 ВЛ 110 кВ "Бугор-левая" провести устранение выявленных недостатков.
5879 | 158 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ №02 ПС 110/35/6 кВ Павловская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №02 ПС 110/35/6 кВ Павловская - РП 30 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1968г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 30-правильно , успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №02 ПС 110/35/6 кВ Павловская - РП 30 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1968г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 30-правильно , успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 02 ПС 110/35/6 кВ Павловская - РП 30 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 02 ПС 110/35/6 кВ Павловская- РП 30 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 02 ПС 110/35/6 кВ Павловская - РП 30 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5880 | 159 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 302 ПС 110/10 кВ Брагино в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ № 302 ПС 110/10 кВ Брагино- РП 27 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 27-правильно, успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ № 302 ПС 110/10 кВ Брагино- РП 27 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 27-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 302 ПС 110/10 кВ Брагино- РП 27 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 302 ПС 110/10 кВ Брагино- РП 27 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 302 ПС 110/10 кВ Брагино- РП 27 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5881 | 160 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 304 ПС 110/10 кВ Брагино в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабеля на участке КЛ 10кВ № 304 ПС 110/10 кВ Брагино- РП 17 вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 17-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабеля на участке КЛ 10кВ № 304 ПС 110/10 кВ Брагино- РП 17 вследствие естественного старения изоляции кабеля. Кабель в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 17-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 304 ПС 110/10 кВ Брагино- РП 17 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 304 ПС 110/10 кВ Брагино- РП 17 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 304 ПС 110/10 кВ Брагино- РП 17 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5882 | 567 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Придонская - Евдаково тяговая с отп. произошло из-за однофазного замыкания на землю при поверхностном перекрытии гирлянды изоляторов фазы "В", загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц, на опоре № 268. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 268 ВЛ 110кВ Придонская-Евдаково тяговая с отп. произошло из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре № 268 фаза «В» ВЛ-110 кВ Придонская-Евдаково-тяг. с отп. Выполнить установку устройств для отпугивания птиц на опоре 268 ВЛ-110 кВ Придонская-Евдаково-тяг. с отп. Произвести внеочередной осмотр в пролётах опор 149-342 ВЛ-110 кВ Придонская-Евдаково-тяг. с отп. для выявления мест скопления птиц. По результатам выполнения внеочередного осмотра в пролётах опор опор 149-342 ВЛ-110 кВ Придонская-Евдаково-тяг. с отп. разработать мероприятия по установке устройств отпугивания птиц и замены загрязнённой изоляции .
5883 | 163 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ №30 ПС 110/10 кВ Чайка в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ №30 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 25-правильно , успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ №30 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1995г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 25-правильно , успешно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №30 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №30 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №30 ПС 110/10 кВ Чайка- РП 25 дефектов.
5884 | 351 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №8А ВЛ 110 кВ "2А-правая" явилось атмосферное перенапряжение при прохождении по территории Липецкой области циклона, сопровождавшегося дождём, грозой и ветром со скоростью до 16м/с. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ "2А-правая" послужило однофазное короткое замыкание на опоре №8А при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-120Б фазы «С» из-за атмосферного перенапряжения. | Провести верховой осмотр опоры №8А ВЛ 110 кВ "2А-правая". На опоре №8А ВЛ 110 кВ "2А-правая" провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опоры №8А ВЛ 110 кВ "2А-правая". По результатам верхового осмотра и проверки заземляющих устройств опоры №8А ВЛ 110 кВ "2А-правая" провести устранение выявленных недостатков.
5885 | 166 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 5 Осипово ПС 35/10кВ "Алешкино" произошло из-за короткого замыкания возникшего в результате перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра во время прохождения грозового фронта. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно | Произвести осмотр ВЛ с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
5886 | 167 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" произошло из-за короткого замыкания возникшего в результате перекрытия проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №135-№136 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " В" и "С" в пролете опор №135-№136 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра во время прохождения грозового фронта. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, успешно | Произвести осмотр ВЛ с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
5887 | 352 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов на опоре №24 ВЛ 35 кВ Талица произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Талица послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание с землей на опоре №24 вследствие электродугового перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 двух фаз. | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Талица в пролетах опор №№23-25. По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Талица в пролетах опор №№23-25 провести устранение выявленных недостатков.
5888 | 353 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз «А» и «С» на опоре №41 ВЛ 35 кВ Авангард произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Авангард послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание с землей на опоре №41 вследствие электродугового перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз «А» и «С». | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Авангард в пролетах опор №№40-42. По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Авангард в пролетах опор №№40-42 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену неисправных изоляторов на опоре №41.
5889 | 752 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ № 01 (Каботово) ПС 110/35/10 кВ "Глебово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №32-№33 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №32-№33 ВЛ-10кВ № 01 (Каботово) ПС 110/35/10 кВ "Глебово" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 01 (Каботово) ПС 110/35/10 кВ "Глебово" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ № 01 (Каботово) ПС 110/35/10 кВ "Глебово" . Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №30- №34 ВЛ-10кВ № 01 (Каботово) ПС 110/35/10 кВ "Глебово"
5890 | 174 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз В и С в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПв - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы В и С в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ "Залесье" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ "Залесье".
5891 | 809 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз В и С в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы В и С в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Залесье" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ "Залесье".
5892 | 127 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево вызвано межфазным к.з при падении дерева на провода фаз "В" и "С" , сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 86-87 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор 86-87 ВЛ-110кВ Труд-Елисеево произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Труд-Елисеево действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Труд-Елисеево для выявления возможных дефектов При выявлени дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Труд-Елисеево - устранить эти дефекты
5893 | 354 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия по поверхности изолирующей подвески фазы «С» на опоре №112 ВЛ 110 кВ Елец тяга-правая послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елец тяга-правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПСД-70 фазы «С» на опоре №112. | Провести верховой осмотр опоры №112 ВЛ 110 кВ Елец тяга-правая. На опоре №112 ВЛ 110 кВ Елец тяга-правая провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опоры №112 ВЛ 110 кВ Елец тяга-правая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №112 ВЛ 110 кВ Елец тяга-правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену неисправного изолятора в изолирующей подвеске фазы «С».
5894 | 975 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Загрязнение изоляции цементной пылью (отходы производства, находящегося вблизи ВЛ цементного завода) привело к поверхностному перекрытию и повреждению изоляции фазы "А" на опоре №23 ВЛ 110кВ Цементная-Сталелитейная I цепь с отпайкой и фазы "А" на опоре №4 ВЛ 110кВ Цементная-Сталелитейная II цепь с отпайкой, что стало причиной отключений ВЛ Цементная-Сталелитейная I цепь и вывода в ремонт по НО заявкам ВЛ 110кВ Цементная-Сталелитейная I и II цепь с отпайкой для замены поврежденной изоляции. | Нарушение электрической изоляции, Загрязнение изоляции цементной пылью (отходы производства, находящегося вблизи ВЛ цементного завода) привело к поверхностному перекрытию и повреждению изоляции фазы "А" на опоре №23 ВЛ 110кВ Цементная-Сталелитейная I цепь с отпайкой и фазы "А" на опоре №4 ВЛ 110кВ Цементная-Сталелитейная II цепь с отпайкой. | Произвести замену поврежденных подвесок фарфоровой изоляции на подвески стеклянной изоляции ВЛ Цементная-Сталелитейная I и II цепь. Произвести внеплановые осмотры ВЛ Цементная-Сталелитейная I и II цепь. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
5895 | 976 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Из-за сильного порывистого ветра до 18м/с произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 110кВ Брянская - Центральная Западная с отпайкой в пролете опор №246/248-247/249, растущего за пределами охранной зоны. При падении дерева произошло касание веткой провода фазы "А", что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 110кВ Брянская - Центральная Западная с отпайкой от действия РЗ. | Нарушение электрической изоляции, При падении дерева, растущего за пределами охранной зоны, произошло касание веткой провода фазы "А" в пролете опор №246/248-247/249, что привело к короткому замыканию и отключению действием РЗ ВЛ 110кВ Брянская - Центральная Западная с отпайкой. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Брянская-Центральная Западная с отпайкой с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
5896 | 117 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на изоляторах фаз «В» и «С» опоры № 96, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие изоляции на изоляторах фаз «В» и «С» опоры № 96 ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Готня, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5897 | 357 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия изоляции фазы «А» на опорах №70, №73 и №74 ВЛ 110 кВ Долгоруково послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Долгоруково послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фазы «А» на опорах №70, №73 и №74. | Провести верховой осмотр опор №№70-74 ВЛ 110 кВ Долгоруково. На опорах №№70-74 ВЛ 110 кВ Долгоруково провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опоры №70, №73 и №74 ВЛ 110 кВ Долгоруково. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющих устройств опор №№70-74 ВЛ 110 кВ Долгоруково провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену неисправных изоляторов в изолирующих подвесках.
5898 | 196 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Домнино" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5899 | 359 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия изоляции фазы «А» на опоре №204 ВЛ 110 кВ Компрессорная-левая послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Компрессорная-левая послужило однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПСД-70 фазы «А» на опоре №204. | Провести верховой осмотр опоры №204 ВЛ 110 кВ Компрессорная-левая. На опоре №204 ВЛ 110 кВ Компрессорная-левая провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опоры №204 ВЛ 110 кВ Компрессорная-левая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №204 ВЛ 110 кВ Компрессорная-левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену неисправного изолятора в изолирующей подвеске фазы «А».
5900 | 199 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "С" ВР КТП 100 Ивановское через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 100 Ивановское обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 100 Ивановское. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "С" ВР КТП 100 Ивановское через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 100 Ивановское обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 100 Ивановское. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5901 | 718 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ «Касторное» от МТЗ с успешным АПВ явилось возникновение самоустранившегося межфазного КЗ по причине, перекрытия изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №18-19 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытия изоляции проводов ( воздушного промежутка) в пролете опор №18-19 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 от ПС 110/35/10 кВ «Касторное», особое внимание уделить осмотру РВО на ТП питающихся от данной линии. Составить план-график устранения выявленных дефектов.
5902 | 528 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С», с оплавлением юбки верхнего изолятора, на опоре №120 ВЛ Ливны-Покровская с отпайками, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №120 ВЛ 110 кВ Ливны-Покровская с отпайками, через отходы жизнедеятельности птиц, произошло оплавление верхнего изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на металлоконструкцию траверсы, которое было устранено действием защит. | Произвести верховой осмотр гирлянд изоляторов на опор №120 ВЛ 110 кВ Ливны - Покровская с отпайками. Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры № 120 ВЛ 110 кВ Ливны - Покровская с отпайками, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы.
5903 | 913 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ №170 Издешково-Тяговая - Вязьма с отпайками явилось однофазное К.З. на землю, возникшее при касании кроной падающего дерева провода фазы "В" в пролёте опор № 92-93, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазное К.З. фазы "В" на землю на ВЛ-110кВ №170 Издешково-Тяговая - Вязьма с отпайками явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор № 92-93, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Издешково тяговая - Вязьма 1 с отпайками (ВЛ-170) на участках проходящих по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового осмотра, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
5904 | 204 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия шлейфа и траверсы фазы "В" на опоре № 154 через проволоку, выпавшую из птичьего гнезда. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. Данный участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. Проволока со следами перекрытий обнаружена на теле опоры. Повреждений оборудования нет. На верхней траверсе опоры №154 обнаружено птичье гнездо. Работа 2 ступени ТЗНП на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" правильно, работа АПВ правильно - успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфа и траверсы фазы "В" на опоре № 154 через проволоку, выпавшую из птичьего гнезда. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. Данный участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. Проволока со следами перекрытий обнаружена на теле опоры. Повреждений оборудования нет. На верхней траверсе опоры №154 обнаружено птичье гнездо. Работа 1 ступени ТЗНП на ПС 110/35/10кВ "Шестихино" правильно, работа АПВ правильно - успешно. | Выполнить удаление гнезда с траверсы опоры № 154 ВЛ-110кВ "Пищалкинская". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Пищалкинская" в пролете опор №1-№81 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-110кВ "Пищалкинская".
5905 | 134 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь произошло по причине однофазного короткого замыкания в результате перекрытия проволокой брошенной птицей провода фазы "В" на траверсу на опоре №29. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия при падении проволоки брошенной птицей, произошло перекрытие провода фазы "В" на траверсу на опоре №29 ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь действием ТЗНП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Алмаз-Зарница II цепь на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
5906 | 120 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии штыревых изоляторов трех фаз на опоре №79, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции штыревых изоляторов трех фаз на опоре №79 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное.
5907 | 730 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Льгов-Конышевка цепь 1 явилось кратковременное возникновение однофазного короткого замыкания вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 13 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ-110 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 13 ВЛ-110 кВ Льгов-Конышевка цепь 1 из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Выполнить верховой осмотр опор №№ 11-15 ВЛ-110кВ Льгов-Конышевка цепь 1. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 11-15 ВЛ-110кВ Льгов-Конышевка цепь 1. По результатам проведения верхового осмотра опор и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 11-15 ВЛ-110кВ Льгов-Конышевка цепь 1 наметить план устранения выявленных замечаний.
5908 | 121 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии штыревых изоляторов трех фаз на опоре №1/1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции штыревых изоляторов трех фаз на опоре №1/1 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы.
5909 | 536 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения разрядников фаз "В" и "С" на ТП-10/0,4кВ Ю-22-36П, находящейся на балансе потребителя СТ "Автомобилист", на КВЛ-10кВ №22 ПС Южная возникло межфазное короткое замыкание (с отгоранием разрядников со стороны питания), устраненное действием защит, с успешным АПВ. |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10 Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10 Южная по всей длине. Направить письмо владельцу Ю-22-36П СТ "Автомобилист" с требованием содержать оборудование, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
5910 | 258 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам), Приобретение некачественного резинового уплотнения привело к повреждению резинового уплотнения между манометром и подводящей фазы "С" ввода и появлению капельной течи масла с В ВЛ 110кВ Цементная II цепь на ПС 110кВ Сталелитейная. | Нарушение герметичности, Повреждение резинового уплотнения между манометром и подводящей трубкой фазы "С" ввода привело к появлению капельной течи масла с В ВЛ 110кВ Цементная II цепь на ПС 110кВ Сталелитейная. | По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. Привлекать на входной контроль специалистов СПС УВС при поступлении материалов для СПС. Произвести внеочередные осмотры выключателей 110кВ типа ВМТ 110кВ на всех ПС 110кВ.
5911 | 573 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Аварийное отключение ВЛ-10-2 Пс 35 кВ Л.россошь произошла по причине возникновения двухфазного короткого замыкания при перекрытии птицей воздушного промежутка между проводами ВЛ фаз "А" и "В" до РТП-10 КТП 2-15 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л-Россошь. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами ВЛ фаз "А" и "В" до РТП-10 КТП 2-15 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л-Россошь. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л-Россошь на предмет выявления дефектов и мест массового скопления и гнездования птиц По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л-Россошь выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и ремонта в 2018г.
5912 | 579 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №361-362 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №361-362 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ при воздействии порывов ветра до 17 м/с . | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ.
5913 | 549 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №06 Телешовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 116-117, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
5914 | 260 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 157/159 фаза "А" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | Нарушение электрической изоляции, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 157/159 фаза "А" ВЛ 110кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой. | Произвести замену изоляции на опоре №157/159 фаза "А" ВЛ 110 кВ Брянская-Центральная Восточная с отпайкой По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности.
5915 | 255 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), 1. Отключение ВЛ 110кВ "Путятинская", ВЛ 110кВ "Янтарная", ВЛ 110кВ "Даниловская-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия провода и траверсы фазы "А" опоры №75 ВЛ 110кВ "Путятинская" металлической проволокой, принесенной птицей. Внутри анкерной опоры №75 ВЛ 110кВ "Путятинская" на уровне верхней траверсы обнаружено гнездо птицы. Без повреждения проводов ВЛ. На проводе и траверсе фазы "А" опоры №75 ВЛ 110кВ "Путятинская" имеются следы перекрытия. Кусок металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. 2. Отключение СВ 110кВ ПС 110/10кВ "Туфаново" в результате затягивания в отключении В 110кВ ВЛ 110кВ "Даниловская-2" на ПС 110/35/10кВ "Данилов" (филиал ОАО "РЖД"-"СЖД") от действия ТЗНП по причине механической неисправности привода В 110кВ ВЛ 110кВ "Даниловская-2" вследствие естественного старения оборудования (деформация каркаса отключающей катушки с зажатием сердечника, выключатель типа МКП). Работа ТЗНП ВЛ 110кВ "Путятинская"-правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Путятинская"-правильно, успешно. Работа ТЗНП ВЛ 110кВ "Даниловская-1" (СВ 110кВ ПС "Туфаново")-правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Даниловская-1"-правильно, успешно. Работа ТЗНП ВЛ 110кВ "Даниловская-2"- правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Даниловская-2"-правильно, успешно. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно. | Нарушение электрической изоляции, 1. Перекрытие провода и траверсы фазы "А" опоры №75 ВЛ 110кВ "Путятинская" металлической проволокой, принесенной птицей. Внутри анкерной опоры №75 ВЛ 110кВ "Путятинская" на уровне верхней траверсы обнаружено гнездо птицы. Без повреждения проводов ВЛ. На проводе и траверсе фазы "А" опоры №75 ВЛ 110кВ "Путятинская" имеются следы перекрытия. Кусок металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. 2. Отключение СВ 110кВ ПС 110/10кВ "Туфаново" в результате затягивания в отключении В 110кВ ВЛ 110кВ "Даниловская-2" на ПС 110/35/10кВ "Данилов" (филиал ОАО "РЖД"-"СЖД") от действия ТЗНП по причине механической неисправности привода В 110кВ ВЛ 110кВ "Даниловская-2" вследствие естественного старения оборудования (деформация каркаса отключающей катушки с зажатием сердечника, выключатель типа МКП). Работа ТЗНП ВЛ 110кВ "Путятинская"-правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Путятинская"-правильно, успешно. Работа ТЗНП ВЛ 110кВ "Даниловская-1" (СВ 110кВ ПС "Туфаново")-правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Даниловская-1"-правильно, успешно. Работа ТЗНП ВЛ 110кВ "Даниловская-2"- правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Даниловская-2"-правильно, успешно. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Путятинская" в пролетах опор №1-№44 и №102-№255 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Выполнить удаление гнезда с траверсы опоры опоры №75 ВЛ 110кВ "Путятинская". По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Путятинская" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Включить выключатель МКП-110 ВЛ 110кВ "Даниловская-2" в план замены оборудования филиала ОАО "РЖД"-"СЖД" на 2019 год (филиал ОАО "РЖД"-"СЖД") Выполнить внеплановую проверку устройств РЗА выключателя МКП-110 ВЛ 110кВ "Даниловская-2" (филиал ОАО "РЖД"-"СЖД")
5916 | 256 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-110кВ "Климатино-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия шлейфа фазы "С" и траверсы на опоре № 36 через проволоку, выпавшую из птичьего гнезда. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. Данный участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. Проволока со следами перекрытий обнаружена у основания опоры. Повреждений оборудования нет. На опоре №36 обнаружено птичье гнездо. Работа 1 ступени З.З. правильно, работа АПВ правильно - успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфа фазы "С" и траверсы на опоре № 36 через проволоку, выпавшую из птичьего гнезда. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. Данный участок ВЛ находится в местах массового гнездования птиц. Проволока со следами перекрытий обнаружена у основания опоры. Повреждений оборудования нет. На опоре №36 обнаружено птичье гнездо. Работа 1 ступени З.З. правильно, работа АПВ правильно - успешно. | Выполнить удаление гнезда с траверсы опоры № 36 ВЛ-110кВ "Климатино-1". Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Климатино-1" с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
5917 | 585 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения стало замыкание, которое произошло из-за наезда транспортного средства на опору ВЛ что привело к срыву изоляторов с опоры и схлесту провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате наезда транспортного средства была сбита одна опора ВЛ что привело к срыву изоляторов с опоры и схлесту провода. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения. После отключения схлест самоустранился что позволило выполнить АПВ. | Выполнить осмотр опор № 88,87,85,84 ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Агропром, с откапыванием грунта на глубину не менее 0,6 м с проведением диагностики состояния опор; верховой осмотр изоляции провода и арматуры на этих опорах с целью выявления дефектов от динамической нагрузки в результате наезда транспортом на опору №86. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5918 | 169 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Рождественская-1 действием защиты стало грозовое перекрытие трех подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А», «В» и «С», с повреждением одного изолятора в гирлянде фазы «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения проводов. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие трех подвесных стеклянных гирлянд изоляторов фаз «А», «В» и «С», с повреждением одного изолятора в гирлянде фазы «С» на опоре № 50 ВЛ-110 кВ Рождественская-1. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Рождественская-1 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Рождественская-1 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №49, №50, №51 ВЛ-110 кВ Рождественская-1, при необходимости выполнить устранение дефектов.
5919 | 170 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кадый-Екатеринкино, действием защит стало падение дерева в пролете опор №26-27 на провода ВЛ, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северного ветра скоростью 12-17 м/с. При падении дерево своей кроной кратковременно коснулось провода фаз «В» и «С», что привело к возникновению межфазного К.З. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» ВЛ-35 кВ Кадый-Екатеринкино при падении дерева в пролете опор №26-27. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кадый-Екатеринкино с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кадый-Екатеринкино устранить выявленные замечания.
5920 | 171 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Мотордеталь ф.10-06 - РП-23 1 с.ш. (кабель 1982 года). | Нарушение электрической изоляции, Междуфазное замыкание КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Мотордеталь ф.10-06 - РП-23 1 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Мотордеталь ф.10-06 - РП-23 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Мотордеталь ф.10-06 - РП-23 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Мотордеталь ф.10-06 - РП-23 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Мотордеталь ф.10-06 - РП-23 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
5921 | 175 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Повреждение на потребительской ТП-235а. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Направить письмо в МУП "Костромагорводоканал" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
5922 | 285 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №18 "Полежаево" ПС 110/10кВ "Устье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 -№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Усткино" ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Усткино" ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5923 | 286 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Мосейцево" ПС 35/10кВ "Воржа" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №180 -№181 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №180-№181 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Мосейцево" ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Мосейцево" ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5924 | 287 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 "Усткино" ПС 35/10кВ "Воржа" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80 -№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Усткино" ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Усткино" ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5925 | 177 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение МВ-10 кВ ф. 10-06 ПС КПД произошло по причине повреждения на потребительской КЛ-10 кВ ООО "Волгатрубопрофиль". В РУ-10кВ потребителя АВР-10кВ успешно Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно |  | Направить письмо абоненту (ООО «Волгатрубопрофиль») о необходимости своевременно проводить обследование и техническое обслуживание оборудования, находящегося на собственном балансе.
5926 | 585 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, В результате расследования было выявлено, что причиной отключения вышеуказанной ВЛ явился наброс посторонними лицами на провода ВЛ магнитной ленты, в результате чего и произошло аварийное отключение от защит данной ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, На оп. № 412 остатки наброса магнитной ленты посторонними лицами, а также остатки ленты на проводах ВЛ вблизи указанной опоры; Следы перекрытия изоляторов Ф «В,С» остатками магнитной ленты. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -110 Латная -Комплекс № 29 с отпайками по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших после аварийного отключения указанной ВЛ от защит. Через средства массовой информации, довести до жителей Нижнедевицкого района требование правил, о недопустимости выполнения набросов (посторонних предметов) на провода ВЛ, а также иных действий способствующих аварийному отключению ВЛ.
5927 | 552 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Вследствие атмосферных явлений в виде сильного порывистого ветра произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 121-122 сломанной веткой дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки в пролете опор №121-122, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" КВЛ с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10 Звягинки по всей длине.
5928 | 940 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №18 - №19 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина отключился из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №18 - №19 с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №18 - №19 ВЛ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина
5929 | 331 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ в результате короткого замыкания вызванного перекрытием проводов фаз В и С в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы В и С в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 (Дёминский) ПС 35/10кВ (Шашково) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №8 (Дёминский) ПС 35/10кВ (Шашково).
5930 | 586 | Борисоглебский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие действием МТЗ произошло из-за междуфазного короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №39-40 упавшей веткой дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 19 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №39-40 упавшей веткой дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие произошло при сильных порывах ветра до 19 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев которые угрожают падением на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие наметить мероприятия по обрезке крон деревьев или валке деревьев, находящихся в пределах охранной зоны ВЛ.
5931 | 338 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №114 "Сарафоново" ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ №114 "Сарафоново" ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5932 | 147 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №№16-17 воздушным змеем. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате механического воздействия постороннего предмета (воздушный змей) на провод ф."А" ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут в пролете №16-17, произошло однофазное КЗ, вследствие чего ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут отключилась действием ДФЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут с целью выявления отсутствия предупреждающих знаков и плакатов на опорах ВЛ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково и ПС 110/10 кВ Химинститут устранить дефекты.
5933 | 557 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребительской ТП-10/0,4кВ Зв-5-6П произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Звягинки действием защит, с успешным АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ Зв-5-6П "Крахмальный Завод", с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
5934 | 149 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Ложное отключение трансформатора Т-2 действием газовой защиты на ПС 110/10кВ Зобнино произошло по причине замыкания между клеммами контакта струйного реле РПН Т-2 по продуктам жизнедеятельности ос, проникших в клеммную коробку газового реле через отверстие ввода контрольного кабеля, вследствие повреждения крепления металлорукова контрольного кабеля газовой защиты к клемной коробке газового реле. Механическая неисправность указательного реле газовой защиты Т-2 на ПС 110/10кВ Зобнино произошла по причине ослабления пружины. Ответственный за эксплуатацию Начальник УОРЗиПА КПБ Мацапуро В.С. Отключение транзита ВЛ 110кВ РП Кашин-Зобнино и ВЛ 110кВ Верхняя Троица-Зобнино штатная работа защиты, произошла по причине возникновения однофазного КЗ при работе ОД/КЗ на ПС 110/10кВ Зобнино. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Замыкание между клеммами контакта струйного реле РПН Т-2 на ПС 110/10кВ Зобнино произошло по продуктам жизнедеятельности ос, проникших в клеммную коробку газового реле через отверстие ввода контрольного кабеля, вследствие повреждения крепления металлорукова контрольного кабеля газовой защиты к клемной коробке газового реле, что послужило причиной отключения Т-2 на ПС 110/10кВ Зобнино действием газовой защиты- неправильно ложно. Ответственный за эксплуатацию Начальник УОРЗиПА КПБ Мацапуро В.С. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате ослабления пружины указательного реле (тип РУ-21) газовой защиты Т-2 на ПС 110/10кВ Зобнино произошла его механическая неисправность . Ответственный за эксплуатацию Начальник УОРЗиПА КПБ Мацапуро В.С. | Провести проверку изоляции контрольных кабелей и герметичности клеммных коробок трансформатора Т-2 на ПС 110/10кВ Зобнино По результатам проверки устранить выявленные нарушения Провести проверку изоляции контрольных кабелей и герметичности клеммных коробок трансформатора Т-1 на ПС 110/10кВ Зобнино По результатам проверки устранить выявленные нарушения Провести персоналу УОРЗиПА КПБ и оперативному персоналу, производящему осмотр оборудования ПС Кимрской ПБ, внеплановый инструктаж по осмотру кабелей вторичной коммутации и элементов их защиты в местах захода в клеммные шкафы (коробки).
5935 | 559 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несвоевременное выявление и устранение дефектов, В результате несвоевременного выявление нарушения структуры материала провода шлейфа фазы "С" на опоре №133 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц., развившегося в процессе длительной эксплуатации с 1992 года и под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа провода фазы "С", схлест с проводом фазы "А" и падение его на землю, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и замыкания на землю, устраненных действием защит. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате несвоевременного выявление нарушения структуры материала провода шлейфа фазы "С" на опоре №133 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц., развившегося в процессе длительной эксплуатации с 1992 года произошел обрыв шлейфа провода фазы "С", схлест с проводом фазы "А" и падение его на землю, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и замыкания на землю, устраненных действием защит. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате обрыва провода шлейфа фазы "С" на опоре №133 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц., схлеста с проводом фазы "А" с дальнейшим падением на землю, произошло двухфазное короткое замыкание и замыкание на землю, устраненные действием защит (приложение №12 «осциллограмма»). | Произвести верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц с отпайками в пролете опор №132 - 134 с устранением выявленных дефектов. Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры № 133 ВЛ 110 кВ Ливны-Верховье II II цепь с отпайками, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Произвести тепловизионный контроль контактных соединений проводов ВЛ 110 кВ Ливны-Верховье II II цепь с отпайками в пролете опор №132 - 134. Выявленные недостатки включить в планы работ восточного участка СЛЭП УВС.
5936 | 368 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Спасское" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 "Спасское" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5937 | 371 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 22 Мокеевское ПС 110/35/10кВ "Лютово-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ№ 22 Мокеевское ПС 110/35/10кВ Лютово-тяговая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ№ 22 Мокеевское ПС 110/35/10кВ Лютово-тяговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5938 | 374 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №24 "Туношна" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №24 "Туношна" ПС 110/35/10 кВ "Лютово-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5939 | 387 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №37 ВЛ 110 кВ "Троекурово" явилось атмосферное перенапряжение при прохождении по территории Липецкой области циклона, сопровождавшегося дождём, грозой и ветром со скоростью до 16м/с. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Троекурово" послужило однофазное короткое замыкание на опоре №37 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» из-за атмосферного перенапряжения. | Провести верховой осмотр опоры №37 ВЛ 110 кВ "Троекурово". На опоре №37 ВЛ 110 кВ "Троекурово" провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опоры №37 ВЛ 110 кВ "Троекурово". По результатам верхового осмотра и проверки заземляющих устройств опоры №37 ВЛ 110 кВ "Троекурово" провести устранение выявленных недостатков.
5940 | 380 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №142-№143 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и В" в пролёте опор №142-№143 веткой растительности, принесённой ветром из внеохранной зоны ВЛ. На проводах фазы "А" и "В" и остатках ветки растительности имеются следы перкрытия электрической дугой. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево".
5941 | 381 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 24-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции муфты на участке КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 24-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 104 ПС 110/6 кВ Институтская - РП 24 дефектов.
5942 | 426 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №65 до опоры №85 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №65 до опоры №85.
5943 | 427 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №22-№23 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №55 до опоры №100 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №55 до опоры №100.
5944 | 9 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №80 до опоры №103 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №04 (Никольский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №80 до опоры №103.
5945 | 946 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) произошло в результате перекрытия загрязненной птичьем пометом гирлянды изоляторов ПС-70Д фазы "В" на верхней траверсе опоры №92. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие загрязненной птичьем пометом гирлянды изоляторов ПС-70Д фазы "В" на верхней траверсе опоры №92 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) с возникновением кратковременного однофазного КЗ на "Землю". | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156), с целью выявления продуктов жизнедеятельности птиц на траверсах опор и гирляндах изоляторов ВЛ. Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №89 - №93 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156).
5946 | 574 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 41 ВЛ-110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками, что привело к однофазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 41 ВЛ-110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками, произошло однофазное короткое замыкания на металлоконструкцию траверсы, которое было устранено действием защит. | Провести установку противоптичьих устройств на участке опор № 41-42 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками. По результатам послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая-Кромская I цепь с отпайками произвести верховой осмотр, чистку и при необходимости замену дефектной изоляции на участке опор №41-42 . Провести измерение контура заземления опоры №41 ВЛ 110 кВ Узловая-Кромская I цепь с отпайками, при отклонениях - довести сопротивление до нормируемых значений.
5947 | 875 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение В-10 кВ БСК-2 на ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в кабельной сборке №2 БСК-2 из-за перекрытия изоляции двух фаз электрической дугой возникшей при повреждении двух опорных изоляторов фаз "В" и"С" вследствие снижения изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1991 г. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС БПБ Колосов Б.С. | Нарушение электрической изоляции, Повреждение опорных изоляторов фаз "В" и"С" в кабельной сборке №2 БСК -2 на ПС 110/35/10 кВ ДВП произошло по причине старения изоляции (снижения изоляционных свойств изоляции) в процессе эксплуатации с 1991 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС БПБ Колосов Б.С. | Произвести профилактические испытания изоляции в ячейках и кабельных сборках №1 и №2 БСК-1 и БСК-2 (соответственно) на ПС 110/35/10 кВ ДВП. По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Провести мастерам УСПС Бежецкой ПБ внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при выполнении работ в рамках ТО оборудования ПС 110 и 35 кВ в соответствии с требованиями НТД.
5948 | 390 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия по поверхности изолирующей подвески фазы «А» на опоре №104 ВЛ 110 кВ "Елец тяга-правая" послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елец тяга-правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПСД-70 фазы «А» на опоре №104. | Провести верховой осмотр опоры №104 ВЛ 110 кВ "Елец тяга-правая". На опоре №104 ВЛ 110 кВ "Елец тяга-правая" провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опоры №104 ВЛ 110 кВ "Елец тяга-правая". По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №104 ВЛ 110 кВ "Елец тяга-правая" провести устранение выявленных недостатков.
5949 | 458 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35кВ "Смирновская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" вблизи опоры №124 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" электрической дугой вблизи опоры №124 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Смирновская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №124 ВЛ 35кВ "Смирновская". По результатам замеров сопротивления контура заземления на опоре №124 ВЛ 35кВ "Смирновская", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Смирновская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5950 | 119 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 35кВ "Некрасовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" вблизи опоры №11 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" электрической дугой вблизи опоры №11 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Некрасовская " с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Некрасовская " устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №11 ВЛ 35кВ "Некрасовская ". По результатам замеров сопротивления контура заземления на опоре №11 ВЛ 35кВ "Некрасовская ", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов.
5951 | 147 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте проводов трёх фаз в пролётах опор №80-81, вследствие наезда на опору №80 стороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое разрушение (сколы, трещины) опоры №80 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Алексеевка произошло вследствие наезда на опору стороннего автотранспортного средства. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в Алексеевский ГРОВД для установления и привлечения к административной ответственности лиц, причинивших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Произвести замену стойки опоры №80 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Алексеевка.
5952 | 329 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5"Водозабор" ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5"Водозабор" ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5953 | 60 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Крутец) ПС 35/10кВ "Покров" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 (Крутец) ПС 35/10кВ "Покров" от опоры №1 до опоры №85. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Крутец) ПС 35/10кВ "Покров" от опоры №1 до опоры №85 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
5954 | 116 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Глебово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Глебово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5955 | 131 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Кулаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Кулаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Кулаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5956 | 124 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Соломидино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №141-№142 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №141-№142 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Соломидино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Соломидино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5957 | 588 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино явилось перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "А" и траверсой опоры № 168 через инородный предмет, занесенный птицей при гнездовании. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю, вследствие перекрытия воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "А" и траверсой опоры № 168 через инородный предмет, занесенный птицей при гнездовании. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино на предмет выявления дефектов. Снять птичье гнездо с опоры № 168 ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино , в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению.
5958 | 159 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок I цепь произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №103-104 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов. Отключение ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок II цепь произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №103-104 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра с обрыва провода фазы "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "В"и "С" в пролете опор №103-104 ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок I цепь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов фаз "В"и "С" в данном пролете опор , что послужило причиной отключения Лихославль-Торжок I цепь действием ДЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "В"и "А" в пролете опор №103-104 ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок II цепь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов фаз "В"и "А" с последующим обрывом провода фазы "В" в данном пролете опор , что послужило причиной отключения Лихославль-Торжок II цепь действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок I и II цепь. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Лихославль-Торжок I и II цепь дефекты.
5959 | 661 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Восточная, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 35-36 фаз "С" и "В" веткой дерева принесенной порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, При проведении аварийного осмотра ветка со следами токов КЗ обнаружена на земле. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В-10кВ ВЛ 10кВ № 13 ПС Восточная с успешным АПВ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Восточная, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5960 | 662 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 17 ПС Восточная, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 70-71 фаз "С" и "В" веткой дерева принесенной порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, При проведении аварийного осмотра ветка со следами токов КЗ обнаружена на земле. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В-10кВ ВЛ 10кВ № 17 ПС Восточная с успешным АПВ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Восточная, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5961 | 663 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 15 ПС Восточная, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 47-48 фаз "С" и "В" веткой дерева принесенной порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, При проведении аварийного осмотра ветка со следами токов КЗ обнаружена на земле. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В-10кВ ВЛ 10кВ № 15 ПС Восточная с успешным АПВ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Восточная, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5962 | 240 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино действием защит стало грозовое перекрытие с провода фазы «А» на траверсу, во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие с провода фазы «А» на траверсу на опоре №131 ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок-Сусанино устранить выявленные замечания.
5963 | 667 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10кВ № 15 ПС Ирская, явилось междуфазное замыкание, которое произошло в результате перекрытия линейных проводов в пролете опор № 10-11 фаз "А" и "В" веткой дерева принесенной порывами ветра с защитного лесонасаждения (посадка), находящегося за границей охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, При проведении аварийного осмотра ветка со следами токов КЗ обнаружена на земле. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение В-10кВ ВЛ 10кВ № 15 ПС Ирская с успешным АПВ. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Ирская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5964 | 38 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 621 (Трепарево) через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 621 (Трепарево) обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 621 (Трепарево). Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 621 (Трепарево) через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 621 (Трепарево) обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 621 (Трепарево). Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5965 | 158 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" на Р-301 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" на Р-301 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за попадания птицы в провода. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5966 | 256 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления, Отступление от НТД при монтаже заземляющего устройства ПС 110кВ Урицкая. | Нарушение электрической изоляции, 1. Повреждение конденсатора БСК 110кВ фазы "С" привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю. 2. Заземляющий контур не имеет структуры регулярной сетки, система уравнивания потенциалов не соответствует требованиям НТД. Протекание через ЗУ сверхтоков КЗ на землю создало воздействие разности потенциалов на вторичное оборудование, из-за чего были повреждены заземленные в ОПУ токовые цепи РЗА и кабели оперативных цепей присоединений БСК 110кВ, ВЛ 110кВ Машзавод 1 и 2 цепи. 3. Разрушение РВС 110кВ на ПС 110кВ Мамоновская произошло в следствии возникновения коммутационных перенапряжений при повторном включении В 110кВ БСК 110кВ на ПС 110кВ Урицкая (при этом заземляющий шлейф на БСК 110кВ уже "отгорел"). | Довести заземляющий контур на ПС 110кВ Урицкая до норм согласно НТД. Направить претензионное письмо заводу-изготовителю БСК 110кВ о повреждении конденсатора находящегося на гарантии. Произвести замену поврежденных контрольных кабелей оперативных цепей АУВ В 110кВ БСК, АУВ В 110кВ ВЛ Машзавод-2, ДФЗ-201 ВЛ 110кВ Машзавод-Урицкая 1 цепь, ДФЗ-201 ВЛ 110кВ Машзавод-Урицкая 2 цепь. Произвести внеплановую проверку сопротивления контура заземления ОРУ 110кВ ПС Урицкая.
5967 | 587 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора ШС-10 и кратковременное замыкание на металлоконструкцию траверсы на оп №23 КВЛ-6кВ Ф-42 ПС 35/6кВ, устраненное действием дифференциальной защиты. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате кратковременного замыкания провода фазы "А"на опоре №23 КВЛ-6кВ Ф-42 ПС35/6кВ ТЭЦ , вследствие разрушения изолятора ШС-10,произошло срабатывание дифференциальной защиты. | Произвести осмотр по всей длине ВЛ-6кВ Ф-42 ПС 35/6кВ ТЭЦ для выявления возможных дефектов. Устранить дефекты,выявленные при осмотре ВЛ-6 Ф-42 ПС 35/6кВ ТЭЦ (при их наличии).
5968 | 130 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №37-№38. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" в пролете опор №37-№38. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35/10кВ "Коза".
5969 | 37 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов на проходных изоляторах фаз "В" и "С" ТП 313 Алешкино Мастерская через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на крыше ТП 313 Алешкино Мастерская. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов на проходных изоляторах фаз "В" и "С" ТП 313 Алешкино Мастерская через тело птицы. На шлейфах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на крыше ТП 313 Алешкино Мастерская. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5970 | 152 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в нулевом пролете от ТП 677 Ляхово через тело птицы. На проводах ВЛ обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на крыше ТП 677 Ляхово. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в нулевом пролете от ТП 677 Ляхово через тело птицы. На проводах ВЛ обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на крыше ТП 677 Ляхово. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5971 | 271 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Перекрытие изоляции между контактами проходных изоляторов фаз "В" и "С" КТП-419 ф.1008 ПС 110/10кВ Валуецкая животным. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции между контактами проходных изоляторов фаз "В" и "С" КТП-419 ф.1008 ПС 110/10кВ Валуецкая животным, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 110/10кВ Валуецкая. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110/10кВ Валуецкая. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
5972 | 824 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ Простор-Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №26-27, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-35кВ Простор-Козьмодемьяновская, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-35кВ Простор-Козьмодемьяновская из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Простор-Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Простор-Козьмодемьяновская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Простор-Козьмодемьяновская устранить выявленные дефекты.
5973 | 152 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2/39 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз на опоре №2/39 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Птицефабрика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5974 | 951 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ №128 Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово явилось однофазное К.З. на землю фазы "С" из-за падения в пролёте опор № 26-27 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра с касанием при падении кроной дерева провода крайней фазы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного К.З. на землю фазы С на ВЛ-110 кВ №128 Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово явилось внешнее механическое воздействие дерева при падении в пролёте опор № 26-27 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ №128 Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ №128 Восток - Серго-Ивановская с отпайкой на ПС Туманово наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
5975 | 952 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ №187 Светотехника-Мишино явилось однофазное К.З. фазы "В" на землю из-за падения в пролёте опор № 28-29 дерева из-за пределов охранной зоны ЛЭП из глубины лесного массива под действием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного К.З. фазы "В" на землю на ВЛ-110кВ №187 Светотехника-Мишино явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролёте опор № 28-29 дерева из-за пределов охранной зоны под действием сильного порывистого ветра на провод крайней фазы ЛЭП. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ №187 Светотехника-Мишино на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ №187 Светотехника-Мишино, разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
5976 | 56 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23 -№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5977 | 136 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 "Марково" ПС 35/10кВ "Марково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58 -№59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 "Марково" ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 "Марково" ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5978 | 463 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-№104 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №103-№104 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
5979 | 243 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кужбал-Вожерово, действием защит стало падение дерева в пролете опор №124-125 на провода ВЛ, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью 13-18 м/с при прохождении обширного грозового фронта. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное замыкание проводов фаз «А» и «С» ВЛ-35 кВ Кужбал-Вожерово при падении дерева в пролете опор №124-125. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кужбал-Вожерово с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кужбал-Вожерово устранить выявленные замечания.
5980 | 244 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) действием защит стало грозовое перекрытие двух проводов фаз «В» и «С», во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие двух проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №154-155 ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р). | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(р) устранить выявленные замечания.
5981 | 245 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Макарьев-2-Унжа действием защит стало падение дерева на провода ВЛ ф. «А» и ф. «В» в пролете опор № 94-95 из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате сильного порывистого ветра до 18 м/с, что привело к их обрыву. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Обрыв двух проводов ВЛ-35 кВ Макарьев-2-Унжа ф. «А» и «В» в пролете опор №94-95 при падении дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Макарьев-2-Унжа с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Макарьев-2-Унжа устранить выявленные замечания.
5982 | 950 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец. 30.05.2018 в 13:37 с неуспешным АПВ вызвано однофазным к.з при приближении к проводу фазы "А" дерева, наклонившегося при сильном порыве ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 151-152 с перекрытием провода фазы "А" на выступающую ветку дерева. В цикле АПВ произошло отгорание этой ветки, что обеспечило возможность успешного РПВ в 13-56. 2. Второе отключение ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец. 30.05.2018 в 14:11 вызвано однофазным к.з при окончательном падении дерева(вызвавшего первое отключение) в сторону линии при усилении ветра в пролете опор 151-152 фаза "А" с последующим падением дерева на землю и успешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1. В результате механического воздействия на провод фазы "А" ветки дерева наклоненного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор 151-152 ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец 30.05.2018 в 13:37, произошло перекрытие провода фаз "А" на ветку в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец действием ДФЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провод фаза "А" в пролете опор 151-152 ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец 30.05.2018 в 14:11, произошло перекрытие провода фаза "А" в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец- устранить эти дефекты
5983 | 162 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Заря" ПС 35/10кВ "Ставотино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Ставотино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Ставотино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5984 | 901 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Десна 2-Почепская с отпайкой произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №176 по птичьему помету. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №176 ВЛ 110кВ Десна 2-Почепская с отпайкой произошло в результате загрязнения элементов опоры и провода птичьим пометом . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Десна 2-Почепская с отпайкой. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить. Установить дополнительное ПЗУ фазы "С" на опоре № 176 ВЛ 110кВ Десна 2-Почепская с отпайкой.
5985 | 224 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Юдино" ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41 -№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Юдино" ПС 35/10кВ "Аниково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 "Юдино" ПС 35/10кВ "Аниково".
5986 | 596 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Отключение ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Октябрьское действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании отпайка на ТП 3-2 от ПС 35 кВ Октябрьское, находящейся на балансе АЗС «Хопер». |  | Направить письмо потребителю АЗС «Хопер» о приведении потребительской отпайка на ТП 3-2 от ПС 35 кВ Октябрьское в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5987 | 171 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "А" на траверсу на опоре №87 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №87 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица действием ДЗ-1 (ФЗ). | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №86,87,88 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы)
5988 | 85 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 10кВ №32 "Хабарово" ПС 110/10кВ "Дружба" в результате короткого замыкания, возникшего из-за прямого попадания молнии в провода всех фаз в пролете опор №101-№102 во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Прямое попадание молнии в провода всех фаз в пролете опор №101-№102 ВЛ 10кВ №32 "Хабарово" ПС 110/10кВ "Дружба" во время прохождения грозового фронта. На проводах видны следы перекрытий, повреждений нет. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №32 "Хабарово" ПС 110/10кВ "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить замеры сопротивления контура заземления в пролетах опор №101-№102 ВЛ 10кВ №32 "Хабарово" ПС 110/10кВ "Дружба"
5989 | 160 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №95-96 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №95-96 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное произошло вследствие падения ветки дерева на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лубяное.
5990 | 50 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №151-№152 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №151-№152 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотрВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5991 | 161 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №106 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №106 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5992 | 962 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), ВЛ 110 кВ Ельня–Глинка (ВЛ-160) отключалась в результате воздействия атмосферных перенапряжений с повреждением 2-х изоляторов марки ПС 70 в подвесной гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "А" на опоре №74 с перекрытием гирлянды изоляторов и возникновением однофазного КЗ на землю. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции 2-х изоляторов марки ПС 70 в гирлянде из 8-ми подвесных изоляторов фазы "А" на опоре №74 ВЛ 110 кВ Ельня–Глинка (ВЛ-160) с перекрытием гирлянды изоляторов и возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | Провести замер контура заземления опор №73, №74, №75 на ВЛ-110 кВ №160 Ельня - Глинка.
5993 | 164 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВЛ-35 кВ Ровеньки - Серебрянка произошло из-за КЗ в результате перекрытия по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №43 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Электродуговое повреждение, Пробой и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы «В» опоры № 43 ВЛ-35 кВ Ровеньки - Серебрянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Ровеньки - Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Замену изолятора фазы "В" опора №43 ВЛ 35 кВ Ровеньки - Серебрянка внести в планы эксплуатационных работ на 2019 год.
5994 | 198 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 6кВ № 663 ПС 35/6 кВ Заволжская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 663 ПС 35/6 кВ Заволжская- РП 28 вследствие естественного старения изоляции . КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 28-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ № 663 ПС 35/6 кВ Заволжская- РП 28 вследствие естественного старения изоляции. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 28-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 663 ПС 35/6 кВ Заволжская- РП 28 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 663 ПС 35/6 кВ Заволжская- РП 28 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 663 ПС 35/6 кВ Заволжская- РП 28 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
5995 | 226 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ "Станилово" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ "Станилово" от опоры №40 до опоры №75 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ "Станилово" от опоры №40 до опоры №75.
5996 | 316 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-№84 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-№84 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
5997 | 622 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения у потребителя, произошло отключение В-6 кВ Ф-42 ПС 35/6 кВ "ТЭЦ" действием защит. |  | Направить письмо владельцу ГРУ-6кВ: ООО "Ливны Сахар" с требованием содержать оборудование находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудованния. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф-42 ПС ТЭЦ Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-6кВ ф-42 ПС ТЭЦ замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС
5998 | 216 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ "Аббакумцево-Рыбницы" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №40-№41. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №40-№41. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ "Аббакумцево-Рыбницы" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ "Аббакумцево-Рыбницы".
5999 | 210 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ "Семибратовская" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех трех фаз ветками дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №35-№36 под воздействием сильного порывистого ветра во время прохождения грозового фронта. Без повреждения проводов. УРЗА ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" в обслуживании ОАО "РЖД". Работа АВР 10кВ на ПС 35/10кВ "Семибратово" правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов ВЛ 35кВ "Семибратовская" всех трех фаз ветками дерева упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №35-№36 под воздействием сильного порывистого ветра во время прохождения грозового фронта. Без повреждения проводов. УРЗА ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" в обслуживании ОАО "РЖД". Работа АВР 10кВ на ПС 35/10кВ "Семибратово" правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ 35кВ "Семибратовская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Семибратовская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
6000 | 417 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 133-134, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ СТФ, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролете опор № 133-134, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ СТФ, междуфазное короткое замыкание | Провести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ СТФ. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ СТФ устранить выявленные недостатки.
6001 | 481 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных), Отключение ВЛ 35кВ "Щуровская" произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов трех фаз в пролете опор №82-№83 деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов. ПС 110/35/10кВ «Борисоглеб», ВЛ 35 кВ «Щуровская» - работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. ПС 35/10кВ" Щурово", ВЛ 35 кВ «Щуровская» - работа ЗМН правильно. ПС 35/10кВ "Скоморохово", CВ 35 кВ - работа сетевого АВР 35кВ правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов трех фаз в пролете опор №82-№83 деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. ПС 110/35/10кВ «Борисоглеб», ВЛ 35 кВ «Щуровская» - работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. ПС 35/10кВ" Щурово", ВЛ 35 кВ «Щуровская» - работа ЗМН правильно. ПС 35/10кВ "Скоморохово", CВ 35 кВ - работа сетевого АВР 35кВ правильно | Произвести осмотр ВЛ 35кВ "Щуровская" от опоры № 1 до опоры № 50 с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Щуровская" устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
6002 | 295 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Николо Макарово-Нежитино действием защит стало грозовое перекрытие трех проводов фаз «А», «В» и «С», во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое межфазное перекрытие трех проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №34-35 ВЛ-35 кВ Николо Макарово-Нежитино. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Николо Макарово-Нежитино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Николо Макарово-Нежитино устранить выявленные замечания.
6003 | 296 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Калинки-Судиславль действием защит стало падение дерева в пролете опор № 101-102, на провода ВЛ со схлестом проводов, спиленное сторонними неустановленными лицами из-за границ охранной зоны и глубины лесного массива. При падении дерево своей кроной кратковременно коснулось проводов фаз «А» и «С», что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защит. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Межфазное перекрытие проводов фаз «А» и «С» ВЛ-110 кВ Калинки-Судиславль при падении дерева в пролете опор № 101-102. | Подать заявление в правоохранительные органы для нахождения и установления виновных лиц, осуществивших падение дерева на провод ВЛ. При нахождении виновных лиц взыскать материальный ущерб. Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ.
6004 | 297 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Апраксино-Сущево действием защит стало грозовое перекрытие двух проводов фаз «А» и «С», во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Межфазное перекрытие двух проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №34-35 ВЛ-35 кВ Апраксино-Сущево. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Апраксино-Сущево с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Апраксино-Сущево устранить выявленные замечания.
6005 | 483 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 "Комплекс" ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Комплекс" ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Комплекс" ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6006 | 342 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Козохово" ПС 35/10кВ "Береговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52 -№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Козохово" ПС 35/10кВ "Береговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Козохово" ПС 35/10кВ "Береговая" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6007 | 187 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора ЛП-70/110-Г IV фазы "С" на опоре №87, во время дождя вследствие ослабления диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1959 г. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСЛ Ржевской ПБ Хомяков И.А. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110-Г IV фазы "С" на опоре №87 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изоляторова в процессе длительной эксплуатации с 1959 года. Необходимость замены изношенной полимерной изоляции на опоре №87 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица послужила причиной вывода в ремонт ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица по неотложной заявке. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСЛ Ржевской ПБ Хомяков И.А. | Произвести верховой осмотр изоляции на ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ Ржевской ПБ о соблюдении требований НТД по своевременной замене изношенного оборудования По результатам осмотра устранить выявленные дефекты.
6008 | 188 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка вызвано межфазным к.з при падении дерева на провода ф. "А" и "В", сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 53-54 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №53-54 ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Хмелевка-Угловка - устранить эти дефекты
6009 | 966 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной приведшей к перекрытию на опоре №26 ВЛ 110кВ Талашкино – КС-3-1 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-178) воздушного промежутка между шлейфом фазы "С" и траверсой явилось воздействие птицы. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Талашкино – КС-3-1 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-178) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия на опоре №26 воздушного промежутка между шлейфом фазы "С" и траверсой. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Талашкино – КС-3-1 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-178) с целью выявления на ВЛ мест скопления птиц. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Талашкино – КС-3-1 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-178) принять решение о необходимости установки в местах скопления птиц дополнительной репеллентной защиты от птиц.
6010 | 967 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной приведшей к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 ВЛ 110кВ Голынки - Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) явились грозовые перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Голынки - Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Голынки - Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115), при котором особое внимание уделять состоянию изоляторов. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Голынки - Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115) организовать устранение выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
6011 | 968 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1003 ПС Рудня в пролете опор №№25-26 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Рудня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие падения на провода ВЛ в пролете опор №№25-26 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Рудня, проходящих по лесному массиву, с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-1003 ПС Рудня, проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Рудня в пролете опор №№25-26 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ.
6012 | 189 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), При КЗ на фидере 10 кВ №24 (абонентский) произошло срабатывание МТЗ 110 кВ трансформатора Т-2 ПС 110/35/10 кВ Сандово с действием на включение КЗ-110 кВ Т-2 и отключение ОД-110 кВ Т-2. МТЗ 110 кВ трансформатора Т-2 сработало с выдержкой времени менее заданной, вследствие неисправности часового механизма реле времени РВМ-12 из-за физического износа (старение). Ответственный за эксплуатацию: инженер УОРЗАиПА БПБ Белов А.С. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)), Неисправность часового механизма реле времени РВМ 12 МТЗ 110 Т-2 наступила в результате механического износа вследствие длительной эксплуатации с 1974 года. Ответственный за эксплуатацию: инженер УОРЗАиПА БПБ Белов А.С. | Произвести внеочередную проверку РЗА трансформатора Т-1 ПС 110/35/10 кВ Сандово. Устранить выявленные при проверке дефекты Провести анализ и составить перечень аналогичных устройств РЗА трансформаторов соответствующего года выпуска. На основании перечня составить график внеочередной проверки устройств РЗА.
6013 | 396 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Покров" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48 -№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Покров" в пролете опор №55-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ "Покров" в пролете опор №55-№100.
6014 | 184 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Вывод по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут произведен для производства работ по вырубке ДКР в пролете опор №3-№4 отпайки на ПС 110/10 кВ Глазково, подросшей под проводами в охранной зоне ВЛ-110кВ на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-110 кВ. Ответственный за эксплуатацию мастер участка Павлов Д.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия подросших под проводами в охранной зоне ВЛ-110кВ ветвей ДКР в пролете опор №3-№4 отпайки ПС 110/10 кВ Глазково на ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут создалась возможность перекрытия растительности на провод фазы "А" ВЛ-110 кВ, и в целях предотвращения этого, ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут выведена в ремонт по неотложной заявке. Ответственный за эксплуатацию мастер участка Павлов Д.В. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут с целью выявления ДКР угрожающих перекрытием на землю провода фазы "А" ВЛ-110 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино II цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Глазково, ПС 110/10 кВ Химинститут дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Тверской ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ.
6015 | 165 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №120-121 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №120-121 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Неминущее произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных наруше-ний с включением их в планы работ.
6016 | 36 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №111-112 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Киваи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Киваи произошло из-за возникновения двухфазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №111-112 ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Киваи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.108 ПС 35/10кВ Киваи . По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6017 | 284 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10кВ "Волга" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10кВ "Волга" от опоры №40 до опоры №75 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10кВ "Волга" от опоры №40 до опоры №75.
6018 | 598 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Криуша произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 83-84 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 83-84 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Криуша упавшей веткой с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Криуша выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и ремонта в 2018г. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
6019 | 168 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключением действием 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1 с отпайками произошло из-за КЗ в результате перекрытия по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №117 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №117 ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1 с отпайками произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1 с отпайками. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №117 ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1 с отпайками. Выполнить верховой осмотр в пролётах опор №115-119 ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1 с отпайками. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6020 | 169 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №26 РП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/4-2/5 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/4-2/5 ЛЭП 10 кВ №26 РП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №26 РП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6021 | 374 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №05 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в пролетах опор №1-№50 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №05 (Байковский) ПС 35/10кВ "Большое Село" в пролетах опор №1-№50.
6022 | 748 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение В 110кВ Первомайская-Староюрьевская с отпайками произошло в результате К.З., вызванное падением ветки на провод фазы "В" и траверсу опоры № 24. Также на металлической опоре обнаружено гнездо, следовательно при гнездовании птица обронила ветку которая привела к отключению ВЛ. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), При падение ветки дерева из гнезда птиц, произошло К.З. между траверсой опоры и проводом ВЛ, что и привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести верховой осмотр провода фазы "В" на опоре № 24 ВЛ-110кВ Первомайская-Староюрьевская с отпайками. По результатам верхового осмотра провода фазы "В" на опоре № 24 ВЛ-110кВ Первомайская-Староюрьевская с отпайками: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Произвести снятие гнезда с металлической опоры № 24 ВЛ-110кВ Первомайская-Староюрьевская с отпайками.
6023 | 973 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ №180 Знаменка-Темкино явилось однофазное К.З. фазы В на землю из-за падения в пролёте опор 104-105 дерева из-за пределов охранной зоны на провод фазы В под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазное К.З. фазы В на землю на ВЛ-110кВ №180 Знаменка-Темкино явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролёте опор 104-105 дерева из-за пределов охранной зоны на провод фазы В под действием сильных порывов ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка - Тёмкино (ВЛ-180) на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранных зон. Составить план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка - Тёмкино (ВЛ-180) с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
6024 | 700 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Восток-Вязьма-1 с отпайкой на ПС Вязьма-тяговая I цепь (ВЛ-827) явилось однофазное К.З. на землю из-за приближения в пролете пересечения с Бознянским водохранилищем к крайнему проводу фазы "С" верхушки дерева, растущего на плавающем острове из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, вызвавшего отрыв и дрейф острова в сторону ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), Причиной механического воздействия с возникновением однофазного К.З. на землю фазы "С" на ВЛ 110кВ Восток-Вязьма-1 с отпайкой на ПС Вязьма-тяговая I цепь (ВЛ-827) явилось приближение верхушки дерева, растущего на плавающем острове, к крайнему проводу фазы "С" в пролете пересечения с Бознянским водохранилищем. | Произвести вырубку деревьев, угрожающих приближением на недопустимое расстояние к проводу ВЛ на плавающих островах Бознянского водохранилища в пролётах опор № 20-21 ВЛ 110 кВ Восток - Вязьма 1 с отпайкой на ПС Вязьма тяговая (ВЛ-827).
6025 | 489 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 "Сосновый бор" ПС 110/35/10кВ "Техникум" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Сосновый бор" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Сосновый бор" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6026 | 641 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, В результате производства несанкционированных строительных (земляных) работ в охранной зоне КЛ-10 кВ №12 от ПС Восточная с использованием экскаватора подрядной организацией ЗАО "Корпорация "Гринн", произошло повреждение КЛ-10 кВ с возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате механического воздействия сторонней организации (ЗАО "Корпорация "Гринн"), при производстве земляных работ в охранной зоне КЛ-10 кВ №12 от ПС Восточная с использованием экскаватора, произошло повреждение КЛ-10 кВ с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит . | Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №12 от ПС Восточная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №12 от ПС Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо в адрес ЗАО "Корпорация "Гринн" о необходимости соблюдения требований ст. 39 «Правил охраны линий и сооружений связи» и согласования с собственниками кабельных линий проведение работ в охранных зонах КЛ-6-10 кВ от ПС 110-35 кВ филиала Орелэнерго при производстве земляных работ . Совместно с Управлением правового обеспечения филиала "Орелэнерго" провести претензионную работу к ЗАО "Корпорация "Гринн" о возмещении причиненного ущерба, связанного с ремонтно-восстановительными работами на КЛ-10 кВ №12 от ПС Восточная.
6027 | 172 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ "Аббакумцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6028 | 259 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №4 "Павловский" ПС 35/10кВ "Тутаев" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" спуска от опоры №107 к ТП 246 (Павловское школа) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" спуска от опоры №107 к ТП 246 (Павловское школа) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Павловский" ПС 35/10кВ "Тутаев"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Павловский" ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
6029 | 495 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №28"Кузьмино"ПС 110/10кВ" Дружба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №28"Кузьмино"ПС 110/10кВ" Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6030 | 353 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №18 "Перово" ПС 35/10кВ "Петровск" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72 -№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 "Перово" ПС 35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 "Перово" ПС 35/10кВ "Петровск" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6031 | 360 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Родионовский) ПС 35/10кВ "Рождествено"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №164-№164 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №164-№165 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Рождествено" в пролетах опор №120-№150 с целью выявления и устранения дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Родионовский" ПС 35/10кВ "Рождествено" в пролетах опор №120-№150.
6032 | 241 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 (Мартыновский) ПС 35/10кВ "Рождествено"в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №47 -№48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10кВ "Рождествено" в пролете опор №60-№90 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Мартыновский" ПС 35/10кВ "Рождествено" в пролете опор №60-№90.
6033 | 646 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №73-74 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ "Новоселово сломанной веткой дерева из охранной зоны, что привело возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ "Новоселово в пролете опор № 73-74, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ "Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ "Новоселово по всей длине.
6034 | 419 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление недопустимого загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №139 ВЛ 110 кВ Усмань-левая. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усмань-левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №139 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «А» из-за загрязнения. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усмань-левая в пролетах опор №№133-145 на предмет выявления загрязнения изоляторов. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Усмань-левая провести устранение выявленных дефектов, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №139. Провести измерение сопротивления заземления опоры №139 ВЛ 110 кВ Усмань-левая. При выявлении недостатков по результатам измерения сопротивления заземления опоры №139 ВЛ 110 кВ Усмань-левая довести сопротивление до нормы. Восстановить работоспособность осциллографа на ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование.
6035 | 174 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №6/3 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №6/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6036 | 175 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №67 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №67 №3 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6037 | 176 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-завозникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №41 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №41 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6038 | 177 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №95 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №95 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6039 | 178 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №19 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №19 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6040 | 179 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №52 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №52 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6041 | 180 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №10 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №10 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6042 | 769 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 05.06.2018 по территории Пичаевского района проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями, которые привели к перекрытию изоляции фаз "В" и "С" с разрушением одного изолятора фазы "В" на опоре №171/171. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало срабатывание токовой отсечки на отключение ВЛ 110кВ Нащекинская - Пичаевская I цепь с отпайкой на ПС Шачинская. | Нарушение электрической изоляции, 05.06.2018 по территории Пичаевского района проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями, которые привели к перекрытию изоляции фаз "В" и "С" с разрушением одного изолятора фазы "В" на опоре №171/171. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало срабатывание токовой отсечки на отключение ВЛ 110кВ Нащекинская - Пичаевская I цепь с отпайкой на ПС Шачинская. | Произвести замену дефектных изоляторов по фазе «В» и «С» на опоре №171/171 ВЛ-110кВ Нащекинская -Пичаевская I цепь. Произвести верховой осмотр на опоре № 171/171 с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах ВЛ-110кВ Нащекинская -Пичаевская I цепь. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Произвести замер сопротивления и обследование контура заземления опоры № 171/171 ВЛ-110кВ ВЛ-110кВ Нащекинская -Пичаевская I цепь.
6043 | 430 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 40-41, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 40-41, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №01 ПС Гнилуша, сорванной сильным порывистым ветром. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки.
6044 | 242 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ фид.№27 (Кр. Торфяник) от ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №335-336 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №335-336 ВЛ 10 кВ ф. №27 (Кр. Торфяник) ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №335-336, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. №27 (Кр. Торфяник) ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид. №27 (Кр. Торфяник) ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид. №27 (Кр. Торфяник) ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия дефекты.
6045 | 770 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 05.06.2018 по территории Пичаевского района проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями, которые привели к перекрытию изоляции фазы "В" и разрушению одного изолятора фазы "C" на опоре №200/200. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало срабатывание токовой отсечки на отключение ВЛ 110кВ Нащекинская - Пичаевская II цепь с отпайкой на ПС Шачинская. | Нарушение электрической изоляции, 05.06.2018 по территории Пичаевского района проходил атмосферный фронт, сопровождавшийся дождем и атмосферными перенапряжениями, которые привели к перекрытию изоляции фазы "В" и разрушению одного изолятора фазы "C" на опоре №200/200. При этом произошло межфазное замыкание, что и вызвало срабатывание токовой отсечки на отключение ВЛ 110кВ Нащекинская - Пичаевская II цепь с отпайкой на ПС Шачинская. | Произвести замену дефектных изоляторов по фазе «В» и «С» на опоре №200/200 ВЛ 110 кВ Нащекинская-Пичаевская II цепь с отпайкой на ПС Шачинская. Произвести верховой осмотр на опоре №200/200 ВЛ 110 кВ Нащекинская-Пичаевская II цепь с отпайкой на ПС Шачинская. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Произвести замер сопротивления и обследование контура заземления опоры №200/200 ВЛ 110 кВ Нащекинская-Пичаевская II цепь с отпайкой на ПС Шачинская.
6046 | 184 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №23 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №23 ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6047 | 46 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-6 кВ Ф-620 ПС 110/35/6кВ Карачевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-6 кВ Ф-620 ПС 110/35/6кВ Карачевская произошло из-за возникновения двухфазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-6 кВ Ф-620 ПС 110/35/6кВ Карачевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-620 ПС 110/35/6кВ Карачевская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6048 | 656 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 135-45 ВЛ-110 кВ Узловая-Кромская II цепь с отпайками, что привело к замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 135-45 ВЛ-110 кВ Узловая - Кромская II цепь с отпайками, произошло однофазное короткое замыкания на металлоконструкцию траверсы, которое было устранено действием защит. | Провести измерение контура заземления опоры №135-45 ВЛ 110 кВ Узловая-Кромская II цепь с отпайками, при отклонениях - довести сопротивление до нормируемых значений.
6049 | 185 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №51, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №51 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6050 | 248 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено произошло по причине межфазного КЗ проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №98-99 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильном порывистом ветре . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №98-99 ВЛ-110 кВ Андреаполь-Пено из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие провода фазы "А"и "С" в данном пролете опор , что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Андреаполь-Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Андреаполь-Пено дефекты.
6051 | 232 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №09 "ГНС" ПС 110/10кВ "Шурскол" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29 -№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 "ГНС" ПС 110/10кВ "Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 "ГНС" ПС 110/10кВ "Шурскол" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6052 | 250 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), 1.Отключение ВЛ-110 кВ Яблоновка-Окуловка произошло по причине межфазного к.з. при падении дерева на провода ф. "В" и "С", сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 46-47. 2.Отключение ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоновка произошло по причине междуфазного к.з. при падении дерева на провода ф. "А" и "В", сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 100-101. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), 1.В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор 46-47 ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка действием ДФЗ. 2.В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 100-101 ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка и ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Яблоновка-Окуловка и ВЛ-110кВ Угловка-Окуловка - устранить эти дефекты
6053 | 9 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Издешково (ВЛ-107) и ВЛ 110кВ Издешково–Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось устойчивое К.З. фаз А-В на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Издешково (ВЛ-107) при падении в пролете опор №104-105 деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ЛЭП из глубины лесного массива под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной появления устойчивого К.З. фаз А-В на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Издешково (ВЛ-107) и расцепления поддерживающего зажима типа "выпадающая лодочка" явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролете опор №104-105 деревьев, упавших из-за пределов охранной зоны ЛЭП из глубины лесного массива под действием сильных порывов ветра. | Произвести вырубку деревьев, за пределами охранной зоны ЛЭП при определенных условиях угрожающих падением на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Издешково (ВЛ-107) в пролете опор №104-105. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Издешково (ВЛ-107) на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Издешково (ВЛ-107) дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
6054 | 10 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-35кВ Зимец - Булгаково явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за падения 2-х деревьев на провода ЛЭП из-за пределов охранной зоны в пролете опор 77 - 78 под действием сильных порывов ветра без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-35кВ Зимец - Булгаково явилось внешнее механическое воздействие при падении деревьев в пролете опор 77 - 78. | Организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-35кВ Зимец - Булгаково за пределами охранной зоны ЛЭП в пролете опор 77 - 78. Организовать внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Зимец - Булгаково на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Зимец - Булгаково дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
6055 | 501 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №02 (Обновленское) РП-10кВ "Кременево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №02 (Обновленское) РП-10кВ "Кременево" в пролете опор №45-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №02 (Обновленское) РП-10кВ "Кременево" в пролете опор №45-№100.
6056 | 449 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Нарушение паячного соединения в подстроечном резисторе 1R1 в комбинированном фильтре в блоке ДЗЛ-2 произошло из-за старения в результате длительной эксплуатации (с 1986 года, последнее до аварии техническое обслуживание РЗА ВЛ 110 кВ Заход Левая проводилось в объеме "К" 22.09.2016 г.). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Причиной ложного срабатывания ДЗЛ ВЛ 110 кВ Заход Левая на ПС 110/35/10 кВ Лебедянь послужило разрушение паячного соединения в подстроечном резисторе 1R1 в комбинированном фильтре в блоке ДЗЛ-2. | Проверить техническое состояние комбинированного фильтра ДЗЛ ВЛ 110 Заход Правая на ПС 110/35/10 кВ Лебедянь и обновить (пропаять) паяные соединения в блоке ДЗЛ-2. Провести внеплановый инструктаж по технологии и по объемам проводимых работ при ТО УРЗА персоналу участка производственной базы СРЗАИиМ Лебедянского района.
6057 | 822 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, В результате прохождения атмосферного фронта с грозой и сильными порывами ветра до 15-20 м/с произошло попадание постороннего предмета (тряпки) на расстояние менее минимально допустимого между проводами. | Нарушение электрической изоляции, В результате попадания постороннего предмета (тряпки) на провода на расстояние менее минимально допустимого между проводами ВЛ 110 кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп. произошло перекрытие на проводах Ф «В», «С» ( возле опоры №108 (14 км)). | Произвести верховой осмотр провода ф "В", "С" ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп. с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. По результатам осмотра ВЛ 110кВ КотТЭЦ2-Тамбов№4 II цепь с отп. устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
6058 | 823 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Из-за воздействия сильного ветра с порывами до 20 м/с произошло падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 110кВ Шаховская-1 в пролете опор №39-40. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на ВЛ 110кВ Шаховская-1 произошло повреждение проводов фаз «В», «С» в пролете опор №39-40. | Произвести измерение сопротивления заземления опор №39 №40 ВЛ 110кВ Шаховская-1. Выполнить верховой осмотр смежных опор №38, №41 ВЛ 110кВ Шаховская-1, арматуры и провода на этих опорах, с целью выявления дефектов после динамической нагрузки от падения дерева на опору. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Шаховская-1 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
6059 | 193 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 47 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 81 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 47-РП 81 каб.А в целом месте вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 47-РП 81 каб.А ПС 110 кВ Белгород в целом месте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-РП 81 каб.А ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6060 | 362 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Кусок проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Кусок проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Красное" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6061 | 671 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводами на опоре 102, ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 действием защит (МТЗ). | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия промежутка между проводами через тело птицы на опоре 102, ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС Воин 1 По результатам осмотра разработать мероприятия и включить их в план работ
6062 | 510 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №55 до опоры №100 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 (Высока) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №55 до опоры №100.
6063 | 519 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №103-№104 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №103-№104 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" от опоры №1 до опоры №45 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" от опоры №1 до опоры №45.
6064 | 521 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 "Оголинское" ПС 110/10кВ "Туфаново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Оголинское" ПС 110/10кВ "Туфаново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6065 | 329 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Спасское" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 "Спасское" ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6066 | 283 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Отключение ВЛ 10кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №202 "Горплодовощторг" ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №202 "Горплодовощторг" ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6067 | 200 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №12 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №12 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Ржевка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6068 | 20 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной излома в нижнем фланцевом соединении верхнего опорно-стержневого изолятора марки ИОС-35/1000 колонки изоляторов, состоящей из 2-х опорно-стержневых изоляторов, нижнего изолятора марки ИОС-110/600 и верхнего изолятора марки ИОС-35/1000, на ЛР ВЛ-144 фазы "А" в сторону ВЛ на ПС 110/6/6кВ Смоленск-2 явилось образование микротрещин в нижней части изолятора вследствие изменения механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет с 1965 года. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2–Смоленск-1 с отпайкой на ПС Смоленск-2 II цепь (ВЛ-144) послужил излом колонки опорно-стержневых изоляторов ЛР ВЛ-144 фазы "А" в сторону ВЛ на ПС 110/6/6кВ Смоленск-2 с кратковременным касанием ножа фазы заземленной металлоконструкции и возникновением однофазного КЗ на землю при производстве оперативных переключений по выводу в ремонт по плановой заявке 2СШ 110кВ и Т-2. | Выполнить тщательный осмотр и проверку, с выводом оборудования в ремонт, состояния опорно-стержневой изоляции разъединителей 110кВ ПС 110/6/6кВ Смоленск-2. По результатам проверок и осмотров опорно-стержневой изоляции разъединителей 110кВ ПС 110/6/6кВ Смоленск-2 разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6069 | 201 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №8 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №8 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6070 | 202 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №13 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №13 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6071 | 23 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение кабеля марки ААБ-3х240 КЛ-6кВ ПС 110/6/6кВ Чернушки Л610 - РП05 в результате пробоя фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации, более 45 лет, с 1970 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. Замена кабеля не требовалась. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное КЗ, вызванное повреждением кабеля марки ААБ-3х240 КЛ-6кВ ПС 110/6/6кВ Чернушки Л610 - РП05 из-за пробоя фазной изоляции на "землю" в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ аварийных отключений КЛ-6кВ ПС 110/6/6кВ Чернушки Л610 - РП05, рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке КЛ.
6072 | 204 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №42 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №42 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6073 | 526 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №96-№97 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №96-№97 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №1 до опоры №55 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 (Сидоровский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" от опоры №1 до опоры №55.
6074 | 377 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №05 (Аэродром) ПС 35/10кВ "Красная Горка" из-за КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 (Аэродром) ПС 35/10кВ "Красная Горка" от опоры №35 до опоры №70 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 05 (Аэродром) ПС 35/10кВ "Красная Горка" от опоры №35 до опоры №70.
6075 | 206 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №69 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №69 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6076 | 287 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), ОтключениеВЛ-10кВ № 1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23 -№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в пролете опор №45-№65 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 (Левобережный) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в пролете опор №45-№65.
6077 | 533 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №37 -№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево"в пролете опор №50-№70 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 3 (Раздумовский) ПС 35/10кВ "Тихменево"в пролете опор №50-№70.
6078 | 288 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 5 (Школьный) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13 -№14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 5 (Школьный) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в пролете опор №30-№55 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 5 (Школьный) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в пролете опор №30-№55.
6079 | 289 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 7 (Запрудново) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №77 -№78 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №77-№78 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 7 (Запрудново) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в пролете опор №85-№125 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 7 (Запрудново) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в пролете опор №85-№125.
6080 | 428 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица-12" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" макушкой дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в пролете опор №107-№108. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой. Работа МТО - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" макушкой дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в пролете опор №107-№108. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой. Работа МТО - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица 12" с целью выявления причин, влияющих на нормальную работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица 12".
6081 | 209 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №52-53 веткой дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №52-53 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за падения на провода ветки дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6082 | 210 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №140-141 веткой дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №140-141 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за падения на провода ветки дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6083 | 211 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №7-8 веткой дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за падения на провода ветки дерева (растущего вне охранной зоне ВЛ) при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6084 | 212 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №89 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №89 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6085 | 865 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Суджа - 8 Марта явилось кратковременное (самоустранившееся) однофазное замыкание на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов помётом птиц (аисты) фазы "С" на опоре №117. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Поверхностное перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №117 в результате загрязнения помётом птиц (аисты). | Выполнить верховой осмотр опор №№ 116-118 ВЛ-110кВ Суджа - 8 Марта. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №№ 116 - 118 ВЛ-110 кВ Суджа - 8 Марта По результатам верхового осмотра выполнить при необходимости замену загрязненной и поврежденной изоляции на ВЛ-110 кВ Суджа - 8 Марта.
6086 | 183 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка вызвано межфазным к.з при падении дерева на провода ф. "А" и "В", сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 26-27 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка - устранить эти дефекты
6087 | 213 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №59 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №59 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6088 | 454 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, Отключение В 110 кВ Чаплыгин-2 на ПС 110/35/10 кВ Компрессорная произошло допустимым неселективным действием защит при возникновении неисправности в сети 110 кВ за системой шин 110 кВ ПС Первомайская (ПС Первомайская и место возникновения неисправности находятся в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»). |  | Направить в филиал АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ письмо с запросом на пересчет параметров настройки РЗА В-110 Чаплыгин-2 на ПС 110 кВ Компрессорная с целью исключения возможной неселективности в работе ТЗНП.
6089 | 454 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №2 "Поповка" ПС 35/10кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №128-№129. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №128-№129. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Поповка" ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Поповка" ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6090 | 544 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 01 Ферма ПС 35/10кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 3-№4 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 Ферма" ПС 35/10 кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 Ферма" ПС 35/10 кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
6091 | 403 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №92-№93. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №92-№93. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
6092 | 279 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При КЗ на 1 секции шин 10 кВ в абонентском ЗРУ 10 кВ произошло срабатывание ДЗТ трансформатора Т 1 ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово, с действием на отключение В110кВ Т1, В35 кВ Т1 и В10 кВ Т1. ДЗТ трансформатора Т-1 сработало излишне вследствие внутренней коррозии перемычки (в результате старения в процессе длительной эксплуатации), между клеммами вторичных токовых цепей СОВ 110кВ в клеммном шкафу СОВ 110 кВ(используется в токовых цепях ТЗД Т 1) из-за неисправности вторичных цепей РЗА. Ответственный за эксплуатацию инженер УОРЗА и ПА Аношкин М.Г. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Внутренняя коррозия перемычки между клеммами вторичных токовых цепей СОВ 110кВ в клеммном шкафу СОВ 110 кВ(используются в токовых цепях ДЗТ Т1)привела при внешнем КЗ на 1 секции шин 10 кВ В абонентском ЗРУ 10 кВ и излишнему срабатыванию ДЗТ трансформатора Т 1 ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово, с действием на отключение В 110кВ Т 1, В 35 кВ Т 1 и В 10 кВ Т 1. Ответственный за эксплуатацию инженер УОРЗА и ПА Аношкин М.Г. | Заменить все перемычки со следами коррозии в токовых цепях ДЗТ трансформатора Т1 ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. Произвести внеплановый инструктаж инженерам Торжокского участка ОРЗА и ПА по эксплуатации РЗА согласно требований НТД. Направить письмо инженеру энергетику ООО "Транснефть-Балтика" Иванову Д.А., являющегося собственником ЗРУ 10 кВ(абонентское)ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. Произвести внеплановый осмотр клеммных шкафов РЗА трансформаторов Т1 и Т2 ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. По результатам осмотра клеммных шкафов РЗА трансформаторов Т1 и Т2 ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово, устранить выявленные нарушения.
6093 | 871 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной вывода на ПС 110 кВ Льгов МВ-110 ВЛ Конышевка №1, В 110 Суджа и 2 СШ-110 кВ в ремонт по неотложной заявке явилось возникновение на ШР2 110 ВЛ Конышевка №1 дугообразной трещины колонки ОСИ фазы "С" в сторону МВ 110 вблизи нижней армировки колонки и на ШР2 110 ВЛ Суджа поперечной трещины колонки ОСИ фазы "В" в сторону В 110 вдоль нижней армировки колонки вследствие циклического воздействия перепада температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения, и последующего возникновения внутренних напряжений. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Причиной возникновения на ШР2 110 ВЛ Конышевка №1 дугообразной трещины колонки ОСИ фазы "С" в сторону МВ 110 вблизи нижней армировки колонки и на ШР2 110 ВЛ Суджа поперечной трещины колонки ОСИ фазы "В" в сторону В 110 вдоль нижней армировки колонки явилось нарушение структуры материала изолятора в результате длительной эксплуатации с образованием микротрещин и циклическое воздействие температур окружающей среды в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и металлический фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения, и последующего возникновения внутренних напряжений. | Провести внеплановый инженерный осмотр опорно-стержневой изоляции Р-110кВ на ПС 110 кВ Западного участка По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний и обеспечить его устранение. Провести техническую учебу оперативному персоналу Льговского РЭС по порядку проведения осмотра ПС 35-110 кВ.
6094 | 215 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №40 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №40 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6095 | 379 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №91-№92 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 91-№92 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6096 | 459 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Несвоевременное выявление недопустимого загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №95 ВЛ 110 кВ Усмань-левая. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усмань-левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №95 при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «С» из-за загрязнения. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усмань-левая в пролетах опор №№75-115 на предмет выявления загрязнения изоляторов и прочих дефектов. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Усмань-левая провести устранение выявленных дефектов, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №95. Провести измерение сопротивления заземления опоры №95 ВЛ 110 кВ Усмань-левая. При выявлении недостатков по результатам измерения сопротивления заземления опоры №95 ВЛ 110 кВ Усмань-левая довести сопротивление до нормы. Восстановить работоспособность осциллографа на ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование.
6097 | 887 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения стало замыкание, которое возникло при схлесте проводов во время наезда транспортного средства на опору ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), В результате наезда транспортного средства была сбита опора ВЛ что привело к кратковременному схлесту проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения с успешным АПВ. | По установлении виновного принять все меры для взыскания с него причиненного материального ущерба.
6098 | 336 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-2" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода и траверсы фазы "А" опоры №76 ВЛ 110кВ "Нерехта-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводе и траверсе фазы "А" опоры №76 ВЛ 110кВ "Нерехта-2" имеются следы перекрытия. Ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой обнаружена под проводами. Работа ВЧ защиты ВЛ 110кВ "Нерехта-2" на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Нерехта-2" на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"- неправильно. Дефекты монтажа, Работа АПВ ВЛ 110кВ "Нерехта-2" на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"- неправильно, отказ по причине ошибки в схеме вторичной коммутации, допущенной при выполнении монтажа вторичных цепей устройства, выполняющего функции КСЗ и АУВ типа ЭКРА БЭ2704 016_200 в части подключения цепей устройства отбора напряжения с ВЛ 110кВ (ШОН). В результате этого отсутствовало условие для срабатывания АПВ В 110кВ ВЛ 110кВ "Нерехта-2" на ПС 110/10/6кВ "Ярцево". Реконструкция и монтаж устройств РЗА осуществлялся персоналом подрядной организации ООО «ВЭлСИ» 13.10.2017г. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие провода и траверсы фазы "А" опоры №76 ВЛ 110кВ "Нерехта-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводе и траверсе фазы "А" опоры №76 ВЛ 110кВ "Нерехта-2" имеются следы перекрытия. Ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой обнаружена под проводами. Работа ВЧ защиты ВЛ 110кВ "Нерехта-2" на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"-правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Нерехта-2" на ПС 110/10/6кВ "Ярцево"- неправильно. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Ошибка в схеме вторичной коммутации, допущенная при выполнении монтажа вторичных цепей устройства, выполняющего функции КСЗ и АУВ типа ЭКРА БЭ2704 016_200 в части подключения цепей устройства отбора напряжения с ВЛ 110кВ (ШОН). В результате этого отсутствовало условие для срабатывания АПВ В 110кВ ВЛ 110кВ "Нерехта-2" на ПС 110/10/6кВ "Ярцево". Реконструкция и монтаж устройств РЗА осуществлялся персоналом подрядной организации ООО «ВЭлСИ» 13.10.2017г. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Нерехта-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Нерехта-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить устранение ошибки в схеме вторичной коммутации цепей отбора напряжения с ВЛ 110кВ устройства, выполняющего функции КСЗ и АУВ ЭКРА БЭ2704 016_200 В 110кВ ВЛ 110кВ "Нерехта-2". Выполнить опробование АПВ В 110кВ ВЛ 110кВ "Нерехта-2" с контролем синхронизма. Выполнить проверку правильности выполнения вторичной коммутации цепей отбора напряжения с ВЛ 110кВ устройств, выполняющих функции КСЗ и АУВ ЭКРА БЭ2704 016_200 на других присоединениях ПС 110/10/6кВ "Ярцево". Направить претензионное письмо руководителю наладочной организации ООО «ВЭлСИ» с требованием проведения качественного монтажа и наладки устройств РЗА в соответствие с требованиями НТД.
6099 | 360 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха) и увеличения степени загрязнения. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | Нарушение электрической изоляции, Из-за загрязнения штыревого фарфорового изолятора фазы «С» на опоре № 154, произошел его пробой и дальнейшее замыкание на землю через тело опоры при разрушении изолятора, что привело к появлению сигнала "земля" на ВЛ-35 кВ Шушкодом-Дьяконово. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ 35 кВ Шушкодом-Дьяконово с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ 35 кВ Шушкодом-Дьяконово устранить выявленные замечания.
6100 | 30 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной оперативного вывода в ремонт по неотложной заявке МВ-ВЛ-130 на ПС 110/35/10кВ Светотехника явилось возникновение течи масла из-под масломерного стекла ввода 110кВ фазы А со стороны 2СШ-110кВ вследствие изменения свойств материала резиновой прокладки в нижнем фланце крепления масломерного стекла ввода из-за длительного (более 25 лет) срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), Ввиду изменения структуры материала в процессе длительной (более 25 лет) эксплуатации произошел разрыв (трещина) уплотнительной резиновой прокладки масломерного стекла ввода МВ-ВЛ-130 фаза "А" в сторону 2СШ-110. | Составить график замены вводов БМВУ 0-15—110/1000-У1 выключателя МВ-ВЛ-130 ПС 110/35/10кВ Светотехника на период с 2020 по-2022г. Заменить ввода БМВУ 0-15—110/1000-У1 выключателя МВ-ВЛ-130 ПС 110/35/10кВ Светотехника согласно графику.
6101 | 27 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ В-10кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Киваи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ В-10кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Киваи произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Киваи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ В-10кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Киваи По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6102 | 315 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "С" ВР КТП 100 (Говырино) через тело птицы. На шлейфах ВР КТП 100 (Говырино) обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР КТП 100 (Говырино). Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "С" ВР КТП 100 (Говырино) через тело птицы. На шлейфах ВР КТП 100 (Говырино) обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР КТП 100 (Говырино). Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Нила" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6103 | 560 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ "Милюшино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №59-№60 макушкой дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №59-№60 ВЛ-35кВ "Милюшино" макушкой дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Милюшино" в пролете опор №100-№188 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Милюшино" в пролете опор №100-№188.
6104 | 283 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет произошло по причине однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности полимерного изолятора фазы "В" на траверсу опоры №90 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №90 на траверсу ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет и отключение ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет действием ТЗНП с успешным АПВ. | Произвести замер сопротивлений контуров заземлений на опорах №89, 90, 91 ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет По результатам измерений устранить выявленные отклонения от нормативных значений.
6105 | 88 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №3/219 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №3/219 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Абаринки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6106 | 41 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" ВЛ 10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Никонцы послужило хищение сторонними лицами 3 проводов марки А-35 в пролетах опор №29 - №36. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), ВЛ 10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Никонцы отключена оперативно в из-за хищения 3 проводов марки А-35 сторонними лицами в пролетах опор №29 - №36 с возникновением однофазного замыкания на "землю". | Обратиться в органы полиции по факту хищения оборудования на ВЛ 10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Никонцы и возмещению ущерба.
6107 | 42 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ 10кВ ВЛ 1024 ПС 110/35/10кВ Красный послужило падение под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №7-11 - №7-12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ 10кВ ВЛ 1024 ПС 110/35/10кВ Красный отключился из-за падения ветки дерева на провода в пролете опор №7-11 - №7-12 с возникновением кратковременного междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ ВЛ 1024 ПС 110/35/10кВ Красный проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №7-11 - №7-12 ВЛ 10кВ ВЛ 1024 ПС 110/35/10кВ Красный. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 1024 ПС 110/35/10кВ Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6108 | 289 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Отказ АПВ В 110кВ Инякино на РП 110кВ Кашин произошел по причине повреждения грызунами контрольного кабеля управления выключателем грызунами, проникшими в кабельный канал через стыки между лотками. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС КПБ Дмитриев А.А. Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ -110 кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия по поверхности полимерного изолятора фазы "В" на траверсу опоры №88 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №88 на траверсу ВЛ -110 кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща и отключение ВЛ -110 кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща действием ТЗНП. АПВ В 110кВ Инякино на РП 110кВ Кашин не работало, по причине повреждения изоляции контрольного кабеля управления выключателем грызунами. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СПС КПБ Дмитриев А.А. | На ВЛ -110 кВ РП Кашин - Инякино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Роща выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №88 и соседних с ней опорах №№87 и 89. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№87,88,89, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений Произвести ревизию контрольных кабелей со вскрытием кабельных каналов на РП 110кВ Кашин По результатам ревизии состояния кабельных каналов на РП 110кВ Кашин устранить выявленные дефекты. Выполнить проверку изоляции контрольных кабелей РЗА присоединения 110кВ Инякино на РП 110кВ Кашин. По результатам проверки изоляции контрольных кабелей РЗА, устранить выявленные дефекты. Составить на основании многолетнего графика ТО график проверки изоляции контрольных кабелей РП 110кВ Кашин.
6109 | 49 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) послужил пробой конденсатора связи ф. "С" из-за изменения диэлектрических свойств изоляции материала при длительном сроке эксплуатации с 1989 года (29 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) по неотложной заявке явилось перекрытие электрической изоляции конденсатора связи ф. "С" марки СМР-110V3-0,0064У1. | Провести осмотр конденсаторов связи на ПС 110/10 кВ Ярцево-1. По результатам осмотра ПС 110/10 кВ Ярцево-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
6110 | 223 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№60-61 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №60-61 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное, произошло из-за попадания в провода птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6111 | 224 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №187, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №187, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6112 | 225 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(14)-РП ПКЗ(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(14)-РП ПКЗ(7) вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(14)-РП ПКЗ(7) в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(14)-РП ПКЗ(7). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6113 | 574 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №105 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №105 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в пролетах опор № 70-100 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №105 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в пролетах опор № 70-100.
6114 | 588 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ № 2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода всех фаз в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в пролетах опор № 70-105 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ № 2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в пролетах опор № 70-105.
6115 | 596 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причина первого отключения: Отключение ВЛ-10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №31-№32. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Причина второго отключения: Отключение ВЛ-10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №29-№30. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина первого отключения: Механическое воздействие на провода ВЛ-10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" фазы "В" и "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №31-№32. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. Причина второго отключения: Механическое воздействие на провода ВЛ-10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" фазы "В" и "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №29-№30. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в пролете опор №35-№60 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ-10кВ №7 (Мешковский) ПС 35/10кВ "Николо Корма" в пролете опор №35-№60.
6116 | 525 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №37-№38. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" фазы "В" и "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №37-№38. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в пролете опор №45-№65 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ-10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в пролете опор №45-№65.
6117 | 643 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Ремонтным персоналом сл. ЛЭП УВС было обнаружено на оп. 132 ВЛ 110 кВ Латная-Подгорное № 25 с отпайками ,следы перекрытия между траверсой и проводом фазы "В", наброшенной сторонними лицами на провода указанной ВЛ металлической проволоки, а так же остатки этой проволоки. (Примечание: трасса данной ВЛ проходит по населенной местности). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), на оп. 132 следы перекрытия между траверсой и проводом фазы "В", наброшенной сторонними лицами на провода указанной ВЛ металлической проволоки, а так же остатки этой проволоки. | Через средства массовой информации довести до жителей Коминтерновского района г. Воронежа, требование о недопустимости наброса на ВЛ посторонних предметов, а также требование о запрете организации игр детей и подростков в пределах охранных зон ВЛ.
6118 | 293 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Осташков-Никола Рожок произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов фазы "В" на траверсу на опоре №58 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды фарфоровый изоляторов фазы "В" на опоре №58 на траверсу ВЛ-110 кВ Осташков-Никола Рожок, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Осташков-Никола Рожок действием ТЗНП. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №57,58,59 ВЛ-110 кВ Осташков-Никола Рожок. По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №57,58,59 ВЛ-110 кВ Осташков-Никола Рожок устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы).
6119 | 294 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ ф. №19 (П.Плот) ПС 35/10 кВ Б.Вишенье произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №48-49 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №48-49 ВЛ 10 кВ ф. №19 (П.Плот) ПС 35/10 кВ Б.Вишенье из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №48-49, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. №19 (П.Плот) ПС 35/10 кВ Б.Вишенье действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №19 (П.Плот) ПС 35/10 кВ Б.Вишенье. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 (П.Плот) ПС 35/10 кВ Б.Вишенье дефекты.
6120 | 645 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), На оп. № 210 ВЛ 110 Острогожск-Краснолипье № 17 с отпайками было выявлено перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" упавшими мелкими ветками при гнездовании птиц. | Нарушение электрической изоляции, На оп. № 210 - перекрытие гирлянды изоляторов ф. "А" упавшими мелкими ветками при гнездовании птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 Острогожск-Краснолипье № 17 с отпайками, по всей длине на предмет выявления дефектов. Выполнить замену выявленной при осмотре перекрытой гирлянды изоляторов ф. "А" на оп. № 210 ВЛ 110 Острогожск-Краснолипье № 17 с отпайками. Выполнить установку противоптичьих устройств на оп. № 207-213 ВЛ 110 Острогожск-Краснолипье № 17 с отпайками. Для устранения выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 110 Острогожск-Краснолипье № 17 с отпайками дефектов, включить их в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС .
6121 | 295 | Пеновский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ фид.№11 от ПС 35/10кВ Слаутино (Слаутино) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №221 - №222 деревом сваленным из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №221-222 ВЛ-10кВ фид.№11 от ПС 35/10кВ Слаутино (Рунский) сваленного из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №221-222, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№11 от ПС 35/10кВ Слаутино (Рунский) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Слаутино (Рунский) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Слаутино (Рунский) дефекты.
6122 | 646 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Причиной разгерметизации покрышки выключателя ПВМО-110Б-50 ВМ ВМТ явилось разрушение армировки фланца соединения покрышек, из-за нарушения структуры материала армировки фланца произошедшего в результате длительной эксплуатации. Указанный дефект ( нарушение структуры материала армировки фланца) не был своевременно выявлен. | Нарушение герметичности, Произошла разгерметизация покрышки выключателя ПВМО-110Б-50 ВМ ВМТ. | Выполнить внеочередной осмотр следующих выключателей типа ВМТ имеющих покрышки ПВМО-110Б-50, на ПС 110 кВ Опорная: В ВЛ-110 Опорная-Осетровка; В ВЛ-110 Опорная-Богучар; В ВЛ-110 Опорная-с-з Радченский; ОВ -110 кВ; ШСВ -110 кВ; В-110 Т-1 и В-110- Т-2 на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов при внеочередном осмотре принять незамедлительные меры к их устранению.
6123 | 647 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №557-558 сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №557-558 произошло из-за падения сломанной ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С. Липяги в пролетах опор №542-556 на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С. Липяги в пролетах опор №542-556 наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6124 | 598 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №69-№70. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" в пролете опор №69-№70. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, нуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110/35/10кВ "Пречистое".
6125 | 896 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС 110 кВ Любостань с успешным АПВ действием ТЗНП произошло по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов и последующего однофазного короткого замыкания на «землю» фазы «А» на опоре № 258 при выпадении росы. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перкрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 258 ВЛ-110кВ Южная-Д.Буды с отпайкой на ПС 110 кВ Любостань и последующее однофазное короткое замыкание на «землю» произошло по причине выпадения росы при суточных перепадах температуры. | Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Южная-Д.Буды Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 258 ВЛ 110 кВ Южная-Д.Буды Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Южная-Д.Буды на участке оп.№251 - №260 По выявленным замечаниям составить временной график их устранения и устранить в назначенные сроки.
6126 | 897 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Южная-Льгов с отпайками с успешным АПВ явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание фазы "С" в пролете опор 266-267, возникшее при пробое воздушного промежутка при приближении удилища на недопустимое расстояние, вследствие личной неосторожности пострадавшего, игнорирования им информации предупреждающих знаков и плакатов. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" в пролете опор 266-267 и землей удилищем при приближении его на недопустимое расстояние вследствие личной неосторожности пострадавшего. | Выполнить верховой осмотр провода в пролете опор № 266-267 ВЛ-110кВ Южная-Льгов с отпайками, при необходимости произвести ремонт провода. Дополнительно разместить в региональных СМИ информацию об опасности воздействия электрического тока и о запрете любых действий в охранных зонах электрических сетей, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Дополнительно разместить в сельских советах, клубах, местах массового скопления людей Памятки о недопустимости ловли рыбы в охранных зонах и под проводами ВЛ, подъема на опоры ВЛ и приближения к токоведущим частям ВЛ и энергообъектов электросетевого комплекса.
6127 | 228 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №16-17 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №16-17 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка.
6128 | 727 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), 1) В результате несвоевременного выявление нарушения структуры материала провода в натяжном зажиме НБН 3-5 шлейфа фазы "А" на опоре №133 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц., развившегося в процессе длительной эксплуатации с 1992 года и под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа провода фазы "А" падение его на землю, что привело к возникновению замыкания на землю, устраненных действием защит 09.06.18. 2) 10.06.18 В результате включение ЗОН 110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Русский Брод при неполнофазном режиме ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц.(обрыв провода на отпайке на ПС 110 кВ Русский Брод) и трансформатора Т-2 привело к появлению тока уставки в реле дифференциальной защиты Т-2 и срабатыванию дифзащиты на включение КЗ 110 кВ Т-2. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате нарушения структуры материала провода шлейфа фазы "А" на опоре №133 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц., развившегося в процессе длительной эксплуатации с 1992 года, произошел обрыв шлейфа провода фазы "А", и падение его на землю, что привело к возникновению замыкания на землю, устраненного действием защит. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, 1)В результате обрыва провода шлейфа фазы "А" на опоре №133 ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц., с дальнейшим падением на землю, произошло замыкание на землю, устраненное действием защит. 2) В результате создавшихся условий для срабатывания ДЗТ Т2 ПС Русский Брод, при неполнофазном режиме ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц. и трансформатора Т-2, произошло включение КЗ 110 кВ Т2 приведшее к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II II ц и отключение Т2 ПС Русский Брод. | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений проводов ВЛ 110 кВ Ливны-Верховье II II цепь с отпайками в пролете опор №132 - 134. Выявленные недостатки включить в планы работ восточного участка СЛЭП УВС. Внести в «Инструкции по производству переключений в электроустановках филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» действия оперативного персонала при неполнофозном режиме работы сети 110 кВ.
6129 | 231 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ К.Лисица произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №43, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №43 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ К.Лисица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ К.Лисица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6130 | 232 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №123-124 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №123-124 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6131 | 234 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ К.Лисица произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №38, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №38 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ К.Лисица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ К.Лисица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6132 | 235 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 9-10 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №9-10 ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Поповка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6133 | 236 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №31, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №31 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6134 | 237 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №46, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №46 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6135 | 238 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/3, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №2/3 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6136 | 240 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4/119 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №4/119 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6137 | 241 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №8/1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №8/1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6138 | 914 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) явилось возникновение самоустранившегося междуфазного К.З. по причине поверхностного перекрытия проводов в пролете оп.№48-49 из-за атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в пролете оп.№48-49 ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) произошло по причине грозовых перенапряжений во время прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Произвести замеры сопротивления заземляющего устройства опор №39 и №51 ВЛ-10кВ № 03 от ПС Калиновка Ст.(442) По результатам измерений при необходимости назначить сроки устранения выявленных замечаний
6139 | 621 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ № 6"Усово" ПС 35/10 кВ "Горинская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 76-№77 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 76-№77 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ № 6"Усово" ПС 35/10 кВ "Горинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6140 | 242 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляторов трех фаз на опоре №102, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции штыревых изоляторов трех фаз на опоре №102 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьская, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6141 | 622 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 5"Клочково" ПС 35/10 кВ "Горинская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №60-№61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 60-№61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5"Клочково" ПС 35/10 кВ "Горинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6142 | 623 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №61-№62 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6143 | 629 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №3 (Бурцево) РП-10кВ "Охотино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №47-№48. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода ВЛ-10кВ №3 (Бурцево) РП-10кВ "Охотино" фазы "А" и "С" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №47-№48. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 (Бурцево) РП-10кВ "Охотино" в пролете опор №55-№75 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ-10кВ №3 (Бурцево) РП-10кВ "Охотино" в пролете опор №55-№75.
6144 | 52 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате удара постороннего автотранспорта о стойку анкерной ж/б опоры с повреждением стойки этой опоры. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина отключился из-за механического удара постороннего автотранспорта в стойку анкерной ж/б опоры №17 с возникновением кратковременного схлестывания проводов и кратковременного междуфазного КЗ. | Направить заявление в органы внутренних дел для установления лица (лиц), виновных в повреждении оборудования (опоры №17 марки СВ-110-5) ВЛ-10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина и привлечении к ответственности и с возмещением ущерба. Выполнить замену поврежденной сторонним автотранспортом стойки анкерной ж/б опоры №17 МВ-10кВ ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
6145 | 302 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Андреаполь - Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43 – 44 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-110 кВ Андреаполь - Пено из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Андреаполь - Пено действием ДЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Андреаполь - Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Андреаполь - Пено дефекты.
6146 | 303 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на опоре №85 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №85 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино, что привело к отключению ВЛ-110 кВ действием ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино ДЗ-1 (ФЗ). | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №84,85,86 ВЛ-110 кВ Чертолино-Оленино. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы)
6147 | 476 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тербуны-новая послужило приближение на недопустимое расстояние к нижнему проводу в пролете опор №№15-16 крупногабаритной сельскохозяйственной техники компании ООО «КОЛОС-АГРО» (регистрационный знак техники: 2998УТ48). Сельскохозяйственные работы в охранной зоне ВЛ 110 кВ Тербуны-новая проводились без письменного решения о согласовании филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Причиной отключения послужило устойчивое однофазное короткое замыкание, возникшее в результате приближения на недопустимое расстояние и прикасания к проводу фазы «С» ВЛ 110 кВ Тербуны-новая в пролете опор №№ 15-16 крупногабаритной сельскохозяйственной техники. Габариты ВЛ соответствуют требованиям нормативно-технической документации; на опорах имеются предупреждающие и информационные знаки. | Направить в адрес ООО «КОЛОС-АГРО» претензионное письмо с требованием соблюдения Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», а также с рекомендацией проведения внепланового инструктажа работникам по вышеуказанному Постановлению с особым акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья приближения на недопустимое расстояние к электроустановкам и проведения не согласованных с владельцем электроустановки работ в ее охранной зоне, а также об ответственности в случае, если воздействия на электроустановки привели к их повреждению или к аварийному отключению оборудования. Разместить в СМИ информацию о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160, с акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья воздействий на оборудование электрических сетей, а также об ответственности в случае, если воздействия на электроустановки привели к их повреждению или к аварийному отключению оборудования. Провести ремонт провода фазы «С» в пролете опор №№15-16 ВЛ 110 кВ Тербуны новая. Провести регулировку стрелы провеса провода фазы «С» в пролете опор №№15-16 ВЛ 110 кВ Тербуны новая.
6148 | 101 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №101 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №101 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110/10кВ Трубчевская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6149 | 247 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №61, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №61, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6150 | 248 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №12/3-12/4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №12/3-12/4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6151 | 250 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №22, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на штыревых изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №22, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6152 | 470 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ№3 "Макарово" ПС 110/10кВ "Дружба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№3 "Макарово" ПС 110/10кВ "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6153 | 762 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребительской ТП-10/0,4кВ А-21-16П произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская действием защит, с успешным АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ А-21-16П ПАО "Мобильные ТелеСистемы" , с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине.
6154 | 763 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребительской ТП-10/0,4кВ А-1-1П произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная действием защит, с успешным АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ А-1-1П "Знаменский ГК" , с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.
6155 | 57 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи послужило межфазное К.З. произошедшее в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №153 - №154 с последующим падением этой ветки на землю под действием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи отключился из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №153 - №154 с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6156 | 310 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "В" на траверсу на опоре №85 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №87 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица действием ДЗ-1 (ФЗ). | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №85,86,87 ВЛ-110 кВ Заднее Поле-Старица. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы)
6157 | 392 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная ф.1010 - РП-20 2 с.ш. (кабель 1982 года) | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная ф.1010 - РП-20 2 с.ш. произошло междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - РП-20 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - РП-20 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - РП-20 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - РП-20 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
6158 | 640 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2" из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 55 по увлажненному загрязнению продуктами жизнедеятельности птиц и вследствие выпавшей утренней росы. Участок ВЛ проходит вблизи сельскохозяйственных угодий. На изоляторах видны следы перекрытия. Без повреждения оборудования. УРЗА в обслуживании Валдайского ПМЭС. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 55 по увлажненному загрязнению продуктами жизнедеятельности птиц и вследствие выпавшей утренней росы. Участок ВЛ проходит вблизи сельскохозяйственных угодий. На изоляторах видны следы перекрытия. Без повреждения оборудования. УРЗА в обслуживании Валдайского ПМЭС. | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2" от опоры № 1 до опоры 32 с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести чистку изоляции на опоре № 55 ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2" Установить отпугиватель птиц на опоре № 55 ВЛ 110кВ "Борисоглебская-2".
6159 | 641 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение ВЛ 110кВ "Петровская-2" и ВЛ 110кВ "Шушковская" в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» с последующим пробоем и разрушением одного изолятора из восьми в гирлянде изоляторов на опоре №133 ВЛ 110кВ "Шушковская" вследствие естественного старения изоляции (фарфоровая изоляция). В эксплуатации с 1958 года. ВЛ 110кВ "Петровская- 2" включена в транзит с ВЛ-110кВ "Шушковская". УРЗА находятся в обслуживании Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» с последующим пробоем одного изолятора в гирлянде изоляторов на опоре №133 ВЛ 110кВ "Шушковская" вследствие естественного старения изоляции (фарфоровая изоляция). ВЛ 110кВ "Петровская- 2" включена в транзит с ВЛ-110кВ "Шушковская". В эксплуатации с 1959 года. УРЗА находятся в ведении Валдайского ПМЭС. | Произвести осмотр ВЛ 110кВ" Шушковская" с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести замену изоляторов на опоре № 133 ВЛ 110кВ "Шушковская". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.Е. о необходимости эксплуатации ВЛ согласно требованиям НТД.
6160 | 774 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 80 с разрушением 1 изолятора ВЛ 110 кВ Верховье II - Шатилово, возникшее однофазное короткое замыкание было устранено действием релейной защиты. | Электродуговое повреждение, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Верховье II - Шатилово с разрушением 1 изолятора в гирлянде, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры № 80 ВЛ 110 кВ Верховье II - Шатилово, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Произвести верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Верховье II - Шатилово от опоры № 79 до опоры № 81 с устранением выявленных дефектов.
6161 | 398 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная ф.1004 - РП-23 2 с.ш. (кабель 1982 года) | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная ф.1004 - РП-23 2 с.ш. произошло междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1004 - РП-23 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1004 - РП-23 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1004 - РП-23 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1004 - РП-23 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
6162 | 108 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №5/7 ВЛ-10кВ ф.1046 ПС 110/35/10кВ Погарская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1046 ПС 110/35/10кВ Погарская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №5/7 ВЛ-10кВ ф.1046 ПС 110/35/10кВ Погарская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1046 ПС 110/35/10кВ Погарская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6163 | 983 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной ТН на ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2-Тамбовская №4 II цепь с отпайками явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор «портал» - опора №1, в месте соединения по краю овального соединителя. Обрыв произошел по причине изменения структуры материала в ходе длительной эксплуатации и как следствие снижение механических свойств провода. | Коррозионный, эрозионный износ, В ходе длительной эксплуатации, коррозийного, эрозийного износа металла и старения свойств материала происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок привело к обрыву провода. | Произвести тепловизионный контроль соединителей на ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ-2-Тамбовская №4 II цепь с отпайками. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
6164 | 110 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №11 ВЛ-6 кВ Ф-620 ПС 110/35/6кВ Карачевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-6 кВ Ф-620 ПС 110/35/6кВ Карачевская произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №11 ВЛ-6 кВ Ф-620 ПС 110/35/6кВ Карачевская, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-620 ПС 110/35/6кВ Карачевская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6165 | 113 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №21 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 110/35/10кВ Стародуб, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10 кВ Ф-101 ПС 110/35/10кВ Стародуб произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №21 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 110/35/10кВ Стародуб, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 110/35/10кВ Стародуб. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6166 | 312 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение Т-1 действием ДЗТ на ПС 110/35/10 кВ Лихославль произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия проходных изоляторов ИПУ-10/630 шинного моста 10кВ Т1 фаз "А", "В", и "С" на вводе в ячейку 10 кВ Т1 через тело птицы . | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия птицей проходных изоляторов шинного моста 10 кВ Т1 фаз "А", "В", "С" на вводе в ячейку 10 кВ Т1 ПС 110/35/10 кВ Лихославль на крыше ячейки КРУН ввода Т 1, возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к повреждению проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" шинного моста 10 кВ Т-1 и отключению трансформатора Т 1 действием ДЗТ. | Провести анализ отключений на оборудовании ПС 110/35/10 кВ Тверской ПБ с перекрытием изоляции шинных мостов 10кВ птицами для включения в программы реконструкций 2019-2022г.г. объемов по изоляции шинных мостов 10кВ . Выполнить работы по изоляции шинных мостов 10кВ Т1 и Т2 на ПС110/35/10 кВ Лихославль с помощью изоляционной термоусаживаемой ленты 10кВ с клеевым слоем.
6167 | 313 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф."В" в пролете опор №№283-284 деревом, упавшим на провод ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия дерева на провод ф."В" ВЛ-110 кВ Калининская – Тучево в пролете №283-284, выпавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло однофазное КЗ, вследствие чего ВЛ-110 кВ Калининская – Тучево отключилась действием ТЗНП. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская - Тучево. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Калининская - Тучево устранить дефекты.
6168 | 775 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате воздействия касания птицей проводов фаз "А" "В" в пролете опор №10-11, произошло межфазное короткое замыкание. Возникшее короткое замыкание было устранено действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Парамоново по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Парамоново и включить их в план работ Урицкого РЭС
6169 | 1 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха), Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110кВ Токаревская явилось перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности на опоре № 18 ф. «А». | Нарушение электрической изоляции, Предположительно в процессе эксплуатации происходило старение изоляционного материала, загрязнение поверхности изоляторов рыхлыми отложениями и снижению изоляционных свойств, что в период возникновения "точки росы" (опора находится недалеко от ручья), привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов по поверхности, с возникновением дуги по воздушному промежутку между проводом и траверсой по поверхности изоляторов. | Произвести замену дефектных изоляторов в гирлянде ф. "А" на опоре № 18 ВЛ 110кВ Токаревская. Произвести замер заземляющего контура опоры № 18 ВЛ 110кВ Токаревская. Произвести верховой осмотр на опоре № 18 с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах ВЛ 110кВ Токаревская. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
6170 | 63 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ №186 Темкино-Мишино явилось устойчивое междуфазное (фаз А и С) К.З. из-за падения дерева на провода в пролёте опор № 48-49 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ дерево находилось на проводах линии затем, под действием сильных порывов ветра, упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения устойчивого междуфазного (фаз А и С) К.З. на ВЛ-110кВ №186 Темкино-Мишино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролёте опор № 48-49 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. | На ВЛ-110кВ №186 Темкино-Мишино произвести вырубку угрожающих деревьев в пролётах опор № 47-50. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ №186 Темкино-Мишино на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления деревьев при определенных условиях угрожающих падением на провода за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-110кВ №186 Темкино-Мишино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
6171 | 400 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю ф.А на целом месте КЛ-10кВ ф.10-19 от п/с КПД (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции, В результате электрического пробоя изоляции ф.А на землю КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ф.10-19 от п/с КПД произошло замыкание жили КЛ-10 кВ на землю. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10кВ ф.10-19 от п/с КПД. Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ф.10-19 от п/с КПД. По результатам обхода КЛ-10кВ ф.10-19 от п/с КПД и осмотра концевых разделок устранить выявленные замечания (при их наличии).
6172 | 116 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №35 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 110/10кВ Тепличная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10 кВ Ф-1003 ПС 110/10кВ Тепличная произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №35 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 110/10кВ Тепличная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС 110/10кВ Тепличная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6173 | 66 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветви дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №21 - №22 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Белик без повреждения оборудования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное междуфазное КЗ в результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода в пролете опор №21 - №22 ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Белик с последующим падением ветки на землю под действием ветра. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1003 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1003 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1003 ПС 35/10кВ Белик нарушения.
6174 | 271 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №2/3 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №2/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6175 | 942 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Воронок-Акимовка-Марково явилось кратковременное возникновение межфазного замыкания (перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 147) из-за атмосферных перенапряжений при прохождения грозового фронта в районе расположения ВЛ-35 кВ. | Нарушение электрической изоляции, Причиной разрушения 2-х изоляторов на опоре №147 типа ПС-70 ф. "В" явилось электродуговое повреждение при перекрытии гирлянды во время атмосферных перенапряжений (гроза). | Выполнить верховой осмотр опор №146-148 ВЛ-35кВ Воронок-Акимовка-Марково. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №147 ВЛ-35кВ Воронок-Акимовка-Марково. Выполнить испытания заземляющих устройств опор №146-148 ВЛ-35кВ Воронок-Акимовка-Марково. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №146-148 ВЛ-35кВ Воронок-Акимовка-Марково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
6176 | 273 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №16, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №16 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6177 | 943 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной отключений ВЛ-110 кВ Льгов-Конышевка цепь 1 явилось возникновение межфазного короткого замыкания, вызванного набросом ветром на провода в пролете опор 139-140 загрязненной полимерной пленки с несанкционированной свалки, организованной неустановленными лицами вблизи охранной зоны ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор 139-140, вызванное набросом ветром на провода загрязненной полимерной пленки с несанкционированной свалки, организованной неустановленными лицами. | Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №№ 137-142 ВЛ-110кВ Льгов-Конышевка цепь 1. По результатам верхового осмотра разработать график устранения выявленных дефектов Направить письмо главе Конышевского района с информацией о данном отключении и требованием принятия мер по недопущению стихийных свалок в охранных зонах ВЛ и вблизи ВЛ.
6178 | 274 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №15, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №15 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6179 | 945 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной неуспешного АПВ В 110 кВ Садовая 2 цепь на ПС 110 кВ Фосфоритная явился излом латунного лепестка блок контакта в цепи АПВ привода вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации. Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками явилось однофазное КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №278/278 при атмосферных перенапряжениях (грозе). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа), Причиной неуспешного АПВ В 110 кВ Садовая 2 цепь на ПС 110 кВ Фосфоритная явился излом латунного лепестка блок контакта в цепи АПВ привода вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации. Электродуговое повреждение, Причиной разрушения 1 изолятора типа ПС-70 при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками явилось электродуговое повреждение при однофазном КЗ фазы «С» на опоре №278/278 при атмосферных перенапряжениях (грозе). | Выполнить верховой осмотр опор №№ 276-280 ВЛ 110 кВ Садовая - Фосфоритная № 2. Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 278 ВЛ 110 кВ Садовая - Фосфоритная № 2. Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре № 278 ВЛ 110 кВ садовая - Фосфоритная № 2. Составить график проведения внепланового ТО приводов В 110 кВ типа МКП 110 кВ Восточного участка СПС. Согласно разработанного графика провести внеплановые ТО приводов В 110 кВ типа МКП 110 кВ Восточного участка СПС.
6180 | 275 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ К.Лисица произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №10, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №10 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ К.Лисица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ К.Лисица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6181 | 276 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ К.Лисица произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №13, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №13 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ К.Лисица произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ К.Лисица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6182 | 279 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №67 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №67 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6183 | 780 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребительской ТП-10/0,4кВ Бак-8-8П произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Бакланово действием защит, с успешным АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Бакланово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ Бак-8-8П "Мегафон", с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Бакланово по всей длине.
6184 | 482 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Московская-правая" явилось попадание связки воздушных металлизированных шаров, принесённых порывом ветра, на гирлянду изоляторов фазы "А" опоры №35, с касанием провода и траверсы. Данный участок трассы ВЛ 110 кВ "Московская-правая" проходит вблизи садоводческих кооперативов. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Московская-правая" послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при попадании на гирлянду изоляторов ПС-70 фазы «А» на опоре №35, с касанием провода и траверсы, связки металлизированных воздушных шаров. | Разместить в СМИ информацию о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160, с акцентированием внимания на опасности для жизни и здоровья воздействий на оборудование электрических сетей, а также об ответственности в случае, если воздействия на электроустановки привели к их повреждению или к аварийному отключению оборудования.
6185 | 300 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 02 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Подолино" ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6186 | 323 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Оленино-Мостовая произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "А" на траверсу на опоре №16 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №16 ВЛ-110 кВ Оленино-Мостовая, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Оленино-Мостовая действием 2 ст. ЗЗ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №15,16,17 ВЛ-110 кВ Оленино-Мостовая. По результатам измерений устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы)
6187 | 661 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Таловая-тяговая явилось кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и кузовом неустановленной крупногабаритной техники. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Однофазное короткое замыкание на землю, вследствие кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и кузовом неустановленной крупногабаритной техники при выгрузке в поле с/х удобрений в пролете опор № 53-54. | Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения памятку-предупреждение о необходимости соблюдения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также опасности и недопустимости несанкционированных владельцем электросетей работ в охранных зонах.
6188 | 330 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кв№6 "Усово"ПС 35/10кВ "Горинская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв№6 "Усово"ПС 35/10кВ "Горинская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6189 | 462 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" в результате К.З. возникшего из-за перекрытия фаз "В" и "С" ВР-10кВ ТП-459 (Преображенского) через птицу. Повреждений нет. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия фаз "В" и "С" ВР-10кВ ТП-459 (Преображенского) через птицу. Повреждений нет. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" от опоры №1 до опоры №50 с отпайками. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 220/35/10кВ "Пошехонье" от опоры №1 до опоры №50 с отпайками с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ
6190 | 77 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №131 - №132 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №131 - №132 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 Монастырщина с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №131 - №132 ВЛ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина
6191 | 78 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ №160 Ельня - Глинка с успешным АПВ послужило однофазное КЗ возникшее в результате воздействия грозовых перенапряжений с перекрытием гирлянды изоляторов на опоре №94, №97 ф. "А" во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-110 кВ №160 Ельня - Глинка с успешным АПВ произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов на опорах №94, №97 из-за воздействия атмосферных перенапряжений. | Провести замер контура заземления опор №93-№97 на ВЛ-110 кВ №160 Ельня - Глинка.
6192 | 672 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ 110кВ "Данилов-Покров", ВЛ 110кВ "Покров-Любим" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "В" вблизи опоры №41 ВЛ 110кВ "Покров-Любим" и траверсы фазы "В" опоры №41 ВЛ 110кВ "Покров-Любим" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа ЗЗ ВЛ 110кВ "Данилов-Покров" - правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Данилов-Покров" - правильно, успешно. Работа ТЗНП ВЛ 110кВ "Покров-Любим" - правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Покров-Любим" - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода фазы "В" вблизи опоры №41 ВЛ 110кВ "Покров-Любим" и траверсы фазы "В" опоры №41 ВЛ 110кВ "Покров-Любим" в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа ЗЗ ВЛ 110кВ "Данилов-Покров" - правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Данилов-Покров" - правильно, успешно. Работа ТЗНП ВЛ 110кВ "Покров-Любим" - правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Покров-Любим" - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Покров-Любим" в пролетах опор №1-№28 и №50-№100 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Покров-Любим" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №41 ВЛ 110кВ "Покров-Любим". По результатам замеров сопротивления контура заземления на опоре №41 ВЛ 110кВ "Покров-Любим", при необходимости выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №40-№41 ВЛ 110кВ «Покров-Любим». По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролете опор №40-№41 ВЛ 110кВ «Покров-Любим», в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение.
6193 | 80 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Излишнее отключение МВ-110 кВ №101 ВЛ-110 кВ Сафоново - Дорогобужская ТЭЦ на ПС 110/6 кВ Сафоново произошло вследствие пробоя изоляции жгута панели защит 1636 блока КЗ-10 между мгновенным контактом 2РВ со стороны подвижного контакта и проводом между контактами РТ4 и 3РВ в результате длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ №109 Компрессорная - Белый послужило однофазное КЗ возникшее в результате воздействия грозовых перенапряжений с перекрытием гирлянды изоляторов на опоре №141 ф. "А" во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-110 кВ №109 Сафоново - Компрессорная произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов на опоре №141 из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Излишнее отключение МВ-110 кВ №101 ВЛ-110 кВ Сафоново - Дорогобужская ТЭЦ произошло из-за пробоя изоляции жгута панели защит 1636 блока КЗ-10 между мгновенным контактом 2РВ со стороны подвижного контакта и проводом между контактами РТ4 и 3РВ | Провести замер контура заземления опор №140, №141, №142 на ВЛ-110 кВ №109 Компрессорная - Белый. Произвести проверку аналогичных устройств РЗА ВЛ-102 ПС 110/6 кВ Сафоново в объеме профвостановления. Рассмотреть вопрос модернизации устройств РЗА ВЛ-110 кВ №101 Сафоново - Дорогобужская ТЭЦ на техническом совете филиала ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго".
6194 | 484 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия изоляции фазы «А» на опорах №12 ВЛ 110 кВ "Волово" послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Волово" послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70-Д фазы «А» на опоре №12. | Провести верховой осмотр опоры №12 ВЛ 110 кВ Волово. На опоре №12 ВЛ 110 кВ Волово провести проверку наличия и коррозионного состояния заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, и элементов заземляющего устройства, находящихся в земле, с откапыванием на глубину 0,5 метра. Провести измерение сопротивления заземления опоры №12 ВЛ 110 кВ Волово. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющих устройств опоры №12 ВЛ 110 кВ Волово провести устранение выявленных недостатков.
6195 | 81 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-110кВ №131 Гагарин тяговая - Дровнино с отпайкой на ПС 110/10/10кВ Трубная явилось однофазное К.З. фазы В на землю, возникшее в результате касания при падении дерева провода фазы В в пролёте опор № 113 - 114, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной однофазного К.З. фазы В на землю на ВЛ-110кВ №131 Гагарин тяговая - Дровнино с отпайкой на ПС 110/10/10кВ Трубная явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева с касанием провода фазы В в пролёте опор № 113 - 114. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ №131 Гагарин тяговая - Дровнино с отпайкой на ПС 110/10/10кВ Трубная на участках прохождения по лесным массивам, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранных зон. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-110кВ №131 Гагарин тяговая - Дровнино с отпайкой на ПС 110/10/10кВ Трубная дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
6196 | 125 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), Несвоевременная вырубка деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ, привело к короткому замыканию на землю фазы "А" ВЛ 110кВ Брянская-Фасонолитейная II цепь в результате падения подгнившего дерева на провод, в пролете опор №№48-49, что стало причиной отключения ВЛ от действия РЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская-Фасонолитейная II цепь произошло из-за возникновения КЗ, в результате падения подгнившего у корня дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провод фазы "А" в пролете опор №№48-49. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110кВ Брянская-Фасонолитейная II цепь с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра произвести вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев.
6197 | 319 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №4 (Холм) ПС 35/10кВ "Покров" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №53-№54 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Покров" в пролете опор №1-№35 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ
6198 | 129 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №36 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Центральная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Центральная произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре №36 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Центральная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110/35/10кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6199 | 663 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), Оперативный, а также ремонтный персонал несвоевременно выявил дефект маслоуказательного стекла ф."А" В ВЛ 110 Н. Калитва -Опорная . | Нарушение герметичности, Из-за возникшей трещины маслоуказателя ф. "А" В ВЛ 110 Н. Калитва -Опорная произошло нарушение его герметичности и как следствие проникновение масла изнутри указателя наружу. | Организовать выполнение внеочередного осмотра выключателей 110 кВ на следующих ПС 110 кВ Богучарского РЭС: Опорная, Богучар, с-з Радченский на предмет выявления дефектов маслоуказателей. Организовать проведение внеочередного инструктажа оперативному персоналу Богучарского РЭС( в рамках спецподготовки) на тему: "Особенности выполнения осмотров маслонаполненного оборудования в летний период".
6200 | 797 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов), В результате несвоевременного выявления дефекта: нарушение армированного шва проходных изоляторов фаз «А» и «В» ячейки ввода 10 кВ Т2 типа ИПУ 10 /3150 в про-цессе длительной эксплуатации (с 1982 г) ПС 110/10 кВ Пищевая, произошло попадание влаги (ливневого дождя) в отсек ячейки ввода 10 кВ Т2 с возникновением двух фазного с переходом в трехфазное короткого замыкания. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате изменения свойств материала армированного шва проходных изоляторов фаз «А» и «В» ячейки ввода 10 кВ Т2 типа ИПУ 10 /3150, развившегося в процессе эксплуатации с 1982г. ПС 110/10 кВ Пищевая, произошло попадание влаги (ливневого дождя) в отсек ячейки ввода 10 кВ Т2 с возникновением двух фазного с переходом в трехфазное короткого замыкания, устраненного действием ДЗТ Т2. | Направить письмо арендодателю ООО «Энергосервис» о необходимости устрнанения выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра и содержания электрооборудования ПС Пищевая, находящаяся на его балансе, в соответствии с Правилами по эксплуатации электроустановок потребителей и договора №5700/01 231/16 от 23.03.2016г. Провести внеочередной осмотр состояния армировочных швов вводных ячеек и оборудования ПС 110/10 кВ Пищевая
6201 | 799 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской КЛ-10 кВ №27 ПС Восточная, находящийся на балансе потребителя Таврида-электрик , произошло отключение В 10 кВ 27 ПС Восточная действием защит (МТЗ) |  | Направить письмо руководству Таврида-электрик, с требованием содержания электроустановки, находящейся на их балансе в соответствии с требованием НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей, и обеспечивающим надежную работу КЛ-10 кВ №27 ПС Восточная.
6202 | 293 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А и «В» опоры №15/31 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №15/31 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Слоновка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6203 | 684 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Вятское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Вятское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6204 | 411 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома действием защит стало грозовое перекрытие с провода фазы «А» на траверсу, во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие с провода фазы «А» на траверсу на опоре №297 ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №296, №297, №298 ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №296, №297, №298.
6205 | 82 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветви дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №191 - №192 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Панская без повреждения оборудования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременной междуфазное КЗ в результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода в пролете опор №191 - №192 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Панская с последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1002 ПС 35/10кВ Панская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1002 ПС 35/10кВ Панская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1002 ПС 35/10кВ Панская нарушения.
6206 | 992 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110 кВ Кувшиново-Брисово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №68 – 69 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва провода. В дальнейшем дерево упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №68-69 ВЛ-110 кВ Кувшиново-Борисово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Кувшиново-Борисово действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Кувшиново-Борисово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Кувшиново-Борисово дефекты.
6207 | 418 | Шарьинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре и диагностике ВЛ 6 кВ Ф605 от ПС Шарья (Р) установлено, что причиной отключения ВЛ от действия защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствие пробоя межвитковой изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 6 кВ Ф605 ПС Шарья (Р). Пробой изоляции кабельной муфты произошел по причине естественного старения изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Электрический пробой межфазной изоляции кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 ВЛ 6 кВ Ф605 ПС Шарья (Р). | Выполнить внеочередную, выборочную диагностику кабельных муфт со сроком эксплуатации более 25 лет на кабельных вставках Ф605 от ПС Шарья (Р). По итогам внеочередной диагностики кабельных муфт устранить выявленные замечания.
6208 | 428 | Кологривский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Черменино на земле, под проводами ВЛ было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов шквалистого ветра порывами до 25-30м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провода ВЛ, перехлестнув соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Схлест проводов в пролете опор №66-67 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Черменино упавшим деревом. | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Черменино с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Черменино замечания устранить.
6209 | 152 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Плюсково, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Плюсково произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Плюсково, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110/35/10кВ Плюсково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6210 | 691 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ "Петровская-1" и ВЛ 110кВ "Приозерная" из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №239-№240 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. ВЛ 110кВ "Петровская-1" и ВЛ 110кВ "Приозерная" включены в транзит. УРЗА в обслуживании Валд. ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №239-№240 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. УРЗА в обслуживании Валд. ПМЭС. | Произвести осмотр ВЛ 110 кВ "Петровская-1" от опоры № 1 до опоры №230 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ, а также с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП и последующей разработкой мероприятий организационного и технического характера По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Петровская-1" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
6211 | 967 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец произошло по причине однофазного к.з. при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 155-156. на провода ф. "А" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провода фаз "А" в пролете опор 155-156 ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец произошло перекрытие провода фаз "А" в данном пролете опор и отключение ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередной осмотра ВЛ-110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС-110/10кВ Академическая и ПС-110/10кВ Бушевец - устранить эти дефекты
6212 | 801 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №54/54 ВЛ 110 кВ Мценск - Орл. Районная II цепь с отпайками, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре №54/54 ВЛ 110 кВ Мценск - Орл. Районная II цепь с отпайками, в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №54/54 ВЛ 110 кВ Мценск - Орл. Районная II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, произвести доведение сопротивления до нормы. Внести в план работ 2020 года установку отпугивателей птиц ВЛ 110 кВ Мценск - Орл. Районная II цепь с отпайками на всех опорах, не оборудованных данными устройствами.
6213 | 692 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-35кВ "Великое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №189-№190 кроной дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов. На проводах и кроне дерева видны следы перекрытия электрической дугой. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №189-№190 ВЛ-35кВ "Великое" кроной дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов. На проводах и кроне дерева видны следы перекрытия электрической дугой. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Великое" в пролете опор №100-№170 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ, а также, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП и последующей разработкой мероприятий организационного и технического характера. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Великое" в пролете опор №100-№170 влияющие на нормальную работу.
6214 | 340 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС-110/35/10кВ Алешинка вызвано межфазным к.з при падении дерева на провода ф. "А" и "В", сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 17-18 с последующим падением дерева на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС-110/10кВ Алешинка из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС-110/10кВ Алешинка действием ДФЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС-110/10кВ Алешинка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС-110/10кВ Алешинка - устранить эти дефекты
6215 | 296 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), 1. Отключение действием НВЧЗ МВ-110 Дубовое на ПС 330 кВ Белгород произошло из-за пробоя изоляции конденсатора связи КС-110 кВ ВЛ Белгород - Дубовое фазы "А", с последующим пробоем изоляции и разрушением корпуса фильтра присоединений ФП ВЛ Белгород - Дубовое фазы "А" на ПС 110 кВ Дубовое, вследствие ухудшения изоляционных свойств КС. 2. Отключение ЭВ-110-В-1 и ЭВ-110-В-2 на ГТУ ТЭЦ Луч излишним действием ТО ВЛ 110 кВ Белгород - ГТУ ТЭЦ Луч при внешнем КЗ на ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за ошибочно введенного состояния ТО оперативным переключателем А1/SA4 "Токовая отсечка". 3. Отключение ЭВ-110 Фрунзенская на ПС 110 кВ Майская допущенным неправильным действием полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская произошло из-за отказа при внешнем КЗ на ПС 110 кВ Дубовое полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская на ПС 330 кВ Фрунзенская, по причине неисправности блока "ПН" в приемопередатчике типа ПВЗУ-Е на ПС 330 кВ Фрунзенская. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции конденсатора связи КС-110 кВ ВЛ Белгород - Дубовое фазы "А", с последующим пробоем изоляции и разрушением корпуса фильтра присоединений ФП ВЛ Белгород - Дубовое фазы "А", произошло вследствие ухудшения изоляционных свойств КС. Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, Отключение ЭВ-110 Фрунзенская на ПС 110 кВ Майская допущенным неправильным действием полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская произошло из-за от-каза при внешнем КЗ на ПС 110 кВ Дубовое полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Фрунзен-ская - Майская на ПС 330 кВ Фрунзенская – по причине нарушения электрического контакта, обрыва цепи. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Дубовое. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Белгород - Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6216 | 698 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Отключение КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ Полиграф в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ Полиграф-РП 48 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2002 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП48- правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Нарушение изоляции участка КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ Полиграф-РП 48 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2002 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), Работа АВР в РП48- правильно, успешно. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ Полиграф-РП 48 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ Полиграф-РП 48 дефектов. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 09 ПС 110/6 кВ Полиграф-РП 48.
6217 | 466 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 6кВ №4 "Куприяновский ПС35/6кВ "Чёбаково" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №4 "Куприяновский ПС35/6кВ "Чёбаково"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №4 "Куприяновский ПС35/6кВ "Чёбаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
6218 | 300 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз «В» и «С» Р-501 опоры №1 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз «В» и «С» Р-501 опоры №1 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за попадания птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Удалить птицу с металлоконструкции под разъединителем Р-501 опоры №1 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка.
6219 | 655 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ№30 "Торопово" ПС 110/10кВ "Дружба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №136-№137 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 136-№137веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№30 "Торопово" ПС 110/10кВ "Дружба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6220 | 811 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 КВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ Альшанская сломанной веткой дерева из охранной зоны, что привело возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны на КВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ "Альшанская" в пролете опор № 50-51, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ "Альшанская" по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ "Альшанская" и включить их в план работ Орловского РЭС.
6221 | 667 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками явилось однофазное замыкание на землю, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 249. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное коротокое замыкание на землю, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 249 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками на предмет выявления дефектов. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 249 ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками. Установить устройства для отпугивания птиц на опоре № 249 ВЛ 110 кВ Бобров – Анна № 2 с отпайками. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по их устранению.
6222 | 96 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Несвоевременная замена оборудования с большим сроком эксплуатации (ВЛ в эксплуатации с 1966г.), изменение структуры материала изоляции(микротрещины) привело к повреждению изоляции (сколы, трещины) на опоре №9 фаза "С" при прохождении грозового фронта (гроза, град, ветер), что стало причиной вывода в ремонт ВЛ 110кВ Дормашевская - Урицкая по НО заявке для замены изоляции. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Изменение структуры материала (микротрещины)в процессе длительной эксплуатации (ВЛ в эксплуатации с 1966г.), стало причиной повреждения изоляции фаза "С" на опоре №9 ВЛ 110кВ Дормашевская - Урицкая , при прохождении грозового фронта (гроза, град, ветер). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости). Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №9-10 ВЛ 110 кВ Дормашевская - Урицкая. При несоответствии требованиям ПУЭ-7 произвести ремонт контура заземления.
6223 | 415 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Вохма-Павино действием защит стало падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 119-120, что привело к возникновению К.З. между фазами "В" и "С". Повреждения проводов не было. Причина падения дерева – действие порывов шквалистого ветра скоростью до 25-30 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 119-120 ВЛ-110 кВ Вохма - Павино упавшим деревом. | Составить график выполнения ривизии приводов выключателей ММО-110. Выполнить ривизию приводов выключателей ММО-110 с заменой (при необходимости) пружины возврата тяги включения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вохма - Павино с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 110 кВ Вохма - Павино устранить выявленные замечания.
6224 | 508 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №1 (Марьинский) ПС 35/10кВ "Мышкин" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие на провода фазы "В" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 "Марьинский" от ПС 35/10кВ "Мышкин" в пролете опор №30-№60 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6225 | 707 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 220/110/10кВ "Неро" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТ0-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно, работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 220/110/10кВ "Неро" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 220/110/10кВ "Неро" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6226 | 439 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское действием защит стало грозовое перекрытие с провода фазы «А» и фазы «C» на траверсу, во время прохождения об-ширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие с проводов фазы «А» и фазы «C» на траверсу на опоре №156 ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Гусево- Ильинское с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №155, №156, №157 ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №155, №156, №157.
6227 | 356 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Поречье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ "Поречье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6228 | 816 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская сломанной веткой дерева из охранной зоны, что привело возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны на КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ "Володарская" в пролете опор № 59-60, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ "Володарская" по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ "Володарская" и включить их в план работ Орловского РЭС.
6229 | 488 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ "Вахрушево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ "Вахрушево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ "Вахрушево" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6230 | 708 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №19 "Устье-Семибратово" ПС 110/10кВ "Устье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТ0-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 "Устье-Семибратово" ПС 110/10кВ "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 "Устье-Семибратово" ПС 110/10кВ "Устье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6231 | 389 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Устье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТ0-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТО-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10кВ "Устье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6232 | 304 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №52-53 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №52-53 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6233 | 823 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребительской ТП-10/0,4кВ Вол-2-17П произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская действием защит, с успешным АПВ. |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ Вол-2-17П "Стальинтекс" , с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.
6234 | 402 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, Отключение ВЛ 110кВ "Путятинская", ВЛ 110кВ "Янтарная", ВЛ 110кВ "Даниловская-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия провода и траверсы фазы "С" опоры №45 ВЛ 110кВ "Путятинская" металлической проволокой, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводе и траверсе фазы "С" опоры №45 ВЛ 110кВ "Путятинская" имеются следы перекрытия. Кусок металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа ЗЗ ВЛ 110кВ "Путятинская"-правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Путятинская"-правильно, успешно. Работа ЗЗ ВЛ 110кВ "Даниловская-2"- правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Даниловская-2"-правильно, успешно. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие провода и траверсы фазы "С" опоры №45 ВЛ 110кВ "Путятинская" металлической проволокой, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводе и траверсе фазы "С" опоры №45 ВЛ 110кВ "Путятинская" имеются следы перекрытия. Кусок металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа ЗЗ ВЛ 110кВ "Путятинская"-правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Путятинская"-правильно, успешно. Работа ЗЗ ВЛ 110кВ "Даниловская-2"- правильно. Работа АПВ ВЛ 110кВ "Даниловская-2"-правильно, успешно. Работа делительной автоматики СВ 110кВ на ПС 110/10кВ "Дружба"-правильно. | Произвести осмотр ВЛ 110кВ "Путятинская" от опоры №1 до опоры №255 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Путятинская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
6235 | 712 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №18-№19 при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №18-№19 веткой дерева упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 (Маткома) ПС 35/10кВ "Ермаково" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6236 | 450 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома действием защит стало грозовое перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 234, во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 234 ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №233, №234, №235 ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №233, №234, №235.
6237 | 32 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия,ПС 110/10 кВ Алунд, ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово 22.06.2018 в 14:01 с успешным АПВ вызвано межфазным к.з при приближении к проводам фаз "В" и "С" дерева, наклонившегося при сильном порыве ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 79-80 с перекрытием проводов фаз "В"и"С" на выступающую ветку дерева. В дальнейшем произошло отгорание ветки , что обеспечило возможность успешного АПВ. 2. Второе отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия,ПС 110/10 кВ Алунд, ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово 22.06.2018 в 14:02 вызвано однофазным к.з при окончательном падении дерева(вызвавшего первое отключение) в сторону линии при усилении ветра в пролете опор 79-80 фаза "А" с последующим падением дерева на землю с обрывом провода фазы "А" в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия на провода фаз "В"и"С" ветки дерева наклоненного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор 79-80 ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия,ПС 110/10 кВ Алунд, ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово 22.06.2018 в 14:01, произошло перекрытие проводов фаз "В" и"С" на ветку в данном пролете опор и отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия,ПС 110/10 кВ Алунд, ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово действием ДЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветром из-за пределов охранной зоны на провод фаза "А" в пролете опор 79-80 ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия,ПС 110/10 кВ Алунд, ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово 22.06.2018 в 14час 02 мин, произошло перекрытие и обрыв провода фаза "А" в данном пролете опор и отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия,ПС 110/10 кВ Алунд, ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия,ПС 110/10 кВ Алунд, ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия,ПС 110/10 кВ Алунд, ПС 110/10 кВ НПС Торжок и ПС 110/10 кВ Селихово дефекты.
6238 | 115 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ № 6 Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 151-152, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
6239 | 377 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №114 "Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №114 "Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
6240 | 670 | Бутурлиновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ В.Октябрь произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания при перекрытии воздушного промежутка между проводов фаз "А" ,"В" и "С" в пролете опор №26-27 атмосферным перенапряжением во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А" ,"В" и "С" в пролете опор №26-27 на ВЛ-10-1 ПС 35 кВ В. Октябрь, произошло при возникновении атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 35 кВ В.Октябрь , на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ В.Октябрь , наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6241 | 166 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта), Причиной технологических нарушений, связанных с отключением ВЛ 110кВ Новозыбков-Залинейная явилось воздействие урагана с силой ветра, способной ломать технически исправные ж/б опоры ПБ-110, а также живые деревья (в основном сосны) в диаметре 10-30 см. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), Излом, деформация 3 опор ВЛ 110кВ Новозыбков-Залинейная под воздействием ураганного ветра стало причиной отключения ВЛ от действия РЗ. | Выполнить внеочередной обход ВЛ 110кВ Новозыбков-Залинейная с целью выявления последствий прохождения урагана (проверка состояния опор). По результатам обхода выявленные недостатки устранить.
6242 | 167 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС - Восточная произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фаза "В" на опоре №54, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на опоре №54 ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС - Восточная произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что и стало причиной отключения ВЛ действием РЗ. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №54-55 ВЛ 110кВ Брянская ГРЭС-Восточная.. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
6243 | 169 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Рославль - 330 - Дубровская произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фазы "В" на опоре №344, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на опоре №344, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №343-344 ВЛ 110кВ Рославль - 330 - Дубровская. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
6244 | 170 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Брянская - Центральная Западная с отпайкой произошло из-з перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С"на опоре №180/182, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" на опоре №180/182 ВЛ 110кВ Брянская - Центральная Западная с отпайкой произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что и стало причиной отключения ВЛ действием РЗ. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №179/181-180/182 ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Западная. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
6245 | 507 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР), Отключение В-10 кВ №3 ВЛ-10 кВ Воловчик. произошло по причине межфазного К.З из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12-26 -12-27 веткой дерева, росшего в охранной зоне, крона которого приблизилась на недопустимое расстояние к проводам под воздействием сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №3 Воловчик, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами ветками деревьев росшего в охранной зоне ВЛ в пролёте опор №12-26 -12-27 | При выявлении деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ №3 Воловчик наметить мероприятия по вырубке ДКП и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №3 Воловчик от ПС 35/10 Васильевка по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих перекрытию и падению на провода ВЛ Мастеру Позднякову Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Составить график по ВЛ-10 кВ №3 Воловчик для расчистки и расширению просеки от деревьев и поросли.
6246 | 674 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС Лосево произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6 веткой дерева растущего за пределами охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6 ВЛ-10-1 ПС Лосево веткой дерева растущего за пределами охранной зоне ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр по все длине ВЛ-10-1 ПС Лосево на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Лосево выявленные замечания и нарушения включить в план технического обслуживания и ремонтов в 2018г.
6247 | 113 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), ВЛ 110 кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808) отключалась в результате воздействия атмосферных перенапряжений с повреждением 1-го изолятора марки ПС 70Д в подвесной гирлянде из 8-ми изоляторов фазы "С" на опоре №165 с перекрытием гирлянды изоляторов и возникновением однофазного КЗ на землю. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции 1-го изолятора марки ПС 70Д в гирлянде из 8-ми подвесных изоляторов фазы "С" на опоре №165 ВЛ 110 кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808) с перекрытием этой гирлянды изоляторов и возникновением кратковременного однофазного КЗ на землю. | Выполнить проверку сопротивления с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, контура заземления опоры №165 ВЛ 110 кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808), в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70Д в гирлянде изоляторов на опоре №165 фаза «С» ВЛ 110 кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808). Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808), обратив особое внимание на состояние подвесной изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра и проверки сопротивления, с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, контура заземления опоры №165 ВЛ 110 кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808), разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6248 | 116 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №А-2 - №А-3 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Коминтерн без повреждения оборудования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное междуфазное КЗ в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-2 - №А-3 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Коминтерн, с последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1002 ПС 35/10кВ Коминтерн проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1002 ПС 35/10кВ Коминтерн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1002 ПС 35/10кВ Коминтерн нарушения.
6249 | 118 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №34 - №35 ВЛ-10кВ №1011 ПС 110/35/10кВ Стодолище без повреждения оборудования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Междуфазное КЗ в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №34 - №35 ВЛ-10кВ №1011 ПС 110/35/10кВ Стодолище. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1011 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1011 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1011 ПС 110/35/10кВ Стодолище нарушения.
6250 | 121 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ №129 Мещерская тяговая-Светотехника с отпайками явилось однофазное К.З. фазы В на землю вследствие падения в пролёте опор № 2-3 дерева из-за пределов охранной зоны ЛЭП под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения однофазного К.З. фазы В на землю на ВЛ-110кВ №129 Мещерская тяговая-Светотехника с отпайками явилось внешнее механическое воздействие при падении в пролёте опор № 2-3 дерева из-за пределов охранной зоны ЛЭП под действием сильных порывов ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ №129 Мещерская тяговая-Светотехника с отпайками на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам осмотра ВЛ-110кВ №129 Мещерская тяговая-Светотехника с отпайками наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
6251 | 311 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ №7-ЗТП 176 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ №7-ЗТП 176 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №7-ЗТП 176 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6252 | 123 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ №173 Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с успешным АПВ послужило однофазное КЗ возникшее в результате воздействия грозовых перенапряжений с перекрытием гирлянды изоляторов на опоре №249 ф. "В" во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-110 кВ №173 Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с успешным АПВ произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов на опоре №249 из-за воздействия атмосферных перенапряжений. | Провести замер контура заземления опор №248-№250 на ВЛ-110 кВ №173 Дорогобужская ТЭЦ - Ельня.
6253 | 185 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская I и II цепь произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фаза "С" на опоре №18 ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская II цепь, и перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "ВС" на опоре №10 ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская I цепь вследствии атмосферных перенапряжений (гроза). | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фазы "С" на опоре №18 ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская II цепь, и перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В С" на опоре №10 ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская I цепь в следствии атмосферных перенапряжений (гроза) привело к отключению ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская I и II цепь от действия РЗ. | Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №10-18 ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская I и II цепь . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
6254 | 125 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ №185 Знаменка-Угра явилось однофазное К.З. фазы В на землю, возникшее в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы В с пробоем одного изолятора на опоре № 69 под действием атмосферных перенапряжений (гроза). | Нарушение электрической изоляции, Причиной возникновения однофазного К.З. фазы В на землю на ВЛ-110кВ №185 Знаменка-Угра явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы В с пробоем одного изолятора на опоре № 69 под действием атмосферных перенапряжений (гроза). | Произвести замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 69 ВЛ-110кВ №185 Знаменка-Угра. Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110кВ №185 Знаменка-Угра. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-110кВ №185 Знаменка-Угра дефектов, с назначением сроков устранения и ответственных лиц.
6255 | 126 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ №127 Восток-Мещерская тяговая явилось однофазное К.З фазы В на землю, возникшее при грозовом перекрытии гирлянды на приемном портале ВЛ-110кВ №127 Восток-Мещерская тяговая ведомственной (РЖД) ПС 110/10кВ Мещерская тяговая. |  | Направить претензионное письмо в адрес ОАО РЖД по факту технологического нарушения на ВЛ-110кВ №127 Восток-Мещерская тяговая.
6256 | 490 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1 действием защит стало грозовое перекрытие двух подвесных гирлянд изоляторов на опоре №93 фаз «А» и «С», с повреждением гирлянд изоляторов фаз «А» и «С» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие двух подвесных гирлянд изоляторов фаз «А» и «С», с повреждением гирлянд изоляторов фаз «А» и «С» на опоре № 93 ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1 устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №92, №93, №94 ВЛ-35 кВ Антропово-Парфеньево-1, при необходимости выполнить устранение дефектов.
6257 | 491 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При аварийном осмотре ВЛ-35 кВ Спасс-Талица установлено, что причиной появления "земли" фазе "В" секции шин 35 кВ ПС 35/10 кВ Спасс явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №246, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Повреждение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств в следствие увеличения степени загрязнения фарфоровой покрышки изолятора и как сопутствующее обстоятельство воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха). Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, В следствие увеличения степени загрязнения фарфоровой покрышки изолятора фазы «В» на опоре № 246 ВЛ-35 кВ Спасс-Талица произошел его пробой и разрушение. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Спасс-Талица с целью выявления дефектных изоляторов. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Спасс-Талица устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 246 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
6258 | 202 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Смолевичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Смолевичи произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Смолевичи, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС 35/10кВ Смолевичи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6259 | 372 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35 кВ Рассвет произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" деревом при падении из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого и Кимрского районов Тверской области с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35 кВ Рассвет в пролете опор №150-151 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого и Кимрского районов Тверской области произошло перекрытие провода фазы "В" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35 кВ Рассвет действием ТЗНП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35кВ Рассвет Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ -110 кВ РП Кашин - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Роща, ПС 110/35 кВ Рассвет дефекты.
6260 | 30 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35кВ Волочек- завод 9 Января вызвано междуфазным к.з. при перекрытии по поверхности стеклянных гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 6, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности произошло поверхностное перекрытие стеклянных гирлянд изоляторов(без повреждения изоляторов) фаз "В" и "С" на опоре №6 ВЛ-35кВ Волочек-завод 9Января и отключение ВЛ-35кВ Волочек - завод 9 Января действием токовой отсечки. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Волочек-9Января на участке опор №5-7 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-35кВ Волочек-9Января на участке опор №5-7 - устранить эти дефекты на ВЛ-35кВ Волочек-9Января выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №6 и соседних с ней опорах №№5 и 7. При выявлении отклонения величины сопротивления контуров опор №№5,6,7, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
6261 | 682 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления, -причиной выхода из строя терминала защит Т-2 (ЭКРА) явилась неисправность датчика тока ф"А" в терминале защит БЭ 2704 041 Т-2 (Экра), при изготовлении на заводе-изготовителе. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, причиной выхода из строя термина защит Т-2 (ЭКРА) явилась неисправность датчика тока ф"А"(внутренний обрыв цепи в датчике тока) в терминале защит БЭ 2704 041 Т-2 (Экра) . | Выполнить внеочередной осмотр и проверку терминалов защит БЭ 2704 041 на ПС 110 кВ Воронежского участка ОРЗА на предмет выявления дефектов ( правильности отображения токов).
6262 | 320 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №37- 38 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-38 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6263 | 321 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №143 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №143 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6264 | 323 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №187 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №187 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС110 кВ Максимовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6265 | 727 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №111-№112 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №111-№112 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения
6266 | 97 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №82-83 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Тепличная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Тепличная произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №82-83 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Тепличная, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Тепличная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6267 | 829 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на КВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ находящейся на балансе потребителя(от ЛР-51), произошло отключение В-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ ТЭЦ действием защит. |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф-5 ПС35/6кВ ТЭЦ Направить письмо владельцу КВЛ-6кВ ГМС ЛИВНЫНАСОС с требованием содержать оборудование находящееся на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудованния. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-6кВ ф-5 ПС35/6кВ ТЭЦ замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС
6268 | 327 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на подвесных изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №13/64, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляции на подвесных изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №13/64, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка.
6269 | 688 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 43. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю, вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 43, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино на предмет выявления дефектов. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 42-44 ВЛ 110 кВ Лиски - Добрино, при отклонении от нормы произвести ремонт.
6270 | 689 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое явилось однофазное замыкание на землю, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 76. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное короткое замыкание на землю, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 76 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое на предмет выявления дефектов. Выполнить установку устройств для отпугивания птиц на опоре № 76 ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы «А» на опоре № 76 ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.
6271 | 157 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) произошло в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на нижний провод фазы "С" пролете опор №315 - №316 с возникновением однофазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное однофазное КЗ на землю в результате механического воздействия при падении дерева на нижний провод фазы "С" в пролете опор №315 - №316 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861), с последующим падением дерева на землю. | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ельня-Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ельня-Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. Устранить выявленные при осмотре ВЛ 110 кВ Ельня-Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) нарушения.
6272 | 493 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10 кВ №8 "Чёрново" ПС "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №43-№44 ВЛ-10 кВ №8 "Чёрново" ПС "Дыбино" веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 08 "Черново" ПС "Дыбино" на предмет нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6273 | 158 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Кратковременное междуфазное КЗ в результате падения под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №49 - №50 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное междуфазное КЗ в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №49 - №50 ВЛ-10кВ №1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ № 1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище нарушения.
6274 | 169 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение ВЛ произошло вследствие перекрытия изоляции фазы "B" в результате загрязнения изоляции, причиной которого является проведение грейдирования грунтовой дороги на данном участке, которая проходит у опоры №193/193. Сопутствующим обстоятельством было выпадения росы. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции по загрязнению. | На опоре №193/193 ВЛ 110кВ Нащекинская-Пичаевская II цепь с отп. на ПС Шачинская заменить поврежденные изоляторы, проверить состояние провода в поддерживающих зажимах. состояние заземляющих проводников и их соединений с заземлителями. На опоре №193/193 ВЛ 110кВ Нащекинская-Пичаевская 1 цепь с отп. на ПС Шачинская. произвести замер сопротивления контура заземления.
6275 | 376 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Кувшиново-Селижарово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерного изолятора фазы "А" на траверсу на опоре №138 под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области произошло поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №138 ВЛ-110 кВ Кувшиново-Селижарово, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Кувшиново-Селижарово действием ТЗНП. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №137,138,139 ВЛ-110 кВ Кувшиново-Селижарово. По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №137,138,139 ВЛ-110 кВ Кувшиново-Селижарово устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы).
6276 | 329 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Появление сигнала "Земля" на 1 секции шин 10 кВ произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ в целом месте участка КЛ 10 кВ от Р 604 до ВН 10 1Т КТП 604 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Зозули , вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ в целом месте участка КЛ 10 кВ от Р 604 до ВН 10 1Т КТП 604 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Зозули произошел из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы участка КЛ 10 кВ Р 604 - КТП 604 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Зозули. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6277 | 377 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Победа-Ржев II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ НТПФ произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №8/8 в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №8/8 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ НТПФ, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Победа-Ржев II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ НТПФ действием ТЗНП. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Победа-Ржев II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ НТПФ с целью выявления дефектных изоляторов после прохождения грозового фронта по территории Ржевского района Тверской области Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110 кВ Победа-Ржев II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ НТПФ дефекты. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №7/7, 8/8, 9/9 ВЛ-110 кВ Победа-Ржев II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ НТПФ. По результатам измерений в случае выявления нарушений довести сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ Победа-Ржев II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ НТПФ до нормы.
6278 | 161 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская ТЭЦ - Издешково и ВЛ 110 кВ №807 Издешково - Вязьма-1 с отпайками, с успешным АПВ послужило однофазное КЗ возникшее в результате воздействия грозовых перенапряжений с перекрытием гирлянды изоляторов на опоре №201 ф. "В" во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская ТЭЦ - Издешково и ВЛ 110 кВ №807 Издешково - Вязьма-1 с отпайками с успешным АПВ произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия гирлянды изоляторов на опоре №201 из-за воздействия атмосферных перенапряжений. | Провести замер контура заземления опор №200-№202 на ВЛ-110 кВ №807 Издешково - Вязьма-1 с отпайками.
6279 | 162 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 110кВ Компрессорная–Белый (ВЛ-109) произошло в результате падения под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провод фазы "В" в пролете опор №117 - №118 с возникновением однофазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключение ВЛ 110кВ Компрессорная–Белый (ВЛ-109) произошло в результате однофазного КЗ возникшего из-за механического воздействия при падении дерева на провод фазы "В" в пролете опор №117 - №118. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная-Белый (ВЛ-109) с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Компрессорная-Белый (ВЛ-109) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при осмотре ВЛ 110 кВ Компрессорная-Белый (ВЛ-109) нарушения.
6280 | 218 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1026 ПС 110/10кВ Добрунь произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фазами «В» и «С», на опоре № 42 ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110/10кВ Добрунь птицей. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие воздушного промежутка между фазами «В» и «С», на опоре № 42 ВЛ-10кВ ф.1026 ПС 110/10кВ Добрунь птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Провести анализ путей пролегания миграции птиц и территории их гнездования для определения оценки птице опасности. На основании анализа принять решение о необходимости оснащения птицеотпугивающих устройств и их оптимизации.
6281 | 330 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А и «В» опоры №163 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №163 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6282 | 509 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Пружинино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Пружинино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Пружинино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6283 | 504 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причина двух отключений ВЛ-10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №223-№224 и №226-№227 ветками деревьев, принесенными из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветки со следами электрической дуги обнаружены под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причина двух отключений ВЛ-10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село" перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №223-№224 и №226-№227 ветками деревьев, принесенными из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветки со следами электрической дуги обнаружены под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село" в пролетах опор №150-№200 с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 135 ПС 35/10кВ "Новое село" в пролетах опор №150-№200.
6284 | 832 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» и «С» на опоре №38 , что привело к однофазному замыканию на землю и разрушению нижнего изолятора фазы «С» и отключению ВЛ-110кВ Мценск-Болхов 2 с отпайками. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фаз «В» и «С» на опоре №38 ВЛ-110кВ Мценск-Болхов 2 с отпайками через отходы жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию траверсы, которое было устранено действием защит. | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №38 ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №2 с отпайками, в случае выявления замечаний, произвести доведение сопротивления до нормы. Выявленные в результате осмотра замечания внести в план работ северного участка СЛЭП Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №2 по всей длине
6285 | 163 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной нарушении пайки контакта выходного реле 4РП ВЧБ ВЛ 110кВ Голынки - Демидов (ВЛ-150) на ПС 110кВ Демидов явилось нарушение структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1989г. (29 лет). | Нарушение электрической изоляции, Причиной приведшей к ложному срабатыванию ВЧБ ВЛ 110кВ Голынки - Демидов (ВЛ-150) на ПС 110/35/10кВ нарушении пайки контакта выходного реле 4РП ВЧБ ВЛ 110кВ Голынки - Демидов (ВЛ-150) на ПС 110кВ Демидов. | При проведении очередного технического обслуживания ВЧБ реализованной на базе (ЭПЗ-1643) с превышенным нормативным сроком службы, в строгом порядке уделять особое внимание проверке целостности цепей выходных реле ВЧБ (ЭПЗ-1643) Инициировать рассмотрение вопроса о включении реконструкции ВЧ защит ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Демидов в инвестиционную программу филиала. Решение вопроса утвердить протоколом технического совета.
6286 | 690 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В","С" на опоре № 283 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В","С" на опоре № 283 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское на предмет выявления мест массового скопления и гнездования птиц. Выполнить замену загрязнённых изоляторов фазы "В", "С" на опоре № 283 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная Установить устройство для отпугивания птиц на опоре № 283 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское, разработать мероприятия по установке на опорах отпугивающих устройств в местах массового гнездования птиц.
6287 | 691 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Балашовская-Восточная-1 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 64. | Нарушение электрической изоляции, Однофазное короткое замыкание на землю, вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 64, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-Восточная-1 на предмет выявления дефектов. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 64 ВЛ 110 кВ Балашовская - Восточная-1. Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре № 64 ВЛ 110 кВ Балашовская - Восточная-1, при отклонении от нормы произвести ремонт. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Восточная-1, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.
6288 | 692 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная явилось однофазное замыкание на землю, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 36. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц), Однофазное коротокое замыкание на землю, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 36 по поверхности загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная на предмет выявления дефектов. Выполнить замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная. Установить устройство для отпугивания птиц на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная. По результатам внеочередного осмотраВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по их устранению.
6289 | 693 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка явилось однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным касанием грозотроса провода ВЛ фазы "А" в пролете опор № 127-128 во время его падения из-за обрыва (в пролетах опор № 127-129) под воздействием атмосферных перенапряжений. | Термическое повреждение, перегрев, пережог, Обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка в поддерживающем зажиме на опоре № 128 произошел из-за его пережога под воздействием атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Листопадовка, а также результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 127-129 , в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 127-129 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Листопадовка.
6290 | 999 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной нарушения эл.снабжения ВЛ-10кВ №4115 явилось межфазное КЗ с успешным АПВ в результате падения ветки на провода принесенной ветром с деревьев стоящих вне охранной зоны ВЛ-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной отключения ВЛ-10кВ №4115 явилось междуфазное короткое замыкание в результате падения ветки на провода принесенной ветром с деревьев стоящих вне охранной зоны ВЛ-10. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4115 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4115 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6291 | 697 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 21-22 веткой дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 21-22 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка произошло из-за ветки дерева, занесённой ветром из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «А» и «В». | По результату внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяженности на предмет выявления веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6292 | 272 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Коркино на провода ВЛ в пролете опор №№ 38-39 вследствие чего произошло между фазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-04 ПС Коркино от МТЗ , АПВ- успешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Коркино , в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ- 10 кВ | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Коркино , на предмет наличия деревьев, веток деревьев находящихся в пределах и за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Коркино, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Коркино, устранить выявленные замечания (при их наличии).
6293 | 512 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Боговарово-Ильинское действием защиты стало грозовое перекрытие с с проводов фаз "А" и "В" на траверсы, во время прохождения обширного грозового фронта. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие с проводов фаз "А" и "В" на траверсы на опоре №34 ВЛ-35 кВ Боговарово-Ильинское. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Боговарово-Ильинское с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Боговарово-Ильинское устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №33, №34, №35 ВЛ-35 кВ Боговарово-Ильинское, при необходимости выполнить устранение дефектов.
6294 | 395 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6295 | 396 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 35кВ "Глебовская" из-за короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №83-№84 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №83-№84 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ 35кВ "Глебовская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ, а также с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП и последующей разработкой мероприятий организационного и технического характера По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Глебовская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
6296 | 489 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №72-№73 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6297 | 843 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При порыве ветра произошел излом и падение ветки с дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №122-123. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Падение ветки на провода в пролете 122-123 привело к межфазному короткому замыканию, которое было устранено действием защиты В 10кВ №6 ПС 35/10кВ Каменка | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВКаменка, на предмет выявления дефектов, способствующих отключению ВЛ-10 кВ. Замечания, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВКаменка, включить в планы работ Малоархангельского РЭС.
6298 | 341 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А и «В» опоры №3/88 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №3/88 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6299 | 703 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №323-324 веткой дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №323-324 ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь явилось падение на провода ветки дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ и занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь на предмет выявление деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь выявленные замечания и нарушения включить в план ТО и ремонта в 2018г.
6300 | 346 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В и «С» опоры №125 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №125 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6301 | 196 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение трансформатора Т-2 действием ДЗТ произошло по причине повреждения разрядников РВО 10кВ Т2 фазы "В" и фазы "С" и проходных изоляторов ячейки ТСН 2 фазы "В" и фазы "С" в зоне действия ДЗТ Т-2 в результате попадания грозового разряда во время грозы и воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате попадания грозового разряда и воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы произошло повреждение 2-х разрядников РВО 10кВ Т2 фазы "В" и фазы "С" и 2-х проходных изоляторов ячейки ТСН 2 фаз "В" и "В" в зоне действия ДЗТ Т-2, что в свою очередь привело к отключению трансформатора Т2 действием ДЗТ. | Провести диагностику грозозащиты и замер сопротивления контура заземления на ПС 110/35/10кВ Роща. По результатам проверки грозозащиты и замера сопротивления контура заземления на ПС 110/35/ 10кВ Роща устранить выявленные нарушения.
6302 | 347 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(9)-РП 4н(11) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(9)-РП 4н(11) Л-1 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(9)-РП 4н(11) Л-1 в целом месте произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(9)-РП 4н(11) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6303 | 835 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Комаричская от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Комаричская произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 сломанной порывом ветра веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1018 ПС 110/35/10кВ Комаричская в пролете опор №9-10.
6304 | 518 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия по поверхности изолирующей подвески фазы «В» на опоре №106 ВЛ 110 кВ "Хитрово-тяга правая" послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Хитрово-тяга правая" послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 Д фазы «В» на опоре №106. | Провести верховой осмотр опоры №106 ВЛ 110 кВ "Хитрово-тяга правая". Провести измерение сопротивления заземления опоры №106 ВЛ 110 кВ "Хитрово-тяга правая". По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №106 ВЛ 110 кВ "Хитрово-тяга правая" провести устранение выявленных недостатков.
6305 | 348 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на РКТП 305 опора №6/3 птицей. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на РКТП 305 опора №6/3 птицей. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6306 | 842 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления, Нарушение работы КП ТМ МТК-30 по причине выхода из строя внутреннего БП 24В. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления), Выход из строя внутреннего БП 24В МКТ-30 по причине внутреннего дефекта изготовления. | Произвести установку дополнительного резервного источника питания 24В МКТ-30 КП на ПС 110кВ Бежицкая
6307 | 523 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), При аварийном осмотре ВЛ-35 кВ Хорошая-Заветлужье, в пролете опор №46-47 обнаружено дерево лежащее на земле, под проводами ВЛ, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов западного ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей кроной кратковременно перекрыло провода фаз «А» и «С», что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №46-47 ВЛ-35 кВ Хорошая-Заветлужье упавшим деревом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Хорошая-Заветлужье с целью выявления поврежденных, угрожающих падением деревьев, в том числе находящихся вне охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Хорошая-Заветлужье устранить выявленные замечания.
6308 | 524 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Антропово-Слобода действием защит стало грозовое перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на опоре №37 фазы «А» с разрушением гирлянды изоляторов фазы «А» во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «А», разрушением гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 37 ВЛ-35 кВ Антропово-Слобода. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Антропово-Слобода с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Антропово-Слобода устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 37 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
6309 | 350 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3/1, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №3/1 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6310 | 847 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №1-42-1-43 КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская сломанной веткой дерева из охранной зоны, что привело возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны на КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор № 1-42-1-43, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз В" и "С" с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
6311 | 352 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ № 15 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ 15 ПС 110 кВ Короча вследствие ухудшения изоляционных свойств материала. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Короча в целом месте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6312 | 408 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №32"Хабарово" ПС 110/10кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №32"Хабарово" ПС 110/10кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6313 | 392 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Удомля-Брусово произошло по причине однофазного к.з. из-за перекрытия по поверхности фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 65, под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта. При перекрытии фарфоровой гирлянды изоляторов её диэлектрические свойства не успели восстановиться (вследствие повышенной влажности окружающего воздуха), что не обеспечило успешное срабатывание АПВ. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы произошло поверхностное перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "В" (без повреждения изоляторов) на опоре №65 ВЛ-110кВ Удомля-Брусово, что повлекло отключение ВЛ-110кВ Удомля-Брусово действием ТЗНП. | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Удомля-Брусово на участке опор №64-66 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ-110кВ Удомля-Брусово на участке опор №64-66 - устранить эти дефекты На ВЛ 110кВ Удомля-Брусово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре №65 и соседних с ней опорах №№64 и 66, При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №№ 64,65,66, от нормы- довести сопротивление до нормативных значений
6314 | 534 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения.
6315 | 543 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно, работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения.
6316 | 770 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №18-№19. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №18-№19. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская".
6317 | 709 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта на опоре № 386 ВЛ-110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС 110 Кантемировка фазы «С», произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, На опоре № 386 ВЛ-110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС 110 Кантемировка фазы «С», произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Кантемировка, на предмет выявления дефектов (возможно возникших во время прохождения грозового фронта). Организовать внеочередные измерения сопротивления контуров заземления опор № 381-392 ВЛ-110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Кантемировка. Выполнить замену перекрытой во время грозы гирлянды изоляторов на оп. № 386 ВЛ-110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Кантемировка. В случае выявления дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Придонская-Зориновка-тяговая с отпайкой на ПС 110 кВ Кантемировка, а также выявления отклонения от нормы спротивления заземления контуров заземления опор № 381-392, мероприятия по их устарнению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС.
6318 | 397 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение Т-2 действием ДЗТ на ПС 35/10 кВ Калязин произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия возникшей электрической дугой проходных изоляторов ИПУ-10/630 на вводе в ячейку 10 кВ ТСН-2 при попадания на них птицы в зоне действия ДЗТ Т-2. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия), В результате попадания птицы на проходные изоляторы на вводе в ячейку 10 кВ ТСН-2 ПС 35/10 кВ Калязин в зоне действия ДЗТ Т-2 возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" и отключению трансформатора Т 2 действием ДЗТ без повреждения проходных изоляторов. | Выполнить работы по изоляции шинных мостов 10 кВ Т1 и Т2 на ПС 35/10 кВ Калязин с помощью изоляционной термоусаживаемой ленты 10 кВ с клеевым слоем. Провести анализ отключений на оборудовании ПС 35-110 кВ Кимрской ПБ с перекрытием изоляции шинных мостов 10 кВ птицами для включения в программы реконструкций 2019-2022г.г. объемов по изоляции шинных мостов 10 кВ .
6319 | 773 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Отключение ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Заозерье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "С" ВР ТП 607 Старово через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 607 Старово обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 607 Старово. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "С" ВР ТП 607 Старово через тело птицы. На шлейфах ВР ТП 607 Старово обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры ВР ТП 607 Старово. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Заозерье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС 35/10кВ "Заозерье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6320 | 550 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ "Алтыново" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №99-№100 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №99-№100 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ "Алтыново" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №179 ПС 110/10кВ "Алтыново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ
6321 | 173 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-110 кВ №192 Михайловская - Пречистое послужило однофазное КЗ, возникшее в результате перекрытия провода ВЛ в пролете опор №149 - №150 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения ВЛ-110 кВ №192 Михайловская - Пречистое произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №149 - №150 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-110 кВ №192 Михайловская - Пречистое проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ №192 Михайловская - Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №149-№150 ВЛ-110 кВ №192 Михайловская - Пречистое.
6322 | 710 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Нижний Мамон произошло в результате кратковременного поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов на опоре № 34 фаза «А» вследствие воздействия Атмосферных, перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 34 фаза «А» произошло вследствие воздействия Атмосферных, перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести замену дефектных изоляторов на оп №34 фазы "А" ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Нижний Мамон. Произвести замер заземляющего устройства опоры №33-35 ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Нижний Мамон, при отклонении от нормы произвести ремонт контура заземления.
6323 | 86 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Причиной приведшей к выводу по неотложной заявке ВЛ 110кВ Голынки - Демидов с отпайкой на ПС Каспля (ВЛ-115) явилась вероятность возникновения короткого замыкания по причине наброса на опоре №253 на нижний провод полиэтиленовой пленки, принесенная сильным порывистом ветром с дачных участков, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.
6324 | 711 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), 1.Причиной отключения ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск явилось однофазное короткое замыкание на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 282, № 70. 2.Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Половцево-тяговая с отпайками явилось однофазное короткое замыкание на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 182. 3.Причиной отключения ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево-тяговая явилось однофазное короткое замыкание на землю вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 212 | Нарушение электрической изоляции, 1.Перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 282, № 70 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск произошло под воздействием атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 2.Перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 182 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Половцево-тяговая с отпайками произошло под воздействием атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. 3.Перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево-тяговая произошло под воздействием атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск, ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Половцево-тяговая с отпайками, ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево-тяговая на предмет выявление дефектной изоляции. 1.Выполнить замену дефектных изоляторов фазы "А" на опоре № 282, 70 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск. 2.Выполнить замену дефектных изоляторов фазы "А" на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Балашовска-Половцево-тяговая. 3.Выполнить замену дефектных изоляторов фазы "А" на опоре № 182 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Половцево-тяговая с отпайками. 1.Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре № 282, 70 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск. 2.Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Балашовска-Половцево-тяговая. 3.Выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре № 182 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Половцево-тяговая с отпайками. По результатам замеров в случае отклонения от нормы, произвести ремонт контура заземления. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск,ВЛ 110 кВ Балашовска-Половцево-тяговая, Елань Колено-тяговая-Половцево-тяговая с отпайками в случае выявления дефектных изоляторов, наметить мероприятия по их устранению.
6325 | 851 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на потребительской ТП 10/0,4 кВ ОАО «Агрофирма Мценская» (действием защит) произошло отключение В-10 кВ ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Воин 1. |  | Направить письмо, собственнику электрооборудования о необходимости его содержания в соответствии с требованиями НТД
6326 | 364 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/21, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №1/21 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6327 | 365 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(39)-РП 12н(9) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(39)-РП 12н(9) Л-1 вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(39)-РП 12н(9) Л-1 произошел из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(39)-РП 12н(9) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6328 | 521 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия по поверхности изолирующей подвески фазы «А» на опоре №44 ВЛ 110 кВ "Хитрово-тяга правая" послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Хитрово-тяга правая" послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 Д фазы «А» на опоре №44. | Провести верховой осмотр опоры №44 ВЛ 110 кВ "Хитрово-тяга правая". Провести измерение сопротивления заземления опоры №44 ВЛ 110 кВ "Хитрово-тяга правая". По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №44 ВЛ 110 кВ "Хитрово-тяга правая" провести устранение выявленных недостатков.
6329 | 366 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов трех фаз опоры №11, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов трех фаз опоры №11 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6330 | 398 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-110кВ Новая-Октябрьский карьер №2 произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "С" деревом при падении из-за пределов охранной зоны в пролете опор №90-91 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого района Тверской области с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падения дерева на провод ф."С" в пролете опор №90-91 ВЛ-110кВ Новая-Октябрьский карьер II из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода фазы "С" в данном пролете опор на ветки дерева, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Новая-Октябрьский карьер №2 действием ТЗНП. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Новая-Октябрьский карьер №2 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Новая-Октябрьский карьер №2 - устранить эти дефекты
6331 | 712 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Докучаево послужило двухфазное короткое замыкание на отпайке № 3 в пролёте опор № 3-4 вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" веткой дерева сорванной порывом ветра с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на отпайке № 3 в пролёте опор № 3-4 от ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева на провода ВЛ, сорванной порывом ветра до 17 м/сек с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр отпайки № 3 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра отпайки № 3 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
6332 | 522 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной повреждения изолирующей подвески фазы «С» на опоре №61 ВЛ 35 кВ "Тюшевка-левая" послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной появления "земли" на 2-ой секции шин 35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Новая Деревня" послужило устойчивое однофазное короткое замыкание при повреждение гирлянды изоляторов ПФ-70 фазы «С» на опоре №61 ВЛ 35 кВ "Тюшевка-левая". | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ "Тюшевка-левая" в пролёте опор №58-64. По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ "Тюшевка-левая" в пролетах опор №№58-64 провести устранение выявленных недостатков.
6333 | 368 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии изоляторов трех фаз на опоре №133, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие изоляции штыревых изоляторов трех фаз на опоре №133 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новая Деревня, произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6334 | 538 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ, действием защит стало падение дерева в пролете опор №52-53 на провода ВЛ, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов сильного ветра скоростью 12-17 м/с. При падении дерево своей кроной кратковременно коснулось провода фаз «А» и «В», что привело к возникновению межфазного К.З. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Межфазное замыкание проводов фаз «А» и «В» ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ при падении дерева в пролете опор №52-53. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кузнецово-ЭМЗ устранить выявленные замечания.
6335 | 539 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Игодово действием защит стало грозовое перекрытие с провода на траверсу фаз «В» и фаз «С», во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие с провода на траверсу фазы «В» и фазы «С» на №78 ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Игодово. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Игодово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Игодово устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №77, №78, №79 ВЛ-35 кВ Красная Поляна-Игодово, при необходимости выполнить устранение дефектов.
6336 | 540 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35 кВ КПД-Владычное стало разрушение штыревого фарфорового изолятора фазы «А» на опоре № 18 и дальнейшее замыкание на землю через тело опоры при разрушении изолятора во время прохождении обширного грозового фронта. На проводе ВЛ имеются следы перекрытия. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие штыревого фарфорового изолятора фазы «А» на опоре № 18, с его разрушением ВЛ-35 кВ КПД-Владычное. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ КПД-Владычное с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ КПД-Владычное устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 18 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
6337 | 542 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной появления сигнала «земля» на ВЛ-35 кВ Александрово-Островское стал обрыв вязки на штыревом изоляторе фазы «С» на опоре № 12 отпайки на ПС Клеванцово и дальнейшее замыкание на землю через тело опоры при пережоге вязки во время прохождении обширного грозового фронта. Без повреждения провода. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие штыревого изолятора фазы «С» на опоре № 12 отпайки на ПС Клеванцово, с пережогом вязки на ВЛ-35 кВ Александрово-Островское. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Александрово-Островское с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Александрово-Островское устранить выявленные замечания. Выполнить обследование опоры № 12 отпайки на ПС Клеванцово подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
6338 | 543 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-35 кВ Палкино-Словинка действием защит стало грозовое перекрытие с провода на траверсу фаз «А» и фаз «В», во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие с провода на траверсу фазы «А» и фазы «В» на №54 ВЛ-35 кВ Палкино-Словинка. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Палкино-Словинка с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Палкино-Словинка устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №53, №54, №55 ВЛ-35 кВ Палкино-Словинка, при необходимости выполнить устранение дефектов.
6339 | 521 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной отключения ВЛ-110 кВ Новинское-Пыщуг действием защит стало грозовое перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 139, во время прохождения обширного грозового фронта. Без повреждения провода и изоляции. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции, Грозовое перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 139 ВЛ-110 кВ Новинское-Пыщуг. | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Новинское-Пыщуг с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Новинское-Пыщуг устранить выявленные замечания. Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №138, №139, №140 ВЛ-110 кВ Новинское-Пыщуг. При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №138, №139, №140.
6340 | 730 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), При выводе в ремонт В ВЛ 110 кВ Калач-1-Филипенково по заявке для работ по проверке РЗА, во время переключений на ПС 110 кВ Калач-1 произошел излом фарфорового тела изолятора ИОС-110-400 УХЛ1 ШР В ВЛ 110 кВ Калач-1-Филипенково фаза «А» в сторону 1 сек. 110 кВ. | Механическое разрушение, деформация, перекос, Трещина и излом образовались вследствие изменения структуры материала фарфорового изолятора в процессе длительного срока эксплуатации (более 30 лет) . | Произвести внеочередной осмотр опорно- стержневой изоляции ОРУ-110кВ 1 и 2 секции ПС 110кВ Калач-1, ПС 110кВ Манино, ПС 110кВ Калачеевская на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра опорно-стержневой изоляции ОРУ-110кВ 1 и 2 секции ПС 110кВ Калач-1, ПС 110кВ Манино, ПС 110кВ Калачеевская выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования СПС.
6341 | 247 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фаза "А" на опоре №103, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №103 ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что и стало причиной отключения ВЛ действием РЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Индуктор-Кожаны по всей длине. По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №102-103 ВЛ 110 кВ Индуктор-Кожаны. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
6342 | 791 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Аниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 в следствии попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Аниково" в пролете опор №50-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить проверку контуров заземлений в пролетах опор №20-№25 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Аниково".
6343 | 250 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 35кВ Луговая-Мглин произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фаз "В" и "С" на опоре №13, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на опоре №13 ВЛ 35кВ Луговая-Мглин произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что и стало причиной отключения ВЛ действием РЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Луговая-Мглин по всей длине. По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №12-13 ВЛ 35кВ Луговая-Мглин . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
6344 | 257 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием РЗ ВЛ 35кВ Ивотская -Бытошская произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции фаза "А" на опоре №30, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие изоляции фаза "А"на опоре №30 ВЛ 35кВ Ивотская -Бытошская произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что и стало причиной отключения ВЛ действием РЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Ивотская -Бытошская по всей длине. По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №29-30 ВЛ 35кВ Ивотская -Бытошская . При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления.
6345 | 373 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «В» и «C» опоры №1 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз «В» и «С» опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6346 | 561 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ПФ6-В фазы «А» на опоре №20 отпайки к ПС 110 кВ Новая Деревня произошло из-за старения изоляторов (в эксплуатации с 1987 года). | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №20 отпайки к ПС 110 кВ Новая Деревня при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А». | На опоре №20 отпайки от ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая к ПС 110 кВ Новая Деревня провести замену изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №20 отпайки от ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая к ПС 110 кВ Новая Деревня. По результатам измерения сопротивления заземления опоры №20 отпайки от ВЛ 110 кВ Лебедянь Левая к ПС 110 кВ Новая Деревня провести устранение выявленных недостатков.
6347 | 182 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ №131 Гагарин тяговая - Дровнино с отпайкой на ПС 110/10/10 Трубная явилось неустойчивое однофазное (фаза А) К.З. на землю, возникшее при падении дерева на провода в пролёте опор № 3-4, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра с дождём, с дальнейшим его падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. на землю на ВЛ-110кВ №131 Гагарин тяговая - Дровнино с отпайкой на ПС 110/10/10 Трубная явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода в пролёте опор № 3-4. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Гагарин-тяговая - Дровнино с отпайкой на ПС Трубная (ВЛ-131) с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-110кВ №131 Гагарин тяговая - Дровнино с отпайкой на ПС 110/10/10 Трубная дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лицю.
6348 | 745 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-3 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 2-3 по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь произошло при падении ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6349 | 748 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Аварийное отключение В ВЛ-35 Павловск 2- Петровка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия по поверхности изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 79 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по поверхности изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №79 ВЛ-35 Павловск 2- Петровка во время прохождения грозового фронта. | Заменить изоляторы фаз "В" и "С" на опоре №79 ВЛ-35 Павловск 2- Петровка. Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор №74-94 ВЛ-35 Павловск 2- Петровка. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 Павловск 2- Петровка на предмет выявления нарушений угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 Павловск 2- Петровка и замера сопротивления контуров заземления опор №74-94 ВЛ-35 Павловск 2- Петровка выявленные замечания включить в план ТО и ремонта в 2018г.
6350 | 383 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 635 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции нижних опорных изоляторов фаз "В" и "С" ПК 10 кВ вследствие ухудшения изоляционных свойств материала изоляторов. | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции нижних опорных изоляторов фаз "В" и "С" ПК 10 кВ в РУ 10 кВ КТП 635 ПС 110 кВ Шеино произошел вследствие ухудшения изоляционных свойств материала изоляторов. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 635 ПС 110 кВ Шеино. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6351 | 185 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Причина аварийного отключения МВ Л-1010 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с успешным АПВ - повреждение ведомственного оборудования ТП-101. |  | Направить письмо с претензией руководству ООО Еврокэп.
6352 | 57 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Горшечное с успешным АПВ произошло из-за самоустранившегося межфазного КЗ в результате пробоя искрового промежутка разрядника РДИП 10 кВ фазы «В» на оп.№15 и фазы «С» на оп.№16 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции, Пробой искрового промежутка разрядника 10 кВ фазы «В» на оп.№15 и фазы «С» на оп.№16 произошло из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить выборочный верховой осмотр устройств защиты от перенапряжения разрядников РДИП 10кВ на ВЛ 10кВ№22 ПС 110/35/10кВ Горшечное Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 15 и 16 ВЛ 10кВ№22 ПС 110/35/10кВ Горшечное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6353 | 390 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6354 | 825 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35кВ "Шашково-Тутаев" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" вблизи опоры №90 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" электрической дугой вблизи опоры №90 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Шашково-Тутаев" в пролетах опор №1-№40 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №90 ВЛ-35кВ "Шашково-Тутаев". По результатам осмотра и замеров сопротивления контура заземления на опоре № 90 ВЛ-35кВ "Шашково-Тутаев", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов.
6355 | 541 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 (Михайловский) ПС 35/10кВ "Красная Горка" в пролете опор №50-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6356 | 828 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №10 (Водоочистная) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 (Водоочистная) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в пролете опор №60-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6357 | 548 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ№28 "Овцекомплекс" ПС 110/35/10кВ "Данилов" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ№28 "Овцекомплекс" ПС 110/35/10кВ "Данилов" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6358 | 548 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №06 (Свинокомплекс 2) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 (Свинокомплекс 2) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в пролете опор №60-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6359 | 600 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 (Дюдьково) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 (Дюдьково) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в пролете опор №60-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6360 | 576 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 08 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Белкино" ПС 35/10 кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №8 "Белкино" ПС 35/10 кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6361 | 392 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №4/2-4/3, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №4/2-4/3 ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за наброса металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
6362 | 566 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия между траверсой опоры №187 и проводом фазы «А» послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усмань-правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии между траверсой опоры №187 и проводом фазы «А» | Провести инженерный осмотр опор №№186-188 ВЛ 110 кВ Усмань-правая. По результатам инженерного осмотра опор №№186-188 ВЛ 110 кВ Усмань-правая провести устранение выявленных дефектов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №187 ВЛ 110 кВ Усмань-правая. При выявлении недостатков по результатам измерения сопротивления заземления опоры №187 ВЛ 110 кВ Усмань-правая довести сопротивление до нормы. Восстановить работоспособность осциллографа на ПС 110/35/10/6 кВ Гидрооборудование.
6363 | 556 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Полное прекращение бесперебойного питания (ИБП) SMART POWER PRO 1400, установленного в шкафу КП ТМ «Систел» МТК-30 ПС Нерехта-1 вследствие ухудшения свойств материала внутренней изоляции блока в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания), Электрический пробой блока бесперебойного питания (ИБП) SMART POWER PRO 1400, установленного в шкафу КП ТМ «Систел» МТК-30 ПС Нерехта-1, произошел вследствие ухудшения свойств материала внутренней изоляции блока в процессе эксплуатации. | Организовать дополнительную проверку ресурса емкости аккумуляторов ИБП на всех КП ТМ МТК-30 «Систел» производства 2007-2008 годов установленных на ПС 110/35/10/6 кВ филиала Костромаэнерго. При выявлении недостаточного ресурса емкости аккумуляторов ИБП на КП ТМ МТК-30 «Систел» производства 2007-2008 годов установленных на ПС 110/35/10/6 кВ филиала Костромаэнерго произвести замену аккумуляторов.
6364 | 761 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №167-168 сломанной веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 22 м/с . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №167-168 прозошло сломанной веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 22 м/с . | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ.
6365 | 765 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Краснолипье двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №230-231 сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №230-231 прозошло сломанной веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ,занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6366 | 400 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии по изоляции изоляторов фаз "А", "С" опоры №31, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие по изоляции изоляторов фаз "А", "С" опоры №31 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6367 | 568 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной электродугового перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №88 ВЛ 110 кВ Донская-правая послужило атмосферное перенапряжение. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Донская-правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание при электродуговом перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПСВ-70 фазы «В» на опоре №88. | Провести верховой осмотр опоры №88 ВЛ 110 кВ Донская-правая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №88 ВЛ 110 кВ Донская-правая. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления заземления опоры №88 ВЛ 110 кВ Донская-правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных изоляторов.
6368 | 403 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ), Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома и падения на землю опоры № 2/2 с последующим обрывом и кратковременным схлестом проводов трех фаз в пролетах опор №2/1-2/3, вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору № 2/2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций), Механическое повреждение (излом) и падения на землю опоры № 2/2 с последующим обрывом и кратковременным схлестом проводов трех фаз в пролетах опор №2/1-2/3 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №2/2. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
6369 | 864 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Электро-дуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №108-109 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Нерусса, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1013 ПС Нерусса произошло из-за возникновения двух фазного короткого замыкания, при электро-дуговом перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №108-109 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Нерусса, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Нерусса. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6370 | 842 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-6кВ №602 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №100-№101 в следствии попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №100-№101 в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №602 ПС 35/10/6кВ "Варегово" в пролете опор №100-№130 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить проверку контуров заземлений в пролетах опор №99-№102 ВЛ-6кВ №602 ПС 35/10/6кВ "Варегово".
6371 | 79 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Причиной неуспешного АПВ В 110 кВ Садовая 2 цепь на ПС 110 кВ Фосфоритная явилась разрегулировка ролика включающего механизма привода ШПЭ-33 вследствие износа при длительной эксплуатации (50 лет). Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийных отключений 30.06.2018г. ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная 1 цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Садовая – Фосфоритная 2 цепь с отпайками явилось возникновение однофазных КЗ на землю по фазе "С" на опоре №269/269 (совместный подвес данных ВЛ) из-за перекрытия гирлянды изоляторов при атмосферных перенапряжениях (грозе). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие разрегулировки), Причиной разрегулировки ролика включающего механизма привода ШПЭ-33 В 110 кВ Садовая 2 цепь на ПС 110 кВ Фосфоритная явился механический износ при длительной эксплуатации (50 лет). Нарушение электрической изоляции, Причиной разрушения 1 изолятора типа ПС-70 при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками явилось электродуговое повреждение при однофазном КЗ фазы «С» на опоре №269 при атмосферных перенапряжениях (грозе). | Провести верховой осмотр опор №264/264- 273/273 ВЛ-110 кВ Садовая-Фосфоритная 1 цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками. Провести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 268/268-270/270 ВЛ-110 кВ Садовая-Фосфоритная 1 цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками. Произвести замену изоляции на опоре №269/269 ВЛ-110 кВ Садовая-Фосфоритная 1 цепь с отпайками и ВЛ-110 кВ Садовая-Фосфоритная 2 цепь с отпайками. Согласно разработанного графика провести внеплановые ТО приводов В 110 кВ типа МКП 110 кВ Восточного участка СПС. Составить график проведения внепланового ТО приводов В 110 кВ типа МКП 110 кВ Восточного участка СПС.
6372 | 80 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 35 Фосфоритная-Стаканово явилось межфазное КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов 3-х фаз на опоре №65 с разрушением одного изолятора фазы при атмосферных перенапряжениях (грозе). | Электродуговое повреждение, Причиной разрушения одного изолятора фазы "В" на опоре №65 ВЛ 35 Фосфоритная-Стаканово явилось электродуговое повреждение при перекрытии гирлянды изоляторов во время атмосферных перенапряжений (грозы). | Произвести верховой осмотр опор №61-70. Произвести замену дефектной изоляции на опоре №65. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройст опор №64-66.
6373 | 81 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Орловка- Быково явилось межфазное КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов 2-х фаз на опоре №26 с разрушением одного изолятора фазы при атмосферных перенапряжениях (грозе). | Электродуговое повреждение, Причиной разрушения одного изолятора на опоре №26 ВЛ 35 кВ Орловка-Быково фазы явилось электродуговое повреждение при перекрытии гирлянды во время атмосферных перенапряжений (грозы). | Произвести верховой осмотр опор №21-31. Произвести замену дефектной изоляции на опоре №26. Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №25-27.
6374 | 588 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Большое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №27-№28 в следствии попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №27-№28 в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Большое село" в пролете опор №50-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить проверку контуров заземлений в пролетах опор №10-№35 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Большое село".
6375 | 194 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения ВЛ-110 кВ №125 Сафоново - Издешково тяговая послужило однофазное КЗ, возникшее в результате перекрытия провода ВЛ в пролете опор №63 - №64 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Отключения ВЛ-110 кВ №125 Сафоново - Издешково тяговая произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №63 - №64 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 110 кВ №125 Сафоново - Издешково тяговая проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ №125 Сафоново - Издешково тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №63-№64 ВЛ 110 кВ №125 Сафоново - Издешково тяговая.
6376 | 196 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ №861 Ельня - Барсуки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате прямого попадания грозового разряда в провод ф. "В" на опоре №95 во время прохождения грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ-110 кВ №861 Ельня - Барсуки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате нарушения электрической изоляции из-за повреждения на поре №95 провода ф. "В" марки АС-120 и гирлянды изоляторов марки ПС-70. | Провести замер контура заземления опор №94-№96 ВЛ-110 кВ №861 Ельня - Барсуки с отпайкой на ПС Лапино.
6377 | 197 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5 - №6 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ-10кВ ВЛ-1007 Монастырщина с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина
6378 | 585 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Борок" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №16-№17 при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №16-№17 веткой дерева упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Повреждений не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Борок" в пролетах опор №25-№60 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6379 | 845 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 "Никольский" ПС 35/10кВ "Тутаев"
6380 | 209 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Рудня в пролете опор №№А59-А60 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Рудня явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Рудня, проходящих по лесному массиву, с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
6381 | 851 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ "Лацкое" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытий. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ "Лацкое" в пролете опор №20-№45 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6382 | 575 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №4-№5 в следствии попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №4-№5 в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" на участке опор №1-№10. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в пролете опор №10-№40 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6383 | 583 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-35кВ "Шашково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" вблизи опоры №122 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" электрической дугой вблизи опоры №122 в результате прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта. На проводах обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Шашково" в пролетах опор №70-№110 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №122 ВЛ-35кВ "Шашково". По результатам осмотра и замеров сопротивления контура заземления на опоре №122 ВЛ-35кВ "Шашково", при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов. Произвести замер расстояния между грозотросом и проводом в середине пролетов по вертикали №121-№122 и №122-№123 ВЛ-35кВ "Шашково". По результатам замера расстояния между грозотросом и проводом в середине пролетов по вертикали №121-№122 и №122-№123 ВЛ-35кВ "Шашково", в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение.
6384 | 884 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при падении ветви дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 Алмазово в пролете опор №№ 7-7 - 7-8, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз А и В , что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания между фазами "А" и "В", устраненного действием защиты МТЗ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветви дерева на ВЛ 10кВ №6 от ПС35/10 Алмазово в пролете опор №№ 7-7 - 7-8, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз А и В ВЛ, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания между фазами "А" и "В", устраненного действием защиты МТЗ. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 от ПС 35/10 Сосковская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС35/10 Сосковская по всей длинне.
6385 | 649 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ "Профилакторий" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6386 | 418 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10/10 кВ Боровлево, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия полимерных изоляторов фазы "А" на траверсу на анкерной опоре №10 отпайки на ПС 110/10 кВ Мамулино (исполнение двойной подвес) с повреждением одного полимерного изолятора под воздействием атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского, Калининского, Рамешковского, Лихославльского районов Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского, Калининского, Рамешковского, Лихославльского районов Тверской области произошло поверхностное перекрытие полимерных изоляторов фазы "А" на траверсу на анкерной опоре №10 отпайки на ПС 110/10 кВ Мамулино (исполнение двойной подвес) с повреждением одного полимерного изолятора, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/10/10 кВ Боровлево, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино действием защиты. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №8,9,10 отпайки на ПС 110/10 кВ Мамулино ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино ПС 110/10/10 кВ Боровлево. По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств на опорах №8,9,10 отпайки на ПС 110/10 кВ Мамулино от ВЛ-110 кВ Лазурная-Пролетарская-I цепь с отпайками на ПС 110/10 кВ Пивзавод, ПС 110/35/10 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Мамулино ПС 110/10/10 кВ Боровлево устранить выявленные дефекты (довести сопротивление заземляющих устройств до нормы).
6387 | 420 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110 кВ Пушкино произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №24 отпайки на ПС 110 кВ Пушкино в результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого и Калининского районов Тверской области. | Нарушение электрической изоляции, Под воздействием атмосферных перенапряжений во время активной грозовой деятельности при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого и Калининского районов Тверской области произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №24 отпайки на ПС 110 кВ Пушкино ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110 кВ Пушкино, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110 кВ Пушкино действием 1 зоны ДЗ. | Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№23,24 ,25 отпайки на ПС 110 кВ Пушкино ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110 кВ Пушкино По результатам измерений в случае выявления нарушений довести сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС 110 кВ Пушкино до нормы.
6388 | 570 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре №29 ВЛ 35 кВ Казачье произошло вследствие атмосферного перенапряжения. | Нарушение электрической изоляции, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Казачье послужило неустойчивое двухфазное короткое замыкание с землей на опоре №29 вследствие электродугового перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов ПС-70 фаз «В» и «С». | Провести верховой осмотр опоры №29 ВЛ 35 кВ Казачье. По результатам верхового осмотра опоры №29 ВЛ 35 кВ Казачье провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектных изоляторов.
6389 | 633 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), Отключение КЛ 10кВ № 26 ПС 35/10 кВ Керамик в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ № 26 ПС 35/10 кВ Керамик - РП 33 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 33-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ № 26 ПС 35/10 кВ Керамик - РП 33 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ - правильно. АВР в РП 33-правильно,успешно . АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 26 ПС 35/10 кВ Керамик - РП 33 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 26 ПС 35/10 кВ Керамик - РП 33 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ № 26 ПС 35/10 кВ Керамик - РП 33 и членам бригады о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
6390 | 890 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)), В результате старения изоляции и изменения свойств материала ИОС-110 кВ ЛР 110 Орловская ТЭЦ 1 цепь фаза «С» со стороны 3 сек 110 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ Советская, в процессе длительной эксплуатации (1978г.), произошло образование трещины у армированного шва нижнего фланца ИОС ЛР 110 кВ, что привело к необходимости замены поврежденного изолятора после вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная по неотложной заявке. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации), В результате изменения свойств и структуры материала ИОС-110 кВ ЛР 110 кВ Орловская ТЭЦ 1 цепь фаза «С» со стороны 3 сек 110 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ Советская в процессе длительной эксплуатации (1978г.), произошло образование трещины у армированного шва нижнего фланца ИОС ЛР 110 кВ, что привело к замене поврежденного изолятора после вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Советская I цепь с отпайкой на ПС Приборная по неотложной заявке. | При проведении капитальных ремонтов на ПС-110 кВ СПС проводить замену изоляторов ИОС-110 со сроком эксплуатации более 25 лет, имеющие дефекты в виде трещин, царапин и рисок на фарфоре, независимо от их глубины и площади скола. При техническом обслуживании и ремонтах разъединителей 110 кВ организовать проведение акустико-эмиссионного контроля состояния изоляторов ИОС-110 кВ с использованием прибора Метакон 110, при обнаружении на них сколов фарфора, дефектов армировочных швов и по истечении гарантийного срока заменять изоляторы, забракованные по результатам акустико-эмиссионного контроля. Производить непосредственно после обнаружения заделку трещин в армировочных швах ИОС-110 кВ влагостойкой шпатлевкой с последующим нанесением гидрофобного покрытия (герметик гидроизоляционный). Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ИОС-110 кВ на ПС-110 кВ замечаний и включить их в план работ службы подстанций УВС. Провести внеочередной осмотр персоналом ОТГ РЭС и ОВБ ГООП ОТС ЦУС состояния изоляторов ИОС-110 кВ на ПС 110 кВ.
6391 | 405 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н. Таволжанка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №№3/2-3/3 веткой дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №№3/2-3/3 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н. Таволжанка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н. Таволжанка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6392 | 110 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №767 ПС "Н.Теребуж" от МТЗ с успешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее при перекрытии изоляции проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №20-21веткой,упавшей с дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие изоляции проводов в пролете опор №20-21 произошло из-за механического воздействия упавшей ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №767 ПС 35/10 "Н.Теребуж". По результатам осмотра ВЛ, составить график выполнения выявленных дефектов. В рамках техучебы (спецподготовки) провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-10кВ,
6393 | 407 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №137 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №137 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6394 | 408 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №126 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №126 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6395 | 409 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при перекрытии по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №109 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Нарушение электрической изоляции, Кратковременное перекрытие по изоляции изоляторов фаз «А» и «В» опоры №109 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка произошло вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6396 | 895 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) при прохождении грозового фронта, на ОПУ ПС 110/35/10 Нарышкинская произошло повреждение оборудования связи, КП ТМ филиала Орелэнерго, а также оборудования оператора связи АО «Управление ВОЛС-ВЛ» , что привело к пропаданию основного и резервного каналов связи телемеханики с ПС Нарышкинская на ДП Курского РДУ и ДП ЦУС Орелэнерго. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи, В результате выхода из строя КП ТМ филиала Орелэнерго на ПС 110/35/10 Нарышкинская под воздействием грозового перенапряжения при прохождении грозового фронта, а также оборудования провайдера АО «Управление ВОЛС-ВЛ» , произошло пропадание основного и резервного каналов связи телемеханики с ПС Нарышкинская на ДП Курского РДУ и ДП ЦУС Орелэнерго. | Провести внеочередной осмотр оборудования ТМ и связи на ПС 110 кВ в зоне прохождения грозового фронта 30.06.2018 года Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТМ и связи на ПС 110 кВ в зоне прохождения грозового фронта 30.06.2018 года. Провести внеочередную проверку измерения контура заземления ОПУ, молниеприемника ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, первых опор ВЛ-110 кВ: №114/1 Узловая - Нарышкинская, №1/114 Нарышкинская - Богородицкая, при необходимости - довести до нормируемых значений. Провести проверку схемы фактической прокладки и защиты от перенапряжений линии связи от КП ТМ до шкафа ТК на ПС 110/35/10 Нарышкинская, в соответствии с требованиями НТД по эксплуатации данного электрооборудования.
6397 | 410 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц), Вывод по неотложной заявке в ремонт оборудования ПС 110 кВ Волоконовка произошёл вследствие выявления явления коронации на поверхности кремнийорганической защитной оболочки подставного опорного стрежневого полимерного изолятора фазы "В" на участке ошиновки 110 кВ от РРП 1 110кВ до РРП 2 110кВ по причине загрязнения изоляции по птичьему помёту. | Нарушение электрической изоляции, Появление явления коронации на поверхности кремнийорганической защитной оболочки подставного опорного стрежневого полимерного изолятора фазы "В" на участке ошиновки 110 кВ от РРП 1 110кВ до РРП 2 110кВ на ПС 110 кВ Волоконовка произошло по причине загрязнения изоляции по птичьему помёту. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6398 | 867 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ № 06 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор № 42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 "Лаптево" ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6399 | 526 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 в следствии попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" на участке опор №1-№10. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Шестихино" в пролете опор №10-№40 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
6400 | 899 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода), В результате несвоевременной вырубки деревьев при падение ветви дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская в пролете опор №№ 6-38 - 6-39, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз В и С , что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания между фазами "В" и "С", устраненного действием защиты МТЗ, АПВ успешно . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), В результате падение ветви дерева на ВЛ 10кВ №3 от ПС35/10 Сосковская в пролете опор №№ 6-38 - 6-39, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз А и В ВЛ, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания между фазами "А" и "В", устраненного действием защиты МТЗ, АПВ успешно. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 от ПС35/10 Сосковская по всей длинне.
6401 | 755 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Во время прохождения грозового фронта на оп.№ 75 ф."А" ВЛ 110 Острогожск районная -АНП с отпайками произошло поверхностное перекрытие гилянды изоляторов фазы «А » (с разрушением трёх изоляторов ПС 120). | Нарушение электрической изоляции, Поверхностное перекрытие гилянды изоляторов фазы «А » во время прохождения грозового фронта на оп.№ 75 ф."А" ВЛ 110 Острогожск районная -АНП с отпайками. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Острогожск-районная-АНП с отпайками по всей длине на предмет выявления дефектов. Произвести замер контура заземления опор 73-78 ВЛ-110 кВ Острогожск-районная-АНП с отпайками. По результатам выполнения внеочередного осмотра в пролётах опор опор № 18-164 ВЛ-110 кВ Острогожск-районная-АНП с отпайками, а также измерения контуров заземления, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
6402 | 620 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра), Отключение ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/110кВ "Углич" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86-№87 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток), Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №86-№87 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/110кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/110кВ "Углич" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения.
6403 | 285 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110кВ Котовская-Спасская явилось перекрытие гирлянды изоляторов по поверхности на опоре №34 ф. «А» при атмосферных перенапряжениях во время прохождения грозового фронта, ВЛ может оставаться в работе. | Нарушение электрической изоляции, Отключение ВЛ 110кВ Котовская-Спасская от действия ДФЗ произошло в результате перекрытия гирлянды изоляторов по поверхности ф. «А» на опоре №34 в следствии прохождения грозового фронта. | Произвести верховой осмотр на опоре № 34 с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах ВЛ 110кВ Котовская-Спасская. По результатам осмотра оп.№34 ВЛ 110кВ Котовская-Спасская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Выполнить замену блок-контакта в цепи включения электромагнита СВ 110кВ на ПС 110кВ Спасская Провести проверку целостности и замер сопротивления заземляющего контура оп.№34 ВЛ 110кВ Котовская-Спасская
6404 | 923 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «В» и «С» на опоре № 91 с разрушением 1 изолятора в гирлянде фазы «С» ВЛ 35 кВ Звягинки - Нарышкинская, возникшее межфазное короткое замыкание было устранено действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции, В результате поверхностного перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» и «С» на опоре № 91 произошло разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы «С» ВЛ 35 кВ Звягинки - Нарышкинская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания устраненного действием релейной защиты | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Звягинки - Нарышкинская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Звягинки - Нарышкинская и включить их в план работ ЮУ СЛЭП УВС. Произвести измерение сопротивления заземления опоры № 91, при отклонениях - довести до нормируемых значений.
6405 | 932 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате прохождения грозы и попадания в ВЛ , привело к возникновению возникновению "КЗ сети" 10кВ, устраненного отключением В 10 №6 ПС 35/10 Сосковская действием МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений), В результате попадания грозового разряда в ВЛ 10кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская , что привело появление КЗ в сети 10кВ. Устраненного срабатыванием МТЗ, АПВ успешно. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 Сосковская и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 от ПС35/10 Сосковская по всей длинне.
6406 | 935 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, В результате повреждения на оборудовании потребительской ТП-10/0,4кВ А-20-7П произошло возникновение межфазного короткого замыкания, что привело к отключению КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская действием защит, с успешным АПВ. |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-10/0,4кВ А-20-7П ООО "Картофельная нива Орловщины" , с требованием содержания электрооборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине.
6407 | 944 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза), В результате воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор №50-51, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Нарушение электрической изоляции, В результате нарушения электрической изоляции при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза), произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВЗвягинки в пролете опор №50-51, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.