## Выходная форма
Предприятия акта расследования ТН: произошли в филиалах ЭС ПАО «МРСК Центра»
Дата возникновения аварии: за IV квартал 2020 года (местное время)
Состояние акта: Присоединён
№ п/п | Номер акта | Организация акта | Дата и время возникновения аварии | Дата и время ликвидации аварии | Организационная причина | Техническая причина | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-10-01 00:51 | 2020-10-01 01:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-01 11:25 | 2020-10-01 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне кабельного вывода на опору № 8 КВЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-373 - ТП-634 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП кабельного вывода на опору № 8 КВЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-373 - ТП-634 2 с.ш. По результатам обхода кабельного вывода на опору № 8 КВЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-373 - ТП-634 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП кабельного вывода на опору № 8 КВЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-373 - ТП-634 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
3 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-10-01 11:26 | 2020-10-01 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Запланировать внеплановую выборочную диагностику изоляции ТТ-10 кВ на ТП и РП фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор со сроком службы более 25 лет. При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики изоляции ТТ-10 кВ на ТП и РП фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор со сроком службы более 25 лет, запланировать их замену.
4 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-10-01 12:38 | 2020-10-01 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТПН-12/В.Д-9-400 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТПН-12/В.Д-9-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
5 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-10-01 15:54 | 2020-10-01 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №24/5 - №24/6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-805 ВЛ-614 ПС Голынки.
6 | 782 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-01 11:30 | 2020-10-01 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 261 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 261 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
7 | 783 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-02 06:47 | 2020-10-02 06:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Перекоп л.14 - РП 68 яч.12 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Перекоп л.14 - РП 68 яч.12 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ПС Перекоп л.14 - РП 68 яч.1.
8 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-01 12:50 | 2020-10-01 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 222 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролетах опор 6-7 (с дальнейшим пережогом провода фаз "В"), в результате воздействия ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор 6-7 произошел по причине пережога в результате многократных межфазных К.З. проводов, при механическом воздействие веток ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, от сильных порывов ветра. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП 222, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП 222, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
9 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-01 13:15 | 2020-10-01 15:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной прекращения подачи электроэнергии потребителям послужило отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС "Бутырки" срабатывание защит «ТО» на ПС «Бутырки» из-за КЗ в электроустановке. | Причиной отключения ВЛ-10 кВ №16 ПС "Бутырки" послужило К.З. в ТП №652П находящегося в эксплуатационной ответственности ИП Богданчиков. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
10 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-01 15:01 | 2020-10-01 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-10 кВ 05 от ПС 35/10 кВ Романово произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 7-17 - 7-18, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 7-17 - 7-18 на ВЛ-10 кВ 05 от ПС 35/10 кВ Романово произошло в результате механического воздействия ДКР, росшего в охранной зоне. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Романово, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ № 05 ПС Романово, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
11 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2020-10-01 06:28 | 2020-10-01 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ 128.18 (Западная) ЦРП Полевая разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 128.18 (Западная) ЦРП Полевая на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
12 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2020-10-01 06:25 | 2020-10-01 07:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 128.08 (Связь с Беседино) ЦРП Полевая стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, из - за попадания птицы (сокола) между проводами оп.№149. | Нарушение электрической изоляции Перекрытие проводов произошло по причине попадания в провода ВЛ, опор №149 ВЛ-10 кВ 128.08 (Связь с Беседино) ЦРП Полевая птицы (сокола). | По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10 кВ 128.08 (Связь с Беседино) ЦРП Полевая составить график устранения выявленных Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 128.08 (Связь с Беседино) ЦРП Полевая
13 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-10-01 18:40 | 2020-10-01 20:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Направить уведомление в администрацию д.Конёво о необходимости соблюдения местными жителями охранных зон ВЛ в части ведения огневых работ.
14 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-10-01 18:55 | 2020-10-01 22:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2245-02-250 от ДКР в пролете опор №10-21, 28-35, 45-46. Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов
15 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-10-01 20:25 | 2020-10-01 21:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 128, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 128 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
16 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-01 21:33 | 2020-10-01 21:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-498 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-498 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-498 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-419 1 с.ш. - ТП-498 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
17 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-10-01 11:17 | 2020-10-01 12:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №181 - №182 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №181 - №182 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной сильным порывистым ветром. | На ВЛ 10кВ № 01 Скит ПС 110/10 Кашары произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
18 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2020-10-01 14:44 | 2020-10-01 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
19 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-10-01 19:52 | 2020-10-01 20:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №155 Грачики по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №155 Грачики и включить их в план работ Мценского РЭС
20 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-10-01 16:40 | 2020-10-01 17:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 770 ВЛ №04 ПС Ярославская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 770 ВЛ №04 ПС Ярославская в пролете опор № 7-8.
21 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-10-02 08:12 | 2020-10-02 08:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа); Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить проверки работоспособности катушек контакторов включения приводов ШПЭ-33, установленных на выключателях МКП-110 на ПС 110 кВ Суджа, ПС 110кВ Обоянь, ПС 110кВ Шумаково По результатам проверки работоспособности катушек контакторов включения приводов ШПЭ-33, установленных на выключателях МКП-110 на ПС 110 кВ Суджа, ПС 110кВ Обоянь, ПС 110кВ Шумаково, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Направить в адрес ООО Мираторг претензионное письмо с требованием прекратить несогласованное строительство автодороги или заключить договор на увеличение габарита проводов ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки в пролете опор №83-84.
22 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-02 11:15 | 2020-10-02 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-6 кВ "Яковлевка" от ПС 35/6 кВ "Вешаловка" произошло из-за обрыва вязки провода на изоляторе фазы «С» на опоре № 57 и падением на траверсу вместе с проводом при сильных порывах ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причиной обрыва вязки провода и падением провода с изолятора фазы «С» на траверсу на опоре № 57 ВЛ-6 кВ "Яковлевка" от ПС 35/6 кВ "Вешаловка" явилось старение и износ вязки провода фазы «С» в результате длительной эксплуатации, а также усиления ветра до 16 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести верховой осмотр опор по всей длине ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка, в целях выявления дефектных проволочных вязок. По результатам верхового осмотра опор ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка, произвести замену дефектных проволочных вязок в кротчайший срок. Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры № 57 ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры № 57 ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации По результату осмотра опоры №357 ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка, включать в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.
23 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-02 08:45 | 2020-10-02 09:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "КФК Энерго" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
24 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-10-02 11:55 | 2020-10-02 12:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-6-№1-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-074 ВЛ-606 ПС Колодня.
25 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-10-02 10:06 | 2020-10-02 10:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-Восточная с отпайками по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-Восточная с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Провести установку птицезащитных устройств для отпугивания птиц на опоре №18/18 ВЛ 110 кВ Узловая - Юго-Восточная с отпайками
26 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-10-03 17:28 | 2020-10-03 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 109 По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 109, составить график устранения выявленных замечаний.
27 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-10-03 18:50 | 2020-10-03 18:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна, с применением бинокля для выявления последствий протекания меж фазных токов КЗ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).
28 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-10-04 12:35 | 2020-10-04 15:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-183. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-25 в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-183 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | На BЛ 0,4кB ф2С.ВЕРХНЯЯ КОЛЫБЕЛКА КТП№Х183 произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
29 | 796 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-02 11:15 | 2020-10-02 13:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 95 - ТП 96 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 95 - ТП 96 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
30 | 797 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-04 19:01 | 2020-10-04 19:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
31 | 799 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-03 15:55 | 2020-10-03 17:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 68 яч.05 - РП 6 яч.11 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 68 яч.05 - РП 6 яч.11 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 68 яч.05 - РП 6 яч.11.
32 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-10-03 14:44 | 2020-10-03 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
33 | 740 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-10-01 10:43 | 2020-10-01 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №148 ,№149 ,№150 ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-115) при выявлении несоответствия довести до нормы. Проанализировать количество отключений ВЛ 110кВ Голынки-Демидов (ВЛ-115) за последние пять лет по причине воздействия грозовых перенапряжений и рассмотреть вопрос о необходимости установки на ВЛ грозозащитного троса.
34 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-10-03 14:47 | 2020-10-03 15:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-4-7 Тростянка на провода в пролете опор №Б-11 - №Б-12 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 ф-"А" ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-7 Тростянка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Б-11 - №Б-12 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-4-7 Тростянка.
35 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-02 21:32 | 2020-10-02 23:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП 016 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 84 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
36 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-02 18:30 | 2020-10-02 20:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 1029 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 13-14 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 1029, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 ТП№1029 с. Терновое, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ Ф1 ТП№1029 с. Терновое, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
37 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2020-10-03 09:20 | 2020-10-03 11:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 044 в пролетах опор № 1-5 с целью выявления неисправностей, вызванных действием динамической нагрузки возникшей при наезде на опору. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от КТП 044 в пролетах опор № 1-5 устранить выявленные замечания. Произвести необходимые мероприятия по взысканию материального ущерба с лица совершившего наезд на опору.
38 | 746 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-10-02 12:08 | 2020-10-02 14:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 163 по Л-1019 ПС Сычевка послужило междуфазное К.З. возникшее в результате не умышленного повреждения опоры №3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 163 по Л-1019 ПС Сычевка, в результате ДТП (наезда автомобиля). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной излома опоры №3 марки СВ 95 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 163 по Л-1019 ПС 110/35/10кВ Сычевка послужило внешнее механическое воздействие, возникшее в результате ДТП (наезда легкового автомобиля). | Проанализировать количество отключений ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 163 по Л 1019 ПС 110/35/10кВ Сычевка из-за воздействия автотранспорта при ДТП, место расположения опоры № 4 и угрозу повреждения ее движущимся автотранспортом в дальнейшем. Обоснованные выводы направить гл. инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и возможности установки тумб - отбойников, нанесение цветографических схем для предотвращения подобных воздействий на опоры ЛЭП.
39 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-02 15:27 | 2020-10-02 17:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Нечаевка. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
40 | 801 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-02 15:30 | 2020-10-02 17:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 92 - ТП 137 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 92 - ТП 137 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
41 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-03 17:11 | 2020-10-03 17:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы участка КЛ 10 кВ яч.4.7-КТП 2005 КЛ 10 кВ №17,20 яч.4.7 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
42 | 747 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-10-03 16:22 | 2020-10-03 16:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ 6 кВ №2 Л 605 ПС Южная - РП 31 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2010 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было Повреждение КЛ 6 кВ №2 Л 605 ПС Южная - РП 31 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за дефекта монтажа при строительстве КЛ.По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 605 ПС Южная явилось появление "земли" на 1 секцию ПС Южная, вызванное повреждением КЛ 6кВ №2 "ПС Южная Л 605 - РП 31 " в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за дефекта монтажа КЛ. | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ №2 Л 605 ПС Южная - РП 31 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
43 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-10-02 13:54 | 2020-10-02 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести тепловизионный контроль соединений ВЧ заградителей ПС 110 кВ ЦУ. По результатам тепловизионного контроля соединений ВЧ заградителей ПС 110 кВ ЦУ составить план-график устранения выявленных замечаний.
44 | 748 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-10-03 17:20 | 2020-10-03 18:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-1013 - ДнепроСтройГрупп№1 явилось повреждение в сетях потребителя. |  | Направить претензионное письмо владельцу ВРУ-0,4кВ в д.8 бульвар Гагарина (ООО "Жилищный стандарт").
45 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-10-01 20:26 | 2020-10-01 22:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток.
46 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-10-02 15:10 | 2020-10-02 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110кВ Бобовичи на участке от опоры №1/215 до опоры №15/215. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110кВ Бобовичи произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №8/215 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 110кВ Бобовичи, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
47 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2020-10-01 13:45 | 2020-10-01 15:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 461 ПС 35 кВ Сетище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
48 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-10-01 12:26 | 2020-10-01 13:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый верховой осмотр участка ВЛ 35кВ Моршанская-Ракшинская в пролетах опор №69-73 Произвести измерение сопротивления контура ЗУ опоры №71 ВЛ 35кВ Моршанская-Ракшинская. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
49 | 766 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-02 13:32 | 2020-10-02 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ТП 127 Моркино №10 ПС Красногорская в пролете опор №10-11. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
50 | 802 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-02 23:50 | 2020-10-03 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 40/30 Давыдково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 40/30 Давыдково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
51 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-10-03 10:53 | 2020-10-03 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод до ТП 701 КЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Химзавод. По результатам проведения осмотра участка трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Химзавод КЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Химзавод, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
52 | 753 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-10-04 17:43 | 2020-10-04 19:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие воздействия сильного порывистого ветра с последующим повреждением двух проводов марки А-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной повреждения двух проводов марки А-35 и возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролете на опоре №3 - №4, в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 074 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 074. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 074 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
53 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Хотынецкий РЭС Архив | 2020-10-01 17:50 | 2020-10-01 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-9 по всей длине. Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-9 в пр.опор №7-8. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-9 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС.
54 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-10-02 19:12 | 2020-10-02 20:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №036 Сомово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №036 Сомово и включить их в план работ Мценского РЭС
55 | 767 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-02 13:39 | 2020-10-02 15:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ТП 124 Сельцо-2 ЗСП №10 ПС Красногорская. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
56 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-10-03 20:18 | 2020-10-03 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №434 Жилино по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №434 Жилино и включить их в план работ Мценского РЭС
57 | 817 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-02 17:10 | 2020-10-02 17:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок на участке опор №50-№77 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок на участке опор №50-№77.
58 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-05 08:30 | 2020-10-05 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 (Ляча) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 (Ляча) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
59 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2020-10-02 07:40 | 2020-10-02 07:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинскаяи включить их в план работ РЭС
60 | 774 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-10-04 20:23 | 2020-10-04 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Краснодубье-1 с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Краснодубье-1 Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№24-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Краснодубье-1
61 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-05 13:35 | 2020-10-05 16:06 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
62 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-05 13:20 | 2020-10-05 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 053 (ул.Гоголя) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 053 (ул.Гоголя), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
63 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-05 20:40 | 2020-10-05 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ ТП-1014 РБ №2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ ТП-1014 РБ №2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
64 | 775 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-02 14:50 | 2020-10-02 15:49 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии По РЗА нет. | По РЗА нет. | Направить письмо директору МУП "Тверьгорэлектро" о необходимости приведения КЛ-10кВ ф. № 04 и №28 ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод в надлежащее техническое состояние.
65 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-10-05 16:45 | 2020-10-05 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-169 Л3 Ф-105 ПС С. Буда на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №4-5.
66 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-10-05 10:25 | 2020-10-05 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 10кВ Ф-106 ПС 35/10 кВ Лотаки в пролете опор №14-15.
67 | 776 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-03 22:07 | 2020-10-03 23:27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Провести ревизию складских запасов вводов типа ВПФ 35/1000 производства ПО "Уралэлектротяжмаш" находящихся на складах филиала. Написать на завод – изготовитель ПО "Уралэлектротяжмаш" претензионное письмо для выяснения причины неисправности. По результатам выяснения причины заводом-изготовителем разработать мероприятия для предотвращения аналогичных нарушений.
68 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-06 08:05 | 2020-10-06 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №3 КТП 396 ВЛ №2 ПС Черняновская на тему своевременности выявления деревьев, растущих в охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Выполнить обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 396 ВЛ №2 ПС Черняновская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих в охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 396 ВЛ №2 ПС Черняновская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
69 | 777 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-02 19:37 | 2020-10-02 21:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-№12 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ 750 Изворотень-3 №12 (16) ПС №1 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
70 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-05 17:09 | 2020-10-05 17:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-187 для выявления замечаний от термического воздействия пожара. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП-187 устранить выявленные замечания (при их наличии).
71 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-10-06 10:32 | 2020-10-06 11:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 121 от растительности веток деревьев в пролете опор № 15-16. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
72 | 778 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-04 00:22 | 2020-10-04 02:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 350 Лисицы №01 ПС Лисицкий Бор в пролете опор №5-6. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
73 | 779 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-04 00:26 | 2020-10-04 02:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 332 Савватьево №13 ПС Савватьево. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
74 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-06 10:38 | 2020-10-06 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 421 (Дор Согожа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 421 (Дор Согожа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
75 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-06 12:53 | 2020-10-06 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №14-№15 , при порывах ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №175. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 175, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
76 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-06 14:01 | 2020-10-06 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 402 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
77 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-06 16:31 | 2020-10-06 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС ветер до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , в пролете опор №156-157. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, в пролете опор №156-157 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №08 ПС 35кВ Дегтянская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
78 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-07 04:57 | 2020-10-07 06:33 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "КФК Энерго" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
79 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-10-06 13:44 | 2020-10-06 16:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Причиной прекращения электроэнергии потребителям послужило перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-329. | Нарушение электрической изоляции Причина перегорания предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-329 явилось КЗ ВЛ по растительности. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-329, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-329, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Поздняков Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
80 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-07 02:10 | 2020-10-07 04:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 459 произошло по причине межфазного К.З. при обрыве проводов в пролетах опор 11-12 в результате падения дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв проводов в пролёте опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 459 произошел по причине механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Копцевы Хутора КТП 459 Ф3 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 Копцевы Хутора КТП 459 Ф3; произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
81 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-10-06 12:23 | 2020-10-06 14:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Алмазово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Алмазово и включить их в план работ РЭС.
82 | 784 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-10-06 14:20 | 2020-10-06 16:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Борисово ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль, произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролёте опор №6 - №7, из-за разрегулировки стрелы провеса провода ВЛ. Ответственный за эксплуатацию ВЛ-0,4 кВ мастер РЭС Сигналов А.А. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Борисово ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Беле - Кушаль, произошло по причине нарушения электрической изоляции в результате схлеста проводов в пролёте опор №6 - №7. Ответственный за эксплуатацию ВЛ-0,4кВ мастер РЭС Сигналов А.А. | Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Борисово. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
83 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-10-05 20:35 | 2020-10-05 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Клетнянская на участке от опоры №15 до опоры №25. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Клетнянская произвести устранение выявленных дефектов.
84 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-10-06 21:06 | 2020-10-06 22:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110кВ Погар с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1010 ПС 110кВ Погар произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
85 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-10-06 08:13 | 2020-10-06 09:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 6 кВ ТП 283 яч.7 - ТП 285 яч.8 ПС 110 кВ Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
86 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-10-05 20:09 | 2020-10-05 20:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 134 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. По результатам обхода ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 134 устранить выявленные замечания (при их наличии).
87 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-10-07 09:13 | 2020-10-07 09:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления от опоры 1-00/3, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 091, к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
88 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-10-07 14:01 | 2020-10-07 14:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
89 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-10-07 14:07 | 2020-10-07 16:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение дерева на провода в пролете опор №10-8-10-9 ВЛ-10 кВ №12 ПС К-Колодезь, упавшее из вне охранной зоны ВЛ, из-за сильного порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Межфазное короткое замыкание в пролете опор №10-8-10-9 ПС К-Колодезь, от падения дерева, упавшее из вне охранной зоны ВЛ, из-за сильного порывистого ветра. | На ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Конь-Колодезь произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
90 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-07 15:32 | 2020-10-07 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 12 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 52-53. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №11 Рудовская в пролете опор № 52-53, что явилось причиной отключения В-10 кВ №11. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
91 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-07 15:00 | 2020-10-07 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 (Пеньково). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 (Пеньково) в соответствии с НТД.
92 | 757 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-10-07 15:40 | 2020-10-07 17:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок на провода, в пролете опор №Р-3 - №Р-4 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №Р-3 - №Р-4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного провода АС-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих падением, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода деревьев в пролете опор №Р-3 - №Р-4 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередных осмотров ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
93 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-10-06 22:20 | 2020-10-06 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №1/4 - №1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 061 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-061 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 1/4-1/5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 1/4-1/5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-061
94 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-07 14:29 | 2020-10-07 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 364 Очистные сооружения ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 364 Очистные сооружения ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
95 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-07 14:39 | 2020-10-07 16:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 621 ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 621 ВЛ 10 кВ №7 Недра ПС 35/10 кВ "Михайловское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
96 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-10-07 10:02 | 2020-10-07 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний.
97 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-10-07 11:19 | 2020-10-07 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | По результатам осмотра устройств РЗА на ПС 110 кВ Пластмасс разработать мероприятия и внести их в планы работ ВУ СРЗА. Провести внеочередной осмотр состояния устройств РЗА на ПС 110 кВ Пластмасс. Произвести внеочередную проверку ЛЗШ 1 и2 сек. 6 кВ на ПС 110 кВ Пластмасс в объеме «В».
98 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Советский РЭС | 2020-10-08 08:25 | 2020-10-08 12:16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 442 ПС 35кВ Н.Гурово. Произвести верховой осмотр опор №89,91по ВЛ 10кВ № 442ПС 35кВ Н.Гурово. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ № 442 ПС 35кВ Н.Гурово разработать график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения.
99 | 841 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-07 11:25 | 2020-10-07 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4кВ №16 ТП 031 (Спартаковская 162) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 0,4кВ №16 ТП 031 (Спартаковская 162) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД
100 | 842 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-07 12:16 | 2020-10-07 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ферма" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ферма". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
101 | 843 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-07 10:39 | 2020-10-07 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ильинское деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Ильинское деревня".
102 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-10-02 14:30 | 2020-10-02 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/Д-24-63кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/Д-24-63кВА нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС.
103 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-08 08:44 | 2020-10-08 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 506 (Гладково столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
104 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-08 08:50 | 2020-10-08 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 290 Холм (деревня). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 290 Холм (деревня) в соответствии с НТД.
105 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-08 12:55 | 2020-10-08 14:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на провода и вырубку ДКР в пролете опор №8-№9ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Захарьино Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
106 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-08 14:27 | 2020-10-08 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Починок Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
107 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-10-08 20:20 | 2020-10-08 22:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 017Л произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
108 | 789 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-10-08 11:14 | 2020-10-08 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №416 д. Толстиково, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №152 д. Абрамково . с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты,выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №416 д. Толстиково, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №152 д. Абрамково .
109 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-10-08 11:30 | 2020-10-08 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№4 от ТП 013 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№4 от ТП 013 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
110 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-10-08 16:38 | 2020-10-08 16:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение к владельцу ведомственной отпайки от ВЛ 6 кВ Ф608 ПС 110/35/6 кВ Шарья (Р) на (В) ТП Зинченко, с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
111 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-10-08 13:10 | 2020-10-08 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Моздокская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Моздокская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
112 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-08 14:30 | 2020-10-08 16:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №178 - №179 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Некрасово Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
113 | 792 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-10-08 13:37 | 2020-10-08 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ д.Перетерье в пролете опор №12-13. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
114 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-10-08 20:36 | 2020-10-08 22:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №11 до жилого дома № 31 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1802 Зашево. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Нарушение электрической изоляции Однофазное КЗ проводов от опоры №11 до жилого дома № 31 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1802 Зашево в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1802 Зашево на предмет на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1802 Зашево, произвести их перетяжку в кротчайший срок. Мастеру Двуреченскому В.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
115 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-05 20:21 | 2020-10-05 22:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 340 (Шеино) ВЛ 10кВ №134 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 340 (Шеино) ВЛ 10кВ №134 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
116 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-06 21:18 | 2020-10-06 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 231 (Бородино) ВЛ 10кВ №162 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 231 (Бородино) ВЛ 10кВ №162 ПС Клементьево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
117 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-10-08 19:20 | 2020-10-08 20:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-82 Старое Село ВЛ-1004 ПС Богдановщина явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-82 Старое Село обнаружен перегоревший ПН-2 0,4кВ на НР-3. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-82 Старое Село ВЛ-1004 ПС Богдановщина .
118 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-10-09 09:50 | 2020-10-09 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-099 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-099 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
119 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-08 08:45 | 2020-10-08 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 303 (Поликлиника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 303 (Поликлиника), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
120 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-10 08:45 | 2020-10-10 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные дефекты, по остальным неисправностям установить срок устранения.
121 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-10-09 05:42 | 2020-10-09 06:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановые электрические измерения оборудования КТП №339. По итогам внеплановых электрических измерений оборудования КТП №339 устранить выявленные замечания (при их наличии).
122 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-10-11 19:25 | 2020-10-11 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 1н(16)-ЗТП 106н(2) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
123 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-10-11 19:25 | 2020-10-11 20:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ РП 1н(15)-ЗТП 106н(1) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
124 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-10-11 19:45 | 2020-10-11 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №3 РП 1н-ж.д.29 ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
125 | 795 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-10-09 08:00 | 2020-10-09 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести ревизию оборудования КТП 10/0,4кВ Сергеево запитанной от ВЛ-10кВ № 19 (Красный Городок) ПС 110/10кВ Пено. Устранить дефекты выявленные при проведении ревизии КТП 10/0,4кВ Сергеево запитанной от ВЛ-10кВ № 19 (Красный Городок) ПС 110/10кВ Пено. Провести внеплановый инструктаж мастерам Пеновского участка Осташковского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД.
126 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-12 03:22 | 2020-10-12 05:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 995-ТП 996 каб.Б ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
127 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-10 08:57 | 2020-10-10 09:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ДМС". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "ДМС". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
128 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-10 10:45 | 2020-10-10 12:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 М.Скрылево. Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 М.Скрылево провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов.
129 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-11 19:45 | 2020-10-11 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково.
130 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-10-09 22:33 | 2020-10-10 06:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 55 Калинина Ф5 Энтузиастов в месте возникновения пожара кладовок вблизи жилого дома № 10 по ул. Энтузиастов. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 55 Калинина Ф5 Энтузиастов принять меры к устранению выявленных замечаний.
131 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-10-10 17:07 | 2020-10-10 17:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС Стегаловка из-за К.З. в результате наброса стальной проволоки на спуски от Р 10кВ ТП 114 до ТП 114 неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Механическое воздействие сторонних лиц, в результате выполнения наброса на провода спусков от Р-10 кВ ТП 114 до ТП 114 | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
132 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-10-11 11:32 | 2020-10-11 12:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП№59 произошло по причине однофазного К.З. в пролёте опор №7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии ветра. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП№59 произошло по причине схлёста проводов в пролете опор №7-8 вследствие нарушение электрической изоляции по растительности, путём схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №59, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №59, произвести их вырубку в кротчайший срок
133 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-11 20:41 | 2020-10-11 22:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 от КТП №541 отключения АВ-160А из-за КЗ на вводе. | Причиной отключения АВ-160А Фид. №1 в РУ-0,4 кВ КТП-541 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода в стене дома №17 ул. Б. Советская. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
134 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-09 15:35 | 2020-10-09 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 11м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №129-130. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №129-130 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №01 ПС 35кВ Дегтянская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
135 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-11 08:20 | 2020-10-11 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обрезку веток деревьев в пролёте опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 117 Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 117 в соответствии с НТД.
136 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-10-11 21:10 | 2020-10-11 22:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ №01 ПС Шерекино с проверкой состояния опор №55, 56, 58, 59, подвергшихся динамическому воздействию при наезде постороннего транспорта. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний.
137 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-10 21:12 | 2020-10-10 22:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 265 Устье-2 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 265 Устье-2 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
138 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-09 19:53 | 2020-10-09 21:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 452 (Сараево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
139 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-10 13:02 | 2020-10-10 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 498 (Узково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
140 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-10-09 19:35 | 2020-10-09 19:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу КВЛ-10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Залегощь "Орелоблэнерго" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра отпайки КВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь от ЛР 10 кВ № 14 до КТП 10/0,4 кВ №1 Ореховка.
141 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-10-09 10:46 | 2020-10-09 11:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№228 д.Чижи и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№228 д.Чижи по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №228 д.Чижи.
142 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-10-10 13:15 | 2020-10-10 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 12-13 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №12-13 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 497 с.Волковка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
143 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-11 14:00 | 2020-10-11 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 8-9. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №15 П-Угловская в пролете опор № 8-9, что явилось причиной отключения В-10 кВ №15. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС П.Угловская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
144 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-10-10 08:55 | 2020-10-10 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 "Паниковец" от РП "Скуратово" с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих паде-нием веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-1 "Паниковец" от РП "Скуратово" произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
145 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-10 13:51 | 2020-10-10 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 408 ВЛ №3 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 408 ВЛ №3 ПС Черняновская , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
146 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-11 15:37 | 2020-10-11 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 030 ВЛ №10 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 030 ВЛ №10 ПС Промышленная , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
147 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-11 11:40 | 2020-10-11 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 (Учхоз) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 (Учхоз) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
148 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-09 11:30 | 2020-10-09 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Княщина" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Княщина".
149 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-09 08:23 | 2020-10-09 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Дор Луконино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Дор Луконино".
150 | 797 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-10-11 07:35 | 2020-10-11 09:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 212 в пролете опор №8-9. Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
151 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-10-10 14:21 | 2020-10-10 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Анненская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Анненская провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ
152 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-10 08:50 | 2020-10-10 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Василево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Василево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
153 | 799 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-09 22:26 | 2020-10-09 23:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №604 №24 ПС Глазково в пролете опор №8-9. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
154 | 801 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-10 10:37 | 2020-10-10 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №666 Тверская мануфактура №15 ПС35/10 кВ №15 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
155 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-10-09 13:37 | 2020-10-09 15:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Включить в программу техсовета предложение рассмотреть возможность приобретения птицеотпугивающих устройств и изоляции шинных мостов на ПС 110/10 кВ
156 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-10-09 14:30 | 2020-10-09 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Лавровская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС Лавровская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
157 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-10-10 16:55 | 2020-10-10 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПСКулешовская с целью выявления деревьев растущих в пределах охранной зоны ВЛ и угрожающих падением их самих или веток на провода при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор 1-00/4-5 и по результатам осмотра выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ №01 ПС Кулешовская от ДКР согласно норм. Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР.
158 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-10-10 20:20 | 2020-10-10 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) В результате не своевременного выявления дерева угрожающего падением на провода ВЛ в результате его загнивания привело к падению дерева на провода ВЛ при ветровой нагрузке и перекрытию проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №44-45 ветвями дерева с возникновением двухфазного к.з. В результате не своевременной вырубки дерева угрожающего падением на провода ВЛ в результате его загнивания, что привело к его падению на провода ВЛ при ветровой нагрузке и перекрытию проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №44-45етвями дерева с возникновением двухфазного к.з. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении дерева с касанием на проводова фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №13 на ПС Краснозвездинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. От воздействия токов к.з. и массы дерева произошел дальнейший излом ветвей и падение дерева, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№13 ПС Краснозвездинская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС ПС Краснозвездинская с целью выявления деревьев растущих в пределах охранной зоны ВЛ и угрожающих падением их самих или веток на провода при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 13 ПС ПС Краснозвездинская устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР.
159 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-10-11 09:25 | 2020-10-11 09:56 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены провода ответвления от опоры 1-00/16, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 168, к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
160 | 802 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-10-10 09:49 | 2020-10-10 11:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Нефедьево от ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Беле - Кушаль произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. Ответственный за эксплуатацию: мастер Рамешковского РЭС Смирнов И.В. | Нарушение электрической изоляции В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Нефедьево произошло перегорание ПН-2 ф. «А» в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4кВ Нефедьево. Ответственный за эксплуатацию: мастер Рамешковского РЭС Смирнов И.В. | Произвести замер сопротивления петли ф-0 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Нефедьево от ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Беле - Кушаль с целью определения номиналов аппарата защиты. Устранить выявленные в результате замеров на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Нефедьево от ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Беле - Кушаль дефекты Провести инструктаж персоналу РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителя.
161 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-12 13:15 | 2020-10-12 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №16-17 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Новая Деревня.
162 | 806 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-12 08:22 | 2020-10-12 08:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая-устранить эти дефекты
163 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-12 08:00 | 2020-10-12 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 096 (Гаютино-6). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 096 (Гаютино-6) в соответствии с НТД.
164 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-12 11:19 | 2020-10-12 12:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 260-ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
165 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-10-12 20:16 | 2020-10-12 20:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в адрес ООО "Лонгричбизнес" письмо с запросом о причинах технологического нарушения.
166 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-10-12 14:20 | 2020-10-12 14:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов, проводов и арматуры с составлением листа осмотра, а также установку отпугивающих устройств на обводной подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №12 по ВЛ 110 кВ Железногорская - Дмитриев с отпайкой на ПС 110 кВ Киликино. По результатам проведения верхового осмотра опоры №12 ВЛ 110 кВ Железногорская - Дмитриев с отпайкой на ПС 110 кВ Киликино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
167 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-10-12 16:25 | 2020-10-12 17:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
168 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-10-12 10:08 | 2020-10-12 11:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 299 от растительности веток деревьев в пролете опор № 16-17. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
169 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-10-13 06:29 | 2020-10-13 06:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Ватутинская-Волоконовка. По результатам осмотра, выполнения измерения сопротивления заземляющих устройств, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №41, 42, 43, 44 ВЛ 110 кВ Ватутинская-Волоконовка.
170 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-10-12 12:30 | 2020-10-12 12:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Почепская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Почепская произвести устранение выявленных дефектов.
171 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-09 11:03 | 2020-10-09 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 432 Прилуки д/сад ВЛ-10кВ №195Прилуки ПС 110/10кВ Плоски с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
172 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-08 13:20 | 2020-10-08 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 116 "Селище Мастерская". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
173 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-12 16:38 | 2020-10-12 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-537 2 с.ш. - ТП-780 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-537 2 с.ш. - ТП-780 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-537 2 с.ш. - ТП-780 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-537 2 с.ш. - ТП-780 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
174 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-12 18:05 | 2020-10-12 18:57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в полицию об установлении виновного лица. По результатам проверки полиции направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. По результатам проверки полиции направить письмо о правилах проведения работ в охранной зоне ВЛ виновному лицу. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
175 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-12 09:40 | 2020-10-12 10:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
176 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-10-13 13:34 | 2020-10-13 13:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр провода на опоре № 10/33 по ВЛ 10 кВ №13 от ПС-35кВ Караваинская в месте перекрытия птицей с целью выявления повреждения провода. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
177 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-07 21:00 | 2020-10-07 23:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ ТП 484 №7 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ ТП 484 №7 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
178 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-13 12:32 | 2020-10-13 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор№68-№69 Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
179 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-13 12:28 | 2020-10-13 13:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба Веселову С.Ю. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Веселову С.Ю. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
180 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-13 15:12 | 2020-10-13 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №91-92. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения сухого дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ с перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №91-92 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 35кВ Кулеватовская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
181 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-13 14:30 | 2020-10-13 16:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
182 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-10-13 14:39 | 2020-10-13 16:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 023 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 023 - обрыв проводов фаз А и "0". | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 023 с. Архангельское. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 023 с. Архангельское устранить выявленные замечания.
183 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2020-10-14 01:22 | 2020-10-14 02:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. Заречная ТП №391 на предмет выявления повреждений после динамического удара. По итогам осмотра ВЛ-0.4 кВ ф. Заречная ТП №391 устранить выявленные замечания.
184 | 810 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-13 22:42 | 2020-10-14 00:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 21 Жирносово №12 ПС Кулицкая в пролете опор №5-6. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
185 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-13 15:02 | 2020-10-13 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 337 ВЛ №2 ПС Горельская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 337 ВЛ №2 ПС Горельская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР).
186 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-13 12:38 | 2020-10-13 13:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-ТП 4 каб.Б ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
187 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-14 08:30 | 2020-10-14 10:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку натяжения проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Ермаково деревня) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
188 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-14 12:19 | 2020-10-14 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1-2-№1-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Ермаково школа) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
189 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-13 09:30 | 2020-10-13 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода" Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
190 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-10-15 05:20 | 2020-10-15 06:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
191 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-10-14 08:32 | 2020-10-14 10:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго".
192 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-10-14 16:28 | 2020-10-14 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 919 ВЛ №15 ПС Саюкинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 919 ВЛ №15 ПС Саюкинская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести перетяжку проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 919 ВЛ №15 ПС Саюкинская.
193 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2020-10-14 15:31 | 2020-10-14 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 Ильинское с целью выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Выявленные при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Ильинское замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить.
194 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-10-15 02:11 | 2020-10-15 03:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево для выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Особое внимание обратить на сухие деревья и деревья подгрызенные бобрами, в том числе находящиеся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки.
195 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-13 11:00 | 2020-10-13 12:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №71 - №72 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
196 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-10-14 13:07 | 2020-10-14 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 10-00/17-18 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 10 ПС Ржаксинская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
197 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-15 14:20 | 2020-10-15 16:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубка ДКР и обрезку сучьев в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 (Волшня) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
198 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-10-16 04:47 | 2020-10-16 06:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку сухостойных деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда в пролете опор №5/29-6/29.
199 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-10-15 15:18 | 2020-10-15 15:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 229 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ. В пролете опор 3-00/6-7 и по результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №229.
200 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-10-15 22:42 | 2020-10-16 00:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной верховой осмотр разъединителей со сроком эксплуатации более 20 лет на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская с целью проверки состояния контактных соединений. По результатам верхового осмотра разъединителей на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская, произвести устранение выявленных дефектов.
201 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2020-10-15 12:35 | 2020-10-15 13:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 126 составить график устранения выявленных замечаний. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 126, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Провести обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ
202 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-12 15:03 | 2020-10-12 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005 (Носова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 005 (Носова), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
203 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-15 12:05 | 2020-10-15 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №15-№16 ВЛ 10кВ №8 ПС 220/110/10кВ "Неро". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
204 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-15 17:25 | 2020-10-15 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
205 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-10-16 09:10 | 2020-10-16 09:36 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
206 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-13 09:55 | 2020-10-13 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Никоново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Никаново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
207 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-16 08:30 | 2020-10-16 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Воржа" дефектов. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Воржа" без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля, муфты кабельного участка КЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Воржа" в Ростовский РЭС. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
208 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-15 11:55 | 2020-10-15 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Б. Горка" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Б. Горка".
209 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-17 00:11 | 2020-10-17 00:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 РП 6 кВ Разумное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
210 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-10-18 11:01 | 2020-10-18 11:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр провода на опоре № 173 по ВЛ 10 кВ №03 от ПС-35кВ Караваинская в месте перекрытия птицей с целью выявления повреждения провода. По результатам осмотра: выявленные недостатки устранить. Провести анализ отключений ПС 35кВ Караваинская из-за воздействия птиц и рассмотреть вопрос об установке ПЗУ при ближайших ТО и КР в местах массового скопления птиц.
211 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-10-16 12:10 | 2020-10-16 12:12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «Т2 Мобайл» о приведении потребительского оборудования ПТП-3-14 ВЛ-10-3 ПС Добрино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
212 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-10-16 22:01 | 2020-10-16 23:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище.
213 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-10-16 18:41 | 2020-10-16 18:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести испытание повышенным напряжением ОПН 6кВ на ПС 110кВ Карачевская. По результатам испытаний недостатки устранить.
214 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-10-17 14:27 | 2020-10-17 14:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
215 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-10-17 23:14 | 2020-10-17 23:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 7 и трассы КЛ 10 кВ № 19 ПС 110 кВ Крапивенская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести чистку изоляции РУ 10 кВ КТП 7 КЛ 10 кВ № 19 ПС 110 кВ Крапивенская.
216 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-16 09:10 | 2020-10-16 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-7 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №52Л. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 52Л ВЛ №4 ПС П.Васильевcкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
217 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-10-18 15:10 | 2020-10-18 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Кратковременное КЗ перекидки к дому от оп. 3.2 веткой плодового дерева. | Нарушение электрической изоляции Кратковременное КЗ перекидки к дому от оп. 3.2 веткой плодового дерева. | Произвести расчистку трассы ВЛ Ф-2 КТП-30 Ф-1024 ПС Гришина Слобода в пролете опор №3.1-№3.3.
218 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2020-10-17 09:55 | 2020-10-17 13:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести диагностирование опор №4, №6 по ВЛ 0,4-3 ТП 14-08 ПС 35кВ Марки подверженных одностороннему тяжению. Произвести осмотр с применением бинокля опор №4, №6 ВЛ 0,4-3 ТП 14-08 ПС 35кВ Марки с целью выявления дефектов крепления провода. По результатам диагностирования, осмотра с применением бинокля опор №4,№6 ВЛ 0,4-3 ТП 14-08 ПС 35кВ Марки в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению. Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
219 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-16 13:58 | 2020-10-16 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 381 Слободка ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 381 Слободка ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
220 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-10-18 19:31 | 2020-10-18 20:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №051 Спасское Лутовиново по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №051 Спасское Лутовиново и включить их в план работ Мценского РЭС.
221 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-19 04:25 | 2020-10-19 06:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 853 Барское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба". Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
222 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-16 19:30 | 2020-10-16 22:08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 от ТП №410 перегорание ПН-100 А фаза А из-за КЗ на вводе в дом. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза А Фид. №3 в РУ-0,4 кВ КТП-410 послужило КЗ на вводе в дом №194 по ул. Ленина. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
223 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-10-18 09:25 | 2020-10-18 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ,ф№1 от КТП 63 Т-279 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
224 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-18 09:20 | 2020-10-18 11:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 от ТП №624 перегорание ПН-100 А фаза А из-за КЗ на вводе. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза А рубильник Фид. 0,4кВ №3 в РУ-0,4 кВ КТП-624 произошло по причине однофазного К.З. на вводе дома №73 ул. Луговая. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
225 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-10-16 10:00 | 2020-10-16 11:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.1040 ПС 110кВ Погарская. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1040 ПС 110кВ Погарская произвести устранение выявленных дефектов.
226 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-10-18 15:01 | 2020-10-18 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотрВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-91 Ф-1004 ПС Радутино на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-91 Ф-1004 ПС Радутино произвести устранение выявленных дефектов.
227 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-10-16 13:42 | 2020-10-16 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №208 ф-601 ПС Цементная на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №2-3.
228 | 771 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-10-16 18:10 | 2020-10-16 20:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности виновного лица в повреждении ж/б стойки опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-289 ВЛ-613 ПС Западная.
229 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-16 20:50 | 2020-10-16 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
230 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-10-16 11:02 | 2020-10-16 13:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №19 ПС 110/35/6 Б-4 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №19 ПС 110/35/6 Б-4- устранить эти дефекты
231 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-10-17 16:30 | 2020-10-17 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
232 | 772 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-10-15 11:12 | 2020-10-15 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №5 от ТП 084 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №1-3 - №1-4 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ №5 от ТП 084 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-3 - №1-4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №5 от ТП 084 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4кВ №5 от ТП 084.
233 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-10-17 22:00 | 2020-10-17 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ №1 от КТП 10/0,4кВ №127 - устранить эти дефекты
234 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-10-18 12:10 | 2020-10-18 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр КТП № 184 ф.10-03 ПС Прискоково на предмет выявления поврежденной изоляции. По результатам осмотра КТП № 184 ф. 10-03 ПС Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии).
235 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-13 18:05 | 2020-10-13 19:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП412-ТП405 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП412-ТП405 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП412-ТП405
236 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-15 15:30 | 2020-10-15 16:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ТП514-ТП516 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6-10кВ ТП514-ТП516 дефектов
237 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-10-18 00:49 | 2020-10-18 00:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Ярское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
238 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-10-18 04:38 | 2020-10-18 04:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
239 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-17 19:20 | 2020-10-17 20:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-131 Мельничное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-131 Мельничное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
240 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-10-18 03:56 | 2020-10-18 03:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП 901 КЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. По результатам осмотра ТП 901 КЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить герметизацию вводного отверстия КЛ в РУ 10 кВ ТП 901 КЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ Н.Таволжанка, исключающую проникновение животных.
241 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-19 13:02 | 2020-10-19 14:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 237 (Юрьевское) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 237 (Юрьевское). Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
242 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-18 20:37 | 2020-10-18 22:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 Княжево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 Княжево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
243 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-10-19 23:47 | 2020-10-20 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кв ф1 от КТП 104 с. Ильинка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
244 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-16 10:48 | 2020-10-16 10:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководству ОЖД (Октябрьская железная дорога владелец абонентской ПС 110/10кВ Яблоновка) с предложением привести принадлежащее оборудование в надлежащее техническое состояние.
245 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-10-18 09:26 | 2020-10-18 09:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Крапивенская. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Крапивенская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести восстановление поврежденного уплотнения захода КЛ 10 кВ в отсеке сборных шин 1 сек 10 кВ и дератизацию на ПС 110 кВ Крапивенская.
246 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2020-10-18 08:06 | 2020-10-18 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести вырубку ДКР по ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф4 КТП№208 в пролете опор №6-7 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф4 КТП№208 и включить их в план работ Болховского РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф4 КТП№208 по всей длине
247 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-19 20:09 | 2020-10-19 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 Александровка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 Александровка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
248 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-19 15:22 | 2020-10-19 17:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предписание владельцу дома от опоры №12 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 352 (Вахтино) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
249 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-17 18:56 | 2020-10-17 20:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 251 Тимново Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 251 Тимново в соответствии с НТД.
250 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-18 14:35 | 2020-10-18 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №14-№15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 525 (Заовражье). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 525 (Заовражье) в соответствии с НТД.
251 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-19 09:57 | 2020-10-19 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Устранить места проникновения животных в ТП 525 (Завражье) ВЛ 6кВ № 2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово . Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 525 (Завражье) ВЛ 6кВ № 2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
252 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-16 21:46 | 2020-10-16 21:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Волга с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 07 ПС Волга.
253 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-10-14 09:30 | 2020-10-14 11:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВф 2 КТПП д.Яковлево для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВф 2 КТПП д.Яковлево - устранить эти дефекты
254 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-10-20 08:10 | 2020-10-20 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4 кВ № 050 в пролете опор №5-6. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
255 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-19 19:43 | 2020-10-19 21:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Бобарнево" ВЛ 10 кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
256 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-20 14:00 | 2020-10-20 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 404 (Рынок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 404 (Рынок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №6 ТП 404 (Рынок), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
257 | 781 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-10-20 20:28 | 2020-10-20 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-578 ВЛ-1005 ПС Жуковcкая.
258 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-20 13:40 | 2020-10-20 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
259 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-10-20 07:47 | 2020-10-20 07:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
260 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-10-20 10:25 | 2020-10-20 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.607 ПС Победа в пролете опор №19-20, угрожающих падением на провода.
261 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жирятинский РЭС Архив | 2020-10-21 08:51 | 2020-10-21 10:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Норинская в пролете опор №79-80, угрожающих падением на провода.
262 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-10-21 08:32 | 2020-10-21 08:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине.
263 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-21 09:00 | 2020-10-21 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково.
264 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-16 11:20 | 2020-10-16 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 552 "Бекренево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 552 "Бекренево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
265 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-10-20 19:15 | 2020-10-21 06:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №075 с обязательным проведением верхового осмотра опор №2, 3, 4, 5 с целью определения состояния вязок проводов, изоляторов и выявлению возможных дефектов. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Распространить памятки по ЭБ, довести до глав с/с и руководителей организаций информацию об в охранных зонах ВЛ и запретах: 1.Набрасовать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а так же подыматься на опоры воздушных линий электропередачи. 2.Приближаться к лежащему на земле оборванному проводу на расстояние менее 8 метров. З.Без письменного разрешения о согласовании сетевых организаций физическим лицам запрещается: 3.1.Выполнять строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений. 3.2.Посадка и вырубка деревьев и кустарников. 3.3.Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра. 3.4.Полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше Зм.
266 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-20 14:33 | 2020-10-20 16:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 412 Бортниково ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
267 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-10-19 16:35 | 2020-10-19 18:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ д.Парфеново дер в пролете опор №7-8. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
268 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-21 12:54 | 2020-10-21 14:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Михалево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Михалево , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
269 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-21 07:51 | 2020-10-21 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 885 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
270 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-10-21 19:06 | 2020-10-21 20:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое на участке от опоры №20 до опоры №35.
271 | 786 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-10-21 10:17 | 2020-10-21 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-5-4 Ворошиловка на провода в пролете опор №5 - №6 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 Ф-А ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-5-4 Ворошиловка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-5-4 Ворошиловка.
272 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-21 15:05 | 2020-10-21 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 861 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 861 дефектов.
273 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-21 18:57 | 2020-10-21 21:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС35/10 кВ Сахарово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС35/10 кВ Сахарово.
274 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-10-17 08:15 | 2020-10-17 10:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 (Марганово) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 (Марганово). Выдать предписание владельцу дома от опоры №1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 196 (Марганово) о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
275 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-10-21 16:50 | 2020-10-21 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №373 Грачики по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №373 Грачики и включить их в план работ Мценского РЭС.
276 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-22 10:35 | 2020-10-22 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 10 кВ №4 Остроносово ПС 110/35/10 кВ Путятино. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
277 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-22 13:40 | 2020-10-22 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
278 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-10-22 12:21 | 2020-10-22 13:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 20 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в УМВД России по г. Старый Оскол для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
279 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-10-23 03:10 | 2020-10-23 03:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Рассмотреть вопрос об установке наВЛ 10кВ Город яч.7 РП Город устройства для отпугивания птиц При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств)
280 | 839 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-10-21 18:25 | 2020-10-21 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. № 2 от КТП 10/0,4кВ Охват-2 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ Пено . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. № 2 от КТП 10/0,4кВ Охват-2 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ Пено дефекты.
281 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-10-22 20:51 | 2020-10-22 21:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 ТП-95 Л1 Ф-105 ПС МИШКОВКА .
282 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-10-23 01:48 | 2020-10-23 03:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 702 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
283 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2020-10-22 22:38 | 2020-10-22 22:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово с целью выявления обнаружения деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово замечания, устранить.
284 | 842 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-10-22 17:01 | 2020-10-22 17:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 083. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 083.
285 | 790 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-10-22 16:35 | 2020-10-22 17:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВВ-10 ВЛ-1001 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №В-7 - №В-8 из-за несвоевременной вырубки веток при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВВ-10 ВЛ-1001 ПС Пушкино произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №В-7 - №В-8 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №В-7 - №В-8. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
286 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-22 23:41 | 2020-10-23 00:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №406 Почта №12 ПС Медное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №406 Почта №12 ПС Медное устранить выявленные дефекты.
287 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-10-23 10:00 | 2020-10-23 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр, с применением бинокля, фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 110кВ на ПС 110кВ Высокое. Провести акустическое обследование фарфоровых опорно-стержневых изоляторов РОСШ ОВ 110кВ на ПС Высокое прибором Метакон-Экспресс. По результатам обследования выявленные замечания устранить.
288 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-23 08:13 | 2020-10-23 09:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №114-115. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №114-115. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №12 ПС 35кВ Кулеватовская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
289 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-23 11:40 | 2020-10-23 13:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 059 Ивановский Перевоз ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 059 Ивановский Перевоз ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
290 | 791 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-10-23 10:53 | 2020-10-23 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 431 - ТП 890 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л2116 РП21 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 431 - ТП 890 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6кВ ТП 431– ТП 890 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
291 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-10-23 18:20 | 2020-10-24 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На РП 10 кВ Город произвести осмотр полюсов и целостность камер масляных выключателей. При выявлении дефектов произвести их устранение.
292 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-10-25 12:05 | 2020-10-25 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры № 3-2, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП №З-112, сорванной порывистым ветром. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры № 3-2, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП №З-112, сорванной порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №1 ТП З-112 д.Борки произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
293 | 792 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-10-24 11:25 | 2020-10-24 13:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ за ЛР-50 с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
294 | 794 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-10-25 16:42 | 2020-10-25 17:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-524 ВЛ-1008 ПС Трудилово.
295 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-10-25 08:30 | 2020-10-25 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 177 с. Н. Большое, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 177 с. Н. Большое, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Позднякову Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
296 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-10-25 11:13 | 2020-10-25 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 187 с. В. Большое, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 187 с. В. Большое, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Позднякову Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
297 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-10-25 08:15 | 2020-10-25 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате несвоевременного выявления провеса провода фазы «А» в пролете опор №1-00/8 - 1-00/9, при порывах ветра произошел схлёст проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ №1 0,4 кВ в КТП 5063 | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) В результате длительной эксплуатации (с 1981 г.) произошло изменение свойств материала провода фазы "А" и его вытяжка, что привело к его провесу. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5063, особое внимание уделить соответствию нормам стрелы провеса проводов. В пролете опор №1-00/8 - 1-00/9 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5063 произвести перетяжку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о своевременном выявлении и устранении дефектов при техническом обслуживании ВЛ.
298 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-25 14:05 | 2020-10-25 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 23 ПС Жердевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №23 ПС Жердевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
299 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-10-25 14:39 | 2020-10-25 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричская в пролете опор №21-22.
300 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-10-25 22:36 | 2020-10-26 00:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-24 Ф-1002 ПС Страчёво. По результатам осмотра ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-24 Ф-1002 ПС Страчёво произвести устранение выявленных дефектов.
301 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-10-24 11:31 | 2020-10-24 11:43 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №47 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Медведица с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опоры №47 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Медведица устранить выявленные дефекты.
302 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-10-26 06:25 | 2020-10-26 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №53-№54, угрожающих падением на провода.
303 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-10-23 15:10 | 2020-10-23 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35кВ Теплое на участке от опоры №10 до опоры №20. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1009 ПС 35кВ Теплое осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
304 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-10-25 15:08 | 2020-10-25 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
305 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-23 14:31 | 2020-10-23 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская дефекты.
306 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-22 13:50 | 2020-10-22 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №12 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №12 РП 2 дефектов Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №12 РП 2 без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля, муфты кабельного участка КЛ 10кВ №12 РП 2 в Ростовский РЭС. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД.
307 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-10-25 08:26 | 2020-10-25 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-19 ПС Мезенцево по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-19 ПС Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
308 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-25 18:19 | 2020-10-25 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №128-129. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №128-129 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35кВ П.Васильевская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
309 | 798 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-10-25 10:00 | 2020-10-25 11:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-7 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ явилось междуфазное К.З., при падении дерева на провода ВЛ в пролете от опоры №18/2 до здания, из-за границ охранной зоны ВЛ. С обрывом двух проводов марки А-25. При опиливании плодовых деревьев посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-7 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ явился схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете от опоры №18/2 до здания, из-за границ охранной зоны ВЛ. При опиливании плодовых деревьев посторонними лицами. | Направить в адрес администрации с. Тесово письмо с предупреждением о необходимости согласования работ, связаных с обрезкой крон и валкой деревьев вблизи ЛЭП 10 - 0,4кВ, проходящих по территории сельского поселения, с филиалом ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС.
310 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-10-24 12:32 | 2020-10-24 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ-0,4 д.Житищи фид №2 от ТП 10/0,4кВ №459 ВЛ-10 кВ №181 ПС Теблеши в пролете опор №7-8. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
311 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-26 11:15 | 2020-10-26 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 100 (Гашки-2) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 100 (Гашки-2) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Сажину М.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
312 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-26 08:50 | 2020-10-26 10:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14 - №15 ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
313 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-26 04:40 | 2020-10-26 07:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №261-№262. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
314 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-24 11:32 | 2020-10-24 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 Гостиловский ПС 110/35/10кВ Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 Гостиловский ПС 110/35/10кВ Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
315 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-26 13:25 | 2020-10-26 15:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 (Нефедово) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 (Нефедово) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Сажину М.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
316 | 642 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-27 01:13 | 2020-10-27 02:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Поповка ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
317 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-10-20 15:40 | 2020-10-20 16:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ш-18-11 - ИК-6 УФСИН России по Орловской области о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
318 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-26 13:35 | 2020-10-26 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Артемовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Артемовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
319 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-10-26 15:02 | 2020-10-26 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Лукинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №7 ПС Лукинская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
320 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-25 10:00 | 2020-10-25 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обрезку веток в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Круглово), мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
321 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-26 19:14 | 2020-10-26 21:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 Лом сельпо с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
322 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-22 15:11 | 2020-10-22 17:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №(2-3)-№(2-4) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Лесхоз). Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Лесхоз) в соответствии с НТД.
323 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-26 12:50 | 2020-10-26 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 164 руб. 1 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 164 руб. 1 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
324 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2020-10-27 09:30 | 2020-10-27 10:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160/ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
325 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-10-27 10:30 | 2020-10-27 12:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Фид. №1 "д. Грудино" КТП № 036 ВЛ 10 кВ № 42 ПС 110/35/10 Красный Холм с целью выявления мест жизнедеятельности бобров. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Фид. №1 "д. Грудино" КТП № 036 ВЛ 10 кВ № 42 ПС 110/35/10 Красный Холм дефекты.
326 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-27 13:30 | 2020-10-27 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
327 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-27 14:06 | 2020-10-27 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 504 (Левино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
328 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-26 13:20 | 2020-10-26 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете №12-13. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №6. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №6 Липовская в пролете опор №12-13, произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №6 ПС 35кВ Липовская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Липовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
329 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-10-27 15:55 | 2020-10-27 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 48 ПС 110 кВ Промышленная. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 48 ПС 110 кВ Промышленная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
330 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-10-27 15:24 | 2020-10-27 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 110 кВ Большевик, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
331 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-10-27 10:33 | 2020-10-27 10:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка от деревьев и ДКР в пролётах опор №174-175. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
332 | 803 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-10-27 13:09 | 2020-10-27 13:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-10 от ТП 099 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №3 - №4 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-10 от ТП 099 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-10 от ТП 099 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ Л-10 от ТП 099.
333 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-10-24 21:20 | 2020-10-25 01:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7/250 кВА (ТП 1013) ВЛ 10 кВ 646.01, в том числе на предмет выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ, но угрожающих падением (падением веток) на провода ВЛ при неблагоприятных погодных явлениях. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7/250кВА (ТП 1013) ВЛ 10кВ 646.01 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
334 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2020-10-25 09:06 | 2020-10-25 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 061, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 061 составить график устранения выявленных замечаний.
335 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2020-10-24 09:47 | 2020-10-24 11:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №.7104 опор № 177 и 179. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №7104 составить график устранения выявленных замечаний.
336 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-27 12:50 | 2020-10-27 13:24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю, запитанному от опоры №15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1504, уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления от опоры к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
337 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-10-27 17:15 | 2020-10-27 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ивайтенки в пролете опор №82-83, угрожающих падением на провода.
338 | 699 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-25 15:43 | 2020-10-25 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2ТП 632 Березники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2ТП 632 Березники устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
339 | 658 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-10-23 12:55 | 2020-10-23 14:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 048 (Папоротная ферма) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 048 (Папоротная ферма).
340 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-28 12:11 | 2020-10-28 13:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 263 ВЛ №2 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения технологических нарушений. Провести обход-осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 263 ВЛ №2 ПС Селезневская с целью выявления нарушений препятствующей работы ВЛ , выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР).
341 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-10-28 08:53 | 2020-10-28 08:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
342 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-28 12:50 | 2020-10-28 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 369 Прохоровское ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 369 Прохоровское ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
343 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2020-10-28 13:38 | 2020-10-28 13:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новоалександровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
344 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-10-28 19:40 | 2020-10-28 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 124 Сторожевое, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 124 Сторожевое произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
345 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-10-28 19:47 | 2020-10-28 20:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 124, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Позднякову Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
346 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-10-28 14:02 | 2020-10-28 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №452 на ВЛ-10 кВ №4 "Приезёрное" в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. В эксплуатации с 1978 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №452 на ВЛ-10 кВ №4 "Приезёрное" в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 17-18 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 452 с. Приозёрное. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 452 с. Приозёрное. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 452 с. Приозёрное устранить выявленные замечания.
347 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-10-28 11:37 | 2020-10-28 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 1030 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
348 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-27 14:01 | 2020-10-27 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Бутакино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Бутакино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
349 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-28 16:12 | 2020-10-28 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №8 Деминский ПС 35/10кВ Шашково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 Деминский ПС 35/10кВ Шашково.
350 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-28 12:51 | 2020-10-28 15:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №38-№39 ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Соболеву А.А. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
351 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-10-29 07:33 | 2020-10-29 08:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход трассы КЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Караваево между ТП-377 и ТП-376, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ. По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии).
352 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-28 00:57 | 2020-10-28 00:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "В.Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "В.Село"
353 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-10-28 16:00 | 2020-10-28 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Пыховка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 2-8 ПС 35 кВ Пыховка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
354 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-29 12:49 | 2020-10-29 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 326 (Климовское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
355 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-26 13:44 | 2020-10-26 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №30-№31 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Ст.Некоуз сушил.). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Ст.Некоуз сушил.) в соответствии с НТД.
356 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-29 14:18 | 2020-10-29 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Орлецы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
357 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-29 14:06 | 2020-10-29 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
358 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-10-29 15:02 | 2020-10-29 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
359 | 645 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-10-29 16:14 | 2020-10-29 16:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 16 произошло по причине межфазного К.З. в результате несвоевременной вырубки ДКР в пролёте опор №8-9. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 16 с. Махоново, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 16, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4кВ №2 ТП 16, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
360 | 650 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-10-29 21:20 | 2020-10-29 21:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации провода А-25 в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-088. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-25 в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-088 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-088 с. Дмитряшевка. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-088 с. Дмитряшевка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-088 с. Дмитряшевка устранить выявленные замечания.
361 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-10-30 05:46 | 2020-10-30 06:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременная перетяжка провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И076 д.Мульгино. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Механическое воздействие ветровых нагрузок на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП И076 Мульгино, КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: регулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП И076 Мульгино | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф2 КТП 160 кВА И 076 Мульгино. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф2 КТП 160 кВА И 076 Мульгино. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф2 КТП 160 кВА И 076 Мульгино устранить выявленные замечания.
362 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-10-29 22:02 | 2020-10-29 22:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-35кВ "Заполье-Н.Корма" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№952 макушкой дерева упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ-35кВ "Заполье-Н.Корма" в пролете опор №51-№52 макушкой дерева упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой. | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ "Заполье-Николо Корма" в пролетах опор №60-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Заполье-Николо Корма" в пролетах опор №60-№100 и влияющие на нормальную работу ВЛ. Провести мастеру бригады № 1 (Рыбинская) РУСЛЭП УВС Сахно В.В. инструктаж о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД.
363 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-29 14:05 | 2020-10-29 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 25 ПС Городская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 25 ПС Городская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
364 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-29 15:50 | 2020-10-29 16:29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 348 ПС 110 кВ Северная. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
365 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-10-26 12:02 | 2020-10-26 12:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Нарушение электрической изоляции | Произвести работу с населением через администрацию Железногорского района об опасности поражения электрическим током и недопустимости нарушения охранных зон ВЛ.
366 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-10-30 09:01 | 2020-10-30 09:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-5 от РП Толвинка в пролете опор №25-26.
367 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-10-29 19:50 | 2020-10-29 20:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
368 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-10-30 10:36 | 2020-10-30 10:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сахарный Завод.
369 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-29 19:00 | 2020-10-29 20:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
370 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-10-30 10:02 | 2020-10-30 10:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Нарушение герметичности | Произвести внеплановый осмотр элегазовых выключателей 110кВ типа 145-PM-110-40-2000 с проверкой давления элегаза в колонках выключателей на ПС 110кВ Почепская. По результатам осмотров элегазовых выключателей 110кВ на ПС 110кВ Почепская выявленные неисправности устранить. Привлекать на входной контроль специалистов СПС УВС при поступлении материалов для СПС.
371 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-10-30 10:08 | 2020-10-30 10:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 342 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 342, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
372 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-10-30 13:21 | 2020-10-30 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов от опоры №6 к жилому дому №5 по ул. Яблоневая ВЛ-0,4кВ Ф. №2 КТП Е-168 в процессе длительного срока эксплуатации. Порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов от опоры №6 к жилому дому №5 по ул. Яблоневая ВЛ-0,4кВ Ф. №2 КТП Е-168 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлестывания проводов перекидки. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 КТП Е-168 с. Долгое к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 КТП Е-168 с. Долгое. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 КТП Е-168 с. Долгое устранить выявленные замечания.
373 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-10-30 13:14 | 2020-10-30 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Сестренская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Сестренская, устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Рассмотреть вопрос, внести в план ТО или КР, расширение охранной зоны ВЛ от насаждении, более принятых норм, для предотвращения нарушения подачи электроэнергии потребителю, при полном замерзании заболоченного участка ВЛ 10кВ № 11 ПС Сестренская в пролёте опор №31-№32.
374 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-29 16:53 | 2020-10-29 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 М.Высока с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-40 М.Высока устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
375 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-30 06:20 | 2020-10-30 06:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 78-ТП 1314 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
376 | 726 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-30 13:18 | 2020-10-30 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Береговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Береговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
377 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-11-01 05:42 | 2020-11-01 06:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
378 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-11-01 09:56 | 2020-11-01 12:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
379 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-31 19:33 | 2020-10-31 22:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 183 Голодяево ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 183 Голодяево ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
380 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-30 15:56 | 2020-10-30 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 726 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 726, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 726 с. Ленино, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 726 с. Ленино, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
381 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-10-30 19:30 | 2020-10-30 20:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 8-9ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 ТП И006 Предтечево. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 8-9ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 ТП И006 Предтечево, КЗ в результате обрыва провода и дальнейшего схлеста. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ Ф- 1 ТП И006 Предтечево. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП 200 кВА И 006 Предтечево. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП 200 кВА И 006 Предтечево. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП 200 кВА И 006 Предтечево устранить выявленные замечания.
382 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-30 09:00 | 2020-10-30 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
383 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-10-30 14:07 | 2020-10-30 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №82-83.
384 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-10-30 16:46 | 2020-10-30 18:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.100 ПС Логоватое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №57/52-58/52.
385 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-10-31 10:37 | 2020-10-31 11:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №8 до жилого дома №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 202 Куликовка. В результате сильного порывистого ветра 15 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №8 до жилого дома №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 202 Куликовка в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 15м/с. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 202 Куликовка к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 202 Куликовка. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 202 Куликовка устранить выявленные замечания.
386 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-10-31 14:06 | 2020-10-31 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-6кВ ф.629 ПС Карачевская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
387 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-10-31 09:20 | 2020-10-31 10:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 669 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №10-11 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 669 с. Панино, по причине воздействия веток ДКР. | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 669 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 669 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
388 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-31 10:36 | 2020-10-31 11:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 025 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 6-2 - 6-3 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 6-2 - 6-3 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 025, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 025 , в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 025, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
389 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-10-31 22:05 | 2020-10-31 22:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной обход и осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №081, в целях выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода, ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №081, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Рябинину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы.
390 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-11-01 01:20 | 2020-11-01 01:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Архангельское по всей протяженности на предмет выявления загрязненной изоляции. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Архангельское, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП.
391 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-11-01 10:54 | 2020-11-01 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля фаз "А", "В, "С" ААБ-6 3х95 КЛ-6кВ от КТП-220 яч.3 до ТП-15 яч.3 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от КТП-220 яч.3 до ТП-15 яч.3 | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от КТП-220 и ТП-15 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от КТП-220 и ТП-15 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки
392 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-31 19:30 | 2020-10-31 22:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 06 РП 36 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 06 РП 36 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 06 РП 36 .
393 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-11-01 10:29 | 2020-11-01 15:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 21408-03/100, особое внимание уделив наличию на опорах ВЛ гнезд птиц (аистов).
394 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-11-01 08:51 | 2020-11-01 09:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый осмотр ТП запитанных от ВЛ 10кВ № 01 Техникум ПС 35/10 Задонск-сельская на предмет обнаружения поврежденной изоляции и изоляции с истекшим сроком эксплуатации По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания
395 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2020-10-31 11:20 | 2020-10-31 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-5 ПС Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-5 ПС Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
396 | 725 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-31 09:00 | 2020-10-31 10:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево в соответствии с НТД. Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево в пролетах опор №5 - №6 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.
397 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-11-01 13:10 | 2020-11-01 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 110/35/10 Василево с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ. При выявлении дефектов на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Василево устранить дефекты, выявленные по результатам обхода в кротчайший срок.
398 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-10-30 15:35 | 2020-10-30 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 15-16 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №15-16 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 5Ч с.Альдия, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
399 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-31 15:25 | 2020-10-31 16:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №10-№11 , при порывах ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №347. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 347, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
400 | 809 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-10-31 12:50 | 2020-10-31 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением сухих веток на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-360 ВЛ-608 ПС Колодня.
401 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-30 10:08 | 2020-10-30 10:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 1473 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор 1-00/9-10 и по результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1473. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ.
402 | 810 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-11-01 17:16 | 2020-11-01 17:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной перегорания предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 130 Школа послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода в пролете опор №4 - №5 с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной перегорания н/в предохранителя фазы "В" ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 130 Школа послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 130 Школа в пролете опор №4 - №5.
403 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-31 21:48 | 2020-10-31 21:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате осмотра ВЛ персоналом УСЛЭП было обнаружено на опоре № 100 поверхностное перекрытие фрфорового изолятора без разрушения . | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения 110 кВ Кувшиново-Селижарово явилось на опоре № 100 поверхностное перекрытие фрфорового изолятора без разрушения . | Выполнить инженерный верховой осмотр изоляции на опоре №100 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово с использованием квадрокоптера. Устранить выявленные в результате инженерного верхового осмотра изоляции на опоре №100 ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижаровос использованием квадрокоптера дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Торжокской ПБ по требованиям НТД в части своевременной замены изношенного оборудования.
404 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-31 12:39 | 2020-10-31 12:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления изоляции катушек отключения всех В-110 кВ типа ММО 110 на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово при проведении ТО. По результатам замеров сопротивления изоляции катушек включения всех В-110 кВ типа ММО 110 на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Торжокской ПБ о необходимости соблюдения требований НТД
405 | 691 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-10-30 20:22 | 2020-10-30 20:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ ф2 от КТП225(401)с Кривополянье произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
406 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-10-30 13:40 | 2020-10-30 14:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение во внутридомовой сети потребителя |  | Направить письмо на имя главы местного поселения с просьбой размещения на информационных щитах памятки о необходимости своевременной замены изношенного внутридомового оборудования
407 | 727 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-10-29 12:00 | 2020-10-29 13:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести вырубку ДКР в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084 ( Чириково). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 084 ( Чириково) в соответствии с НТД.
408 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-10-30 09:04 | 2020-10-30 09:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине.
409 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-31 10:31 | 2020-10-31 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 Каликино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 Каликино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
410 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-31 19:31 | 2020-10-31 21:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №4 Шалимово от РП 10кВ Охотиноо в пролетах опор №10 - №11 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №4 Шалимово от РП 10кВ Охотино в соответствии с НТД.
411 | 812 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-11-01 09:20 | 2020-11-01 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л1 КТП-3 Слободка Л 1002 ПС 110 Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 КТП-3 Слободка Л 1002 ПС 110 Екимцево силами ИТР.
412 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-30 15:10 | 2020-10-30 17:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ 813 Мыслятино №07 ПС Головино в пролете опор №16-№17. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
413 | 813 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-11-01 12:39 | 2020-11-01 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 52 - 91 силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ № 52 - 91 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить тех. освидетельствование опоры №5 ВЛ-10кВ № 52 - 91, работавшей с замыканием на землю с принятием решения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору.
414 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-27 20:05 | 2020-10-27 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
415 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-11-01 09:35 | 2020-11-01 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Листопадка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Листопадка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
416 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-11-02 12:04 | 2020-11-02 12:42 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес "АО Липецкмясопром" на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
417 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-11-02 15:50 | 2020-11-02 19:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 215 с целью выявления дефектов На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их устранения.
418 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-10-31 07:30 | 2020-10-31 08:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП Верханово ВЛ 10 кВ №15 ПС Дмитрова Гора. Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП Верханово ВЛ 10 кВ №15 ПС Дмитрова Гора дефекты.
419 | 740 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-30 09:30 | 2020-10-30 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
420 | 699 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-11-03 08:59 | 2020-11-03 09:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 905 произошло по причине однофазного К.З. проводов от опоры 6 к д.120, в результате несвоевременного выявления дефекта при увеличении провиса проводов, от воздействия сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Схлёст проводов перекидки к д.120 от опоры 6 произошёл по причине сильного порывистого ветра, в результате разрегулировки стрелы провеса. Причина разрегулировки стрелы провеса проводов произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации путём растяжения провода на 10 %. | По трассе ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП 905 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф1 ТП 905 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
421 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-10-31 16:10 | 2020-10-31 16:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-188 Ф-Мал Ф-а РПМал Ф-а в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода.
422 | 792 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-11-03 11:07 | 2020-11-03 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП М.Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП М.Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
423 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-30 13:11 | 2020-10-30 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Ореховский ПС 110/35/10кВ Шестихино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Ореховский ПС 110/35/10кВ Шестихино.
424 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-29 14:39 | 2020-10-29 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 285 Бессоновка в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома запитанного от опоры № (4-5) о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 285 Бессоновка на частной территории.
425 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-11-05 03:01 | 2020-11-05 04:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.Пушкина, д.30 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
426 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-03 19:58 | 2020-11-03 20:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
427 | 734 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-30 17:05 | 2020-10-30 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №180 ПС110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №180 ПС110/10кВ Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
428 | 817 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-11-03 10:28 | 2020-11-03 12:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причина приведшей к отключению Т1 ТП 162 ВЛ 1003 ПС Шаломино произошло вследствие короткого замыкания возникшего в результате пробоя изоляции силового трансформатора Т1 ТП 162 ВЛ 1003 ПС Шаломино из-за изменения изоляционных свойств материала обмоток в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации 42 года, с 1977 года. | Нарушение электрической изоляции Причина приведшей к отключению Т1 ТП 162 ВЛ 1003 ПС Шаломино произошло вследствие короткого замыкания возникшего в результате пробоя изоляции силового трансформатора Т1 ТП 162 ВЛ 1003 ПС Шаломино из-за изменения изоляционных свойств материала обмоток в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации 42 года, с 1978 года. | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 162 ВЛ 1003 ПС Шаломино.
429 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-11-01 11:16 | 2020-11-01 14:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/10кВ 1 Воин по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/10кВ 1 Воин разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Направить письмо владельцу ТП Агрофирма, подключенной от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/10кВ 1 Воин, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН.
430 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-11-03 21:41 | 2020-11-03 22:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от КТПП Кошелево ВЛ 6 кВ №04 ПС Красный луч. Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0.4 кВ №2 от КТПП Кошелево ВЛ 6 кВ №04 ПС Красный луч дефекты.
431 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2020-11-04 05:47 | 2020-11-04 05:47 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Каменка на предмет выявления мест массового гнездования птиц.
432 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-11-05 12:15 | 2020-11-05 13:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 639 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №6-7 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 639, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№3 ТП 639 с. Кривец, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ ф.№3 ТП 639 с. Кривец, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
433 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-05 13:28 | 2020-11-05 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной вставки, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-326 - ТП-51. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КВЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-326 - ТП-51. По результатам обхода КВЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-326 - ТП-51 и осмотра концевых разделок в ТП КВЛ-10 кВ ТП-408 - ТП-326 - ТП-51 устранить выявленные замечания (при их наличии).
434 | 735 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-11-05 02:20 | 2020-11-05 03:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 93 ТП-5 (Резинотехника) дефектов.
435 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-11-05 14:51 | 2020-11-05 16:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №19 от ПС 110/6 Б-4 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ №19 от ПС 110/6 Б-4 - устранить эти дефекты
436 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-05 16:55 | 2020-11-05 17:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №297 Лукино деревня №15 ПС Сахарово в пролете опор №8-№9 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
437 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-11-05 13:34 | 2020-11-05 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вараково-1" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вараково-1". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
438 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-11-06 11:20 | 2020-11-06 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №12 - №13 с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременное схлестывание проводов в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с возникновением кратковременного междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением ветвей на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
439 | 752 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-11-06 10:42 | 2020-11-06 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 088 (Шигуй) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 088 (Шигуй) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
440 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-11-06 13:30 | 2020-11-06 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов) проводов пролета №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1113. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, а именно произошло провисания провода А-25, в результате которого происходит кратковременное КЗ фазы В и нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1113. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1113 д. Клевцово. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1113 д. Клевцово. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1113 д. Клевцово устранить выявленные замечания.
441 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-11-07 10:08 | 2020-11-07 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-74 Ф-2РП Дарковичи в пролете опор №4-5.
442 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-11-06 20:20 | 2020-11-06 20:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации перекидки от опоры №6 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-352. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-16 перекидке от опоры №6 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-352 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1352 с. Елец-Лозовка к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1352 с. Елец-Лозовка. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1352 с. Елец-Лозовка устранить выявленные замечания.
443 | 719 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-11-08 14:45 | 2020-11-08 15:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 273 с. Берёзовка произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
444 | 721 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-11-07 15:40 | 2020-11-07 16:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации провода А-35 в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1335. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-35 в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1335 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1335 с. Манино. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1335 с. Манино. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1335 с. Манино устранить выявленные замечания.
445 | 726 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-06 19:40 | 2020-11-06 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №2/1 до жилого дома №11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1310 Нелядино. В результате сильного порывистого ветра 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №2/1 до жилого дома №11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1310 Нелядино в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 17 м/с. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 2/1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1310 Нелядино к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1310 Нелядино. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1310 Нелядино устранить выявленные замечания.
446 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-06 15:39 | 2020-11-06 17:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ Л609 ПС Восточная - ТП094 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л609 ПС Восточная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Восточная, Л609 -ТП 094" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ "ПС Восточная, Л609 -ТП 094"за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
447 | 729 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-11-07 19:20 | 2020-11-07 19:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 4- №2-1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 КТП Е-045 п. Солидарность в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 4- №2-1 ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП Е-045 п. Солидарность в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 4 - 2-1 ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-045 п. Солидарность. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-045 п. Солидарность. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-045 п. Солидарность устранить выявленные замечания.
448 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Межевской РЭС Архив | 2020-11-07 17:57 | 2020-11-07 19:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разместить в СМИ объявление об опасности приближения к объектам ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и недопустимости их повреждения. Ответственное лицо: Главный инженер Межевского РЭС Шатиков С.Н. Подать заявление в полицию и при обнаружении лица виновного в наезде на опору №371 от ВЛ-10кВ Ф.10-03 ПС Филино, принять меры по взысканию материального ущерба.
449 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-08 11:17 | 2020-11-08 13:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения Л1414 РП 14 явилось повреждение ведомственной КЛ 6 кВ ТП 636-ТП 637. |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро".
450 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-11-06 15:25 | 2020-11-06 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Девица КТП №156 Ф.1 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Девица КТП №156 Ф.1 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
451 | 735 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-11-07 09:58 | 2020-11-07 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №309 в пролётах опор №12-13 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №309 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №309, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
452 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-11-07 13:59 | 2020-11-07 16:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч. № 14 от деревьев, угрожающих падением на провода или опоры в пролётах опор №139-142. Провести внеочередной осмотр по всей длине по ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч. № 14, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода, ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч. № 14, произвести вырубку (обрезку крон). Произвести обследование опоры №141 за ЛР-10кВ №130 ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч. № 14, подвергшейся однофазному замыканию на землю. В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №141 за ЛР-10кВ №130 ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч. № 14 и наличии дефектов (признаков), комиссия структурного подразделения по обследованию должна в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации. Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
453 | 740 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-11-07 19:53 | 2020-11-07 20:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Частичное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор №3/28 - 3/29 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Схлест проводов в пролете опор №3/28 - 3/29 произошёл в результате механического воздействия на провода, отломившейся ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 в пролётах опор №3/28 - 3/29 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ Мастеру Шестакову С.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
454 | 744 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-11-08 19:10 | 2020-11-08 19:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 810 с. Боринское в пролётах опор №20-21 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 810 с. Боринское по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 810 с. Боринское, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
455 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Павинский РЭС Архив | 2020-11-08 14:53 | 2020-11-08 15:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП 086 База особое внимание обращая на наличие деревьев (ветвей деревьев) угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП 086 База устранить выявленные замечания.
456 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-11-07 07:49 | 2020-11-07 09:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Новобрянская, в пролёте опор №1.3-1.4, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
457 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-06 08:36 | 2020-11-06 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово.
458 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-06 18:30 | 2020-11-06 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Произвести расчистку трассы в пролете опор № 1/17-1/18 ВЛ 10кВ №1 ПС Новосиль
459 | 746 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-07 15:23 | 2020-11-07 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 353 Заправка ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 353 Заправка ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
460 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-11-07 07:09 | 2020-11-07 07:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
461 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-06 13:14 | 2020-11-06 14:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести замену или ремонт подкоса опоры №13 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №422 Дмитровское жилая зона №4 РП-10 кВ Дмитровское Произвести перетяжку провода в пролете опор №12- №13 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №422 Дмитровское жилая зона №4 РП-10 кВ Дмитровское. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения осмотров ВЛ.
462 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-11-08 12:55 | 2020-11-08 14:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
463 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-11-06 13:06 | 2020-11-06 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Поповское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Поповское деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
464 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-11-07 08:45 | 2020-11-07 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
465 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-09 14:54 | 2020-11-09 16:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Излом опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 077 при наезде легковым автомобилем стороннего лица при ДТП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1ТП-077 явилось короткое замыкание при изломе промежуточной ж/бопоры в результате механического воздействия при наезде автомобилем стороннего лица. | Подготовить документы на возмещение причиненного ущерба.
466 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-10 06:07 | 2020-11-10 06:29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
467 | 773 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-11-09 14:05 | 2020-11-09 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 (Байково ДК) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 (Байково ДК) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
468 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-11-07 13:05 | 2020-11-07 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить обрезку веток в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 (Шопша коттеджи), мешающих нормальной работе ВЛ Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
469 | 810 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-10 12:35 | 2020-11-10 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Аристовская Горка" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Аристовская Горка".
470 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-10 12:16 | 2020-11-10 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-569 2 с.ш. - ТП-571 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-569 2 с.ш. - ТП-571 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-569 2 с.ш. - ТП-571 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-569 2 с.ш. - ТП-571 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
471 | 748 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-10 19:10 | 2020-11-10 19:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-6 3х95 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1980 г. Последний комплексный ремонт - 21.04.2015г. Последние испытания - 30.03.2018г. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-6 3х95 участка КЛ 6кВ с РП-2/400 до ТП 18А. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от РП-2/400 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от РП-2/400, со сроком эксплуатации более 30 лет, устранить выявленные недостатки.
472 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-11-10 20:58 | 2020-11-10 22:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования МТП-511 ул.Гаевская ВЛ-1006 ПС Демидов. По результатам послеаварийного комплекса диагностики оборудования МТП-511 ул.Гаевская ВЛ-1006 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
473 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-06 14:30 | 2020-11-06 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид №05 ПС 35/10кВ Лощемля. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид №05 ПС 35/10кВ Лощемля дефекты.
474 | 754 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-11-09 12:06 | 2020-11-09 13:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 096 (В.Никульское ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 096 (В.Никульское ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
475 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-11-11 14:42 | 2020-11-11 15:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам проведения обследования опор №98, 99, 100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Россошь и №172, 173 (отпайки на ТП-505) ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Россошь при необходимости наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Произвести обследование опор №98, 99, 100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Россошь и №172, 173 (отпайки на ТП-505) ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Россошь, на предмет выявления дефектов возникших при динамических нагрузках, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №99, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.
476 | 749 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-11 12:13 | 2020-11-11 13:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) схлест проводов в пролете опор №3/1-3/2 в результате несвоевременного выявления провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации . Сильный порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ0,4 от ТП 132(210)ВЛ10 Ст.Ракитино ф.3, VN004-94804542 | На ВЛ-0,4кВ от ТП-132(210) произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Провести внеочередной инструктаж мастер Воронову Д.А. о необходимости своевременного выявления и устранения разрегулировки проводов в пролетах.
477 | 753 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-11-11 15:45 | 2020-11-11 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 57 руб. 11 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 57 руб. 11 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
478 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-11-11 13:55 | 2020-11-11 15:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4 Колос ПС 110 кВ Стройиндустрия. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4 Колос ПС 110 кВ Стройиндустрия. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
479 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-11-08 14:53 | 2020-11-08 16:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №54-№58 ВЛ-10кВ №141 ПС 35/10кВ Ильинское Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
480 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-10 09:10 | 2020-11-10 09:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная , с целью выявления возможных дефектов. Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения.
481 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-11-11 08:35 | 2020-11-11 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Коррозионный, эрозионный износ; Термическое повреждение, перегрев, пережог | Заменить грозотрос в пролетах опор 5-8 на ВЛ 35 кВ Гагарин - Сверчково до начала грозосезона. Произвести измерение контуров заземления опор №№6-8 ВЛ 35 кВ Гагарин - Сверчково.
482 | 754 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-11-12 16:05 | 2020-11-12 16:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1057 с. Домачи произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
483 | 762 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-12 19:08 | 2020-11-12 20:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1218 Ермолово-3 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1218 Ермолово-3 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
484 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-11-12 08:05 | 2020-11-12 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Шурскол кв. Б) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 (Шурскол кв. Б), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
485 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-12 09:01 | 2020-11-12 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Горельская на тему своевременности выявления деревьев, растущих в охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Горельская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих в охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС Горельская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
486 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-12 17:30 | 2020-11-12 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 509 ВЛ №07 ПС Новосельцевская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
487 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-13 12:16 | 2020-11-13 13:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.302 - ТП-577 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.302 - ТП-577 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.302 - ТП-577 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 ф.302 - ТП-577 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
488 | 777 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-11-13 10:58 | 2020-11-13 13:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
489 | 838 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-11-15 11:26 | 2020-11-15 13:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Проанализировать количество повреждений участка кабеля КЛ 10кВ №1009 ПС Вязьма-2 АСБ 3х70 мм2 (L=900м) (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
490 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-14 03:42 | 2020-11-14 04:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) схлест проводов в пролете опор №11-2/1 в результате несвоевременного выявления провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации . Сильный порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №120(709), VN004-94804915 | На ВЛ-0,4кВ от ТП-120(709) произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Провести внеочередной инструктаж мастер Воронову Д.А. о необходимости своевременного выявления и устранения разрегулировки проводов в пролетах.
491 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-15 12:40 | 2020-11-15 13:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
492 | 839 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-13 16:33 | 2020-11-13 17:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 088 явилось однофазное К.З. в эл. сетях потребителя. |  | Направить претензионное письмо потребителю по адресу пер. Северный 4-й, д.4.
493 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-11-15 09:22 | 2020-11-15 09:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
494 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-11-15 13:25 | 2020-11-15 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-242 Л1 Ф-608 ПС ТЕМБР по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
495 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-11-13 20:35 | 2020-11-13 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2157-01/160 от ДКР в пролете опор №10-11, 13-14. Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов
496 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-14 12:28 | 2020-11-14 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-456 Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-456 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-456 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-456 устранить выявленные замечания (при их наличии).
497 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-12 07:48 | 2020-11-12 11:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения ВЛ35кВ Западная Двина-Коротыши послужило межфазное К.З. в результате падения дерева по касательной к проводам ВЛ в пролетах №107-108 из глубины лесного массива от действия ветра , что и явилось причинами отключения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Западная Двина - Коротыши. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
498 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-11-15 13:53 | 2020-11-15 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 31-32 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №15 в пролете опор №31-32 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №15 | Выполнить ВЛ 10кВ № 15 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
499 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-11-15 15:50 | 2020-11-15 17:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование стоек опор №65,№ 67 ВЛ-10-3 ПС Талы с откапыванием их на глубину до 0,6 м и верховой осмотр опор №65, № 67 с оценкой состояния опор, арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор №65, №67 ВЛ-10-3 ПС Талы и верхового осмотра опор №65, №67 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Направить письмо в РОВД Кантемировского района о привлечении к ответственности лица допустившего наезд на опору №66 ВЛ-10-3 ПС Талы. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-ных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организа-ций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электро-сетевого комплекса.
500 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-11-15 16:23 | 2020-11-15 16:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 1524 ПС 110 кВ Волоконовка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 1524 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
501 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-10-01 10:10 | 2020-10-01 12:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 744 7/100 д. Бобровка, особое внимание обращать на деревья расположенные вне охранной зоны ВЛ, но угрожающими падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 744 7/100 составить график устранения выявленных замечаний
502 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-10-01 11:15 | 2020-10-01 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
503 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-10-01 11:41 | 2020-10-01 11:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
504 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-10-01 19:44 | 2020-10-01 21:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 212 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №11-12 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 212, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№2 ТП 212 с. Ратчино, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ ф.№2 ТП 212 с. Ратчино, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
505 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-10-01 10:45 | 2020-10-01 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №297 По результатам внепланового осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ.
506 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-10-01 09:21 | 2020-10-01 12:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №8/1 до жилого дома № 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-958 Плахово. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №8/1 до жилого дома № 3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-958 Плахово в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | По трассе ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 958 Плахово произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 958 Плахово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Цветкову Е.Г. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
507 | 788 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-01 10:45 | 2020-10-01 12:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Голубково" ВЛ 10 кВ №3 "Назарово" ПС 35/10 кВ "Троица". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
508 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-10-02 08:54 | 2020-10-02 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ №2 Буховое ПС 35/10 Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Произвести: визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы каждой опоры (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); осмотр подземной части стойки опоры; осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры.
509 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-10-03 20:22 | 2020-10-03 20:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Кол.сады" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
510 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-10-02 19:10 | 2020-10-02 20:11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго».
511 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-10-04 15:49 | 2020-10-04 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская, с выявлением угрожающих падением на провода деревьев растущих вне охранной зоны. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных деревьев.
512 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-10-03 15:23 | 2020-10-03 15:27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Медведица с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам осмотра оборудования устранить выявленные дефекты. Направить письмо-уведомление собственнику электроустановки о приведении оборудования к нормативному состоянию.
513 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2020-10-02 18:05 | 2020-10-02 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шапошниковка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шапошниковка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
514 | 743 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-10-04 16:10 | 2020-10-04 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП-15-6 Жигаловка на провода в пролете опор №27 - №28 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-15-6 Жигаловка отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №27 - №28 с возникновением межфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода, по ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-15-6 Жигаловка.
515 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-02 21:00 | 2020-10-02 21:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 от КТП №602 перегорание ПН-100А фаза "В" из-за КЗ на вводе. | Причиной перегорания ПН-100А Фид. №1 в РУ-0,4 кВ КТП-№602 послужило КЗ проводов на вводе в дом №4 ул. Ленина. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
516 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-10-03 18:49 | 2020-10-03 19:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №1/1-№1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 20. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ проводов в пролете опор №1/1-№1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 20 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 20, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 20, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Двуреченскому В.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
517 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-10-04 20:12 | 2020-10-04 21:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №23 до жилого дома № 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-713 Перехваль. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №23 до жилого дома № 6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-713 Перехваль в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 713 Перехваль на предмет выявления провисания и разрегулировки проводов сверх допустимых норм. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 713 Перехваль устранить выявленные замечания Мастеру Двуреченский В.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
518 | 750 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-10-04 15:00 | 2020-10-04 15:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Направить заявление в правоохранительные органы для установления лиц причастных к несанкционированной рубке лесных насаждений.
519 | 751 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-10-04 13:40 | 2020-10-04 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор П-47 – П-48 без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор П-47 – П-48 без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово на участках проходящих через лесные массивы. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово в пролете опор П-47 – П-48 По результатам внеочередного осмотра Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение.
520 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-10-01 13:00 | 2020-10-01 15:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП №190 с. Золотарево с/совет и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП №190 с. Золотарево с/совет по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №14-8/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №190 с. Золотарево с/совет.
521 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-10-01 17:00 | 2020-10-01 18:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП №7 с.Казарь Горка и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП №7 с.Казарь Горка по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №7 с.Казарь Горка.
522 | 754 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-10-04 19:01 | 2020-10-04 20:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №33 - №34 ВЛ 10кВ Л-1002 ПС 110/10кВ Екимцево. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1002 ПС 110/10кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1002 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
523 | 805 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-03 07:20 | 2020-10-03 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Высоково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Высоково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
524 | 770 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-10-05 08:22 | 2020-10-05 11:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 КТП Горлово. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №1 КТП Горлово.
525 | 771 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-10-04 14:43 | 2020-10-04 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №3 ТП-28 ул.Железнодорожная в пролете опор №5-6. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
526 | 821 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-03 09:00 | 2020-10-03 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Воронино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 227 (Воронино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
527 | 822 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-03 09:35 | 2020-10-03 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Калитниково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Калитниково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
528 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-04 09:00 | 2020-10-04 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 (Учхоз) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 (Учхоз) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
529 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-05 12:25 | 2020-10-05 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 480 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 11-12 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 480, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 480 с. Новая Деревня, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 480 с. Новая Деревня, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
530 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-05 15:20 | 2020-10-05 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП 480/160 кВА в процессе длительного срока эксплуатации более 46 лет. | Нарушение электрической изоляции Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "В", "С" силового трансформатора ТМ-160 кВА ТП 480/160 кВА. | По ВЛ-6кВ Новая Деревня провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
531 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-10-05 16:03 | 2020-10-05 17:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Обрыв нулевого провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 337 поднятым кузовом грузового автомобиля стороннего лица. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Механическое воздействие при наезде поднятым кузовом автотранспортного средства стороннего лица на ВЛ-04кВ №3. | Направить главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением
532 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-05 18:12 | 2020-10-05 19:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 РП 6 кВ Ольшанец. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
533 | 780 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-04 00:31 | 2020-10-04 02:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №869 Орешково №14 ПС Юрьево Девичье. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
534 | 781 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-10-04 15:40 | 2020-10-04 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Оборудование РЭС не повреждено. | Нарушение электрической изоляции Повреждение у абонента д.№11 | Произвести перетяжку провода в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Кушалино 1 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
535 | 782 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-05 10:31 | 2020-10-05 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ 487 Тутань в пролете опор №2-№3. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
536 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-10-06 11:28 | 2020-10-06 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 5 ПС Знаменская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Знаменская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Знаменская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
537 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-06 15:19 | 2020-10-06 17:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 217-ТП 333 ПС 110 кВ Восточная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
538 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-10-06 20:00 | 2020-10-06 20:26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо главе администрации Сальновского сельсовета, о необходимости довести до сведения жителей населенных пунктов, административно закрепленных за Сальновским сельсоветом , информации о необходимости соблюдения ими ПТЭ эл. установок потребителей, посредством размещением памяток «Для жителей садоводческих хозяйств и сельских поселений» в местах массового скопления людей.
539 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-10-06 14:14 | 2020-10-06 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)-РП 2н(7) Л-1. Произвести ревизию КСА МВ 10 кВ РП 2н ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
540 | 783 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-10-06 20:30 | 2020-10-06 22:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Малаши Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Малаши
541 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-06 17:15 | 2020-10-06 18:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
542 | 786 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-07 02:35 | 2020-10-07 04:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение ВЛ110кВ Белый-Монино произошло из-за однофазного К.З. на опоре №51 в следствии выпадения обильных осадков и пробоя(из-за старения изоляции) полимерного изолятора в обводном шлейфе на проводе фазы В, что и явилось причиной отключения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Отключение ВЛ110кВ Белый-Монино произошло из-за однофазного К.З.на опоре №51 в следствии выпадения обильных осадков и пробоя(из-за старения изоляции) полимерного изолятора в обводном шлейфе на проводе фазы В,что и явилось причиной отключения ВЛ. | Выполнить замену полимерных изоляторов фазы "В" на опоре №50 ВЛ 110 кВ Белый-Монино . Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Нелидовской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД.
543 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-10-07 15:09 | 2020-10-07 15:09 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр провода на опоре №21 ВЛ 10кВ №16 ПС Караваинская в месте прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра провода на опоре №21 ВЛ 10кВ №16 ПС Караваинская выявленные повреждения устранить.
544 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-10-07 14:13 | 2020-10-07 14:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Пробой междуфазной изоляции ВЛ 10кВ №11 ПС Ярцево-1, на участке от ТП 052 до ТП 030 в концевой воронке ТП 052 в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1988 года. | Нарушение электрической изоляции Повреждение кабельного участка от ТП 052 до ТП 030 силового кабеля ААШв-10 3*120 послужило старение изоляции в процессе длительной эксплуатации, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 052 до ТП 030 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
545 | 788 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-07 20:20 | 2020-10-07 21:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 410 Беговая, Почтовая №12 ПС Медное. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 410 Беговая, Почтовая №12 ПС Медное.
546 | 838 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-05 15:10 | 2020-10-05 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 468 (Аферищево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 468 (Аферищево)
547 | 839 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-06 02:30 | 2020-10-06 04:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Никульское мемориал) от ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Никульское мемориал) от ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
548 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-10-08 10:00 | 2020-10-08 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №023 Новоселки коттеджи с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты,выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №023 Новоселки коттеджи
549 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-10-08 10:56 | 2020-10-08 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №20-№21 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-И-205. Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-И-205 с целью выявления увеличенной стрелы провиса провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-И-205 выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-И-205 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений.
550 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-08 11:25 | 2020-10-08 12:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35кВ "Великовская".
551 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-08 06:54 | 2020-10-08 08:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 100 (Гашки-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
552 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-08 08:01 | 2020-10-08 08:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 238 Подвязново ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 238 Подвязново ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
553 | 790 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-10-08 07:43 | 2020-10-09 01:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №222 д. Медведево с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты,выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №222 д. Медведево
554 | 791 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-10-08 21:20 | 2020-10-08 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №152 д. Арамково с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №152 д. Арамково
555 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-08 12:10 | 2020-10-08 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Корхово-2 деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Корхово-2 деревня". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
556 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-08 00:15 | 2020-10-08 01:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 1001 - ТП1102 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 1001 - ТП1102 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 1001 - ТП1002 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП 1001 - ТП1102 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Заволжский сетевой район
557 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Свердловский РЭС Архив | 2020-10-07 17:50 | 2020-10-07 19:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ НП-3-4 д.Заря по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ НП-3-4 д.Заря и включить их в план работ Глазуновского РЭС
558 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-09 10:49 | 2020-10-09 12:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выдать предписание владельцу строения от опоры №(3-2) о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 ТП 200 (Клин). Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 200 (Клин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
559 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-08 14:30 | 2020-10-08 16:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08(10) ПС 35/10 кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08(10) ПС 35/10 кВ №16.
560 | 793 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-09 08:44 | 2020-10-09 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ТП10/0,4кВ№438 Поддубки д.сад №16 ПС 35/10 кВ Городня. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
561 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-10-10 13:07 | 2020-10-10 13:59 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ Ф. № 1 от ТП 201 д. Усиково с целью выявления замечаний после аварийного отключения. По результатам обхода ВЛ-0,4кВ Ф. № 1 от ТП 201 д. Усиково устранить выявленные замечания (при их наличии). Через местные СМИ проинформировать жителей города и района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ-0,4кВ.
562 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-11 14:34 | 2020-10-11 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 2 с.ш. - ТП-591 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
563 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-10 09:42 | 2020-10-10 10:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 от ТП №262 перегорание ПН-100 А фаза А из-за КЗ на вводе в дом. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза А Фид. №3 в РУ-0,4 кВ КТП-262 послужило КЗ на вводе в дом №31 ул. Сельскохозяйственная. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
564 | 761 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-10-10 11:49 | 2020-10-10 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Пробой междуфазной изоляции КЛ-1029 ПС Ярцево-1, на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 89 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1988 года. | Нарушение электрической изоляции Повреждение кабельного участка от ТП 039 до ТП 079 силового кабеля СБ-10 3*70 послужило старение изоляции в процессе длительной эксплуатации, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1005 ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 039 до ТП 079 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
565 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-10-10 08:43 | 2020-10-10 10:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №4 в пролете опор №6-7 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №4. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 081 с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
566 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-09 20:05 | 2020-10-09 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 206 - ТП 283 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ 6 кВ ТП 206 - ТП 283 (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в Ярославский участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ ТП 206 - ТП 283 в РЭС 1 категории Яргорэлектросеть. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.
567 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-10-10 10:06 | 2020-10-10 10:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Цементная левая правая в пролетах опор №№30-49 на предмет выявления посторонних предметов на проводах и опорах. Устранить дефекты при обнаружении по результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Цементная левая правая в пролетах опор №№30-49 на предмет выявления посторонних предметов на проводах и опорах.
568 | 762 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-10-10 20:36 | 2020-10-10 21:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-3 - № 6-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-186 ВЛ-1002 ПС Одинцово.
569 | 763 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-10-11 01:32 | 2020-10-11 02:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№6-7 и №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-252 ВЛ-1005 ПС Михайловская.
570 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-10-09 13:30 | 2020-10-09 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-209 Ф-Сметкавщина РП Сини с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-209 Ф-Сметкавщина РП Сини произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-209 Ф-Сметкавщина РП Сини в пролете опор №17-№18.
571 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-10-09 15:37 | 2020-10-09 17:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС)
572 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-10 09:00 | 2020-10-10 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
573 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-10-10 10:28 | 2020-10-10 12:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 05 ПС Сухотинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Сухотинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Сухотинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
574 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-10 21:30 | 2020-10-10 23:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье (Подст. дом) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье (Подст. дом) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
575 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-10-11 12:55 | 2020-10-11 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
576 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-10 12:00 | 2020-10-10 13:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 105 - ТП 106 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 105 - ТП 106 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
577 | 798 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-09 19:05 | 2020-10-09 20:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ 298 Беклемишево №15 ПС35/10 кВ Сахарово. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
578 | 803 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-10-10 19:15 | 2020-10-10 20:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести вырубку деревьев и обрезку крон в пролете опор №8-№9 в охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Артемово ВЛ 6кВ №14 ПС №5.
579 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-10 20:11 | 2020-10-10 20:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №101 Жорновка Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
580 | 804 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-11 22:50 | 2020-10-11 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/10кВ Кулицкая. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/10кВ Кулицкая.
581 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-12 12:45 | 2020-10-12 14:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ в пролете опор № 64-№65 ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
582 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-10-12 15:23 | 2020-10-12 15:23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар. По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в Отдел МВД РФ по Вейделевскому району Белгородской области с целью установления и привлечения виновных лиц к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" экономического ущерба.
583 | 808 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-10-09 22:30 | 2020-10-10 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 (Дятлово) с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 (Дятлово)
584 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-06 13:12 | 2020-10-06 14:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 "Шипино Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 "Шипино Деревня" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
585 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-10-11 16:06 | 2020-10-11 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
586 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-10-11 10:48 | 2020-10-11 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 35-36 деревом, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева на провода ВЛ 10 кВ №09 в пролете опор №35-36 произошел срыв двух изоляторов и падение провода на землю. Защита сработала на сигнал. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
587 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-10-13 05:46 | 2020-10-13 06:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.19 ПС 35/10 кВ Свобода Сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №332.19 и измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №32 и №36 , в случае выявления замечаний,наметить мероприятия по устранению данных замечаний. Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства опоры №36 и № 32 ВЛ-10кВ 332.19 ПС 35/10 кВ Свобода Сельская
588 | 764 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-10-13 12:44 | 2020-10-13 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 419 на провода в пролете опор №3 - №4 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 419 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 419.
589 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-13 09:30 | 2020-10-13 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ №29 РП 4 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра кчастка КВЛ 10кВ №29 РП 4 от опоры ВЛ-10 кВ №25 до ТП-81дефектов. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КВЛ 10кВ №29 РП 4 без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля, муфты кабельного участка КВЛ 10кВ №29 РП 4 от опоры ВЛ-10 кВ №25 до ТП-81 в Ростовский РЭС. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С о необходимости эксплуатации участка КВЛ 10кВ №29 РП 4 от опоры ВЛ-10 кВ №25 до ТП-81 в соответствии с НТД.
590 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-10-13 14:54 | 2020-10-13 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
591 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-10-13 09:05 | 2020-10-13 16:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС Веселое с проверкой состояния опор №49, 50, 52, 53 подвергшихся динамическому воздействию при наезде сельскохозяйственной техники. По результатам проведения внепланового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Провести занятие с механизаторским персоналом АК "Глушковский" по вопросам соблюдения требований безопасности при производстве сельскохозяйственных работ в охранных зонах ВЛ с обязательным вручением памяток безопасности каждому механизатору под роспись.
592 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-11 20:35 | 2020-10-11 22:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 599 Вяльково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 599 Вяльково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
593 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-13 23:20 | 2020-10-14 01:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
594 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-10-13 13:56 | 2020-10-13 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 Н.Архангельская от растительности деревьев в пролете опор № 17-19, 25-26, 79-80, 85-86, 93-94, 224-225, согласно аварийному листку осмотра. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
595 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-12 22:20 | 2020-10-12 23:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
596 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-13 19:34 | 2020-10-13 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Простино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
597 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-12 14:02 | 2020-10-12 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Кузнецово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Кузнецово". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
598 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-12 13:40 | 2020-10-12 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Митино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Митино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
599 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-10-14 10:35 | 2020-10-14 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №6-№7 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-И-203 Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-И-203 с целью выявления провиса провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-И-203 выявление недостатки устранить. Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
600 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-14 08:30 | 2020-10-14 10:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 126 Скоково ВЛ 10 кВ № 113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 126 Скоково ВЛ 10 кВ № 113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" нарушения. Провести претензионную работу с лицами проводившими несанкционированные работы охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 126 Скоково ВЛ 10 кВ № 113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино".
601 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-14 10:30 | 2020-10-14 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 527 Магазин ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 527 Магазин ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
602 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-10 11:50 | 2020-10-10 11:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Направить землепользователям, местным органам управления, предпринимателям официальные уведомления о необходимости соблюдения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, опасности и недопустимости несанкционированных владельцем электросетей работ в охранных зонах.
603 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-10 11:24 | 2020-10-10 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Иванцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Иванцево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
604 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-10-14 18:53 | 2020-10-14 19:44 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
605 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-10-14 17:36 | 2020-10-14 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС110 кВ Шеино По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
606 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-10-14 21:54 | 2020-10-14 22:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода.
607 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2020-10-14 16:55 | 2020-10-14 19:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-18 ПС 110 кВ Народное произвести обследование опоры № 14 откапыванием её до 0,6 м и верховой осмотр опоры №14 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования опоры № 14 и верхового осмотра опоры № 14 по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-18 ПС 110 кВ Народное выявленные дефекты включить в план ТО и ремонтов на 2020 год.
608 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-10-14 13:01 | 2020-10-14 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-187 Ф-1008 ПС Глодневская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №6-7.
609 | 812 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-14 10:36 | 2020-10-14 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 175 Насосная №11 ПС Даниловская Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 175 Насосная №11 ПС Даниловская
610 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-10-14 15:14 | 2020-10-14 15:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 53 ВЛ 10кВ № 10 ПС Сампурская , с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. По результатам осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
611 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-14 12:15 | 2020-10-14 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Васиха" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Васиха". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
612 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-14 14:20 | 2020-10-14 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №31-№32 , при порывах ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №048. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 048, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
613 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-14 18:16 | 2020-10-14 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате резкого порыва ветра произошло срыв вязки на опоре № 47 фазы "В" произошёл с хлест проводов в пролёте опор № 47-48. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) В результате срыва вязки на опоре № 47 произошёл с хлёст проводов в пролете опор №47-48 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС 35кВ Отъясская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода,крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 03 ПС Отъясская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
614 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-14 19:19 | 2020-10-14 21:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
615 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-15 06:05 | 2020-10-15 10:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ДСК ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
616 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-10-13 17:45 | 2020-10-13 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 на Б. Андрейково от ТП № 070, с целью выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 на Б. Андрейково от ТП № 070 устранить выявленные замечания при их наличии.
617 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-12 11:09 | 2020-10-12 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Трухино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Трухино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
618 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-14 18:00 | 2020-10-14 19:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 (Починок Болотово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
619 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-10-13 06:16 | 2020-10-13 07:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
620 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-10-14 08:15 | 2020-10-14 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП 10/0,4кВ Перхово-2 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП 10/0,4кВ Перхово-2 - устранить эти дефекты
621 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-10-15 15:58 | 2020-10-15 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Куликовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Куликовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести выправку опоры №21 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Куликовка.
622 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-15 11:25 | 2020-10-15 12:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 5 РП 10 - ТП 225 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ № 5 РП 10 - ТП 225 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
623 | 766 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-10-15 10:45 | 2020-10-15 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ 6 кВ ТП 674- ТП 422 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1950 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 604 ПС Северная явилось повреждение КЛ 6кВ "ТП 674- ТП 422 " в связи с пробоем фазной изоляции в муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6кВ ТП 674 – ТП 422 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
624 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-15 17:40 | 2020-10-15 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 668 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 668 дефектов.
625 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-10-14 11:32 | 2020-10-14 15:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-12/Ник-5-40 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-12/Ник-5-40 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
626 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-10-15 13:36 | 2020-10-15 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-77 Ф-1019 ПС Комаричская в пролёте опор №14-15
627 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-10-15 16:05 | 2020-10-15 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-6кВ ф.601 от ЗТП-170 ПС 110кВ КТЭЦ в пролете опор №58-№59.
628 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-14 14:40 | 2020-10-14 16:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Губино" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица".
629 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-10-15 21:53 | 2020-10-15 22:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-96 Ф-1005 ПС Новобрянская в пролете опор №11-№12, угрожающих падением на провода.
630 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-10-15 09:50 | 2020-10-15 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Клетнянская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Клетнянская произвести вырубку выявленных деревьев.
631 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-10 23:10 | 2020-10-11 01:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 (Маклаково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 204 (Маклаково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
632 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-14 11:19 | 2020-10-14 13:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Рославлево ПС Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
633 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-12 13:15 | 2020-10-12 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Караево" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
634 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-15 21:27 | 2020-10-15 23:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 666 (Караш село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 666 (Караш село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
635 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-16 06:02 | 2020-10-16 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 080 (ул.Декабристов) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №7 ТП 080 (ул.Декабристов), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
636 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-16 07:25 | 2020-10-16 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Перово деревня , остальным недостаткам определить объем и срок устранения
637 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-15 08:30 | 2020-10-15 10:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10кВ Н-Корма. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10кВ Н-Корма.
638 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-10-16 11:42 | 2020-10-16 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 372 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 372. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
639 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-15 08:35 | 2020-10-15 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 319 ВЛ №7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход-осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 319 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления нарушений препятствующей работы ВЛ , выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР).
640 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-15 12:19 | 2020-10-15 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
641 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-16 10:42 | 2020-10-16 12:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №84-№85 ВЛ 10 кВ №5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
642 | 815 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-10-16 08:41 | 2020-10-16 10:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП10/0,4 кВ д. д.Торопацы-1 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) В результате механического воздействия сильных порывов ветра в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Торопацы-1, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №2-3, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Торопацы-1. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Торопацы-1. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Торопацы-1.
643 | 816 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-10-16 07:30 | 2020-10-16 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Броды-2 с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Броды-2 Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Броды-2
644 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-10-15 17:00 | 2020-10-15 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №269 д. Успенское с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №269 д. Успенское Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №269 д. Успенское
645 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-10-17 08:11 | 2020-10-17 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Соколовская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Соколовская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Соколовская,провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ
646 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-10-14 10:22 | 2020-10-14 16:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 и включить их в план работ Верховского РЭС.
647 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-10-14 19:53 | 2020-10-14 20:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ «Н.Жерновец» и включить их в план работ Новодеревеньковского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ «Н.Жерновец» по всей длине. Совместно с правовым отделом филиала организовать претензионную работу по возмещению причиненного ущерба на ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ «Н.Жерновец».
648 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-10-18 13:47 | 2020-10-18 15:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в КПБСТИН (Костромскую психиатрическую больницу) о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
649 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-10-18 15:20 | 2020-10-18 16:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 158, с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 158 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
650 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-18 22:21 | 2020-10-18 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-25, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 устранить выявленные замечания (при их наличии).
651 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-17 18:50 | 2020-10-17 20:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить заявление в полицию для установления виновного лица. По результатам проверки полиции направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
652 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-17 08:10 | 2020-10-17 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №12 ТП 634 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №12 ТП 634 дефектов.
653 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-18 04:30 | 2020-10-18 06:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №4 ТП 723 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №4 ТП 723 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
654 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-10-16 16:28 | 2020-10-16 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Повреждение ввода у потребителя (подключен от оп. 1.58). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Повреждение ввода у потребителя (подключен от оп. 1.58). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-32 Ф-1024 ПС Гришина Слобода с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев.
655 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-10-17 12:37 | 2020-10-17 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
656 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-10-16 14:05 | 2020-10-16 14:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр мест перекрытия проводов в пролете опор № 88-89, изоляции на опорах №87-90 ВЛ 10кВ №06 ПС Мордовская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Мордовская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости выявления гнездования птиц вдоль трассы ВЛ при плановых осмотрах.
657 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-10-18 08:50 | 2020-10-18 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ЗТП-109 Л2 Ф-603 ПС Вельяминовская в пролете опор №1.10-1.11, угрожающих падением на провода.
658 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-16 14:50 | 2020-10-16 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7/5-7/6. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №7/5-7/6. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №24 ПС 110кВ Сосновская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 24 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
659 | 768 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-10-16 17:42 | 2020-10-16 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-5-2 Княжое на провода в пролете опор №16 - №17 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-5-2 Княжое произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16 - №17 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-5-2 Княжое.
660 | 817 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-10-18 09:58 | 2020-10-18 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Заборки Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Заборки дефекты
661 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-10-18 05:06 | 2020-10-18 05:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ Шапкинская-Прудковская на участке опор №80-90. Выполнить замену дефектной изоляции на ВЛ-35кВ Шапкинская-Прудковская опора №85 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №85 ВЛ-35кВ Шапкинская-Прудковская. По результатам осмотра и измерений на ВЛ-35кВ Шапкинская-Прудковская выявленные неисправности устранить. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания состоянию изоляции на опорах ВЛ, расположенных в заболоченной местности.
662 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-17 20:55 | 2020-10-17 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
663 | 769 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-10-18 07:52 | 2020-10-18 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 365 на провода в пролете опор №6-2 - №6-3 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Падение дерева в пролете опор №6-2-№6-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 365 с последующим изломом ж/б стойки марки СВ-95 промежуточной опоры №6-3 и обрывом 4-х проводов марки А-25. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 365.
664 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-18 21:05 | 2020-10-18 22:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №111 - №112 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
665 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-16 16:32 | 2020-10-16 17:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 от ТП №256 перегорание ПН-100 А фаза А из-за КЗ на вводе. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза А Фид. №1 в РУ-0,4 кВ КТП-256 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода в стене дома №9 ул. Школьная. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД
666 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-17 17:50 | 2020-10-17 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от КТП №003 перегорание ПН-250А. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причиной перегорания ПН-250А Фид. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-№003 послужило превышение потребителями расчетного тока. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 003 с. Княжья Байгора Произвести замер петля фаза-нуль по По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 003 с. Княжья Байгора, в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по по ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 003 с. Княжья Байгора Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
667 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-10-16 16:48 | 2020-10-16 18:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 166(107) произошло по причине однофазного К.З. проводов ответвления к жилому дому от опоры №1/1 из-за выпадения крюка из стены дома при порывах ветра до 17 м/сек. в результате несвоевременного выявления дефектов | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Схлёст проводов в ответвления к жилому дому от опоры №1/1 на ВЛ-0,4 ф-1 ТП 166(107) произошло из-за выпадения крюка из стены здания. Причина выпадения крюка, ослабление кирпичной кладки в месте крепления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов из-за из-за несвоевременного выявления дефектов на ВЛ-0,4 ТП 166(107) ВЛ-10 Грязновка ф.1, VN004-94804647 | На ВЛ-0,4 ТП 166(107) ВЛ-10 Грязновка ф.1 произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
668 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-17 20:49 | 2020-10-17 21:27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №4 от КТП №399 отключение АВ-250А ф №4 из-за КЗ на вводе. | Причиной отключение АВ-250А ф №4 в РУ-0,4 кВ КТП-№399 послужило КЗ на вводе в дом №5 ул. Центральная. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
669 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-10-18 09:20 | 2020-10-18 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП №005 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
670 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-10-18 10:50 | 2020-10-18 12:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ 0,4кВ ф. №3 ТП 57 с.Кривец произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №3, в результате превышения нагрузки у потребителей. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 57 с. Кривец послужило превышение потребителями расчетного тока. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП 57. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП 57 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
671 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-10-18 14:30 | 2020-10-18 16:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 319 произошло по причине межфазного К.З. в результате несвоевременной вырубки ДКР в пролёте опор №3-4. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 319 с. Чечеры, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 319, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4кВ №1 ТП 319, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Журов А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
672 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Межевской РЭС Архив | 2020-10-18 19:30 | 2020-10-18 21:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый, верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 041 Пекарня, ф.4 в пролетах опор №7-8 и №10-11, с целью обнаружения дефектов вызванных динамической нагрузкой возникшей при наезде на опору №9. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 041 Пекарня, ф.4 устранить выявленные замечания. При обнаружении лица виновного в наезде на опору №9 ВЛ 0,4 кВ от ТП 041 Пекарня, ф.4, принять меры по взысканию материального ущерба.
673 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-10-18 16:10 | 2020-10-18 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 776 произошло по причине межфазного К.З. в результате несвоевременной вырубки ДКР в пролёте опор №16-17. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 776 с. М.Хомутец, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 776, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4кВ №1 ТП 776, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
674 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-18 21:25 | 2020-10-18 21:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от ТП №624 перегорание ПН-100 А, из-за КЗ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причиной перегорание ПН-100 А рубильник Фид. №1 в РУ-0,4 кВ КТП-624 послужило КЗ проводов в пролете опор №10-№11 при порывах ветра до 19 м/с. | На ВЛ 0,4кВ №2 КТП 624 с. Ж. Пески произвести перетяжку провода в пролёте опор №10-11 с регулировкой стрелы провеса в кротчайший срок, во избежание повторных схлёстов проводов. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеочередной инженерный обход и осмотр силами ИТР по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 624 с. Ж. Пески по всей длине, в целях выявления разрегулировки стрелы провеса в одном или несколько пролётах, во избежание повторных схлёстов проводов и прекращения электроэнергии потребителям. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 624 с. Ж. Пески устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
675 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-16 14:39 | 2020-10-16 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Дмириевское РТС с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Дмириевское РТС, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
676 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-10-18 13:11 | 2020-10-18 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-9 Ф-1001 ПС Рогнединская в пролете опор №7-№8, угрожающих падением на провода.
677 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-10-18 07:47 | 2020-10-18 09:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-23 Ф-1015 ПС Погар. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-23 Ф-1015 ПС Погар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости).
678 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-10-16 21:40 | 2020-10-16 23:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-523 ф.1002 ПС 110кВ Новобрянская с требованием о приведении электрооборудования КТП в надлежащее состояние.
679 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-10-18 10:02 | 2020-10-18 11:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 548 от растительности веток деревьев в пролете опор № 18-19. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
680 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-10-18 07:55 | 2020-10-18 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Ситовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Ситовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
681 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2020-10-18 08:27 | 2020-10-18 08:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
682 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-15 20:11 | 2020-10-15 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
683 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-17 07:15 | 2020-10-17 09:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 618 (Погост) Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
684 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-17 12:00 | 2020-10-17 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Болшево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Болшево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
685 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-18 13:10 | 2020-10-18 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Высоково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Высоково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
686 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-18 17:10 | 2020-10-18 18:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Рязанцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Рязанцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
687 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-10-16 10:46 | 2020-10-16 10:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Фощеватово. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить замену дефектного изолятора в натяжной гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №30 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Фощеватово.
688 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-10-18 06:17 | 2020-10-18 07:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино.
689 | 773 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-10-16 00:55 | 2020-10-16 01:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 009 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №5 - №6 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 009 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 009 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 009.
690 | 774 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-10-16 09:25 | 2020-10-16 10:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 042 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №8 - №9 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 042 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8 - №9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 042 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 042.
691 | 775 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-10-17 22:35 | 2020-10-17 23:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 от ТП 304 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №12-№13 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ 0,4кВ ВЛ №4 от ТП 304 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 304. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 304 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
692 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-10-18 11:50 | 2020-10-18 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ТП10/0,4 кВ. Произвести проверку всех контактных соединений в РУ 0,4 кВ ТП10/0,4 кВ Юкос-сервис и крепление и прокладку изолированных выводов 0,4 кВ по корпусу ТП. По результатам проверки в РУ 0,4 кВ ТП10/0,4 кВ Юкос-сервис устранить выявленные нарушения.
693 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-12 10:30 | 2020-10-12 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 092 (Споротково). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 092 (Споротково) в соответствии с НТД.
694 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-10-17 13:20 | 2020-10-17 15:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить обследование опоры № 70 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Караваево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения возможного повреждения оборудования). По результатам осмотра и обследования опоры № 70 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Караваево устранить выявленные замечания при их наличии. Через местные СМИ проинформировать жителей города и района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ-10 кВ.
695 | 821 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-10-17 10:15 | 2020-10-17 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоны ВЛ 0,4кВ д.Машино КТП Машино в пролете опор №10-11. Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
696 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2020-10-17 07:01 | 2020-10-17 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП III-9 ПС 35кВ Гнилуша от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №10-11. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП III-9 ПС 35кВ Гнилуша на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП III-9 ПС 35кВ Гнилуша разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
697 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2020-10-18 11:12 | 2020-10-18 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
698 | 822 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-10-18 14:15 | 2020-10-18 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ул Центральная от КТП 10/0,4кВ Ерёмково пос. для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ул Центральная от КТП 10/0,4кВ Ерёмково пос. - устранить эти дефекты
699 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-19 11:10 | 2020-10-19 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС Белое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС Белое
700 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-18 13:45 | 2020-10-18 15:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Милочево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Милочево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
701 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-17 11:56 | 2020-10-17 13:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №44-№45 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Цибирино). Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
702 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-10-16 19:04 | 2020-10-16 21:04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
703 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-10-17 05:59 | 2020-10-17 06:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
704 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-10-18 13:40 | 2020-10-18 15:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 290. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 290, составить график устранения выявленных замечаний.
705 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-19 09:40 | 2020-10-19 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №108 и №109 ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
706 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-13 09:02 | 2020-10-13 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 211 (Горелово с/совет) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 211 (Горелово с/совет) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории.
707 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-10-19 14:10 | 2020-10-19 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РПЗА нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора
708 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-19 13:45 | 2020-10-19 15:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 136 Костюшино мастерские в пролете опор № 9-№10. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
709 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-16 13:45 | 2020-10-16 15:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Исполино" ВЛ 10 кВ №5 "Слобода" ПС 35/10 кВ "Обнора".
710 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-19 13:40 | 2020-10-19 15:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №33-№34 ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10кВ "Юрьевская Слобода". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
711 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-16 12:32 | 2020-10-16 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 232 (Игнатово) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 232 (Игнатово) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 232 (Игнатово) на частной территории.
712 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-16 22:43 | 2020-10-16 22:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Угловка-Окуловка для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Угловка-Окуловка-устранить эти дефекты Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев из за пределов охранной ВЛ 110кВ Угловка-Окуловка Провести внеплановый инструктаж всему персоналу УСЛЭП : «Проведению плановых и внеплановых осмотров и устранения дефектов в кратчайшие сроки» Провести эл.монтеру Шеметову А.В. дополнительные занятия по выявлению опасно стоящих деревьев с последующей сдачей зачета.
713 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-19 16:41 | 2020-10-19 17:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 811 РП 10 кВ Альпика. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
714 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-10-19 14:52 | 2020-10-19 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
715 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-19 10:11 | 2020-10-19 10:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
716 | 779 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-10-19 15:28 | 2020-10-19 17:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-1- №6-2 ВЛ-0,4кВ №11 ЗТП-543 ВЛ-1005 ПС Демидов.
717 | 780 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-10-19 15:55 | 2020-10-19 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1015 ПС Демидов, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от ТП-042 до опоры № 241/1 ВЛ-1015 ПС Демидов. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
718 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-10-18 12:46 | 2020-10-18 13:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 414 ПС 110 кВ ПС Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в Отдел МВД РФ по Алексеевскому району Белгородской области с целью установления и привлечения виновных лиц к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" экономического ущерба.
719 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-16 08:45 | 2020-10-16 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11 Борисоглебский ПС 35 Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
720 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-16 14:55 | 2020-10-16 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 511 (Окулово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
721 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-16 20:31 | 2020-10-16 22:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 086 (Усково 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
722 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-17 10:21 | 2020-10-17 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-160 Хвощевка. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-160 Хвощевка в соответствии с НТД.
723 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-17 12:01 | 2020-10-17 13:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 2х400 п.Свингино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
724 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-18 16:32 | 2020-10-18 18:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 522 ( Дор Селехово). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 522 ( Дор Селехово) в соответствии с НТД.
725 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-18 20:35 | 2020-10-18 22:16 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии.
726 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-15 08:15 | 2020-10-15 10:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 10кВ №6 "Птицефабрика" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Косареву П.Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
727 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-19 16:10 | 2020-10-19 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1125 руб.3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 1125 руб.3 дефектов.
728 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-16 10:44 | 2020-10-16 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Выполнить тепловизионный контроль присоединения Торжок II на ПС 110/6/6кВ КС 20. По результатам ТВК выполнить ревизию контактных соединений высокочастотных заградителей фаз "А" и "С" на присоединении Торжок II ПС 110/6/6 кВ КС-20. Провести обучение мастеров службы подстанций Торжокской ПБ по выполнению осмотров оборудования В/Ч заградителей и выполнению своевременной замены изношенного оборудования. Привлечь к дисциплинарной ответственности мастера Торжокского УСПС Шаймарданова И.В, за некачественно осуществлявшего контроль за закрепленным оборудованием ПС 110/6/6кВ КС-20.
729 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-14 09:30 | 2020-10-14 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 "Вертлово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 "Вертлово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
730 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-10-10 12:42 | 2020-10-10 12:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №8-9 на ВЛ-0.4кв №2 д.Гридино. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
731 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-17 13:45 | 2020-10-17 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Провести разъяснительную работу с владельцем дома перекидки от опоры №10 о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 на частной территории.
732 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-17 19:30 | 2020-10-17 21:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6кВ № 602 ПС Варегово в пролетах опор №96-№97. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ № 602 ПС Варего в соответствии с НТД.
733 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-19 16:52 | 2020-10-19 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №52-53. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №79-80 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №5 ПС 35кВ Грязновская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
734 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-19 13:49 | 2020-10-19 15:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) , остальным недостаткам определить объем и срок устранения
735 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-20 09:15 | 2020-10-20 11:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в пролете опор №51-№52. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
736 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-10-18 01:47 | 2020-10-18 12:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 301 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП301, составить график устранения выявленных замечаний.
737 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-20 14:51 | 2020-10-20 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов в пролете опор№100-№101 Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
738 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-20 15:50 | 2020-10-20 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от КТП №641 перегорание ПН-100А фаза "А" из-за КЗ проводов. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причиной перегорания ПН-100А Фид. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-№641 послужило КЗ проводов в пролёте опор №5-№6 из-за не благоприятных погодных условий порывы ветра до 19 м/с. | На ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 641 c. Плеханово произвести перетяжку провода в пролёте опор №5-6 с регулировкой стрелы провеса в кротчайший срок, во избежание повторных схлёстов проводов. Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеочередной инженерный обход и осмотр силами ИТР по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 641 c. Плеханово по всей длине, в целях выявления разрегулировки стрелы провеса в одном или несколько пролётах, во избежание повторных схлёстов проводов и прекращения электроэнергии потребителям. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 641 c. Плеханово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения
739 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-20 21:27 | 2020-10-20 23:21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от ТП №406 перегорание ПН-100 А фаза А из-за КЗ на вводе в дом. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза А Фид. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-406 послужило КЗ на вводе в дом №27 ул. Советская. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
740 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-20 14:00 | 2020-10-20 14:41 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
741 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-10-19 09:41 | 2020-10-19 09:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить руководству "МТС" предписание с требованием о ремонте уплотнений дверных проёмов, вентиляционных отдушин ТП в целях предотвращения проникновения мелких животных.
742 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-10-20 15:01 | 2020-10-20 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Кретово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
743 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-10-20 15:20 | 2020-10-20 15:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу КВЛ-10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Залегощь "Орелоблэнерго" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра отпайки КВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Залегощь от ЛР 10 кВ № 14 до КТП 10/0,4 кВ №1 Ореховка.
744 | 783 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-10-20 09:22 | 2020-10-20 10:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 276 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №3 - №4 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 276 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 276 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 276.
745 | 784 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-10-20 13:30 | 2020-10-20 14:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-430 Березовка явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А-2-№А-3 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ 0,4кВ ВЛ №1 от ТП-430 Березовка произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-2 - №А-3 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-430 Березовка. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-430 Березовка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
746 | 785 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-10-20 20:57 | 2020-10-20 22:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных за устранение лиц. Выполнить обрезку крон деревьев, находящихся в пролёте опор №72 - №73, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино на участках прохождения по лесным массивам.
747 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-17 10:20 | 2020-10-17 12:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Обухово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Обухово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
748 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2020-10-19 15:29 | 2020-10-19 16:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-34 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-34 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.
749 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-10-20 14:40 | 2020-10-20 14:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) Отключение ВЛ-35кВ "Борок-Лацкое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 макушкой дерева, подгрызенного бобрами и упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ-35кВ "Борок-Лацкое" в пролете опор №8-№9 макушкой дерева, подгрызенного бобрами и упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой. | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ "Борок-Лацкое" в пролетах опор № 20-№47 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Борок-Лацкое" в пролетах опор № 20-№47 и влияющие на нормальную работу ВЛ.
750 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-10-20 17:00 | 2020-10-20 17:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
751 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-19 12:34 | 2020-10-19 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролёте опор №(2-2)-№(2-3) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 318 (Газовая котельная). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 318 (Газовая котельная) в соответствии с НТД.
752 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-10-21 10:13 | 2020-10-21 13:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 522 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра КТП 522 ПС 35 кВ Кировская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
753 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-10-16 17:09 | 2020-10-16 18:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Мир РП 1 Шипилово с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №3 Мир РП 1 Шипилово.
754 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-19 20:05 | 2020-10-19 21:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 (Шахматово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 (Шахматово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
755 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-10-20 15:16 | 2020-10-20 15:16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 902 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М. Пристань. По результатам осмотра КТП 902 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М. Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
756 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-10-16 11:03 | 2020-10-16 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ 0,4кВ фид. №1 КТП д. Афимьяново в пролете опор №9-10. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
757 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-10-16 13:10 | 2020-10-16 13:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ фид. 4 ПC 35/10кВ Максатиха в пролете опор №30-31. Провести мастерам Бежецкого РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с не изолированными проводами.
758 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-10-18 10:52 | 2020-10-18 15:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 211 д. Хомутиха в пролете опор №6-7. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
759 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-10-18 10:08 | 2020-10-18 10:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
760 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Краснозоренский РЭС Архив | 2020-10-18 12:19 | 2020-10-18 13:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/35/10кВ Краная Заря и включить их в план работ Краснозоренского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/35/10кВ Краная Заря по всей длине
761 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-10-21 13:10 | 2020-10-21 14:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате воздействия механического воздействия автотракторной техникой произошло механическое повреждение участка КЛ-10 кВ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) В результате внешнего механического воздействия на участке КЛ-10 кВ произошло возникновение токов короткого замыкания и отключение участка КЛ-10 кВ. | Направить в ООО "Гермес" памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с персоналом компании.
762 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-10-21 22:42 | 2020-10-22 00:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение ветки дерева на провода из вне установленной просеки под воздействием порывистого ветра (18 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Схлест проводов в пролете от опоры №6 до здания в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки . | На ВЛ-0,4кВ от ТП-282(303) произвести осмотр на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
763 | 787 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-10-21 10:30 | 2020-10-21 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 МТП Калинино Л1001 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 МТП Калинино Л1001 ПС 35/10кВ Мытишино силами ИТР.
764 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-10-21 17:35 | 2020-10-21 18:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Разработать мероприятия по результатам послеаварийного осмотра ячеек КРУН 6 кВ 2 сек 6 кВ ПС 110/6 кВ Заводская и включить их в план работ ЮУ СПС Направить письмо потребителю электрической энергии: АО Орелоблэнерго (яч. №230 ПС Заводская) о соблюдении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, в части выполнения профилактических испытаний КЛ-6 кВ ПС Заводская повышенным напряжением постоянного тока, в соответствии с нормами испытания электрооборудования.
765 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-10-21 16:20 | 2020-10-21 19:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-4 ПС Совхозная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-4 ПС Совхозная и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Совместно с правовым отделом Филиала Орелэнерго организовать работу по возмещению причинённого ущерба на ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Совхозная устанавливаемыми лицами.
766 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2020-10-21 16:40 | 2020-10-21 16:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести повторный замер габарита в пролете опор №7-6 к дому №10 ул.Комсомольская ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП№066 "Кокиль". По результатам замера габарита ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП№066 "Кокиль" опора №7-6 к дому №10 ул.Комсомольская привести стрелы провеса в нормативное состояние. Разместить в районных СМИ информацию о запрете провоза негабаритных грузов в охранной зоне ВЛ без согласования с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
767 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Поназыревский РЭС Архив | 2020-10-22 09:20 | 2020-10-22 11:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить ТВК контактных соединений ошиновок 0,4 кВ ТП со сроком эксплуатации более 45 лет, запитанных от ВЛ 10кВ Ф10-08 ПС Тяговая. По итогам ТВК контактных соединений ошиновок 0,4 кВ ТП устранить выявленные замечания.
768 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-10-17 09:27 | 2020-10-17 12:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование стоек опор №22-25 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №22-25 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. По результатам обследования стоек опор № 22-25 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.
769 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-21 08:20 | 2020-10-21 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №13-№14 ВЛ 10кВ №9 ПС 110/10кВ "Шурскол" Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
770 | 649 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-20 14:48 | 2020-10-20 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Лацкое. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Лацкое.
771 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-10-21 08:31 | 2020-10-21 08:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35кВ Алексеевская-2 на участке опор №72-77. Выполнить замену дефектной изоляции на ВЛ 35кВ Алексеевская-2 опора №75 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №75 ВЛ 35кВ Алексеевская-2. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания состоянию изоляции на опорах ВЛ, расположенных в низменной местности.
772 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-10-22 14:04 | 2020-10-22 14:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 536 ПС 110 кВ Чернянка
773 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-10-22 13:13 | 2020-10-22 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка.
774 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-22 13:49 | 2020-10-22 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
775 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-22 12:50 | 2020-10-22 14:38 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10 кВ Путятино с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 10 кВ №9 Дубровки ПС 110/35/10 кВ Путятино дефекты.
776 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-10-22 13:49 | 2020-10-22 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1218 РП 10 кВ Прохоровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
777 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-10-22 17:04 | 2020-10-22 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС110 кВ Шеино По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
778 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-22 15:07 | 2020-10-22 15:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 302 РП 10 кВ Альпика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
779 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-22 16:35 | 2020-10-22 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
780 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-22 18:20 | 2020-10-22 20:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
781 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-23 09:38 | 2020-10-23 10:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
782 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-23 05:25 | 2020-10-23 06:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 54 - ТП 62 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 54 - ТП 62 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
783 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-23 10:10 | 2020-10-23 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 314 (Обновленское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 314 (Обновленское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
784 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-23 07:57 | 2020-10-23 09:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Займа) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
785 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-10-23 04:46 | 2020-10-23 04:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ф.10-01 ПС Прискоково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-01 ПС Прискоково (при их наличии).
786 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-10-24 17:14 | 2020-10-24 17:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная по всей протяженности на предмет выявления загрязненной изоляции. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Анна-2 - Таловая-районная.
787 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2020-10-25 07:17 | 2020-10-25 10:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 723 ПС 110/35/10 кВ Щигры. Произвести верховой осмотр опор №33, 35 по ВЛ 10кВ № 723 ПС 110/35/10кВ Щигры. По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ № 723 ПС 110/35/10 кВ Щигры разработать график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения.
788 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-24 16:25 | 2020-10-24 17:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) КЛ 6 кВ Аквапарк ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
789 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-10-24 12:37 | 2020-10-24 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 166 ВЛ №06 ПС Платоновская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
790 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-10-21 11:40 | 2020-10-21 13:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16ПС 110/10кВ Пено (Соблаго). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ Пено (Соблаго) дефекты.
791 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-10-23 09:38 | 2020-10-23 09:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-138 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
792 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-10-23 19:25 | 2020-10-23 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 06 ПС Шульгинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 06 ПС Шульгинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
793 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-10-24 07:00 | 2020-10-24 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести перетяжку проводов ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Страчево в пролете опор №18-19.
794 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-10-24 17:15 | 2020-10-24 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
795 | 795 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-10-23 17:38 | 2020-10-23 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение ВВ-6 ВЛ-623 ПС 110/6 кВ Сафоново произошло вследствие междуфазного К.З. в результате старения изоляции концевой муфты РУ 6кВ ТП 070 из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Повреждение концевой муфты марки 3КВТп-10-70/120 в ячейке в РУ 6кВ ТП 070 КЛ 6кВ 623С произошло в результате пробоя изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КВЛ-623 ПС 110/6кВ Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению.
796 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-24 14:01 | 2020-10-24 14:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Отключение ВЛ110кВ Нелидово-Бибирево произошло из-за К.З. вызванного падением дерева на провода ВЛ в пролете 165-166 спиленное посторонними лицами | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ110кВ Нелидово-Бибирево произошло из-за К.З. вызванного падением дерева на провода ВЛ в пролете 165-166 спиленное посторонними лицами | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево на участках в границах лесозаготовительных делянок с целью выявления оставленных в подпиленном состоянии деревьев. По результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево устранить выявленные дефекты. Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ-110кВ Нелидово-Бибирево (не санкционированная вырубка деревьев).
797 | 796 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-10-24 08:40 | 2020-10-24 09:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение КЛ-1027 ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции кабеля ААБ-10 3х185 на участке КЛ-1027 ПС Дорогобуж-2 от ПС Дорогобуж-2 до ТП 398 в процессе длительной эксплуатации (более 32 года). | Нарушение электрической изоляции Отключение КЛ-1027 ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции кабеля ААБ-10 3х185 на участке КЛ-1027 ПС Дорогобуж-2 от ПС Дорогобуж-2 до ТП 398. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ №1027 ПС Дорогобуж-2 от ПС 35/10кВ Дорогобуж-2 до ТП 398 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
798 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-10-23 17:29 | 2020-10-23 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №027 "Старово" Ф.№ 1 с целью выявления пролетов с увеличенной стрелой провеса проводов и разрегулировкой проводов в пролете. По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №027 "Старово" Ф.№ 1 замечания устранить.
799 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-10-24 09:11 | 2020-10-24 09:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№1 от ТП№2-74 П С Анна разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ0,4кВ№1 от ТП№2-74 П С Анна
800 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-10-24 11:07 | 2020-10-24 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ0,4кВ№1 от ТП№1-27 П С Анна. По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№1 от ТП№2-74 П С Анна разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ.
801 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-10-25 09:21 | 2020-10-25 09:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №9-45 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 10-10 ПС 110 кВ Анна . Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 10-10 ПС 110 кВ Анна. По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№1 от ТП№10-10 П С Анна разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ.
802 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-10-24 16:03 | 2020-10-24 16:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-3 ПС 35 кВ Пыховка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-3 ПС 35 кВ Пыховка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
803 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-10-23 10:56 | 2020-10-23 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Подгорное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-9 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
804 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-25 14:12 | 2020-10-25 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №734 Крупшево-3 №13 ПС Савватьево. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №734 Крупшево-3 №13 ПС Савватьево дефекты.
805 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-10-21 17:15 | 2020-10-21 19:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-3/Д-14-250 кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-3/Д-14-250 кВА нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС
806 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-21 13:15 | 2020-10-21 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 263 (Воронково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
807 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-10-26 08:51 | 2020-10-26 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Варваровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
808 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-10-25 09:35 | 2020-10-25 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Корсаково и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Корсаково по всей длине. Произвести расчистку трассы от опоры №1 до ТП 303
809 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-10-25 04:33 | 2020-10-25 06:22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Исчерпание ресурса | Выполнить внеплановое техническое обслуживание оборудования комплекса средств передачи данных ПС 110кВ Валуецкая. Произвести замену источника бесперебойного питания Eaton 9130 электропитания каналообразующего оборудования ПС 110кВ Валуецкая.
810 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-10-24 08:42 | 2020-10-24 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079.
811 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-23 07:20 | 2020-10-23 09:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Обнорская" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5,10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
812 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-10-25 10:22 | 2020-10-25 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
813 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-10-26 11:36 | 2020-10-26 11:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алейниково. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Удалить птицу с мететаллоконструкции ЛР 202 на опоре №96 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алейниково.
814 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-24 08:43 | 2020-10-24 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100/63 Мешково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100/63 Мешково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
815 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-10-26 19:37 | 2020-10-26 19:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛИ-0,4кВ ф.3 от СТП №354 Ф.РРС РП Кабаличи в пролете опор №3-5, угрожающих падением на провода.
816 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-10-27 05:49 | 2020-10-27 05:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) При резком изменении температуры окружающего воздуха в утреннее время произошло образование конденсата на поверхности глазури изоляторов, что привело к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянд изоляторов фаз "C" и "В" на опоре № 76 между проводом и заземленной траверсой с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "C". | Нарушение электрической изоляции Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "C" и "В" между проводом и заземленной траверсой на опоре № 76, в следствии резкого изменения температуры окружающего воздуха. | ВЛ 35кВ Козьмодемьяновская-Вишневская, выполнить верховой осмотр на участке опор № 71-80. ВЛ 35кВ Козьмодемьяновская-Вишневская, выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 76. ВЛ 35кВ Козьмодемьяновская-Вишневская, выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №76. ВЛ 35кВ Козьмодемьяновская-Вишневская, По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗК: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения при ТО/КР.
817 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-10-27 02:32 | 2020-10-27 02:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
818 | 799 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-10-26 09:43 | 2020-10-26 11:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) Междуфазное КЗ в результате падения дерева подрезанного бобрами, стоящего за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №63 - №64 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская с обрывом одного провода Ас-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская отключился в результате падения дерева подрезанного бобрами, стоящего за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №63 - №64 ВЛ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская с обрывом одного провода Ас-25. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода, в пролете опор №63 - №64 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода, из-за границ охранной зоны ВЛ.
819 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-26 14:07 | 2020-10-26 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 401 Ерилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 401 Ерилово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
820 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-10-27 09:03 | 2020-10-27 09:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести валку деревьев имеющих наклон в сторону ВЛ-10кВ №13 ПС Петровское в пролёте опор №115-№116. Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Петровское, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Петровское: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Петровское провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ
821 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-10-27 10:28 | 2020-10-27 10:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
822 | 800 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2020-10-26 10:45 | 2020-10-26 12:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной аварийного отключения трансформатора Т-1 КТП-6 Ашково Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось пробой межвитковой изоляции по стороне ВН силового трансформатора из-за старения изоляции в результате естественного износа вследствие длительной эксплуатации (Т-1 марки ТМ-630/10-У1 зав. №480548, 1978 года изготовления, дата последнего осмотра 22.07.2020 г., последние испытания - 04.02.2019г ). В результате осмотра поврежденного трансформатора выявлено наличие следов нагрева поверхности бака. Послеаварийная проверка показала, что сопротивление изоляции между обмотками ВН и НН, обмотками ВН и корпусом близка к нулю. Замер сопротивления изоляции между обмотками ВН и корпусом ниже нормы, что указывает на пробой межвитковой изоляции. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Пробой межвитковой изоляции по стороне ВН силового трансформатора из-за старения изоляции в результате естественного износа вследствие длительной эксплуатации (Т-1 марки ТМ-630/10-У1 зав. №480548, 1978 года изготовления, дата последнего осмотра 22.07.2020 г., последние испытания - 04.02.2019г). | Произвести внеочередное измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком службы более 40 лет на ТП по Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин. По результатам замеров сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов на ТП по Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин о разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.
823 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-10-27 10:41 | 2020-10-27 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-233 Л1 Ф-103 ПС H ДРОКОВ на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №19-20.
824 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-24 18:30 | 2020-10-24 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКРв пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1ТП-472(Алексино). Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
825 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-26 20:30 | 2020-10-26 22:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
826 | 728 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-25 16:45 | 2020-10-25 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250/160 Климово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250/160 Климово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
827 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-27 08:40 | 2020-10-27 10:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 136 ПС Новое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 136 ПС Новое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
828 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-27 14:30 | 2020-10-27 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 47 руб. 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 47 руб. 4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
829 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-10-27 20:56 | 2020-10-27 22:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести валку деревьев (обрезку крон деревьев) ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1476 в пролёте опор №5/3-№5/4. Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1476, с целью выявления деревьев, произрастающих в охранной зоне ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1476 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
830 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-27 16:30 | 2020-10-27 18:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
831 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-28 01:05 | 2020-10-28 02:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
832 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-10-28 01:58 | 2020-10-28 02:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-254 ф.1 ул. Кирова, ул. Ленина на предмет термических повреждений провода после пожара. По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-254 ф.1 ул. Кирова, ул. Ленина устранить выявленные замечания при их наличии.
833 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-10-26 15:17 | 2020-10-26 16:01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
834 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-27 11:09 | 2020-10-27 12:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр изоляции КТП 1337, ВЛ 10кВ №11 ПС Туголуковская с целью выявления возможных дефектов. Выявленные по результатам осмотра дефекты на КТП 1337 устранить.
835 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Злынковский РЭС Архив | 2020-10-27 12:00 | 2020-10-27 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-11 Ф-108 ПС Вышков в пролете опор №22-23.
836 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-27 08:21 | 2020-10-27 09:31 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ фид.№21 ПС 110/35/10 кВ Южная на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра КВЛ-10 кВ фид.№21 ПС 110/35/10 кВ Южная, устранить выявленные нарушения. Убрать тело птицы с конструкции ЛР№21 опоры №8 КВЛ-10 кВ фид.№21 ПС 110/35/10 кВ Южная.
837 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-27 08:45 | 2020-10-27 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 401 (ул.Кирова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №8 ТП 401 (ул.Кирова) , остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
838 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-27 08:40 | 2020-10-27 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (ул.Ярославская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (ул.Ярославская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
839 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-27 15:10 | 2020-10-27 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ "Чебаково"
840 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-10-28 12:20 | 2020-10-28 12:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести перетяжку ввода с опоры №9 ВЛ 0,4кВ КТП И-205 в дом №2 с. Караваино. Рассмотреть вопрос о замене ввода (внести в план ТО, КР) с опоры №9 ВЛ 0,4кВ КТП И-205 в дом №2 с. Караваино.
841 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-28 13:45 | 2020-10-28 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/35/10 кВАббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
842 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2020-10-28 16:09 | 2020-10-28 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7-2 ПС 110 кВ Докучаево на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 7-2 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
843 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-10-28 16:48 | 2020-10-28 16:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Сахарный Завод. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
844 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-10-28 09:10 | 2020-10-28 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кв ф2 КТП 083/160 с.Первомайское произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
845 | 642 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-10-28 22:31 | 2020-10-28 23:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации перекидки от опоры №9 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-426. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-16 перекидке от опоры №9 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-426 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-426 с. Конь-Колодезь от опоры № 9 к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-426 с. Конь-Колодезь. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-426 с. Конь-Колодезь устранить выявленные замечания.
846 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2020-10-28 13:50 | 2020-10-28 14:28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-416 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов которые могут повлиять на безаварийную работу. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-416 ПС Бутурлиновка-2, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу, наметить мероприятия по их устранению. Направить письмо-предписание потребителю, в собственности которого находится ответвление к зданию от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-416 ПС Бутурлиновка-2, о приведении её в соответствие с требованиями ПУЭ, с заменой на провод СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
847 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-10-28 13:39 | 2020-10-28 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 8-9 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №8-9 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 069 с.Карели, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
848 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-28 17:03 | 2020-10-28 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №4-№5 , при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №029. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 029, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
849 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-10-29 08:57 | 2020-10-29 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 323, с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 323 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
850 | 750 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-27 20:50 | 2020-10-27 22:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 134 (Хуторы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 134 (Хуторы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
851 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-10-29 08:49 | 2020-10-29 10:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить обследование стоек опор №26 и №28 ВЛ-0,4-2 ТП 6-7 ПС Л.Россошь с откопкой опор на глубину до 60 см на предмет выявления дефектов возникших в результате колебания проводов при наезде автотранспорта на опору №27. По результатам внеочередного осмотра и обследования опор №26 и №28 ВЛ-0,4-2 ТП 6-7 ПС Л.Россошь выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-2 ТП 6-7 ПС Л.Россошь на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ.
852 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-28 14:30 | 2020-10-28 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 Чудиново деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
853 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-28 19:18 | 2020-10-28 21:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 546 (Воскресенское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 546 (Воскресенское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
854 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-29 10:30 | 2020-10-29 12:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ-0.4 кВ №20 ТП 445 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки ВЛ-0.4 кВ №20 ТП 445 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
855 | 692 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-28 10:00 | 2020-10-28 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролетах опор №260-261. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
856 | 643 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-10-29 09:50 | 2020-10-29 10:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №649 ВЛ-10 кВ №7 "Вокзал" в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. В эксплуатации с 1955 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №649 ВЛ-10 кВ №7 "Вокзал" в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 22-23 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 649. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 649. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 649 устранить выявленные замечания.
857 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-10-29 22:27 | 2020-10-29 22:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №14 - №15 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №14 - №15 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной порывистым ветром. | На BЛ 0,4кB №2 ТП З-027 с.Уткино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
858 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-10-29 20:30 | 2020-10-29 21:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №13-2/1, в результате несвоевременного выявления разрегулировки стрелы провеса. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Схлёст проводов в пролёте опор №13-2/1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 произошёл по причине разрегулировки стрелы провеса проводов, в результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации путём растяжения провода на 10 % | Провести внеочередной инженерный обход и осмотр силами ИТР по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 по всей длине, в целях выявления разрегулировки стрелы провеса в одном или несколько пролётах, во избежание повторных схлёстов проводов и прекращения электроэнергии потребителям. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Шестакову С.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
859 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-10-29 10:50 | 2020-10-29 11:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №8 до жилого дома № 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-710 Хрущ.Подлесное. В результате сильного порывистого ветра 15 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №8 до жилого дома № 24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-710 Хрущ. Подлесное в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 15 м/с. | Произвести перетяжку проводов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 710 Хрущево-Подлесное от опоры № 8 к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 710 Хрущево-Подлесное. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 710 Хрущево-Подлесное устранить выявленные замечания.
860 | 649 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-10-29 17:10 | 2020-10-29 17:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф. № 1 КТП Е-342 в процессе длительного срока эксплуатации. Порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф. № 1 КТП Е-342 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлестывания линейных проводов. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 КТП Е-342 д. Хмелинец. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 КТП Е-342 д. Хмелинец. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 КТП Е-342 д. Хмелинец устранить выявленные замечания.
861 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Советский РЭС | 2020-10-26 14:00 | 2020-10-26 14:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП №10-250о необходимости приведения электроустановки в надлежащее техническое состояние в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ.
862 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-10-29 19:10 | 2020-10-29 20:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1046 ПС 110кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1046 ПС 110кВ Погарская произвести вырубку выявленных деревьев.
863 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-10-29 19:50 | 2020-10-29 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Харитоновская произвести вырубку выявленных деревьев.
864 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-10-30 08:05 | 2020-10-30 08:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Трубчевская произвести вырубку выявленных деревьев.
865 | 701 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-29 09:30 | 2020-10-29 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
866 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-29 14:15 | 2020-10-29 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 15-16. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ №1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 214, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения
867 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-29 13:30 | 2020-10-29 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Бедарево" ВЛ 10 кВ №3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая".
868 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-29 12:00 | 2020-10-29 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Гиганово" ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая".
869 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-29 16:36 | 2020-10-29 18:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Провести внеочередные контрольные испытания оборудования 1 и 2 секций шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Северная. По результатам испытания на ПС 110/35/10 кВ Северная устранить выявленные дефекты. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу УСПС Тверской ПБ провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Провести внеочередные контрольные испытания шинного моста 10кВ и Т2 на ПС 110/35/10 кВ Северная. По результатам испытания на ПС 110/35/10 кВ Северная устранить выявленные дефекты.
870 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-10-29 13:30 | 2020-10-29 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
871 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-10-29 | 2020-10-29 01:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская, в пролёте опор №41-42, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
872 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-30 08:08 | 2020-10-30 08:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №150-151. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №150-151 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №02 ПС 35кВ Ламская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
873 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-30 16:43 | 2020-10-30 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
874 | 719 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-30 21:29 | 2020-10-30 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
875 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-31 14:10 | 2020-10-31 14:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
876 | 791 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-31 14:00 | 2020-10-31 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 282 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 282 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
877 | 721 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-01 18:10 | 2020-11-01 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 332 Котельная ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 332 Котельная ВЛ 10 кВ №8 Иванищево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
878 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-11-01 13:57 | 2020-11-01 13:57 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить в адрес ООО "Лонгричбизнес письмо с запросом о причинах аварийного отключения.
879 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-10-30 15:50 | 2020-10-30 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 095 д. Воронцовка произвести перетяжку провода в пролёте опор №21-22 с регулировкой стрелы провеса в кротчайший срок, во избежание повторных схлёстов проводов Провести внеочередной инженерный обход и осмотр силами ИТР по ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 095 д. Воронцовка по всей длине, в целях выявления разрегулировки стрелы провеса в одном или несколько пролётах, во избежание повторных схлёстов проводов и прекращения электроэнергии потребителям. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 095 д. Воронцовка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Чижову В. А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
880 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-10-30 14:50 | 2020-10-30 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №43Л. Сильный порывистый ветер.В эксплуатации с 1989г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Причина разрегулировки стрелы провеса проводов произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации при растяжении провода на 10 % | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 43Л. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 43Л. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 43Л устранить выявленные замечания.
881 | 658 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-10-30 15:02 | 2020-10-30 17:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) При пашне поля сельскохозяйственной техникой была сбита опора №12 с обрывом проводов в пролете опор 11-13 ВЛ-10 кВ №04 Малотроицкое ПС 35/10 Яблоново. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Механическое воздействие сельскохозяйственной техникой на ЭУ - была сбита опора №12 с обрывом проводов в пролете опор 11-13 ВЛ-10 кВ №04 Малотроицкое ПС 35/10 Яблоново. | Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-мельных участков, расположенных в границах таких зон". По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
882 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-10-29 06:10 | 2020-10-29 06:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Оросительная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
883 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-10-31 15:34 | 2020-10-31 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Емельяново-1 с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты,выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Емельяново-1
884 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-31 11:00 | 2020-10-31 12:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 659 - ТП 674 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 659 - ТП 674 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 659 - ТП 674.
885 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-10-31 08:17 | 2020-10-31 08:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8 произошло по причине межфазного К.З. в результате несвоевременной вырубки ДКР в пролёте опор №11-12. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8 с. Б.Хомутец, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Журову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
886 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-10-31 20:20 | 2020-10-31 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации провода А-25 в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-339. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-25 в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-339 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-339 с. Конь-Колодезь. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-339 с. Конь-Колодезь. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-339 с. Конь-Колодезь устранить выявленные замечания.
887 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-01 05:17 | 2020-11-01 06:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №7 до жилого дома №14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 921 Воскресеновка. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №7 до жилого дома №14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 921 Воскресеновка в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 921 Воскресеновка. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 921 Воскресеновка устранить выявленные замечания.
888 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2020-10-30 16:50 | 2020-10-30 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Терновка разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.
889 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-10-31 15:30 | 2020-10-31 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 6кВ №18 ПС 35 кВ 3 КМАруда. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
890 | 806 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-11-01 12:03 | 2020-11-01 13:13 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) Отключение ВВ-10 ВЛ-1012 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №177 - №178 упавшим деревом из-за воздействия на его ствол бобров. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обрыв двух проводов марки АС-50 на ВЛ-1012 ПС Издешково произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №177 - №178 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1012 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1012 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
891 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-11-01 18:21 | 2020-11-01 19:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате замера нагрузки в РУ-0,4кВ ТП 513, причиной отключения АВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 513 явилось превышение потребителями расчетного АВ. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4кВ фид. №1 от ТП 513 явилось отключение АВ №1, в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 513. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 513 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
892 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-11-01 13:55 | 2020-11-01 15:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате замера нагрузки в РУ-0,4кВ ТП 520, причиной отключения АВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 520 явилось превышение потребителями расчетного АВ. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4кВ фид. №2 от ТП 520 явилось отключение АВ №2, в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 520. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 520 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
893 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-11-01 09:45 | 2020-11-01 10:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате замера нагрузки в РУ-0,4кВ ТП 579, причиной отключения АВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 579 явилось превышение потребителями расчетного АВ. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4кВ фид. №2 от ТП 579 явилось отключение АВ №2, в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 579. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 579 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя.
894 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-31 16:34 | 2020-10-31 18:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-492(Кузьминское) Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
895 | 808 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-10-31 10:35 | 2020-10-31 12:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) Причиной отключения Р-19 на ВЛ 10кВ 1005 ПС 35/10кВ Тесово явилось однофазное К.З., при падении дерева подпиленного бобрами, на провода ВЛ в пролете опор №44 - 45, из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом одного провода АС-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения однофазного К.З. на ВЛ 10кВ 1005 ПС 35/10кВ Тесово явился обрыв одного провода от внешнего механического воздействия при падении дерева, подпиленного бобрами, на провода ВЛ в пролете опор №44-45, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1005 ПС 35/10кВ Тесово с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №43 - 46 ВЛ 10кВ 1005 ПС 35/10кВ Тесово. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1005 ПС 35/10кВ Тесово на участках прохождения по лесным массивам.
896 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-30 10:44 | 2020-10-30 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №19-1-№20-1 , при порывах ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №065. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 065, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
897 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-30 13:25 | 2020-10-30 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 59-60. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №04. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №04 Гагаринская в пролете опор № 59-60, что явилось причиной отключения В-10 кВ №04. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Гагаринская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
898 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-10-30 15:35 | 2020-10-30 15:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести осмотр мест перекрытия проводов в пролете опор № 14-15, изоляции на опорах №13-16 ВЛ 10кВ №15 ПС Черняевская с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Черняевская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости выявления гнездования птиц вдоль трассы ВЛ при плановых осмотрах.
899 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-31 13:35 | 2020-10-31 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 19 ПС Бурнакская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС Бурнакская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
900 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-28 13:20 | 2020-10-28 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления недопустимого загнивания опор. Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Устранить выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" дефекты и неисправности, мешающие нормальной работе ВЛ.
901 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-10-31 15:00 | 2020-10-31 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №223 с целью выявления деревьев или их ветвей находящихся в охранной зоне ВЛ. В пролете опор 2-01/5-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 223 и по результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР.
902 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-11-01 10:16 | 2020-11-01 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-11-100 кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-11-100 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
903 | 738 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-10-30 23:06 | 2020-10-30 23:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Филимоновская в пролетах опор №1-№66 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных в результате проведенного внепланового осмотра ВЛ 35кВ Филимоновская.
904 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-27 14:12 | 2020-10-27 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Сить -Покровский ПС 35/10кВ Сить. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сить -Покровский ПС 35/10кВ Сить.
905 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-10-31 08:46 | 2020-10-31 09:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС Скобелевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС Скобелевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
906 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-30 13:20 | 2020-10-30 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | : Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Глазково" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
907 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-30 13:20 | 2020-10-30 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 (Болваново) ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево".
908 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-10-31 14:36 | 2020-10-31 16:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 182 (Гляденки). Провести инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 182 (Гляденки) в соответствии с НТД.
909 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-10-29 10:29 | 2020-10-29 10:54 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Крапивенская. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Крапивенская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Крапивенская.
910 | 811 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-11-01 08:30 | 2020-11-01 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л1 ОТП-2 Песково от Л 1001 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 ОТП-2 Песково от Л 1001 ПС 110/10кВ Екимцево силами ИТР.
911 | 815 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-11-02 13:25 | 2020-11-02 15:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного ТП-619 - ГУ "Отряд федеральной противопожарной службы по Смоленской области".
912 | 816 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-02 13:52 | 2020-11-02 15:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения Л 309 РП 03 явилось повреждение на потребительской трансформаторной подстанции ТП 174 |  | Направить письмо -претензию и отслеживание получения ответа.
913 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-30 10:05 | 2020-10-30 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Коркино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Коркино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
914 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-30 10:20 | 2020-10-30 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Воронково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 (Воронково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
915 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-01 21:35 | 2020-11-01 22:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести выправку опоры №18 в бандажах крепления к приставке на ВЛ-0,4 кВ фид№1 ТП 10/0,4 кВ№457 Носово-2 №17 ПС М.водозабор Произвести перетяжку провода в пролете опор №18-№19 на ВЛ-0,4 кВ фид№1 ТП 10/0,4 кВ№457 Носово-2 №17 ПС М.водозабор. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
916 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-10-31 19:08 | 2020-10-31 21:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП№317 д.Чулково и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП №317 д.Чулково по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП №317 д.Чулково.
917 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-01 14:18 | 2020-11-01 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП№317 д.Чулково и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП№317 д.Чулково по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №3 ТП №317 д.Чулково.
918 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-02 08:20 | 2020-11-02 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
919 | 747 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-31 09:25 | 2020-10-31 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье. Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
920 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-30 18:22 | 2020-10-30 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
921 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-30 14:04 | 2020-10-30 15:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №71-№72 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное. Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
922 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-30 12:30 | 2020-10-30 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Дреплево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Дреплево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
923 | 820 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-04 12:40 | 2020-11-04 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде Е.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
924 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-04 19:03 | 2020-11-04 21:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1216 Красный Бор-6 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1216 Красный Бор-6 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
925 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-11-02 14:34 | 2020-11-02 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
926 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-11-03 15:54 | 2020-11-03 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 230 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 5-3 - 5-4 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 5-3 - 5-4 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 230, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП 230 , в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП 230, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
927 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-10-26 05:47 | 2020-10-26 07:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести осмотр ВЛ-0,4 Ф.№1 от ТП №100 "Северная" и ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Нея в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Выявленные при проведении осмотра ВЛ-0,4 Ф.№1 от ТП №100 "Северная" и ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Нея замечания устранить.
928 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-11-02 16:38 | 2020-11-02 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №307 Елизаветинка по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №307 Елизаветинка и включить их в план работ Мценского РЭС.
929 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-11-02 22:28 | 2020-11-02 22:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №315 Бараново 1 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №315 Бараново 1 и включить их в план работ Мценского РЭС.
930 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-11-01 10:35 | 2020-11-01 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Томаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
931 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-11-06 02:33 | 2020-11-06 04:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Мантурово с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Мантурово устранить выявленные нарушения. Провести комплексное обследование опоры №23 подвергшейся однофазному замыканию на землю.
932 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-11-05 21:14 | 2020-11-05 21:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №8-9 при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. в результате разрегулировки стрелы провеса. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Схлёст проводов в пролёте опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 произошло по причине разрегулировки стрелы провеса. Причина разрегулировки стрелы провеса проводов произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации путём растяжения провода на 10 %. | По трассе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность и качество электроснабжения потребителей, особое внимание уделить разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038, устранить выявленные недостатки, снижающих надёжность и качество электроснабжения потребителей, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Произвести перетяжку проводов с регулировкой стрелы провеса в пролёте опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038, в целях предотвращения повторных схлёстов проводов при усилении ветра. Мастеру Шестаков С.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
933 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-11-06 05:32 | 2020-11-06 07:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Гусево с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Гусево устранить выявленные нарушения. Провести комплексное обследование опоры №150 подвергшейся однофазному замыканию на землю.
934 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-11-06 06:41 | 2020-11-06 06:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(1.7)-РП 12н(9) Л2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
935 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-11-05 18:10 | 2020-11-05 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП1017-ТП1018 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП1017-ТП1018 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП1017-ТП1018 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП1017-ТП1018 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС ЗСР.
936 | 742 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-11-05 07:05 | 2020-11-05 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Крутой овраг) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Крутой овраг), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
937 | 743 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-11-05 09:45 | 2020-11-05 11:12 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Шурскол с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Шурскол устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
938 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-06 07:10 | 2020-11-06 07:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №14 до жилого дома № 19а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 370 Данковский. В результате сильного порывистого ветра 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №14 до жилого дома № 19а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 370 Данковский в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 17 м/с. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 14 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 370 Данковский к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 370 Данковский. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 370 Данковский устранить выявленные замечания.
939 | 822 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-11-06 12:05 | 2020-11-06 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной технологического нарушения на КТП-6-1 АЗС послужило повреждение одного проходного изолятора ИП-10/630 фазы "А" в результате изменения изоляционных свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 34 лет, с 1986 года. | Нарушение электрической изоляции Причиной оперативного отключения ВР-10кВ КТП-6-1 АЗС послужил пробой изоляции одного проходного изолятора ИП-10/630 фазы "А" с возникновением однофазного замыкания на землю. | Выполнить послеаварийный комплекс диагностики КД-5 оборудования КТП-6-1 АЗС ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. По результатам проведенной диагностики КД-5 КТП-6-1 АЗС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
940 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-11-07 08:11 | 2020-11-07 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ ф№2 КТП 400кВА №025 с.Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
941 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-11-07 10:00 | 2020-11-07 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ-0,4кВ ф№ 2 от КТП 100 Т-043 Плехановка произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
942 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-07 10:53 | 2020-11-07 11:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) схлест проводов в пролете опор №12-13 в результате несвоевременного выявления провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации . Сильный порывистый ветер.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 ф.2 от ЗТП №901 г. Лебедянь, VN004-94804995 | На ВЛ-0,4кВ от ТП-901 произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Провести внеочередной инструктаж мастер Стрельников С.А. о необходимости своевременного выявления и устранения разрегулировки проводов в пролетах
943 | 718 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-11-07 11:18 | 2020-11-07 11:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 183. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции при кратковременном КЗ проводов фазы В и нулевого провода из-за растительности в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 183. | Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1183 д. Гребенкино в пролете опор № 12-13. Провести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1183 д. Гребенкино. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1183 д. Гребенкино устранить выявленные замечания.
944 | 727 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-07 07:42 | 2020-11-07 08:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №13 до жилого дома № 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1131 Новики. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №13 до жилого дома № 11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1131 Новики в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 13 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1131 Новики к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1131 Новики. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1131 Новики устранить выявленные замечания.
945 | 728 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-11-07 13:15 | 2020-11-07 13:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры №3 к жилому дому по адресу: г. Елец, ул. Клубная, д. №43 ВЛ-0,4кВ ф. №2 ул. Клубная, ул. П. Коммуны ТП-99 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры №3 к жилому дому по адресу: г. Елец, ул. Клубная, д. №43 ВЛ-0,4кВ ф. №2 ул. Клубная, ул. П. Коммуны ТП-99 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-99 к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-99. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-99 устранить выявленные замечания.
946 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-07 16:00 | 2020-11-07 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной отключения ВМ-6кВ Л1417 РП 14 явился несвоевременно выявленный дефект тягового изолятора фазы "А" выключателя нагрузки ВН 6кВ Т-1 в РУ-6кВ ТП-731, что привело к его пробою и при дальнейшем перенапряжении привело к переходу однофазного замыкания на "землю" в междуфазное КЗ в ячейке 6кВ №3 ТП-731. Повреждение выключателя нагрузки ячейки №3 (Т-1) РУ 6 кВ ТП 731 из-за недостатка изготовления. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 1417 РП 14 явился пробой изоляции тягового изолятора фазы "А"выключателя ВНА/ТЕ в ячейке 6 кВ №3 ТП 731 при дальнейшем перенапряжении и переходе "земли"в междуфазное КЗ в ячейке. | Провести высоковольтные испытания изоляции оборудования 6кВ в РУ-6кВ ТП-731. По результатам высоковольтных испытаний изоляции оборудования 6кВ в РУ-6кВ ТП-731 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
947 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2020-11-07 00:30 | 2020-11-07 01:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино с целью выявления дефектов от воздействия бобров на подтопленных участках ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
948 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-08 11:52 | 2020-11-08 13:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л618 - РП02 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 618 ПС Смоленск1 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Смоленск1, Л618-РП02" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск 1,Л618– РП 02 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
949 | 736 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-11-07 10:23 | 2020-11-07 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП -160кВА И1104 Ясенок в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1ТП-160кВА И1104 Ясенок в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ № 1ТП-160кВА И1104 Ясенок , пролет опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ № 1ТП-160кВА И1104 Ясенок . 4.1.3 | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1104 д. Ясенок. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1104 д. Ясенок. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1104 д. Ясенок устранить выявленные замечания.
950 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-11-07 19:38 | 2020-11-07 19:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
951 | 737 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-11-07 12:35 | 2020-11-07 15:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от ТП №352 перегорание ПН-250 А фаза С. Из-за КЗ на вводе. | Причиной перегорание ПН-250 А фаза С Фид. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-352 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода в стене дома дом №3 по ул. Виноградовка. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
952 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-11-06 19:50 | 2020-11-06 20:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
953 | 745 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-11-08 22:03 | 2020-11-08 23:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 111 с. Никольское, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 111 с. Никольское, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
954 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-08 08:29 | 2020-11-08 08:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
955 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-11-07 10:05 | 2020-11-07 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Харитоновская произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
956 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-11-05 04:35 | 2020-11-05 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
957 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-11-05 04:50 | 2020-11-05 06:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководителю ЗАО АПК Юность с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Долгое и включить их в план работ РЭС
958 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-11-06 20:50 | 2020-11-06 21:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП 022 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП 022 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
959 | 784 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-11-06 11:25 | 2020-11-06 13:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП510-ТП412 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП510-ТП412 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП510-ТП412
960 | 774 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-11-09 09:20 | 2020-11-09 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №147-№148 ВЛ 6 кВ №602 ПС 35/6кВ Купань Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
961 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-11-07 20:06 | 2020-11-07 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Осурово деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Осурово деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
962 | 746 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-09 17:39 | 2020-11-09 19:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) короткое замыкание в пролете опор №3-4 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 358(304) ВЛ10 Центральная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
963 | 776 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-09 21:31 | 2020-11-09 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №51 - №52 ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
964 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-11-06 21:10 | 2020-11-06 21:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
965 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-11-05 21:05 | 2020-11-05 21:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №353 Холодково по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №353 Холодково и включить их в план работ Мценского РЭС.
966 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-11-06 10:10 | 2020-11-06 13:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Стоянцы. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Стоянцы дефекты.
967 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-11-06 20:22 | 2020-11-06 20:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр с выводом в ремонт ЗТП-10кВ №36 запитанной от КВЛ-10кВ ф.№16 ПС 35/10 кВ Волга с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ЗТП-10кВ №36 запитанной от КВЛ-10кВ ф.№16 ПС 35/10 кВ Волга.
968 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-11-10 09:35 | 2020-11-10 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 543 Савцыно-1 школа. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП 543 Савцыно-1 школа дефекты.
969 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2020-11-05 15:10 | 2020-11-05 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№17 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№17 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине.
970 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-11-10 20:40 | 2020-11-10 21:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Красной Армии от ТП-21 г. Нерехта, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Красной Армии от ТП-21 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии).
971 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-05 23:58 | 2020-11-06 00:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085.
972 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-06 08:45 | 2020-11-06 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ф.Арефино от ТП д.Арефино ВЛ-10 кВ фид №186 ПС Теблеши в пролете опор №5-6. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
973 | 750 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-11 16:47 | 2020-11-11 17:26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение во внутридомовой сети потребителя |  | Направить письмо на имя главы местного поселения с просьбой размещения на информационных щитах памятки о необходимости своевременной замены изношенного внутридомового оборудования
974 | 751 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-11-11 17:05 | 2020-11-11 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ №4 ТП 13Л п.г.т. Лев-Толстой произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
975 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-11 19:06 | 2020-11-11 20:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 314а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
976 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-11-11 07:57 | 2020-11-11 09:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной верховой осмотр опор №30-40 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Р.Журавка на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. По результатам внеочередного верхового осмотра опор №30-40 ВЛ-10-1 ПС Р.Журавка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
977 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-11-08 19:57 | 2020-11-08 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 Хомутово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 Хомутово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
978 | 772 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-11-12 07:40 | 2020-11-12 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 748 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 749 дефектов
979 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-11-08 23:22 | 2020-11-09 00:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
980 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-12 12:00 | 2020-11-12 13:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская".
981 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2020-11-12 10:44 | 2020-11-12 11:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести повторный замер габарита в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП№063 "Аэропорт". По результатам замера габарита ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП№063 "Аэропорт" опора №1-№2 привести стрелы провеса в нормативное состояние. Разместить в районных СМИ информацию о запрете провоза негабаритных грузов в охранной зоне ВЛ без согласования с руководством филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". Подать заявление в полицию и при обнаружении виновного лица в повреждении ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 063"Аэропорт", принять меры по взысканию материального ущерба.
982 | 769 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-11-05 07:30 | 2020-11-05 09:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Есиплево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 (Есиплево).
983 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-11-12 11:22 | 2020-11-12 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №23 Ф-109 ПС 35 кВ Лопазна на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №14-15.
984 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-11-07 02:36 | 2020-11-07 02:36 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо директору ЗАО "Галичское по птицеводству" о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 10 кВ, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-04.
985 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-11-11 11:03 | 2020-11-11 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 (Марьино село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 (Марьино село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
986 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-13 15:10 | 2020-11-13 15:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
987 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-14 11:17 | 2020-11-14 12:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
988 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-11-14 09:52 | 2020-11-14 11:49 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Ризское в адрес владельца ведомственной ТП 993 (КТП-1 Золотаревка) (СНТ "Золотаревка").
989 | 808 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-11-14 07:00 | 2020-11-14 08:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 681 - ТП 699 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 681 - ТП 699 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 681 - ТП 699.
990 | 778 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-11-15 22:00 | 2020-11-15 23:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 7 яч.1А - ТП 1714 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 7 яч.1А - ТП 1714 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 7 яч.1А - ТП 1714.
991 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-11-13 19:46 | 2020-11-13 21:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 16-17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-178 ВЛ-1008 ПС Заводская. Направить претензионное письмо потребителю запитанному от опоры № 17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-178 ВЛ-1008 ПС Заводская
992 | 841 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-11-14 00:04 | 2020-11-14 01:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением сухих веток на провода в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-800 ВЛ-1001 ПС Жуковская.
993 | 844 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-11-14 23:07 | 2020-11-14 23:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену АВ-0,4кВ №1 КТП-29 ВЛ-1002 ПС Демидов на более мощный автомат с учетом сезонных повышений нагрузок.
994 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-15 06:45 | 2020-11-15 06:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ПС Северная,Л630 - РП17 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л630 ПС Северная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Северная, Л630-РП 17" в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Северная,Л630 - РП17 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
995 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-15 12:11 | 2020-11-15 12:11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба Макухину Е.Л. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Макухину Е.Л. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
996 | 474 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-11-15 19:36 | 2020-11-15 19:51 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 801 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
997 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2020-11-13 13:30 | 2020-11-13 13:48 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-305 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-305 ПС Богучар, в случае выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-305 ПС Богучар, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
998 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-11-10 07:03 | 2020-11-10 08:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 "Протасьево Мастерская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 "Протасьево Мастерская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
999 | 809 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-11-11 13:03 | 2020-11-11 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №170-№171 ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1000 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-14 15:23 | 2020-11-14 15:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая-устранить эти дефекты
1001 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-10-01 13:58 | 2020-10-01 13:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1002 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-01 13:05 | 2020-10-01 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ-10 кВ "Новая" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 30-31 упавшим деревом , росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 30-31 на ВЛ-10 кВ "Новая" произошло в результате механического воздействия ДКР при падении дерева, росшего в охранной зоне. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Новая ПС 35/10 Пружинки по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10 кВ Новая ПС 35/10 Пружинки произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1003 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-10-01 12:40 | 2020-10-01 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередные испытания КЛ от ПС Высокое со сроками эксплуатации свыше 30 лет. По результатам испытаний разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1004 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2020-10-01 08:30 | 2020-10-01 11:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№422.14 1/250 стало короткое замыкание, вызванное "перекрытием" изоляционного промежутка между не изолированными проводами и обрыва проводов ВЛ деревом упавшим из вне охранной зоне ВЛ при порыве ветра в пр. оп. № 3 - 4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра, дерева в пр.оп№№3 - 4 произошло перекрытие изоляционного промежутка между не изолированными проводами, что привело к возникновению межфазного КЗ действие которого было ликвидировано отключение АВ0,4кВ№1 на ТП№422.14 1/250 и аварийному отключениюВЛ-0,4кВ №1 от ТП№422.14 1/250. | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№422.14 1/250 составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП№422.14 1/250 Провести обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ
1005 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-10-01 13:30 | 2020-10-01 13:57 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо АЧС о необходимости замены перекидки от оп.№8 ВЛ 0,4 ТП 047 ф.2 с.Чубаровка
1006 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-10-01 12:40 | 2020-10-01 12:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести осмотр ВЛ 35 кВ Пружинки-2 в пролетах опор №№68-73 на предмет выявления угрожающих падением на провода и опоры деревьев. Провести вырубку угрожающих падением деревьев при выявлении по результатам осмотра ВЛ 35 кВ Пружинки-2 в пролетах опор №№68-73.
1007 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-10-01 16:04 | 2020-10-01 18:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ 10кВ № 18 Очистные сооружения ПС 35/10 Плоское произвести осмотр контактных соединений шлейфов ЛР-10 кВ По результатам осмотра устранить выявленные дефекты
1008 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-10-01 09:33 | 2020-10-01 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Почепская на участке от опоры №30 до опоры №40. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 110кВ Почепская произвести устранение выявленных дефектов.
1009 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-10-02 09:39 | 2020-10-02 11:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Замыкание проводов в пролёте опор №8-1 - №8-3 из-за обрыва провода под воздействием крупногабаритной сельхозтехники. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Замыкание проводов в пролёте опор №8-1 - №8-3 из-за обрыва провода под воздействием крупногабаритной сельхозтехники. | Подать заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности виновных лиц и возмещению ими экономического ущерба Направить в КФХ памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с персоналом Произвести: визуальный осмотр опоры №8-1 (без подъема на опору). При выявлении дефектов опоры №8-1 произвести ее замену
1010 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-10-04 16:37 | 2020-10-04 17:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1-10 ПС Средний Икорец по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1-10 ПС Средний Икорец, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. На ТП-1-10 ПС Средний Икорец установить антивандальные замки в РУ 0,4кВ, 10кВ. Нанести диспетчерские наименования в соответствии с ПУЭ.
1011 | 798 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-10-02 10:14 | 2020-10-02 10:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Ростилово-Скалино", ВЛ 110кВ "Скалино-Пречистое" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе линий. Устранить нарушения, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Ростилово-Скалино", ВЛ 110кВ "Скалино-Пречистое". Направить письмо в Вологодский филиал ПАО "МРСК Северо-Запад" с просьбой включения в комиссию по расследованию аварии, повлекшей отключение транзита ВЛ 110кВ "Скалино-Ростилово", ВЛ 110кВ "Скалино-Пречистое" 02.10.2020 представителей филиала ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго".
1012 | 800 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-03 16:50 | 2020-10-03 18:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1642 - ТП 1646 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 1642 - ТП 1646 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 1642 - ТП 1646.
1013 | 742 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-10-04 14:33 | 2020-10-04 15:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 206 Доманово произошло в результате воздействия посторонних лиц, несанкционированного спила дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ и последующим падением спиленного дерева на провода в пролёте опор №15 - №15-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 206 Доманово отключился в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении спиленного посторонними лицами дерева на провода в пролете опор №15 - №15-1 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-35. | Направить заявление в органы внутренних дел для установления лица (лиц), виновных в повреждении оборудования, обрыва провода марки А-35 в пролёте опор №15 - №15-1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 206 Доманово, с привлечением к ответственности виновных лиц и возмещением ущерба.
1014 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-10-02 14:34 | 2020-10-02 14:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 10 ВЛ-0,4-5 от ТП-307 по ВЛ-10-3 ПС Н.Калитва с требованием своевременно производить обрезку деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ, а также с предложением замены ответвления, выполненного неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1015 | 744 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-10-02 17:10 | 2020-10-02 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода в пролёте опор №5 - №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 300 упавшей веткой дерева в пределах охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №5 - №6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-300.
1016 | 745 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-10-02 18:20 | 2020-10-02 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-9-№2-10 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-28 ВЛ-1003 ПС Демидов.
1017 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-10-03 17:16 | 2020-10-03 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.1.17-06/250 ф.2 с.Сальное с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.1.17-06/250 ф.2 с.Сальное назначить сроки устранения выявленных замечаний.
1018 | 749 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-10-03 18:15 | 2020-10-03 20:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 15 - 16 ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино на участках прохождения по лесной местности. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1019 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-10-01 19:07 | 2020-10-01 20:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №257 В.Скворчье МТФ и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №257 В.Скворчье МТФ по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№257 В.Скворчье МТФ .
1020 | 752 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-10-04 17:30 | 2020-10-04 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 ОТП-2 Песьково Л-1001 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ОТП-2 Песьково Л-1001 ПС 110/10кВ Екимцево силами ИТР.
1021 | 804 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-03 22:44 | 2020-10-04 00:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 434 (Рыбинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 434 (Рыбинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1022 | 807 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-04 07:10 | 2020-10-04 09:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1023 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-10-03 19:14 | 2020-10-04 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№111 В.Скворчье ц.у. и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№111 В.Скворчье ц.у. по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№111 В.Скворчье ц.у.
1024 | 772 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-10-01 14:20 | 2020-10-01 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ 189 (д.Мицеево) для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ 189 (д.Мицеево) - устранить эти дефекты
1025 | 773 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-10-04 11:43 | 2020-10-04 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Толокново-2 с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Толокново-2 Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №2-1-2-2, 2-2-2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Толокново-2
1026 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-02 20:20 | 2020-10-02 21:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 337 Назарово мастерская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1027 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-04 11:55 | 2020-10-04 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Губино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Губино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1028 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-05 09:25 | 2020-10-05 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 (ул.Ленинская левая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работеВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 (ул.Ленинская левая), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1029 | 755 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-10-05 10:30 | 2020-10-05 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 303 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор №7-№1а в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 303 ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор №7-№1а в результате механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева, расположенного за приделами границы охранной зоны ВЛ вовремя сильных порывов ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 303. По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 303 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1030 | 756 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-10-05 15:09 | 2020-10-05 16:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВВ-10 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Издешково послужило повреждение на головном участке ведомственной отпайки, ведущей на ведомственные ТП-547 База отдыха. |  | Направить письмо владельцу ведомственной отпайки на ведомственную ТП-547 База отдыха с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
1031 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-06 07:15 | 2020-10-06 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной перерыва в электроснабжении от КТП 701 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки послужило повреждение силового трансформатора ТМ-100/10 КТП №701 межвитковое замыкание обмотки ВН фаз "А", В", "С", вследствие1старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 21 лет. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.09.1999 г. | Нарушение электрической изоляции Повреждение силового трансформатора КТП 701 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмоток фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание ВН обмотки фазы "А", "В", "С". на КТП 701 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 04 ПС Сселки со сроком эксплуатации более 25 лет. Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 04 ПС Сселки устранить выявленные недостатки.
1032 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-10-01 10:22 | 2020-10-01 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4кВ №2 КТП №9/В-11-50 д.Васильевка По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП №9/В-11-50 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС .
1033 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-10-05 07:46 | 2020-10-05 09:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП №178 д.Филатово по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №178 д.Филатово. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП №178 д.Филатово и включить их в план работ РЭС.
1034 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-10-05 09:19 | 2020-10-05 09:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Россошь-1 с отпайками по всей протяженности на предмет выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Россошь-1 с отпайками , в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Россошь-1 с отпайками.
1035 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-06 07:55 | 2020-10-06 10:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов произошло снижение механической прочности провода ( обрыв нескольких повивов провода) и под воздействием неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 14 м/сек.) произошел обрыв провода в пролёте опороп.№7-8. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) В результате длительной эксплуатации и несвоевременном выявление дефектов произошел обрыв нескольких повивов провода, что при резком порыве ветра привело к обрыву провода. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 271 ВЛ №15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода,крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером бригады диагностики Андросовым А.М. по вопросу своевременного устранения выявленных недостатков.
1036 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-10-06 15:10 | 2020-10-06 16:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Полевая в пролетах опор №№13-16. Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Полевая в пролетах опор №№13-16.
1037 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-10-06 09:44 | 2020-10-06 09:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) При осмотре установлено, что обрыв провода нижней фазы «А» в пролете опор №85-86 произошел из-за коррозионного износа стального сердечника провода АС-185/24 в результате физического износа (год постройки – 1973 год). Обрыв провода средней фазы «В» и повреждение провода верхней фазы «С» на ВЛ 110 кВ Константиновская-2 отпайка на ПС Тенино произошло в результате падения на них провода нижней фазы «А» ВЛ 110 кВ Константиновская-2 | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) При осмотре установлено, что обрыв провода нижней фазы «А» в пролете опор №85-86 произошел из-за коррозионного износа стального сердечника провода АС-185/24 в результате физического износа (год постройки – 1973 год). Обрыв провода средней фазы «В» и повреждение провода верхней фазы «С» на ВЛ 110 кВ Константиновская-2 отпайка на ПС Тенино произошло в результате падения на них провода нижней фазы «А» ВЛ 110 кВ Константиновская-2 | Провести инструктаж лицу, ответственному за эксплуатацию ВЛ 110кВ "Константиновская-2" о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствие с требованиями НТД. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Константиновская-2" в объемах, установленных РД 34.20.504-94 по всей протяженности линии с отпайками, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Константиновская-2" нарушения, угрожающие нормальной работе линии. По остальным нарушениям определить объем и срок устранения. Провести ТВК контактных соединений на опорах №85, №86, №1 и №2 отпайки на ПС 110кВ "Тенино" ВЛ 110кВ "Константиновская-2". Устранить выявленные при ТВК контактных соединений на опорах №85, №86, №1 и №2 отпайки на ПС 110кВ "Тенино" ВЛ 110кВ "Константиновская-2" нарушения.
1038 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-03 11:10 | 2020-10-03 12:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 337 Гаврилово ВЛ 10кВ №133 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Рыбницы посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1039 | 785 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-10-06 20:40 | 2020-10-06 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение уч-ка маг. ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ Н-Мелково ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ №10 , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего уч-к маг.ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Н-Мелково ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ №10 отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате перекрытия веткой проводов уч-ка маг. ВЛ0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ Н-Мелково ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ №10 в пролёте опор №8-9 с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего уч-к маг. ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ Н-Мелково ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ №10 отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне уч-к маг. ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Н-Мелково ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ №10 в пролете опор №8-9.
1040 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-10-04 05:14 | 2020-10-04 05:33 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ К-7-12П ПАО "Мегафон"с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС.
1041 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-10-07 10:42 | 2020-10-07 12:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 7-48 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №7-8 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 69Н с.Борки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1042 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-10-07 13:50 | 2020-10-07 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 544 от растительности веток деревьев в пролете опор № 21-22. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1043 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-10-07 21:21 | 2020-10-07 21:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Сусанино-Столбово с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе подгрызенных бобрами и за границами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Сусанино-Столбово устранить выявленные замечания.
1044 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-07 09:20 | 2020-10-07 11:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1045 | 787 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-07 19:30 | 2020-10-07 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Ручное отключение по заявке. Обработка по РЗА не требуется. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Ручное отключение по заявке. Обработка по РЗА не требуется. | Выполнить проверку работоспособности приводов ЗН ЛР и ШР 110кВ на ПС 110\35\10 кВ Лихославль в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности приводов ЗН ЛР и ШР 110кВ на ПС 110\35\10 кВ Лихославль устранить выявленные нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования.
1046 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-06 10:15 | 2020-10-06 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП089 (Чебаково школа) Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД..
1047 | 844 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-05 18:22 | 2020-10-05 20:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 269 (Артюкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1048 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-02 12:35 | 2020-10-02 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Григорево деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1049 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-08 09:11 | 2020-10-08 21:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №201 - №202 , 45-46 ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1050 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-08 14:10 | 2020-10-08 15:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) В результате резкого порыва ветра по прогнозу ЧС порывы ветра 10-15 м/с, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №25-25. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ №042. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 042 ВЛ №08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером Андросов А.М. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
1051 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-08 16:35 | 2020-10-08 17:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 90 - ТП 94 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 90 - ТП 94 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1052 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-10-08 14:00 | 2020-10-08 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №554.08 ПС Лобазовка. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №554.08 ПС Лобазовка составить график устранения выявленных замечаний
1053 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-08 13:43 | 2020-10-08 14:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4 кВ №4 СТП 823 ВЛ 14 ПС №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 СТП 823 ВЛ 14 ПС №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1054 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-10-08 13:16 | 2020-10-08 14:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №472 с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода. В пролете опор 2-00/2-3 и по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №472 произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР.
1055 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-07 20:12 | 2020-10-07 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Пулохня) ВЛ 10кВ №125 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Пулохня) ВЛ 10кВ №125 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1056 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-10-09 04:35 | 2020-10-09 04:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1057 | 794 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-09 09:49 | 2020-10-09 12:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №358 Заборовье ферма №03 ПС Лисицкий Бор. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1058 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Должанский РЭС Архив | 2020-10-06 17:27 | 2020-10-06 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП11/Д-14-160 кВА по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-11/Д-14-160 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
1059 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-10-09 16:08 | 2020-10-09 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Вишневкая, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Вишневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
1060 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-10-09 17:21 | 2020-10-09 20:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 д. Сумароково от ТП-078, на предмет термических повреждений провода после пожара. По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.1 д. Сумароково от ТП-078 устранить выявленные замечания при их наличии.
1061 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-10 13:00 | 2020-10-10 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Никулино). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Никулино) в соответствии с НТД.
1062 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-10 16:11 | 2020-10-10 16:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от ТП №315 перегорание ПН-100 А фаза «А» из-за КЗ на вводе в дом. | Причиной перегорание ПН-100 А фаза А Фид. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-315 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода в стене дома №6 ул. Мира. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1063 | 796 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-10-09 08:00 | 2020-10-09 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Стрелки с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Стрелки.
1064 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-10 16:28 | 2020-10-10 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1065 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-10-11 12:28 | 2020-10-11 12:34 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС 35кВ Маяк с составлением листа осмотра, в том числе на предмет выявления мест возможного массового скопления птиц в районе прохождения ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 17 ПС 35кВ Маяк определить мероприятия и сроки устранения выявленных замечаний. Направить в адрес ЦУ СП служебную записку о необходимости восстановления АПВ МВ 10 №17 яч.17 ПС 35кВ Маяк.
1066 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-09 09:00 | 2020-10-09 10:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии.
1067 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-10 16:50 | 2020-10-10 17:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролёте опор №15-№16 , при порывах ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП №121. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№2. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 121, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1068 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-10-10 09:54 | 2020-10-10 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-255 ф.102 ПС 35кВ Молодьково. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП по ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Молодьково сроком эксплуатации более 25 лет.
1069 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-10-08 19:15 | 2020-10-08 20:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-304 Л2 Ф-106 ПС СМОЛЕВИЧИ в пролёте опор №14-15.
1070 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-10-10 09:34 | 2020-10-10 09:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход ВЛ-6 кВ Ф-8 от РП Березино, с выявлением угрожающих падением на провода деревьев растущих вне охранной зоны. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных деревьев.
1071 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-07 05:45 | 2020-10-07 07:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1072 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-10-11 10:01 | 2020-10-11 10:01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Аниково" в пролетах опор № 70-№109 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-35кВ "Аниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.
1073 | 800 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-10 09:00 | 2020-10-10 11:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ 541 СЛМК №7 ПС35/10 кВ Медное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1074 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-10-09 11:18 | 2020-10-09 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резких порывов ветра (12 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-02/6 - 1-02/7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 4128, что вызвало схлест проводов и КЗ. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В», что привело к возникновению двухфазного КЗ, которое вызвало отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 4128. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 4128 с целью выявления деревьев или их ветвей, растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 4128. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1075 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-10-12 07:12 | 2020-10-12 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ № 3316 ПС 35кВ Луч произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 45-46 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ 10кВ № 3316 ПС 35кВ Луч произошло в результате падения на провода ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3316 ПС Луч с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3316 ПС Луч разработать мероприятия и составить график их устранения
1076 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-10-12 11:00 | 2020-10-12 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 430 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 430. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1077 | 805 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-05 15:18 | 2020-10-05 15:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | направить письмо техническому руководителю МОЭСК, с предложением предоставить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 110кВ Иваньковская ГРЭС - Темпы I цепь с отпайками, с разработанными мероприятиями по предотвращения подобных нарушений.
1078 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-10-12 16:42 | 2020-10-12 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывистого ветра 16 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №10-11 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (порывы 16м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-0,4кВ от ТП-297(109) произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1079 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-12 10:56 | 2020-10-12 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 307 Дмитриевское ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 307 Дмитриевское ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1080 | 807 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-10-11 11:22 | 2020-10-11 13:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Улица от ЗТП-10/04 Школа для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.Улица от ЗТП-10/04 Школа - устранить эти дефекты.
1081 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-07 12:30 | 2020-10-07 14:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №35-№36 ВЛ 10кВ №3 "Зерноток" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1082 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-10-12 10:45 | 2020-10-12 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-775 Ф-1023 ПС Красный Рог с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-775 Ф-1023 ПС Красный Рог произвести вырубку выявленных деревьев.
1083 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-12 06:30 | 2020-10-12 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 449 (Скнятиново село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 449 (Скнятиново село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1084 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-09 18:07 | 2020-10-09 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-032 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП-032 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1085 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-10-13 12:46 | 2020-10-13 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП118с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 118 по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1086 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-13 11:12 | 2020-10-13 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 (Скулепово) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1087 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-12 13:10 | 2020-10-12 14:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра,по прогнозу погоды до 15м/с. произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №32-33. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №080. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 080 ВЛ №07 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1088 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-10-13 10:17 | 2020-10-13 11:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 628 от растительности веток деревьев в пролете опор № 21-22. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1089 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-10-13 16:56 | 2020-10-13 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на фидере 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания.
1090 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-10-13 07:53 | 2020-10-13 07:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1091 | 809 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-13 19:00 | 2020-10-13 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(12) ПС 110/10кВ Мамулино По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 04(12) ПС 110/10кВ Мамулино устранить выявленные замечания.
1092 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-13 09:00 | 2020-10-13 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ ТП 484 №7 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ ТП 484 №7 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1093 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-13 16:30 | 2020-10-13 17:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 95-ТП 1026 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1094 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-09 09:30 | 2020-10-09 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 "Титово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 "Титово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1095 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-10-11 08:55 | 2020-10-11 10:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 120 (Юрьевское деревня) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 120 (Юрьевское деревня). Провести разъяснительную работу с владельцем дома запитанного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 120 (Юрьевское деревня) о недопустимости воздействия на ЭУ.
1096 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-14 14:09 | 2020-10-14 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 062 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 062 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1097 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-10-14 11:55 | 2020-10-14 12:56 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Повреждение в ТП 508 находящейся в эксплуатационной ответственности ОГУП "Липецкоблводоканал" | Повреждения на потребительской ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов на потребительской ТП-508 по ВЛ-10кВ Троекурово. | Направить в адрес ОГУП "Липецкоблводоканал" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений
1098 | 765 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-10-14 13:53 | 2020-10-14 14:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Отключение КЛ-0,4кВ Л-17 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново произошло в результате междуфазного КЗ возникшего из-за повреждения кабеля ААБ 3*70 кабельного прямолинейного участка от ТП-6 до ВРУ дома №21 по ул. Энгельса при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ сторонними лицами. Отключение КЛ-0,4кВ Л-17 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново произошло из-за повреждения кабеля марки ААБ 3*70 кабельного участка от ТП-6 до ВРУ дома №21 ул. Энгельса при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией с возникновением междуфазного КЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Предохранители ПН-2 на НР-17 0,4кВ 0,4кВ КЛ-0,4кВ Л-17 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново перегорели из-за повреждения кабеля ААБ 3*70 кабельного прямолинейного участка от ТП-53 до ВРУ дома №7 по ул. Первомайская в результате механического воздействия сторонних лиц и последующим возникновением междуфазного КЗ. | Обратиться с заявлением в органы полиции по факту несанкционированного производства работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ-0,4кВ Л-17 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново и привлечении к ответственности виновных лиц. Выполнить внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ Л-17 ТП-6 ВЛ-601 ПС Сафоново.
1099 | 811 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-10-14 20:03 | 2020-10-14 21:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Провести замер загнивания древесины деревнях опор ВЛ-0,4 фид.2 от ЗТПП №1 фид.Город 2 Устранить дефекты выявленные в результате замера загнивания древесины деревянных опор ВЛ-0,4 фид.2 от ЗТПП №1 фид.Город 2. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД
1100 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-10-15 06:29 | 2020-10-15 06:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 56 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Половцево-тяговая с отпайками.
1101 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-10-14 18:43 | 2020-10-14 19:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/6/10 кВ БХЗ с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/6/10 кВ БХЗ устранить выявленные нарушения. Провести комплексное обследование опоры №13 подвергшейся однофазному замыканию на землю.
1102 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-10-15 10:46 | 2020-10-15 11:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 6-35 кВ.
1103 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-15 04:40 | 2020-10-15 06:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Маурино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Маурино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1104 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-10-14 21:49 | 2020-10-14 22:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-302 по ВЛ-10-3 ПС110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Никоноровка наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1105 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-15 09:50 | 2020-10-15 11:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 474 (Севастьяново). Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1106 | 767 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-10-15 14:48 | 2020-10-15 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№1-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-016 ВЛ-1004 ПС Велиж.
1107 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-10-15 09:38 | 2020-10-15 09:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При проведении следующего технического обслуживания (в 2021г) выполнить замену реле типа РТВ на современные аналогичные реле по присоединениям 10 кВ ПС 35 кВ Березовская.
1108 | 813 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-15 23:49 | 2020-10-16 00:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №1011 Кунькино ф.№1 ПС 35/10 кВ №16 в пролете опор №13-14 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ
1109 | 814 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-15 21:44 | 2020-10-15 23:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №1014 Бельцы ф.№13 ПС 35/10 кВ №16 в пролете опор №8-9 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1110 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-15 07:33 | 2020-10-15 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 (Львы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 (Львы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 033 (Львы), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1111 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-16 08:07 | 2020-10-16 09:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ ТП-51 - ТП-634 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1112 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-15 20:07 | 2020-10-15 21:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 (Фоминское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1113 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-16 11:07 | 2020-10-16 11:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Водозабор ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1114 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-12 13:15 | 2020-10-12 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Волга. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Волга.
1115 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-16 15:40 | 2020-10-16 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №66-№69 ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Соболеву А.А. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1116 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-10-16 15:53 | 2020-10-16 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-075 с целью выявления провиса провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-075 выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1117 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-17 19:57 | 2020-10-17 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1118 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-10-18 11:44 | 2020-10-18 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 ЗТП 24н ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1119 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-10-18 20:54 | 2020-10-18 21:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания Провести комплексное обследование оп. №13 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю при необходимости устранить выявленные замечания.
1120 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-17 11:12 | 2020-10-17 12:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-0,4 кВ ТП-813 на ул. Нижняя Дебря, д. 104. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-0,4 кВ ТП-813 на ул. Нижняя Дебря, д. 104. По результатам обхода КЛ-0,4 кВ ТП-813 на ул. Нижняя Дебря, д. 104 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-0,4 кВ ТП-813 на ул. Нижняя Дебря, д.1 04 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1121 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-10-16 16:39 | 2020-10-16 17:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, от опоры №14 до жилого дома № 56 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1107 Барятино. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №14 до жилого дома № 56 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1107 Барятино в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1107 Барятино. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1107 Барятино устранить выявленные замечания.
1122 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-10-18 08:41 | 2020-10-18 09:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации перекидки от опоры №12 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-488. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-16 перекидке от опоры №12 до Ж/Д ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-488 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-488. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-488 устранить выявленные замечания.
1123 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-10-18 13:04 | 2020-10-18 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС Надеждинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС Надеждинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1124 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-10-17 19:05 | 2020-10-17 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 128, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 128 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1125 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-17 00:01 | 2020-10-17 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 967 Ривьера ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 967 Ривьера ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1126 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-10-17 09:10 | 2020-10-17 11:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Хлебородное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Хлебородное по всей протяжённости ВЛ на предмет целостности изоляции.
1127 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-17 08:52 | 2020-10-17 09:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 от ТП №559 перегорание ПН-250 А.из-за КЗ. | Нарушение электрической изоляции Причиной перегорание ПН-250 А фаза А Фид. №1 в РУ-0,4 кВ КТП-559 послужило схлест проводов в пролетах опор №8-9. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0.4кВ ТП 559 ф.1 с. Княжья Байгора , в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0.4кВ ТП 559 ф.1 с. Княжья Байгора, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы.
1128 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-10-18 07:40 | 2020-10-18 08:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ 0,4кВ ф. №3 ТП 52Л с. Трубетчино произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №3, в результате превышения нагрузки у потребителей. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 52Л с. Трубетчино послужило превышение потребителями расчетного тока | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП 52Л. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП 52Л в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Мастеру Журов А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1129 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-10-18 09:30 | 2020-10-18 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) схлест проводов в пролете опор №3/9-7/1 в результате порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №103(602) ВЛ Орошение ф.1., VN004-94804996 | На ВЛ-0,4кВ от ТП-103(602) произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Провести внеочередной инструктаж мастер Воронову Д.А. о необходимости своевременного выявления и устранения разрегулировки проводов в пролетах.
1130 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-10-18 23:01 | 2020-10-19 00:44 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП 830 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ дома № 24 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1131 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-10-17 14:12 | 2020-10-17 15:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Хвощевская с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Хвощевская произвести вырубку выявленных деревьев.
1132 | 770 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-10-16 10:52 | 2020-10-16 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-8-№4-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-241 ВЛ-1012 ПС Катынь-2.
1133 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-10-17 14:28 | 2020-10-17 15:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 399 от растительности веток деревьев в пролете опор № 9-10 отпайка №1. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1134 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-16 15:58 | 2020-10-16 17:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 691 ВЛ №8 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 691 ВЛ №8 ПС П.Пригородная , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1135 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-17 01:30 | 2020-10-17 03:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП Больничная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП Больничная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1136 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-17 21:57 | 2020-10-17 23:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 511 ВЛ №07 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход-осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 511 ВЛ №07 ПС Новосельцевская с целью выявления нарушений препятствующей работы ВЛ , выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1137 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-10-18 08:21 | 2020-10-18 10:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия с ответственным за данный участок ВЛ с целью аналогичных нарушений которую могут влиять на работу ЛЭП. Провести верховой осмотр на опоре № 131 ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же осмотр всей ВЛ . Выявленные недостатки незамедлительно определить объем и срок устранения.
1138 | 776 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-10-18 10:35 | 2020-10-18 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 033 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №12 - №13 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 033 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №12 - №13 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 033 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП 033.
1139 | 777 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-10-18 12:08 | 2020-10-18 13:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №7 - №8 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201.
1140 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-17 13:18 | 2020-10-17 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Авдотьино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Авдотьино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1141 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-10-18 20:27 | 2020-10-18 20:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №3 от КТП -9 /Ник-11-250 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф №3 от КТП -9 /Ник-11-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
1142 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-17 11:58 | 2020-10-17 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Обеспечить вырубку ДКР в пролете №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Ваулово) ПС 110 Залесье .
1143 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-10-16 12:41 | 2020-10-16 12:41 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести верховой осмотр опоры №55 ВЛ-110 кВ Мценск-Болхов №2 с отпайками с чисткой изоляции Внести в план работ 2021 года установку птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Мценск-Болхов №2 с отпайками на всех опорах, не оборудованных данными устройствами Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Мценск-Болхов №2 с отпайками и включить их в план работ СУ СЛЭП.
1144 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-10-18 01:10 | 2020-10-18 01:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1145 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-10-18 01:47 | 2020-10-18 01:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ТП 902 КЛ 10кВ №10 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М. Пристань. По результатам осмотра ТП 902 КЛ 10кВ №10 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М. Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить герметизацию вводного отверстия КЛ в РУ 10 кВ ТП 902 КЛ 10кВ №10 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М. Пристань, исключающую проникновение животных.
1146 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-10-19 07:29 | 2020-10-19 07:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1147 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-19 13:41 | 2020-10-19 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово.
1148 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-18 08:07 | 2020-10-18 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 (Баскачи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 (Баскачи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1149 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2020-10-19 15:32 | 2020-10-19 15:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 11-20 ПС 110 кВ Докучаево на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 11-20 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.
1150 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-10-19 14:15 | 2020-10-19 15:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 70 ВЛ 10кВ № 1 ПС Скобелевская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. По результатам осмотра опоры № 70 ВЛ 10кВ № 1 ПС Скобелевская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1151 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-10-19 16:15 | 2020-10-19 16:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Ст.Оскол-2(11)-РП 1(8). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1152 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-10-17 23:03 | 2020-10-18 00:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр трассы прокладки контрольных кабелей АУВ СМВ-110 на ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести замену контрольного кабеля цепи АУВ СМВ-110 на ПС 110 кВ Авторемзавод.
1153 | 778 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-10-19 17:00 | 2020-10-19 18:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-288 Игнатково ВЛ-1002 ПС Издешково явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-288 Игнатково был обнаружен отключенный действием защит АВ-2 0,4кВ. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-288 Игнатково ВЛ-1002 ПС Издешково.
1154 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-10-19 13:35 | 2020-10-19 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 345 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 345. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1155 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-16 13:50 | 2020-10-16 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 277 (Шишкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1156 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-10-19 17:36 | 2020-10-19 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 РП Школа Ф-3 РП Дружба в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
1157 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-10-19 20:05 | 2020-10-19 22:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сорокино ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Медведиха, произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролёте опор №12 - №13, из-за разрегулировки стрелы провеса провода ВЛ. Ответственный за эксплуатацию ВЛ-0,4 кВ мастер РЭС Сигналов А.А. | Нарушение электрической изоляции В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №12-№13 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сорокино произошел схлест проводов в пролете опор №12-№13, в результате чего произошло "КЗ", что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сорокино действием защиты. Ответственный за эксплуатацию ВЛ-0,4кВ мастер РЭС Сигналов А.А. | Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №12 - №13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сорокино. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1158 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-13 08:31 | 2020-10-13 10:16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 "Добрынское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 "Добрынское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1159 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-19 15:34 | 2020-10-19 16:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1160 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-10-19 18:00 | 2020-10-19 18:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-3 Ф-1022 ПС Центральная в пролете опор №6-№7.
1161 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-10-19 11:03 | 2020-10-19 15:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №2 КТП Фроловское-Пенье с целью выявления мест жизнидеятельности бобров. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №2 КТП Фроловское-Пенье дефекты.
1162 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-16 12:40 | 2020-10-16 14:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 (Ваулино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 (Ваулино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1163 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-10-20 08:46 | 2020-10-20 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ 106 (д. Поречье ). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ 106 (д. Поречье ) дефекты.
1164 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-19 15:50 | 2020-10-19 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Слобода деревня) ВЛ 10 кВ №5 "Слобода" ПС 35/10 кВ "Обнора".
1165 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2020-10-20 15:55 | 2020-10-20 16:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю, подключенному от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-15 ПС Народное с предложением замены провода ответвления к зданию марки А-16 на СИП.
1166 | 782 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-10-20 23:01 | 2020-10-21 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-3 - № 4-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-215 ВЛ-1006 ПС Катынь-1.
1167 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-10-20 13:38 | 2020-10-20 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1168 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-21 08:00 | 2020-10-21 08:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №13 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1169 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-20 11:04 | 2020-10-20 12:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4 кВ №ТП 258 (Гаврилово хранилище). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 258 (Гаврилово хранилище) в соответствии с НТД.
1170 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-10-20 13:21 | 2020-10-20 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода В-6кВ Ф-3 от РП 1 нп.Берёзовский, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №92-93.
1171 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-20 13:20 | 2020-10-20 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396 (М.Луха суш.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396 (М.Луха суш.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1172 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-10-21 11:28 | 2020-10-21 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1173 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Дмитровский РЭС Архив | 2020-10-21 11:00 | 2020-10-21 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 кВ Лубянская и включить их в планы работ Кромского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35/10 кВ Лубянская по всей длине.
1174 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-21 08:21 | 2020-10-21 09:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 205 ВЛ №15 ПС Тулиновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 205 ВЛ №15 ПС Тулиновская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1175 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-10-21 12:00 | 2020-10-21 13:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1176 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-21 11:02 | 2020-10-21 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Принять меры, препятствующие возможности проникновения животных в РУ 10кВ ТП 082 (Спас КЗС). Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1177 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-21 20:18 | 2020-10-21 22:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 154 Юрьево ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 154 Юрьево ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1178 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2020-10-21 20:33 | 2020-10-21 20:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Добрунь в пролете опор №60-61.
1179 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-20 09:50 | 2020-10-20 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №14 ТП463 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №14 ТП463 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1180 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-20 13:55 | 2020-10-20 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 (Сергеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1181 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-21 09:45 | 2020-10-21 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 201 (ул.Калинина) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работеВЛ 0,4кВ №6 ТП 201 (ул.Калинина) , остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1182 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-22 08:54 | 2020-10-22 09:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм.
1183 | 838 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-21 17:55 | 2020-10-21 17:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Выполнить работы по изоляции шинного моста 10 кВ Т1 на ПС 35/10кВ Сахарово с помощью изоляционной термоусаживаемой ленты 10 кВ с клеевым слоем. Провести анализ отключений на оборудовании ПС 35-110 кВ Тверской ПБ с перекрытием изоляции шинных мостов 10 кВ птицами для включения в программы реконструкций 2011-2025г.г. объемов по изоляции шинных мостов 10 кВ .
1184 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-10-22 08:33 | 2020-10-22 09:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) схлест проводов в пролете опор №5-1/1 в результате несвоевременного выявления провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации . Сильный порывистый ветер.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №107(606) ВЛ Орошение ф.3, VN004-94805004 | На ВЛ-0,4кВ от ТП-107(606) произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Провести внеочередной инструктаж мастер Воронову Д.А. о необходимости своевременного выявления и устранения разрегулировки проводов в пролетах.
1185 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-22 11:42 | 2020-10-22 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 (Грешнево-3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1186 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-21 22:25 | 2020-10-22 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 241 Беловское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1187 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-10-22 11:35 | 2020-10-22 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №45 Ф-101 ПС 35 кВ Н.Дроков на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11.
1188 | 788 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-10-23 02:22 | 2020-10-23 02:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ на ответвлении к вводу д.№18 с опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-991 упавшей веткой дерева в пределах охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 991 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.№18 с опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-991 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку(обрезку) деревьев на ответвлении к вводу д.№18 с опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 991
1189 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-10-22 16:05 | 2020-10-22 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 КТП-126 Л1 Ф-604 ПС Высокое.
1190 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-10-22 10:48 | 2020-10-22 10:48 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах №№ 13-32 ВЛ-110-9. Выполнить замену выявленной перекрытой гирлянды изоляторов ф. «С» на опоре № 23 ВЛ-110-9.
1191 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-10-21 18:20 | 2020-10-21 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. № 1 от КТП 10/0,4кВ Соблаго-2 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. № 1 от КТП 10/0,4кВ Соблаго-2 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ Пено дефекты.
1192 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-10-22 09:36 | 2020-10-22 12:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение опоры №10 ВЛИ-0,4кВ №4 ул. Орджоникидзе нечетная сторона от ТП-11 в результате наезда на опору неустановленным транспортом, скрывшемся с места ДТП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Механическое воздействие при наезде неустановленного транспорта на опору №10 ВЛИ-0,4кВ №4 ул. Орджоникидзе нечетная сторона от ТП-11, скрывшемся с места ДТП. | По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.
1193 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-10-23 05:42 | 2020-10-23 06:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Электродуговое повреждение | Выполнить внеочередное обследование ограждения территории ПС 110 кВ Комплекс, на предмет выявления мест допускающих проникновение животных на территорию данной ПС. В случае выявления во время внеочередного обследования ограждения территории ПС 110 кВ Комплекс, мест допускающих проникновение животных на территорию данной ПС, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ПС
1194 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-10-23 07:07 | 2020-10-23 07:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр, с применением бинокля, фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 110кВ на ПС 110кВ Комаричи. Провести акустическое обследование фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 110кВ ШР ВЛ 110 Лопандино на ПС 110кВ Комаричи прибором Метакон-Экспресс. По результатам обследования выявленные замечания устранить.
1195 | 841 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-22 20:42 | 2020-10-22 21:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 424 Дмитровское №6 РП Дмитровское По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 424 Дмитровское №6 РП Дмитровское устранить выявленные дефекты.
1196 | 789 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-10-22 23:20 | 2020-10-22 23:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Западная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ-136), проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №19 - №20 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Западная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ-136). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Западная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ-136) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1197 | 650 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-22 13:40 | 2020-10-22 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Григорово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Григорово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1198 | 843 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-10-22 17:41 | 2020-10-22 18:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Базарная от КТП №51 Город 1 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ул.Базарная от КТП №51 Город 1
1199 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-21 09:15 | 2020-10-21 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №331-№332. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1200 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-10-22 11:10 | 2020-10-22 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-248 Ф-Болтня РП Рябчи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-248 Ф-Болтня РП Рябчи произвести вырубку выявленных деревьев.
1201 | 844 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-22 18:35 | 2020-10-22 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №1183 Игнатово-6 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №1183 Игнатово-6 устранить выявленные дефекты.
1202 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-23 05:33 | 2020-10-23 06:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 1080 Заовражье Крюково №7 ПС Рязаново в пролете опор №8-9 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1203 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2020-10-18 10:14 | 2020-10-18 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114 составить график устранения выявленных замечаний.
1204 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-10-18 17:00 | 2020-10-18 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 и включить их в план работ Верховского РЭС.
1205 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-22 13:10 | 2020-10-22 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 903 руб.4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 903 руб.4 дефектов.
1206 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-22 12:30 | 2020-10-22 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 915 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 915 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1207 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-10-23 14:29 | 2020-10-23 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 327 ПС 110 кВ Чернянка
1208 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-10-23 13:52 | 2020-10-23 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Нарушение электрической изоляции | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Чернянка.
1209 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-10-23 13:00 | 2020-10-23 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Дмитриевское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе линии. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Дмитриевское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1210 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-20 12:05 | 2020-10-20 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-443 Степаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-443 Степаново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1211 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго | 2020-10-22 07:05 | 2020-10-22 07:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опор №№ 89-93 ВЛ 110 кВ Южная - Льгов с отпайками. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 89-93 ВЛ 110 кВ Южная - Льгов с отпайками. По результатам проведения верхового осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств опор №№ 89-93 ВЛ 110 кВ Южная - Льгов с отпайками определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
1212 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-10-25 07:45 | 2020-10-25 09:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 396 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1213 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-24 16:40 | 2020-10-24 17:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Некрасова 16 ТП 187 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1214 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-24 13:11 | 2020-10-24 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 815 СНОТ Бор ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 815 СНОТ Бор ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1215 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-10-24 13:50 | 2020-10-24 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Пересыпкинская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Пересыпкинская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Пересыпкинская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ
1216 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-24 21:03 | 2020-10-24 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1217 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-25 10:15 | 2020-10-25 11:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 710 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 710 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1218 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-26 01:21 | 2020-10-26 03:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 к-с Ватолино ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 к-с Ватолино ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1219 | 793 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-10-25 12:54 | 2020-10-25 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП-502 ВЛ-1005 ПС Демидов.
1220 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-24 12:06 | 2020-10-24 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС Максимовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 16 ПС Максимовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1221 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-24 07:40 | 2020-10-24 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Антушево ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Антушево ПС Белое.
1222 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-10-25 05:41 | 2020-10-25 07:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 6-11 - 6-12 ВЛ 10кВ №5 ПС М.Алабушская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ № 5 на ПС М.Алабушская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных при АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№5 ПС М.Алабушская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС М.Алабушская целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС М. Алабушская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1223 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-25 15:15 | 2020-10-25 16:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 от КТП №325 отключение АВ-63А из-за КЗ на вводе. |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1224 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-10-24 10:07 | 2020-10-24 10:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-286 Л2 Ф-106 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №13-№14, угрожающих падением на провода.
1225 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-10-25 18:10 | 2020-10-25 18:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 от КТП №45 отключение АВ-63А из-за КЗ на вводе. | Причиной отключения АВ-63А Ф. №2 в РУ-0,4 кВ КТП-№45 послужило КЗ проводов на вводе в дом №27/1 ул. Советская. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1226 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-24 13:10 | 2020-10-24 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ ТП1150 - ТП1112 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ ТП1150 - ТП1112 дефектов.
1227 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Волгореченский РЭС Архив | 2020-10-25 06:19 | 2020-10-25 09:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо начальнику отделения полиции МВД России по городу Волгореченск, с просьбой об установлении виновника ДТП, с целью дальнейшего привлечения его к административной ответственности и возмещения материального ущерба. Провести внеплановый обход ВЛИ-0,4кВ на будку охраны от ЗТП № 4, с целью выявления повреждений после ДТП. По результатам обхода ВЛИ-0,4кВ на будку охраны от ЗТП № 4 устранить выявленные замечания (при их наличии). По результатам проверки полиции МВД, направить письмо виновнику ДТП о возмещении им экономического ущерба.
1228 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-10-25 19:56 | 2020-10-25 20:39 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 314 ПС 110 кВ Ракитное. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1229 | 797 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-10-24 12:50 | 2020-10-24 13:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 004 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №6 - №7 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 004 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 004 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 004.
1230 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-23 08:05 | 2020-10-23 09:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Лунино. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
1231 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-23 07:40 | 2020-10-23 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП М.Брембола с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП М.Брембола устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1232 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-22 16:30 | 2020-10-22 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Скоблево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Скоблево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1233 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-22 10:20 | 2020-10-22 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №42-№43 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сараево. Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1234 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-22 09:30 | 2020-10-22 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1314 (РП Доброе) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1314 (РП Доброе) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1235 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-21 13:30 | 2020-10-21 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1236 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-10-25 00:49 | 2020-10-25 01:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролете опор №28-29.
1237 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-10-24 22:10 | 2020-10-24 23:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-162 Ф-1046 ПС Погар с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-162 Ф-1046 ПС Погар произвести вырубку выявленных деревьев.
1238 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-10-24 09:15 | 2020-10-24 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-52 Ф-1005 ПС Светово на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №1.6-1.7.
1239 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-21 10:25 | 2020-10-21 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №41-№42 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Рязанцево Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1240 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-10-23 20:34 | 2020-10-23 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-94 Ф-1014 ПС Трубчевская в пролете опор №18-№19, угрожающих падением на провода.
1241 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-10-24 08:50 | 2020-10-24 09:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр провода на опоре № 49 ВЛ-10кВ№2 ПС Рахманинская в месте перекрытия птицей с целью выявления повреждения провода. По результатам осмотра опоры № 49 ВЛ-10кВ№2 ПС Рахманинская: выявленные недостатки устранить.
1242 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-24 06:40 | 2020-10-24 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №3 ТП479 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №3 ТП479 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1243 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-10-23 20:05 | 2020-10-23 21:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-9 ПС Мезенцево от опоры №1 до опоры №25. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-9 ПС Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Совместно с правовым отделом Филиала Орелэнерго организовать работу по возмещению причинённого ущерба на ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Мезенцево устанавливаемыми лицами.
1244 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-10-25 15:07 | 2020-10-25 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-11 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-11 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
1245 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-22 13:30 | 2020-10-22 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 106 (Угодичи пилорама) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 106 (Угодичи пилорама), остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1246 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-22 13:55 | 2020-10-22 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Исаково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Исаково) , остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1247 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-10-24 09:12 | 2020-10-24 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1248 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-22 23:30 | 2020-10-23 00:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385_.
1249 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-10-24 09:31 | 2020-10-24 09:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1250 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-20 16:00 | 2020-10-20 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1251 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2020-10-25 13:10 | 2020-10-25 13:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-12 ПС Народное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-12 ПС Народное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1252 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-20 14:58 | 2020-10-20 17:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС Лацкое. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Лацкое.
1253 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-18 13:33 | 2020-10-18 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 072 (Новинка зерноток) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 072 (Новинка зерноток), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1254 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-24 08:25 | 2020-10-24 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №2 Панфиловский ПС 35/10кВ Знамово в пролетах опор №73 - №74 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №2 Панфиловский ПС 35/10кВ Знамово в соответствии с НТД.
1255 | 645 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-24 19:55 | 2020-10-24 21:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №6 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка в пролетах опор №12 - №13. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №6 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная Горка в соответствии с НТД.
1256 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-25 10:16 | 2020-10-25 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в пролетах опор №7-№8. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в соответствии с НТД.
1257 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-10-24 15:20 | 2020-10-24 15:24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести анализ наличия устройств релейной защиты типа РС80М2 со сроком эксплуатации 10 лет и более на подстанциях 35-110 кВ филиала. По результатам анализа разработать график поэтапной замены устройств релейной защиты типа РС80М2 со сроком эксплуатации 10 лет и более на подстанциях 35-110 кВ филиала.
1258 | 696 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-25 19:54 | 2020-10-25 21:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Комплекс резерв ПС 35/10кВ Заполье в пролетах опор №9 - №10 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Комплекс резерв ПС 35/10кВ Заполье в соответствии с НТД.
1259 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-10-26 14:01 | 2020-10-26 14:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1260 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Любимский РЭС Архив | 2020-10-24 09:00 | 2020-10-24 10:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в пролетах опор №29-№30. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1261 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-10-24 13:24 | 2020-10-24 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС 110/35/10кВ Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС 110/35/10кВ Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1262 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-24 20:26 | 2020-10-24 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5"АБЗ" ПС 35/6кВ "Чебаково" . устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1263 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-26 11:48 | 2020-10-26 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1264 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-10-19 15:45 | 2020-10-19 15:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ПКУ 10 - АО Орелоблэнерго о соблюдении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающее возникновение нарушений в сети 10 кВ ВЛ 10 кВ №20 ПС Верховье1. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №20 ПС Верховье1. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №20 ПС "Верховье1" и включить их в план работ Верховского РЭС
1265 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-22 18:37 | 2020-10-22 22:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 215 Струково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 215 Струково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1266 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-22 19:04 | 2020-10-22 22:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 Нефтино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 Нефтино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1267 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-26 12:35 | 2020-10-26 14:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Чопорово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Буракову А. А.. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
1268 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-26 08:55 | 2020-10-26 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 33 руб. 5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 33 руб. 5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1269 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-10-27 08:34 | 2020-10-27 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1270 | 643 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-21 07:02 | 2020-10-21 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 514 "Юренино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 514 "Юренино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1271 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-10-27 06:41 | 2020-10-27 06:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод по всей протяженности на предмет выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Евдаково-тяговая с отпайкой на ПС Подгоренский цемзавод, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.
1272 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-22 10:26 | 2020-10-22 12:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 "Раменка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 "Раменка" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1273 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-26 15:23 | 2020-10-26 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 "Бочкино" ПС 110кВ "Пречистое".
1274 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-10-12 19:53 | 2020-10-12 20:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (участков КВЛ выполненных подвесом проводов на опорах) КВЛ 6 кВ №2 ПС 35/6 кВ Кимры на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам осмотра (участков КВЛ выполненных подвесом проводов на опорах) КВЛ 6 кВ №2 ПС 35/6 кВ Кимры, устранить выявленные нарушения.
1275 | 662 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-26 16:18 | 2020-10-26 18:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 216 Шашково контора с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 216 Шашково контора устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1276 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-10-25 10:15 | 2020-10-25 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролете опор №132-№133 ВЛ 10кВ №22 ПС110/35/10кВ Коромыслово. Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
1277 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-27 06:45 | 2020-10-27 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово. Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1278 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-10-27 11:23 | 2020-10-27 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести валку деревьев (обрезку крон деревьев) ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-323 в пролёте опор №5-№6. Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-323, с целью выявления деревьев, произрастающих в охранной зоне ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-323 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1279 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-10-27 09:18 | 2020-10-27 09:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 113 ПС 35 кВ ПС Неминущее. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1280 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-23 11:10 | 2020-10-23 12:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №№20-№21 ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1281 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-10-27 07:50 | 2020-10-27 08:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 408 ПС 35 кВ Репяховка. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1282 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-10-27 10:20 | 2020-10-27 11:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго».
1283 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-24 11:03 | 2020-10-24 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №174 ПС110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №174 ПС110/10кВ Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1284 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-27 13:38 | 2020-10-27 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Ляхово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1285 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-10-27 10:06 | 2020-10-27 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Белый произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №95-96 деревом, упавшим под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, в дальнейшем произошло падение данного дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Белый в пролете опор №95-96, росшего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10кВ Белый отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Белый. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Белый дефекты.
1286 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-27 10:08 | 2020-10-27 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №17-№18 , при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №346. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 346, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1287 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-27 13:20 | 2020-10-27 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра (по прогнозу погоды до 16 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №37-38. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №37-38 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №1 ПС 35кВ Зелёная. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1288 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-10-27 11:00 | 2020-10-27 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Аганино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Аганино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1289 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-10-27 15:17 | 2020-10-27 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-11 ПС 110 кВ Голофеевка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-11 ПС 110 кВ Голофеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1290 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-10-26 17:45 | 2020-10-26 18:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 226, с.Соколье была отключена оперативным персоналом для обеспечения электробезопасности при тушении пожара гаража |  | Направить уведомление в Администрацию Барковского с/с о необходимости содержания местными жителями внутридомовой эл. проводки в нормальном состоянии.
1291 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2020-10-27 10:17 | 2020-10-27 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-310 ПС Старая Меловая, на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-310 ПС Старая Меловая, в случае выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. На КТП-310 ПС Старая Меловая в РУ-0,4 кВ выполнить диспетчерские наименования коммутационных аппаратов в соответствии со схемой и ПУЭ.
1292 | 801 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-10-27 07:30 | 2020-10-27 09:29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионное письмо потребителю запитанного от опоры №16 по факту отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-156 д. Заборье ВЛ-1005 ПС Микулино.
1293 | 802 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-10-27 12:24 | 2020-10-27 14:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причина приведшей к отключению ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№117 - №122 в результате механического воздействия на провода упавшим деревом находящегося за границей охранной зоны ВЛ спиленное сторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№117 - №122 в результате механического воздействия на провода упавшим деревом находящегося за границей охранной зоны ВЛ спиленное сторонним лицом. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний
1294 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-27 20:35 | 2020-10-27 21:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 427 ПС 35 кВ Шишино.
1295 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-10-27 11:00 | 2020-10-27 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1296 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-10-27 12:45 | 2020-10-27 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Староселье с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Староселье произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1297 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-10-27 14:40 | 2020-10-27 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-20 Ф-1002 ПС Кр.Рог с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-20 Ф-1002 ПС Кр.Рог произвести вырубку выявленных деревьев.
1298 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-27 04:25 | 2020-10-27 06:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ Белый. По результатам испытаний 1 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ Белый устранить выявленные нарушения. Провести внеочередной инструктаж персоналу Нелидовского участка СП о соблюдении требований ПТЭ п.5.4.4.
1299 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-10-27 15:22 | 2020-10-27 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1300 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-10-27 14:00 | 2020-10-27 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричская в пролете опор №39-40, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
1301 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-27 13:36 | 2020-10-27 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1045, особое внимание уделить стреле провеса проводов. В пролете опор 1-00/9 - 10 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1045 произвести перетяжку провода, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ.
1302 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-10-28 09:07 | 2020-10-28 09:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1303 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-10-27 15:35 | 2020-10-27 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В пролете опор 1-00/12 - 13 и по результатам планового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 317(от 01.07.20г.) произвести перетяжку и регулировку проводов, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ.
1304 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-27 10:10 | 2020-10-27 11:53 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1305 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-10-27 17:07 | 2020-10-27 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 029. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 029.
1306 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-10-27 15:04 | 2020-10-27 16:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 126 (Борисовка) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 126 (Борисовка). Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 126 (Борисовка) о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
1307 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Залегощенский РЭС Архив | 2020-10-27 19:18 | 2020-10-27 21:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №257 В.Скворчье МТФ и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №257 В.Скворчье МТФ по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№257 В.Скворчье МТФ .
1308 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-10-27 12:00 | 2020-10-27 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Княщина" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Княщина".
1309 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-25 21:02 | 2020-10-25 22:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1310 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-26 13:46 | 2020-10-26 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1311 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-10-28 14:12 | 2020-10-28 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр изоляции в пролетах опор № 49-51 ВЛ 110кВ Стародуб-Десятуха. По результатам внепланового осмотра выявленные недостатки устранить; при необходимости усилить изоляцию (добавить изоляторов в гирлянду) на ВЛ в местах прохождения по болотистой местности и через овраги.
1312 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-26 07:02 | 2020-10-26 08:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 520 "Стрелка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 520 "Стрелка" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1313 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Хотынецкий РЭС Архив | 2020-10-24 07:12 | 2020-10-24 07:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор №5-1 - 5-2. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС.
1314 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-28 09:00 | 2020-10-28 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП 733 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №5 ТП 733 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
1315 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-28 14:55 | 2020-10-28 16:07 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1316 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-29 01:01 | 2020-10-29 02:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12-4 - №12-5 ВЛ 10 кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1317 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-10-28 18:55 | 2020-10-28 19:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры №1-7 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры №1-7 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ 0,4кВ №2 ТП З-168 д.Затишье произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1318 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-10-28 13:28 | 2020-10-28 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку провода и замену вязок на опорах №32 №33 ВЛ 0,4кВ №2 КТП И-204. Произвести обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП И-204, с целью выявления провиса провода и ослабления вязок провода к изоляторам. По результатам обхода осмотра и верхового осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр и верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП И-204 провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1319 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-10-28 13:16 | 2020-10-28 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Анненская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Анненская провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ
1320 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-28 15:00 | 2020-10-28 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1142 руб.3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 1142 руб.3 дефектов.
1321 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-28 09:59 | 2020-10-28 10:04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в Филиал ОАО "РЖД" - Северная железная дорога о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1322 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-10-28 23:40 | 2020-10-28 23:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица-21" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица-21" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Удалить магнитную ленту с опоры №36 ВЛ 35кВ "Пречистое-Троица-21".
1323 | 476 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Гордеевский РЭС Архив | 2020-10-28 15:34 | 2020-10-28 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35/10кВ Гордеевка в пролете опор №78-79.
1324 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-10-29 05:31 | 2020-10-29 06:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-17 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1325 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-27 17:02 | 2020-10-27 18:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино.
1326 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-28 19:16 | 2020-10-28 21:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Комплекс ПС 35/10кВ Милюшино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Комплекс ПС 35/10кВ Милюшино.
1327 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-10-28 15:58 | 2020-10-28 18:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №09 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
1328 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-28 13:10 | 2020-10-28 14:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В пролете опор 1-02/4-5 и согласно планового листа осмотра(от 09.01.20г.) произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №1304. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ.
1329 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-28 14:17 | 2020-10-28 15:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС Туголуковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 2 ПС Туголуковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1330 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-10-28 09:45 | 2020-10-28 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Ф-3 КТП-97 Ф-1005 ПС Центральная в пролете опор №3.1-3.2.
1331 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2020-10-28 13:26 | 2020-10-28 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3-4 ПС 110кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3-4 ПС 110кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
1332 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-10-28 17:10 | 2020-10-28 17:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю АЗС "ШЕЛЛ", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1333 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-10-29 11:39 | 2020-10-29 11:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опоры №142 ВЛ 10 кВ №15 от ПС-35кВ Филатовская, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра опоры №142 ВЛ 10 кВ №15 от ПС-35кВ Филатовская: выявленные недостатки устранить.
1334 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-10-28 17:18 | 2020-10-28 17:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Варваровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1335 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-24 09:02 | 2020-10-24 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (Чаяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 (Чаяново), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1336 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-29 11:50 | 2020-10-29 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1337 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-29 11:01 | 2020-10-29 12:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) В процессе эксплуатации произошел обрыв проволок внешнего повива провода, что стало причиной снижения его механической прочности и при сложившихся неблагоприятных погодных условиях в результате вибрации провода произошел обрыв и схлест провода в пролете 11-12.Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№089 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В процессе эксплуатации произошел обрыв проволок внешнего повива провода, что стало причиной снижения его механической прочности и при сложившихся неблагоприятных погодных условий ,в результате вибрации провода произошел обрыв и схлест провода в пролете 11-12, Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№089 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 089 ВЛ №4 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу мастеру бригады РС №1 Стрельникову И.А. по вопросу своевременного устранения выявленных недостатков.
1338 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-10-29 12:21 | 2020-10-29 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 25-26. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №18 Пичаевская в пролете опор № 25-26, что явилось причиной отключения В-10 кВ №18. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Пичаевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1339 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-24 19:12 | 2020-10-24 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №8 База РЭС ПС 35/10кВ Брейтово. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 База РЭС ПС 35/10кВ Брейтово.
1340 | 691 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-10-28 13:08 | 2020-10-28 14:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 083 (Заглядкино) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 083 (Заглядкино) . Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 083 (Заглядкино) о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
1341 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-10-29 13:31 | 2020-10-29 13:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-20 маг.2012 - ТП-108 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-20 маг.2012 - ТП-108 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-20 маг.2012 - ТП-108 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-20 маг.2012 - ТП-108 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии)
1342 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2020-10-26 15:10 | 2020-10-26 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 15к По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 15к составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-0,4кВ.
1343 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-26 10:23 | 2020-10-26 13:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Застрельщик ПС 110/35/10кВ Шестихино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Застрельщик ПС 110/35/10кВ Шестихино.
1344 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-10-29 14:37 | 2020-10-29 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-17 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1345 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2020-10-24 20:45 | 2020-10-24 21:28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Новополево по всей длине Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Новополево и включить их в план работ РЭС Направить письмо владельцу КТП Н-20-9 АО "Орелоблэнерго" с требованием содержания электрооборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
1346 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-10-25 09:35 | 2020-10-25 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Корсаково разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Корсаково по всей длине.
1347 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-29 15:45 | 2020-10-29 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 617 ПС 110 кВ Майская. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 617 ПС 110 кВ Майская.
1348 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-30 01:04 | 2020-10-30 02:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1349 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-10-29 15:00 | 2020-10-29 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ ф2 от ТП 182 ул. М.Костроминой произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1350 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-10-29 23:06 | 2020-10-29 23:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременная техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 018 Измалково. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) воздействие ветровых нагрузок на провода в пролёте опор № 15-18 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 018 Измалково, КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная перетяжка провода на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП И018 Измалково. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП 63 кВА И 018 Измалково. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП 63 кВА И 018 Измалково. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф1 КТП 63 кВА И 018 Измалково устранить выявленные замечания.
1351 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-29 10:50 | 2020-10-29 12:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены провода ответвления от опоры к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП, а также о необходимости соблюдения охранной зоны до вводных проводов(своевременной опиловки ДКР на приусадебном участке).
1352 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-10-29 13:19 | 2020-10-29 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС110 кВ Шеино По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1353 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-10-29 13:20 | 2020-10-29 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В пролете опор 1-00/6-7 и согласно планового листа осмотра(от 03.02.20г.) произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №664. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ.
1354 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-10-29 05:58 | 2020-10-29 05:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1355 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2020-10-29 16:43 | 2020-10-29 17:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование опор №12,14 на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-402 ПС Никольская , на предмет выявления дефектов возникших при динамических нагрузках, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №13, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. По результатам проведения диагностирования и осмотра с применением бинокля опор №12,14 ВЛ-0,4 №2 от ТП-402 ПС Никольская, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Произвести осмотр с применением бинокля опор №12,14 ВЛ-0,4 №2 от ТП-402 ПС Никольская, с целью выявления дефектов крепления проводов.
1356 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-10-29 14:24 | 2020-10-29 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1357 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-10-29 09:10 | 2020-10-29 09:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Дефект ПКТ-10. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Перегорание ПКТ-10. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Жуковская По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1358 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-29 16:01 | 2020-10-29 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1131 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1131. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1359 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-10-28 12:20 | 2020-10-28 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1360 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2020-10-29 19:29 | 2020-10-29 19:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ-10 кВ 427.06 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 6-2/6-3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения ВЛ-10 кВ 427.06 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 6-2/6-3. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 427.06 ПС 35/10 «Сапогово». Выполнить снос деревьев пр.оп 6-2/6-3 стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ
1361 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2020-10-28 11:27 | 2020-10-28 11:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести работу с населением через администрацию Железногорского района об опасности поражения электрическим током и недопустимости нарушения охранных зон ВЛ.
1362 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-10-30 08:37 | 2020-10-30 08:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Николаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1363 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-10-29 13:34 | 2020-10-29 14:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 231 ПС 110кВ Волоконовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
1364 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-10-28 17:14 | 2020-10-28 19:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Залинейная в пролете опор №180-181.
1365 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-29 13:00 | 2020-10-29 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески контора с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески контора устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1366 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-28 16:05 | 2020-10-28 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1367 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-28 13:40 | 2020-10-28 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №601 ПС 35/6кВ Купань с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №601 ПС 35/6кВ Купань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1368 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Гавриловский РЭС Архив | 2020-10-30 10:00 | 2020-10-30 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-260 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-260 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1369 | 804 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-10-29 23:33 | 2020-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения МВ Л-1004 ПС Белеи послужило повреждение кабельной вставки от опоры №185 ВЛ 1004 ПС Белеи до ЗТП 233 по ВЛ 1008 ПС Миганово. | Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ Л-1004 ПС Белеи явилось междуфазное короткое замыкание из-за пробоя электрической изоляции кабеля кабельной вставки от опоры №185 ВЛ 1004 ПС Белеи до ЗТП 233 по ВЛ 1008 ПС Миганово. | Направить претензионное письмо потребителю АО "Оборонэнерго" по факту отключения ВЛ-1004 ПС Белеи.
1370 | 805 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-10-30 14:00 | 2020-10-30 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №3- №3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 240 упавшей веткой дерева в пределах охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 240 явилось междуфазное (однофазное) короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 -№3/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 3-3/1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 240.
1371 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-10-30 13:03 | 2020-10-30 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1372 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-29 13:02 | 2020-10-29 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Посёлок ПС 35/10кВ Заполье. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Посёлок ПС 35/10кВ Заполье.
1373 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-29 14:53 | 2020-10-29 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Комплекс ПС 35/10кВ Арефино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Комплекс ПС 35/10кВ Арефино.
1374 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2020-10-30 13:31 | 2020-10-30 15:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-230 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Старая Криуша, на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-230 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Старая Криуша, в случае выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их устранению. На КТП-230 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Старая Криуша в РУ-0,4 кВ выполнить диспетчерские наименования коммутационных аппаратов в соответствии со схемой и ПУЭ.
1375 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-10-30 15:57 | 2020-10-30 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП №120 с целью выявления ДКР. В пролете опор №14- 15 и по результатам осмотра произвести расчистку трассы от ДКР по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №120. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и расчистки трассы ВЛ от ДКР.
1376 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-10-30 15:15 | 2020-10-30 15:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Отключение ВЛ 35кВ Граждановская-Анненская произошло в следствии электродугового перекрытия по поверхности гирлянд изоляторов фаз "С" и "В" на опоре №56 в следствие повышенного загрязнения на поверхности юбок изоляторов из-за проведении с/х работ по дискованию поля техникой фермерского хоз-ва (опора №56 находится в низменном участке поля), что, в конечном итоге, привело к загрязнению и ослаблению изоляционных свойств изоляторов. | Нарушение электрической изоляции В результате загрязнения поверхности гирлянд изоляторов фаз "С" и "В" пылевыми частицами, осевшими на поверхности юбок изоляторов при проведении с/х работ, произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов на заземленную траверсу опоры №56 без разрушения изоляторов. | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №56 по ВЛ 35кВ Граждановская-Анненская. Произвести верховой осмотр опоры №56 по ВЛ 35кВ Граждановская-Анненская. Произвести измерение сопротивления контура ЗУ опоры №56 по ВЛ 35кВ Граждановская-Анненская. Выявленные по результатам осмотра и измерений замечания на опоре №56 по ВЛ 35кВ Граждановская-Анненская устранить.
1377 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-10-31 10:25 | 2020-10-31 12:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 501 от растительности веток деревьев в пролете опор № 4-7, 12-17, 20-22, согласно аварийному листку осмотру. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1378 | 662 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-10-30 22:05 | 2020-10-30 23:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10 Аксай, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10 Аксай, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
1379 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-10-30 22:53 | 2020-10-30 23:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 014 произошло по причине однофазного К.З. при перекрытии проводов веткой упавшей из вне охранной зоны ВЛ, на провода ответвления к жилому дому №16 от опоры №11, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременный схлёст проводов ответвления к жилому дому №16 от опоры №11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 014 произошёл по причине механического воздействия при падении ветки дерева, высотой более 25 м, росшего вне охранной зоны, под воздействием сильного ветра | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 014 по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 014, произвести вырубку (обрезку крон).
1380 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-10-31 09:30 | 2020-10-31 10:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф. № 2 КТП Е-160 в процессе длительного срока эксплуатации. Порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф. №2 КТП Е-160 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлестывания линейных проводов. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от КТП Е-160 д. Хмелевое. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от КТП Е-160 д. Хмелевое. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от КТП Е-160 д. Хмелевое устранить выявленные замечания.
1381 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-10-31 07:52 | 2020-10-31 08:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 614 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №25-26 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №25-26 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 614, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№1 ТП 614 с. Борисовка, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ ф.№1 ТП 614 с. Борисовка, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Журов А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1382 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-10-31 15:26 | 2020-10-31 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 17 - 18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 17 - 18. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода.
1383 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2020-10-30 14:22 | 2020-10-30 15:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4-2 от КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Краснополье по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4-2 от КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Краснополье, в случае выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №39 ВЛ 0,4-2 от КТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Краснополье, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1384 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добровский РЭС Архив | 2020-10-31 09:01 | 2020-10-31 09:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате замера нагрузки в РУ-0,4кВ ТП 613, причиной перегорания ПН-2 ф-3 в РУ-0,4кВ ТП 613 явилось превышение потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП 613 явилось перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "А", в результате превышение потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП 613 с.Борисовка. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 613 в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП 613. Мастеру Журову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1385 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-11-01 09:30 | 2020-11-01 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное, с выявлением угрожающих падением на провода деревьев растущих вне охранной зоны. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных деревьев.
1386 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-10-30 13:41 | 2020-10-30 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1387 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-25 14:31 | 2020-10-25 16:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №(2-2)-№(2-3) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 187 (Холопово деревня). Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 187 (Холопово деревня) в соответствии с НТД.
1388 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-01 09:18 | 2020-11-01 10:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 954 Покровка. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 954 Покровка в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 954 Покровка. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 954 Покровка. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 954 Покровка устранить выявленные замечания.
1389 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2020-11-01 10:27 | 2020-11-01 11:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 1/11-1/12 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №379 на ВЛ-10 кВ №5 "Ржавец" в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 1/11-1/12 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №379 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 379 с. Киньшино. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 379 с. Киньшино устранить выявленные замечания.
1390 | 807 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-10-31 10:24 | 2020-10-31 10:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Демидов, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №Г7-№Г8 ВЛ-1008 ПС Демидов. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1391 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-10-31 22:26 | 2020-10-31 23:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП 090/250 с.Кр.Степь произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1392 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-10-30 21:56 | 2020-10-30 21:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ "Тутаев"
1393 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-10-31 14:30 | 2020-10-31 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП 40 Т-061 произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
1394 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-27 07:30 | 2020-10-27 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 621 "Трепарево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 621 "Трепарево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1395 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-10-30 21:46 | 2020-10-30 22:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10кВ на ПС 110/10кВ кВ Шишково-Дуброво. По результатам испытаний 1 секции шин 10кВ на ПС 110/10кВ кВ Шишково-Дуброво устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования.
1396 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-11-01 07:51 | 2020-11-01 09:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 304 ПС 35 кВ Шаховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1397 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-11-01 15:34 | 2020-11-01 16:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | На ПС 110 кВ 1 Воин провести проверку дифзащиты Т1 под нагрузкой. На ПС 110 кВ 1 Воин произвести внеочередной осмотр шкафов РЗА, на предмет состояния клеммных рядов и подключенных проводов. По результатам внеочередного осмотра шкафов РЗА ПС 110 кВ 1 Воин, на предмет состояния клеммных рядов шкафов и подключенных проводов, при наличии замечаний – устранить.
1398 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-11-01 12:50 | 2020-11-01 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-11/Мез-17-160 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-11/Мез-17-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
1399 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-10-31 09:12 | 2020-10-31 09:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ,ф№1 от КТП 63 Т-225 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1400 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-10-31 01:07 | 2020-10-31 01:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 449 с. Становое произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1401 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-31 15:41 | 2020-10-31 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП №517 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №517 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1402 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-10-30 20:25 | 2020-10-30 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кв ф3 от ТП 047Л п. Лев Толстой произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1403 | 730 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-10-30 14:20 | 2020-10-30 16:08 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Крюковский ПС 110/35/10 Крюково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 Крюковский ПС 110/35/10 Крюково.
1404 | 731 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-10-31 09:08 | 2020-10-31 09:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролете опор №138-№139 ВЛ 10кВ № 8 Гуляевский ПС 35/10кВ Мышкин. Провести инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 8 Гуляевский ПС 35/10кВ Мышкин в соответствии с НТД.
1405 | 744 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-27 12:50 | 2020-10-27 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 025 (Катальня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1406 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-30 19:12 | 2020-10-30 20:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №608 Лесхоз ПС 110/35/10/6кВ Левобережная. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №608 Лесхоз ПС 110/35/10/6кВ Левобережная.
1407 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-30 17:05 | 2020-10-30 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) по РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино.
1408 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-10-30 18:30 | 2020-10-30 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №2 от ТП10/0,4 кВ №811 Хорошово деревня №07 ПС Головино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-04кВ №2 от ТП10/0,4 кВ №811 Хорошово деревня №07 ПС Головино дефекты.
1409 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-10-30 22:12 | 2020-10-30 23:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ф.лесная ТП №71 ф.5 ПС КФЗ Устранить выявленые при внеплановом осмотре ВЛ 0.4 кВ ф.лесная ТП №71 ф.5 ПС КФЗ дефекты.
1410 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-02 10:30 | 2020-11-02 11:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Бактриан". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "Бактриан". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1411 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-11-02 16:43 | 2020-11-02 16:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ от опоры №5 до ячейки №14 РП 6 кВ №12 ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Казацкие Бугры(45)-РП 12(14). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1412 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-11-02 18:10 | 2020-11-02 18:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 103 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 12-13 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 103, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП 103 , в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП 103, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
1413 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-11-02 18:24 | 2020-11-02 19:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 957 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 6-3 - 6-4 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 6-3- 6-4 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 957, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП 957 Ленино, ул. Рубиновая, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП 957 Ленино, ул. Рубиновая , произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
1414 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2020-11-02 11:20 | 2020-11-02 13:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) нет | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) нет | Произвести обследование стоек опор №186,187,189,190 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Твердохлебовка, на предмет выявления дефектов вызванных динамическим воздействием на опору №188, в результате наезда на неё неизвестного постороннего автотранспорта и одностороннего тяжения, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра, а также осмотр с применением бинокля опор №186,190 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Твердохлебовка с целью выявления дефектов крепления провода. По результатам диагностирования и осмотра с применением бинокля опор №186,187,189,190 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35кВ Твердохлебовка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1415 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-02 19:45 | 2020-11-02 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №1 от ТП10/0,4 кВ №323 Андреевское №16 ПС Сахарово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-04кВ №1 от ТП10/0,4 кВ №323 Андреевское №16 ПС Сахарово дефекты.
1416 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воронежский участок Архив | 2020-11-01 06:30 | 2020-11-01 06:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
1417 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-03 10:53 | 2020-11-03 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1418 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-02 21:30 | 2020-11-02 23:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №32 "Хабарово" ПС 110кВ "Дружба" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №32 "Хабарово" ПС 110кВ "Дружба".
1419 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-10-31 13:16 | 2020-10-31 13:37 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Направить письмо владельцу ТП АЗС Холодково , подключенной от ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН.
1420 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2020-11-03 21:09 | 2020-11-03 22:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 323 (609) СХТ произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1421 | 701 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-11-04 20:57 | 2020-11-04 21:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 пер. Пролетарский, ул. Елецкая КТП-114 в процессе длительного срока эксплуатации. Порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ № 2 пер. Пролетарский, ул. Елецкая КТП-114 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлестывания проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 № 2 пер. Пролетарский, ул. Елецкая КТП-114. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 № 2 пер. Пролетарский, ул. Елецкая КТП-114 устранить выявленные замечания.
1422 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2020-11-03 08:20 | 2020-11-03 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №71904 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 71904 составить график устранения выявленных замечаний.
1423 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-29 14:59 | 2020-10-29 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить опиловку веток в пролете опор №3-№4, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 059 (Парковая) Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 059 (Парковая) в соответствии с НТД.
1424 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-10-29 14:20 | 2020-10-29 16:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 116 (Алферово). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 116 (Алферово) в соответствии с НТД.
1425 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-10-30 14:41 | 2020-10-30 16:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №20-№21 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 194 (Рождествено). Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 194 (Рождествено) в соответствии с НТД.
1426 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-03 19:56 | 2020-11-03 20:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине.
1427 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Хлевенский РЭС Архив | 2020-11-05 21:07 | 2020-11-05 21:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации провода А-35 в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-19Л. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) КЗ проводов А-35 в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-19Л в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-19Л. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-19Л устранить выявленные замечания.
1428 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-06 04:16 | 2020-11-06 04:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) схлест проводов в пролете опор №11-2/1 в результате несвоевременного выявления провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации . Сильный порывистый ветер.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №028 ВЛ Водозабор ф.2, VN004-94804453 | На ВЛ-0,4кВ от ТП-028) произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Провести внеочередной инструктаж мастер Стрельникову С.А. о необходимости своевременного выявления и устранения разрегулировки проводов в пролетах.
1429 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-11-05 11:55 | 2020-11-05 11:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток); Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-35кВ Каспля-Лоино, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, подгрызенных бобрами. Произвести вырубку деревьев, подгрызенных бобрами и деревьев при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ, в пролетах опор №№83-84 ВЛ-35кВ Каспля-Лоино. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ-35кВ Каспля-Лоино, проходящих по лесному массиву разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1430 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-11-05 09:25 | 2020-11-05 10:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания линейных проводов в пролете опор №2-5- №2-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 КТП Е-551 д. Колосовка в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала линейных проводов в пролете опор №2-5- №2-6 ВЛ-0,4кВ ф. № 3 КТП Е-551 д. Колосовка в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 2-5 - 2-6 ВЛ 0,4 кВ от КТП Е 551 ф 3 д. Колосовка. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ от КТП Е 551 ф 3 д. Колосовка. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ от КТП Е 551 ф 3 д. Колосовка устранить выявленные замечания.
1431 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-11-05 20:24 | 2020-11-05 21:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ул. Коммунаров (д/с №21) ТП 111 в процессе длительного срока эксплуатации. Порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ул. Коммунаров (д/с №21) ТП 111 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлестывания проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Коммунаров (д/с №21) ТП 111. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Коммунаров (д/с №21) ТП 111 устранить выявленные замечания.
1432 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-11-05 23:35 | 2020-11-06 00:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП Борзова-2 ВЛ 10 кВ №22 ПС Мокшино. Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП Борзова-2 ВЛ 10 кВ №22 ПС Мокшино дефекты.
1433 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-05 14:40 | 2020-11-05 16:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 740-ТП 515 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1434 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-05 13:20 | 2020-11-05 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул. Семейная 17 ввод 1 ТП 1286 ПС 110 кВ Дубовое. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Семейная 17 ввод 1 ТП 1286 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1435 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-11-06 10:01 | 2020-11-06 10:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1436 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2020-11-07 16:26 | 2020-11-07 17:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Нет |  | Направить письмо потребителю АУ ВО"Областной центр Жемчужина Дона"о приведении потребительской ОВЛ-10-2-3 ВЛ-10-2 ПС Б.Казинка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования, сообщить Ф.И.О. и направить представителя для участия в работе комиссии по расследованю ТН.
1437 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-11-07 08:27 | 2020-11-07 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Якимовское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Якимовское село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1438 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-11-07 09:00 | 2020-11-07 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 019 (Шугорь село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 019 (Шугорь село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1439 | 770 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-11-07 13:15 | 2020-11-07 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр кабельного участка между ПС Петровск-Тяговая и ТП406 КВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра кабельного участка между ПС Петровск-Тяговая и ТП406 КВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Петровск" дефектов. Направить фотографии места укладки КЛ после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) между ПС Петровск-Тяговая и ТП406 КВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Петровск" без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля, муфты кабельного участка между ПС Петровск-Тяговая и ТП406 КВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Петровск"в Ростовский РЭС. Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации между ПС Петровск-Тяговая и ТП406 КВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Петровск" в соответствии с НТД.
1440 | 723 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-11-07 17:15 | 2020-11-07 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Замыкание проводов в пролёте опор №26 - №27 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной порывистым ветром. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Замыкание проводов в пролёте опор №26 - №27 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №2 ТП З-253 с.Яблоново произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
1441 | 724 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-11-08 09:55 | 2020-11-08 10:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры № 17, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП №З-105, сорванной порывистым ветром. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры № 17, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП №З-105, сорванной порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №3 ТП З-105 д.Ливенская произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
1442 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-11-08 11:03 | 2020-11-08 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение автомата 0,4 №1 в РУ-0,4 кВ ТП №178 произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №4-5 отходящей от ТП ВЛ-0,4 №1 веткой дерева упавшей на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области без обрыва проводов, в последствие произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 №1 ТП №178 в пролете опор №4-5 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению автомата 0,4 №1 в РУ-0,4 кВ ТП №178. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП №178 ВЛ-10 №01 ПС Первитино в целях выявления дефектов Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП №178 ВЛ-10 №01 ПС Первитино дефекты.
1443 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-06 15:17 | 2020-11-06 15:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 096 - ТП 360 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 605 ПС Центральная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 096 - ТП 360" в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6кВ ТП 096 – ТП 360 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
1444 | 725 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-06 13:20 | 2020-11-06 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 747 Телепнево. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 747 Телепнево в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра 17м/с. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 747 Телепнево. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 747 Телепнево устранить выявленные замечания.
1445 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2020-11-08 07:55 | 2020-11-08 08:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику оборудования КТП№061 По результатам диагностики оборудования КТП№061 устранить выявленные замечания.
1446 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2020-11-08 09:41 | 2020-11-08 11:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый с целью обнаружения деревьев, угрожающих падению на провода от воздействия порывов ветра, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
1447 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-08 10:50 | 2020-11-08 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л628 - РП 04 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 628 ПС Смоленск 1 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Смоленск1, Л628 - РП 04" в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля в РП 04 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ "ПС Смоленск1, Л628 - РП 04" за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
1448 | 731 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-11-06 14:25 | 2020-11-06 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №729 Песковатка по всей длине, на предмет выявления деревьев, веток, приближенных на недопустимое расстояние к проводам. При выявлении деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4кВ №1 КТП №729 Песковатка, произвести вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Мастеру Крутских В.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1449 | 742 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2020-11-08 19:00 | 2020-11-08 20:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причина прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ Фид. №4 от ТП №107л перегорание ПН-250 А фаза А. | Причиной перегорание ПН-250А фаза А в РУ-0,4 кВ ТП-107л произошло по причине однофазного К.З, схлест вводного провода к дому №5 ул. Жукова, находящийся в эксплуатационной ответственности потребителя. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1450 | 743 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-11-08 19:07 | 2020-11-08 19:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ 0,4 №1 ТП 532 с. Боринское в пролётах опор №5-6 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 532 с. Боринское по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 №1 ТП 532 с. Боринское, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Мастер Подугольникову А.Н.провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1451 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2020-11-07 11:10 | 2020-11-07 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70514 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №70514 составить график устранения выявленных замечаний.
1452 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-06 09:05 | 2020-11-06 09:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №676 Даниловское коттеджи. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №676 Даниловское коттеджи.
1453 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-06 15:58 | 2020-11-06 17:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 044 п. Нижние Вяжи и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 044 п. Нижние Вяжи по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 044 п. Нижние Вяжи.
1454 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-11-07 12:13 | 2020-11-07 12:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток); Нарушение электрической изоляции; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеплановое ТВК всех соединений на ВЛ 110 кВ Сафоново - Горная (ВЛ-854). Провести ТВК оборудования на ОРУ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ Горная. Провести ревизию контактов КСА МВ-35 кВ Т-2 на ПС 110/35/6 кВ Горная. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Горная - Вадино на предмет выявления угрожающих падением на провода деревьев расположенных за границей просеки.
1455 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-09 06:21 | 2020-11-09 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 240-ТП 241 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1456 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-06 16:26 | 2020-11-06 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №864 Заборовье 2 №08 ПС Юрьево-Девичье. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №864 Заборовье 2 №08 ПС Юрьево-Девичье
1457 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-11-06 16:30 | 2020-11-06 18:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лахино, от ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине неравномерного распределения нагрузки по фазам. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причиной ТН явилось неравномерное распределение нагрузки по потребителям на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лахино от ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. | Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала коммутационного аппарата 0,4кВ на КТП 10/0,4кВ Лахино , возможности перераспределения нагрузки по другим фазам. По результатам замеров нагрузки у потребителей привести в соответствие номинал коммутационного аппарата в РУ-0,4кВ на КТП 10/0,4кВ Лахино . Провести внеплановый инструктаж персоналу РЭС по определению соответствия номинала тока срабатывания предохранителя.
1458 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-07 10:03 | 2020-11-07 11:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №209 Колеснико, Вишняково №15 ПС Гришкино в пролете опор №3-4. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1459 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-11-08 11:00 | 2020-11-08 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Первомайское ВЛ 10 кВ №16 ПС Мокшино. Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП Первомайское ВЛ 10 кВ №16 ПС Мокшино дефекты.
1460 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-11-09 13:05 | 2020-11-09 13:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1461 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-08 13:30 | 2020-11-08 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево.
1462 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-09 19:05 | 2020-11-09 19:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 018 п.Голунь и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 018 п.Голунь по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 018 п.Голунь.
1463 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-06 16:20 | 2020-11-06 17:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ д. Берново ул. Молодеж. Провести внеочередной инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
1464 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-11-08 10:55 | 2020-11-08 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 202 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 202. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1465 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-07 12:11 | 2020-11-07 13:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№53 д.Сутолка з/ток.
1466 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-09 13:11 | 2020-11-09 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП №240 д.Гусево и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №240 д.Гусево по всей длине.
1467 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-11-05 00:42 | 2020-11-05 00:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Верховье1 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС 110/35/10 кВ Верховье1 и включить их в план работ Верховского РЭС.
1468 | 747 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-10 13:04 | 2020-11-10 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 222 Янушево. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 222 Янушево в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 222 Янушево. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 222 Янушево. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 222 Янушево устранить выявленные замечания.
1469 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-10 14:55 | 2020-11-10 15:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ ЦДТ электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы По результатам испытания устранить выявленные дефекты.
1470 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-10 12:30 | 2020-11-10 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №344 д. Кокошилово. Провести внеочередной инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
1471 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-11-11 11:31 | 2020-11-11 11:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1472 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-11-04 18:41 | 2020-11-04 20:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить опиловку веток в пролете опор №2-№3, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 247 (Пивбар). Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 247 (Пивбар)(деревня).
1473 | 751 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-11-11 12:54 | 2020-11-11 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1474 | 752 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-11-11 16:25 | 2020-11-11 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ 0,4кВ Ф2 ТП 710 с.Троицкое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4кВ Ф2 ТП 710 с. Троицкое в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ 0,4кВ Ф2 ТП 710 с. Троицкое Мастеру Мирохину И. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1475 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-11-11 11:18 | 2020-11-11 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Очевидных причин приведших к повреждению и пробою изоляции обмоток силового трансформатора КТП-140 Урали ВЛ-1002 Белеи не выявлено. Возможен заводской брак. | Нарушение электрической изоляции Причиной приведшей к выходу из строя силового трансформатора КТП-140 Урали ВЛ-1002 Белеи является короткое замыкание обмоток в следствие нарушения электрической изоляции. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования КТП-140 Урали ВЛ-1002 ПС Белеи. По результатам послеаварийного комплекса диагностики оборудования КТП-140 Урали ВЛ-1002 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1476 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-11-11 11:55 | 2020-11-11 17:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Кульбаки с обязательным проведением верхового осмотра опор №2-6, 2-7, 2-8, 2-9 с целью определения состояния вязок проводов, изоляторов и выявлению возможных дефектов. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Распространить памятки по ЭБ, довести до глав с/с и руководителей организаций информацию об охранных зонах ВЛ и запретах: 1.Набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а так же подыматься на опоры воздушных линий электропередачи. 2.Приближаться к лежащему на земле оборванному проводу на расстояние менее 8 метров. З.Без письменного разрешения о согласовании сетевых организаций физическим лицам запрещается: 3.1.Выполнять строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений. 3.2.Посадка и вырубка деревьев и кустарников. 3.3.Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра. 3.4.Полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше Зм.
1477 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-11 06:45 | 2020-11-11 09:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Корсаково разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Корсаково по всей длине. Произвести расчистку трассы в охранной зоне в пролете опор № 58-59 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Корсаково
1478 | 755 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-12 20:26 | 2020-11-12 21:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1965 г. Капитальный ремонт –1993г | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) короткое замыкание в пролете опор №6/14-6/15 в результате схлестывания проводов из-за срыва изолятора деревянной опоры №6/14 под воздействием порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ от ТП 028 ВЛ 10 Водозабор ф.2, VN004-94804453 | На ВЛ-0,4 от ТП 028 ВЛ-10 Водозабор ф.1 произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
1479 | 756 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-11-12 21:55 | 2020-11-12 22:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ №1 ТП 14Л п.г.т. Лев-Толстой произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1480 | 785 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-11-11 20:20 | 2020-11-11 22:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Налуцкое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Налуцкое устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1481 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-11-12 14:20 | 2020-11-12 15:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ 13 РП 13 - ТП 58 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ № 13 РП 13 - ТП 58 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1482 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-11-08 15:52 | 2020-11-08 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 от ПС 110/35/10 кВ Верховье-1 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС.
1483 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-11-08 23:52 | 2020-11-08 23:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине.
1484 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-13 09:14 | 2020-11-13 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вараково-2" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Вараково-2". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1485 | 781 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-13 08:54 | 2020-11-13 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 (Мулинское) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 (Мулинское).
1486 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-15 13:24 | 2020-11-15 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение сухостойного дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра (16 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) схлест проводов в пролете опор №11-12 в результате падения сухостойного дерева из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра | На ВЛ-0,4кВ от ТП-420(301) произвести осмотр на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1487 | 761 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-13 20:56 | 2020-11-13 21:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №4/4-№4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1050 Круглое. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №4/4-№4/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1050 Круглое в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 4/4-4/5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1050 Круглое. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1050 Круглое. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1050 Круглое устранить выявленные замечания.
1488 | 762 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-15 11:13 | 2020-11-15 11:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ГКТП-65 Вет. лаб., Стадион . В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ГКТП-65 Вет. лаб., Стадион в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ГКТП-65. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ГКТП-65. По результатам осмотра ИТР ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ГКТП-65 устранить выявленные замечания.
1489 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-15 09:46 | 2020-11-15 10:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3 ПС 110 кВ Белгород. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 3 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1490 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-11-13 10:05 | 2020-11-13 11:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 14 РП 4 - ТП 227 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ № 14 РП 4 - ТП 227 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ.
1491 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-13 16:48 | 2020-11-13 17:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Запланировать внеплановую выборочную диагностику силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 25 лет. При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики силовых трансформаторов 10 кВ со сроком службы более 25 лет запланировать ремонт или замену трансформаторов.
1492 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-11-15 09:15 | 2020-11-15 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-89 Ф-603 ПС ЗДТ. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1493 | 842 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-11-14 13:19 | 2020-11-14 15:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Проанализировать количество отключений ВЛ-0,4кВ №3 ТП-043 д. Шеровичи ВЛ-1010 ПС Рудня за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ птицезащитных устройств.
1494 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-11-15 10:05 | 2020-11-15 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-278 Л3 Ф-103 ПС Смолевичи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1495 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-11-16 00:40 | 2020-11-16 01:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить владельцу СТП-13/Н-15-10 ООО Газпром трансгаз Москва письмо с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающих возникновение ТН на оборудовании филиала Орелэнерго. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-15 ПС Никольская и включить их в план работ РЭС
1496 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-11-14 09:30 | 2020-11-14 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 10/0,4 Мста школа для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 10/0,4 Мста школа - устранить эти дефекты
1497 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-11-16 00:38 | 2020-11-16 01:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководителю ООО Сельхозинвест с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Сергиевская и включить их в план работ РЭС
1498 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-11-13 20:55 | 2020-11-13 22:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1012 ПС 110кВ Погарская произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1499 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-11 18:35 | 2020-11-11 20:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д. Бортница КТП Бортница (№028) Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотраВЛ-0,4 кВ д. Бортница КТП Бортница (№028)
1500 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-11-16 08:14 | 2020-11-16 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №5 от ТП 027 послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильного порывистого ветра, с дальнейшим ее падением на землю. Повреждений ВЛ нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №5 от ТП 027 послужило внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6 - №7 под действием сильных порывов ветра. | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 от ТП027 наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №5 от ТП 027 силами ИТР. Организовать обрезку крон деревьев в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4кВ №5 от ТП027
1501 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-10-29 19:50 | 2020-10-29 19:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1502 | 760 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-29 09:18 | 2020-10-29 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 (ул.Пушкина) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 306 (ул.Пушкина), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1503 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-28 09:10 | 2020-10-28 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №67-№68 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Филимоново. Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1504 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-29 19:12 | 2020-10-29 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Красное общ. постройки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Красное общ. постройки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1505 | 729 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-29 13:20 | 2020-10-29 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1506 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-10-30 10:48 | 2020-10-30 11:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 387 ВЛ №2 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход-осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 387 ВЛ №2 ПС Черняновская с целью выявления нарушений препятствующей работы ВЛ , выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1507 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-10-29 15:50 | 2020-10-29 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1508 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-10-30 11:26 | 2020-10-30 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1509 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-10-30 09:00 | 2020-10-30 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица. По результатам осмотра ВЛ10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица устранить выявленные дефекты.
1510 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-10-30 10:25 | 2020-10-30 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1072 ПС 110 кВ Дубовое. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1072 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1511 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-10-30 15:08 | 2020-10-30 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 209 ПС 35 кВ Б.Плес. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1512 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-10-30 11:45 | 2020-10-30 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 006 (Ленинградский пер-к) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 006 (Ленинградский пер-к), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1513 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-01 02:44 | 2020-11-01 03:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 28-ТП 1138 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1514 | 722 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-01 09:00 | 2020-11-01 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1515 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2020-11-02 03:37 | 2020-11-02 04:46 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП №135 в зоне действия пожара. Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП №135 в зоне действия пожара устранить.
1516 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-10-30 20:15 | 2020-10-30 20:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ Ф2 ТП И 054 Чермошное. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ Ф2 ТП И 054 Чермошное. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ Ф2 ТП И 054 Чермошное устранить выявленные замечания.
1517 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-10-31 10:23 | 2020-10-31 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля фаз "А", "В, "С" АСБ-6 3х95 КЛ-6кВ от ТП-69 яч.4 до ТП-94 яч.2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от ТП-69 яч.4 до ТП-94 яч.2 | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-69 и ТП-94 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ТП-69 и ТП-94 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
1518 | 720 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-31 06:38 | 2020-10-31 08:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №19 ТП 664 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №19 ТП 664 дефектов.
1519 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2020-10-30 08:28 | 2020-10-30 09:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 от КТП-404 ПС Филиппенково, на предмет выявления дефектов и нарушений угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 от КТП-404 ПС Филиппенково, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1520 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-10-31 14:48 | 2020-10-31 15:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 705 Алексеевск. Выс. . В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 705 Алексеевск. Выс. в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 705 Алексеевские Выселки. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 705 Алексеевские Выселки. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 705 Алексеевские Выселки устранить выявленные замечания.
1521 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-10-31 15:52 | 2020-10-31 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний.
1522 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-11-02 06:50 | 2020-11-02 07:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-14 ПС 35 кВ Казацкая. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-14 ПС 35 кВ Казацкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1523 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-10-31 10:00 | 2020-10-31 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС110 кВ Шеино По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1524 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-10-30 14:59 | 2020-10-30 15:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 19-74 ПС 110 кВ Чернянка.
1525 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-10-30 16:20 | 2020-10-30 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф."Казаново" от РП "Рековичи" на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф."Казаново" от РП "Рековичи" произвести устранение выявленных дефектов.
1526 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-11-01 08:57 | 2020-11-01 08:57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
1527 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-11-01 08:44 | 2020-11-01 10:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо на имя главы местного поселения с просьбой размещения на информационных щитах памятки о необходимости своевременной замены изношенного внутридомового оборудования
1528 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-11-01 08:00 | 2020-11-01 08:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №26 - №27 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №26 - №27 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №4 ТП З-192 с.Паниковец произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1529 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-30 06:57 | 2020-10-30 08:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 18 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 18 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1530 | 718 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-30 17:50 | 2020-10-30 19:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП506-ТП509 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП506-ТП509 дефектов Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ТП506-ТП509
1531 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-10-31 13:35 | 2020-10-31 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра,по прогнозу погоды до 12м/с. произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12-13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №312. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 312 ВЛ №14 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1532 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-10-31 05:47 | 2020-10-31 05:47 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов привело к образованию микротрещин на поверхности глазури, установившейся сухой, жаркой погоды (более 3х месяцев без дождей) приведшей к оседанию пылевых отложений на поверхности изоляторов(без их омывания), а также сезонного образования и налипания паутины на поверхности глазури, что привело к снижению диэлектрических свойств изоляторов в результате чего на опоре №90 произошло эл. дуговое перекрытие по поверхности верхнего изолятора фазы "С" и разрушением одного изолятора фазы "В" в гирлянде. | Нарушение электрической изоляции В результате длительной эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях (установившаяся сухая погода, с отсутствием дождей, естественный обмыв изоляции не происходил) произошло нарушение диэлектрических свойств изоляторов, что привело на опоре №90 эл. дуговому перекрытию по поверхности верхнего изолятора фазы "С" и разрушением одного изолятора фазы "В" в гирлянде. | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 35кВ М.Горьковская-Туголуковская в пролетах опор №88-93 с целью выявления возможных дефектов. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 90 в гирляндах фаз "В" и "С", ВЛ 35кВ М.Горьковская-Туголуковская Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №90 ВЛ 35кВ М.Горьковская-Туголуковская Направить главе КФХ уведомление о необходимости соблюдения мер безопасности в охранной зоне ВЛ.
1533 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-10-30 13:04 | 2020-10-30 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1321 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1321. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1534 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-10-31 13:18 | 2020-10-31 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Сампурская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Сампурская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Сампурская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1535 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-10-31 19:50 | 2020-10-31 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №3-00/106 - 3-00/107 ВЛ 10кВ №3 ПС Ольшанская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ № 3 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных при АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №3 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Выполнить внеочередной обход - осмотр трассы ВЛ 10кВ №3 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Ольшанская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1536 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-11-01 08:14 | 2020-11-01 09:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 276 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 276. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1537 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-10-30 20:25 | 2020-10-30 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-0,4кВ ф 1 от КТП 40 Т-098 Солдатское произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1538 | 692 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-10-30 15:18 | 2020-10-30 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры № 14, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП №З-179, сорванной порывистым ветром. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Замыкание проводов ответвления к жилому дому от опоры № 14, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП №З-179, сорванной порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №2 ТП З-179 произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку
1539 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-30 15:30 | 2020-10-30 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 261 руб. 9 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 261 руб. 9 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1540 | 733 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-10-31 15:55 | 2020-10-31 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 13 руб. 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 13 руб. 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1541 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-31 08:16 | 2020-10-31 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Мостово-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Мостово-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1542 | 732 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-10-31 18:10 | 2020-10-31 18:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №1 Тихменевский ПС 35/10кВ Тихменево в пролетах опор №32-№33. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ №1 Тихменевский ПС 35/10кВ Тихменево в соответствии с НТД.
1543 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-11-02 11:42 | 2020-11-02 12:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 943 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 1-3 - 1-4 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 1-3 - 1-4 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 943, по причине воздействия веток ДКР. | Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП 943, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф2 ТП 943, произвести их вырубку в кротчайший срок Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
1544 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-10-29 09:50 | 2020-10-29 11:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 674 "Новоселка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 674 "Новоселка" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1545 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-10-31 09:46 | 2020-10-31 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС.
1546 | 814 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-02 12:30 | 2020-11-02 13:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №2 - №3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 645 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 645 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - № 3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 645
1547 | 758 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-11-01 09:00 | 2020-11-01 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 (Высоцкое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 (Высоцкое) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1548 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-11-01 05:48 | 2020-11-01 05:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр кабельного выхода №8 с ПС 110 кВ Томаровка и ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Томаровка.
1549 | 696 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-02 19:38 | 2020-11-02 21:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Схлестывание проводов в результате падения ветки дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения явилось к.з. в результате схлестывания проводов в пролете опор №3-4 произошедшее из-за падения ветки дерева под воздействием порыва ветра до 17 м/с. | На ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 265(712) ВЛ10 Шовское произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1550 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-11-02 09:59 | 2020-11-02 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 35 кВ Лопазна, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №56-57.
1551 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-11-02 18:58 | 2020-11-02 20:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов Выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №2 ТП 70 от ДКР в пролете опор №10-11, 5.21-5.23.
1552 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-10-31 14:55 | 2020-10-31 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Верховье-1 по всей длине.
1553 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-02 16:41 | 2020-11-02 17:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести выправку опоры №5 в бандажах крепления к приставке на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Назарино. Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Назарино. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1554 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-10-30 00:21 | 2020-10-30 02:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-22 Ф-1026 ПС Новобрянская в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода.
1555 | 745 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-30 11:08 | 2020-10-30 12:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кумынка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кумынка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1556 | 737 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-10-31 13:20 | 2020-10-31 15:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гаврилково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1557 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новодеревеньковский РЭС Архив | 2020-11-01 10:12 | 2020-11-01 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 от ПС 35/10 кВ Хомутово и включить их в план работ Новодеревеньковского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 от ПС 35/10 кВ Хомутово по всей длине.
1558 | 794 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-10-29 14:25 | 2020-10-29 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести разъяснительную работу с владельцем дома запитанного от опоры №8 о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 268 (Васино село) на частной территории. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 268 (Васино село) в соответствии с НТД.
1559 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-03 17:07 | 2020-11-03 18:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1012 - ТП-494. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1012 - ТП-494. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1012 - ТП-494 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1012 - ТП-494 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1560 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-03 21:10 | 2020-11-03 21:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154 Юрьево ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154 Юрьево ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1561 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-11-03 09:50 | 2020-11-03 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение изолятора на оп. 4.4. | Нарушение электрической изоляции Повреждение изолятора на оп. 4.4. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Касиловская на участке от опоры №22 до опоры №4.5. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов Выполнить обследование опоры №4.4 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Касиловская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю».
1562 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-30 21:05 | 2020-10-30 22:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 627 Иваново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 627 Иваново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1563 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-10-31 10:21 | 2020-10-31 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №145 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №145 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1564 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-11-01 11:12 | 2020-11-01 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 1 Воин по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 1 Воин разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1565 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-03 09:33 | 2020-11-03 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №1 от ТП10/0,4 кВ №139 Фр.хранилище №7 ПС Красногорская. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-04кВ №1 от ТП10/0,4 кВ №139 Фр.хранилище №7 ПС Красногорская дефекты.
1566 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-05 11:58 | 2020-11-05 12:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) схлест проводов в пролете опор №14-15 в результате несвоевременного выявления провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации . Сильный порывистый ветер.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №123(807) ВЛ Сельэлектро ф.1, VN004-94804688 | На ВЛ-0,4кВ от ТП-123(807) произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Провести внеочередной инструктаж мастер Воронову Д.А. о необходимости своевременного выявления и устранения разрегулировки проводов в пролетах.
1567 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Краснинский РЭС Архив | 2020-11-05 17:35 | 2020-11-05 18:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1107 п.Волтовской. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции и кратковременное КЗ на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1107 вызвано падением ветки с дерева в пролете опор 6-7, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1107 п. Волтовской в пролёте опор № 6-7. Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1107 п. Волтовской. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1107 п. Волтовской устранить выявленные замечания.
1568 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-05 17:42 | 2020-11-05 18:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба Плетневу С.Н. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Плетневу С.Н. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1569 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-11-05 14:18 | 2020-11-05 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной приведшей к повреждению проходных изоляторов на КТП-12 Бобыново ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок послужило старение изоляции при длительной эксплуатации более 47 лет. | Нарушение электрической изоляции В-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате повреждения 2-х проходных изоляторов ИПУ-10 на КТП-1-12 Бобыново с нарушением электрической изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести послеаварийный комплекс диагностики оборудования КТП-1-12 Бобыново (КД-5). По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования КТП-1-12 Бобыново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования КТП-1-12 Бобыново нарушения.
1570 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-11-05 11:56 | 2020-11-05 12:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-102 ПС КРУТОЯР в пролете опор №19-20.
1571 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-05 15:13 | 2020-11-05 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 23-РП 78 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1572 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Первомайский РЭС Архив | 2020-11-06 09:50 | 2020-11-06 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Плосково" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Плосково".
1573 | 821 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-11-06 10:20 | 2020-11-06 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок послужило однофазное замыкание на "землю" в сети 10кВ возникшее в результате пробоя изоляции с разрушением штыревого фарфорового изолятора ШФ-10Г фазы "С" на анкерной ж/б опоре №6 в результате длительной эксплуатации, более 50 лет. | Нарушение электрической изоляции Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок послужил пробой изоляции с разрушением штыревого фарфорового изолятора ШФ-10Г фазы "С" на анкерной ж/б опоре №6 и возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить проверку сопротивления контура заземления анкерной ж/б опоры №6 №6 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра, проверки сопротивления контура заземления опоры №6 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1574 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Воловский РЭС Архив | 2020-11-06 08:48 | 2020-11-06 09:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной обход и осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1177 с. Нижнее Большое, в целях выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. При выявлении выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода, ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1177 с. Нижнее Большое, произвести их вырубку в кротчайший срок. Мастеру Поздняков Е.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы.
1575 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новодеревеньковский РЭС Архив | 2020-11-01 10:10 | 2020-11-01 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10 кВ Хомутово, трансформаторов тока ячеек ПС Хомутово и включить их в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10 кВ Хомутово по всей длине. Произвести внеочередной осмотр трансформаторов тока 10 кВ всех ячеек на ПС 35 кВ Хомутово
1576 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-11-07 07:35 | 2020-11-07 08:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый обход ВЛИ-0,4кВ от ТП-893 база ОМОН ф. 1, с целью выявления замечаний. По результатам осмотра ВЛИ-0,4кВ от ТП-893 база ОМОН ф. 1, устранить выявленные замечания (при их наличии). Подать объявление в средства массовой информации о недопущении выполнения набросов посторонних предметов на провода ВЛ, для предотвращения создания аварийных ситуаций связанных с перебоем электроснабжения потребителей и создания угрозы жизни животных и человека.
1577 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-11-08 16:15 | 2020-11-08 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-106 ПС С. Буда на участке от опоры №15 до опоры №25. По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-106 ПС С. Буда произвести устранение выявленных дефектов.
1578 | 720 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-11-07 12:30 | 2020-11-07 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №9 - №10 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №9 - №10 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №2 ТП З-168 д.Затишье произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1579 | 722 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2020-11-07 16:30 | 2020-11-07 17:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 158 с. Тростное произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1580 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-08 11:28 | 2020-11-08 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-216, с целью выявления замечаний. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1581 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-09 06:18 | 2020-11-09 06:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф. 1003 - РП-81 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф. 1003 - РП-81 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф. 1003 - РП-81 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф. 1003 - РП-81 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии)
1582 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-11-07 19:58 | 2020-11-07 20:58 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить претензионные письма владельцам ведомственных участков ВЛ-1002 ПС Каменка за ЛР-749 (Смоленское региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО "Мегафон", ГК "Российские автомобильные дороги").
1583 | 730 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-07 19:20 | 2020-11-07 19:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 377 Данковский. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 377 Данковский в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 377 Данковский. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 377 Данковский. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 377 Данковский устранить выявленные замечания.
1584 | 732 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-11-06 15:23 | 2020-11-06 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести расчистку трассы от деревьев и поросли, росших в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 442 Кузьминские Отвержки в пролётах опор №1-2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 442 Кузьминские Отвержки, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 442 Кузьминские Отвержки, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1585 | 734 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2020-11-06 20:50 | 2020-11-06 21:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №1-16-№8-1 по ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 145 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 1-16-№8-1, ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 145 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | На ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 произвести перетяжку провода в пролёте опор №1-16-№8-1 с регулировкой стрелы провеса в кротчайший срок, во избежание повторных схлёстов проводов. Провести внеочередной инженерный обход и осмотр силами ИТР по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 по всей длине, в целях выявления разрегулировки стрелы провеса в одном или несколько пролётах, во избежание повторных схлёстов проводов и прекращения электроэнергии потребителям. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Мастеру Рябинину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1586 | 739 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Измалковский РЭС Архив | 2020-11-07 14:43 | 2020-11-07 15:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф2 ТП315кВА И1130 Мягкое. в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф1 ТП315кВА И1130 Мягкое в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВФ1 ТП315кВА И1130 Мягкое , пролет опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВФ1 ТП315кВА И1130 Мягкое. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1130 с. Мягкое. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1130 с. Мягкое. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1130 с. Мягкое устранить выявленные замечания.
1587 | 741 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-11-08 17:43 | 2020-11-08 18:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №1 ТП №881 СНТ Карьер. Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ №1 ТП №881 СНТ Карьер в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя по ВЛ-0,4кВ №1 ТП №881 СНТ Карьер Провести рейд у физических лиц по ВЛ-0,4кВ №1 ТП №881 СНТ Карьер, в целях выявления возможного не законного подключения сварочных аппаратов не установленной мощности Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1588 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-11-08 10:38 | 2020-11-08 11:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 30 Школьная ф-Советская в месте возникновения пожара жилого дома №2 по ул. Советская. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 30 Школьная ф-Советская принять меры к устранению выявленных замечаний.
1589 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Поназыревский РЭС Архив | 2020-11-08 10:40 | 2020-11-08 13:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести осмотр ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС Якшанга с целью выявления опор с недопустимым наклоном от оси линии и недостаточным заглублением в грунт. По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС Якшанга устранить выявленные замечания.
1590 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-06 08:30 | 2020-11-06 08:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗП нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Гришкино. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Гришкино.
1591 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-11-06 12:50 | 2020-11-06 14:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причина приведшей к отключению ВЛ 1002 ПС Шаломино явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете Р10кВ - ТП 152 ВЛ 1002 ПС Шаломино в результате механического воздействия на провода упавшим деревом находящегося за границей охранной зоны ВЛ спиленное сторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 1002 ПС Шаломино явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете Р10кВ - ТП 152 ВЛ 1002 ПС Шаломино в результате механического воздействия на провода упавшим деревом находящегося за границей охранной зоны ВЛ спиленное сторонним лицом. | Обратиться в органы полиции по факту отключения ВЛ 1002 ПС Шаломино. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС Шаломино. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
1592 | 749 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-07 20:00 | 2020-11-07 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 365 СНТ Балакирево ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 365 СНТ Балакирево ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1593 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-11-04 16:25 | 2020-11-04 18:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 050. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 050 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Совместно с правовым отделом Филиала Орелэнерго организовать работу по возмещению причинённого ущерба на ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 050 устанавливаемыми лицами.
1594 | 806 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-11-06 11:57 | 2020-11-06 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-636 Губино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-636 Губино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1595 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-11-07 13:05 | 2020-11-07 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Никулино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 309 (Никулино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1596 | 829 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-11-05 15:04 | 2020-11-05 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 426 (Киселиха 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1597 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-11-07 08:53 | 2020-11-07 10:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Горохово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Горохово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1598 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-09 15:42 | 2020-11-09 15:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения Л602 ПС Красный Бор явилось повреждение на потребительской подстанции ТП 508. |  | Направить претензионное письмо потребителю.
1599 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-09 23:25 | 2020-11-09 23:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 7 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1600 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-07 13:50 | 2020-11-07 16:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Воеводино-3 Провести внеочередной инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
1601 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-11-08 16:40 | 2020-11-08 16:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
1602 | 748 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-10 11:07 | 2020-11-10 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Савинское" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Савинское". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Соболеву А.А. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1603 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-11-10 12:53 | 2020-11-10 14:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо собственнику отпайки и ТП № 167 Пилорама (ИП Горский А.В.) о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
1604 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-10 16:28 | 2020-11-10 17:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15-РП 42 каб.Б ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1605 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-11-05 14:03 | 2020-11-05 14:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Судбищи по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС.
1606 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-09 17:40 | 2020-11-09 19:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №063 д.Курганы ВЛ-10 кВ №15 ПС Поречье в пролете опор №1-2. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1607 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-07 03:58 | 2020-11-07 06:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 35/10кВ Максатиха. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 35/10кВ Максатиха дефекты.
1608 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-11-11 12:54 | 2020-11-11 14:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование стоек опор №10, №11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-2-15 ПС 110кВ Ст. Калитва, с откапыванием их до 0,6 м. с оценкой их состояния. По результатам обследования стоек опор №10, №11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-2-15 ПС 110кВ Ст. Калитва, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1609 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-11-10 15:20 | 2020-11-10 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Юдино (деревня). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 КТП Юдино (деревня) в соответствии с НТД.
1610 | 771 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-11 12:40 | 2020-11-11 14:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 128 Солонец ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 128 Солонец ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1611 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-11-11 22:05 | 2020-11-11 22:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ и подгрызанные бобрами. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания.
1612 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-11-12 02:05 | 2020-11-12 02:36 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, п.Нельша по ул.Железнодорожная По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, п.Нельша по ул.Железнодорожная устранить выявленные замечания.
1613 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-11-11 17:18 | 2020-11-11 18:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-72 Ф-1001 ПС Валуец в пролете опор №11-№12, угрожающих падением на провода.
1614 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-11 12:59 | 2020-11-11 14:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы
1615 | 761 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-11-10 09:56 | 2020-11-10 11:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 (Панкратово) Провести внеплановый инструктаж мастеру Рощину А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1616 | 753 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-12 07:39 | 2020-11-12 08:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1051 Кобиково. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1051 Кобиково в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1051 Кобиково. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1051 Кобиково. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1051 Кобиково устранить выявленные замечания.
1617 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-13 05:30 | 2020-11-13 06:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1618 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-11-12 12:45 | 2020-11-12 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-306 Ф-1006 ПС Селищанская в пролете опор №7-№8, угрожающих падением на провода.
1619 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-11-07 09:33 | 2020-11-07 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | При выявлении замечаний по результатам внеплановой выборочной диагностике оборудования эксплуатируемых ТП 10/0,4 кВ ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая запланировать ремонт или замену оборудования. Запланировать на 2020-21гг внеплановую выборочную диагностику оборудования эксплуатируемых ТП 10/0,4 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая.
1620 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-12 14:30 | 2020-11-12 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 184-ТП 346 ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1621 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-11-13 09:20 | 2020-11-13 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №12-№13 , при порывах ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №172. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1. | Выполнить ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 172, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1622 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-11-10 14:08 | 2020-11-10 15:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №15А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 35 кВ Н. Байгора, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1623 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-13 01:53 | 2020-11-13 02:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "Санаторий Костромской" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1624 | 757 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-13 09:46 | 2020-11-13 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) падение сухостойного дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) обрыв проводов в пролете опор №11-2/1 в результате падения сухостойкого дерева из охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охр. зоне ВЛ на ВЛ-0,4 от ТП 120(709)ВЛ-10 Заречье ф.2, VN004-94804916 | На ВЛ-0,4 от ТП 120(709)ВЛ-10 Заречье ф.1 произвести осмотр на предмет выявления деревьев угрожающих падением на оборудование ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на оборудование ВЛ произвести их вырубку
1625 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лев-Толстовский РЭС Архив | 2020-11-15 13:10 | 2020-11-15 13:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ №1 ТП 45Л п.г.т. Лев-Толстой произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1626 | 473 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-14 14:35 | 2020-11-14 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1627 | 763 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-11-16 02:12 | 2020-11-16 05:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Пересмотреть схему электропитания шкафа ТК2 в аппаратной связи административного здания, исключить из схемы питания неисправный встроенный выключатель блока розеток №3.
1628 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-11-15 17:34 | 2020-11-15 17:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену дефектного, контрольного кабеля газовой защиты Т-1 ПС 110 кВ Верхний Мамон. Выполнить внеплановую проверку УРЗА Т-1 и Т-2 на ПС ПС 110 кВ Верхний Мамон По факту ответа завода-изготовителя произвести изменение в конфигурации уставок терминалов Бреслер 2606-10 или в схеме автоматики ОД-110кВ Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Верхний Мамон, в части «Запрет АПВ присоединений». Направить письмо на завод- изготовитель для уточнения возможности изменения конфигурации терминала Бреслер 2606-10, в части логики входа «Блокировка АПВ присоединений (№29)».
1629 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2020-11-15 11:15 | 2020-11-15 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-198 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1630 | 843 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-14 20:59 | 2020-11-14 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №4-3 - №4-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 942 упавшей веткой из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 942 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-3 - №4-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-3-№ 4-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-942.
1631 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-14 21:50 | 2020-11-14 22:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-115, с целью выявления замечаний. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1632 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2020-11-13 14:54 | 2020-11-13 15:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-810 ПС Воробьевка по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-810 ПС Воробьевка, в случае выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №30 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-810 ПС Воробьевка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1633 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2020-11-14 13:45 | 2020-11-14 14:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 от КТП-617 ПС Богучар, на предмет выявления дефектов и нарушений угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-617 ПС Богучар, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1634 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-15 19:06 | 2020-11-15 20:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №53 д.Сутолка з/ток и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №53 д.Сутолка з/ток по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №53 д.Сутолка з/ток.
1635 | 475 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-11-14 16:05 | 2020-11-14 16:46 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1636 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-11 17:30 | 2020-11-11 20:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП 10/0,4 кВ Сергеева №53 ВЛ-10 кВ фид №3 ПС Максатиха в пролете опор №10-11. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1637 | 477 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-11-16 13:07 | 2020-11-16 13:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1638 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-11-13 01:40 | 2020-11-13 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток); Коррозионный, эрозионный износ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Издешково (ВЛ-107). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Издешково (ВЛ-107) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить внеплановый ТВК опоры №165 на ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807).
1639 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-11-14 02:50 | 2020-11-14 03:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Хлебопродукты филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго" по всей длине. Направить письмо в ООО "Орел-Агро-Продукт" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам осмотра КВЛ 10кВ №1 ПС Хлебопродукты и включить их в план работ РЭС.
1640 | 480 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-17 05:30 | 2020-11-17 06:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новая Деревня. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №52-53 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1641 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-15 15:15 | 2020-11-15 16:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Произвести замену опоры №13 на ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №645 Глазково-2 №17 ПС Глазково Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
1642 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-16 19:00 | 2020-11-16 21:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо генеральному директору ООО "Региональная сетевая организация" владельцу абонентской ПС 110/10 кВ Краностроитель о необходимости приведении в исправное состояние принадлежащего оборудования.
1643 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-11-14 07:52 | 2020-11-14 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 657 Шепели-2 больница Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП 657 Шепели-2 больница дефекты.
1644 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-11-17 19:36 | 2020-11-17 19:36 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо начальнику Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" Камардину О.В. с требованием привести состояние электрооборудования ПС 110 кВ Бобров-тяговая в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем.
1645 | 482 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-17 14:08 | 2020-11-17 14:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-ТП 200 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1646 | 780 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-11-11 07:51 | 2020-11-11 09:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Аптека) Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Аптека). Выдать предписание владельцу автомашины, о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
1647 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-11-17 09:38 | 2020-11-17 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной приведшей к падению ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,22кВ Л-1 ОТП-7-2 Хотулевка Княжое на провода в пролете опор №13 - №14 послужило действие порывистого ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,22кВ Л-1 ОТП-7-2 Хотулевка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13 - №14 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,22кВ Л-1 ОТП-7-2 Хотулевка.
1648 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-11-18 10:26 | 2020-11-18 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Излом шлейфа на опоре №198 ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) произошёл под действием сильного порывистого ветра, приведшего к колебательным движениям гирлянды изоляторов с проводом шлейфа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Причиной излома шлейфа, выполненного проводом марки АС-120 фазы "С" в 4-5 см от места плашечного зажима на анкерной металлической опоре №198 ВЛ 110 кВ Десногорск-Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) явилось действие сильного порывистого ветра, приведшего к колебательным движениям гирлянды изоляторов с проводом шлейфа. | Выполнить ИТР осмотр всех анкерных опор ВЛ 110кВ Десногорск–Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108), обратив особое внимание на состояние анкерных шлейфов, наличие обрывов проволок верхних повивов. По результатам ИТР осмотра и проведенного ТВК контактных соединений на анкерных опорах ВЛ 110кВ Десногорск–Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить ТВК контактных соединений на анкерных опорах ВЛ 110кВ Десногорск–Рославль-110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ-108).
1649 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-11-18 12:11 | 2020-11-18 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ф. 10-02 ПС Прискоково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-02 ПС Прискоково (при их наличии).
1650 | 488 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-18 12:04 | 2020-11-18 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.50 летия Белгородской области 4 ТП 16 ПС 110 кВ Донец. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.50 летия Белгородской области 4 ТП 16 ПС 110 кВ Донец. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1651 | 490 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-11-18 18:50 | 2020-11-18 21:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 113 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1652 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-18 07:00 | 2020-11-18 08:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №5 - №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 552 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 552 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №5 -№ 6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить кронирование ( вырубку) деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 552.
1653 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-11-18 22:45 | 2020-11-18 23:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр оборудования ВЛ-0,4кВ Ф2 от ТП-411 с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП-411, ф.2 устранить выявленные дефекты.
1654 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-18 18:01 | 2020-11-18 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Чрезмерные ветровые нагрузки из-за неблагоприятных погодных условий | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 227 ВЛ-10кВ №14 ПС Химинститут. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 227 ВЛ-10кВ №14 ПС Химинститут
1655 | 494 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-18 17:12 | 2020-11-18 18:01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1656 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-11-17 13:20 | 2020-11-17 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №9-10 ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-8-3 ПС 110 кВ В. Хава. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-8-3 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП-8-3 ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1657 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-19 06:50 | 2020-11-19 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП №101 М.Городищи ВЛ-10 кВ №01 ПС Фралёво Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №101 М.Городищи ВЛ-10 кВ фид №01 ПС Фралёво
1658 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-11-19 09:37 | 2020-11-19 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 217, при обходе обратить внимание на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП № 217 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1659 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-19 05:20 | 2020-11-19 06:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода в пролёте опор №4 - №12 ВЛ 0,4 кВ№2 ТП-102 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 102 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №4 - №12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4 - №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-102.
1660 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-19 10:10 | 2020-11-19 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 245 (Северная) Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1661 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-19 11:30 | 2020-11-19 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №158 Горлово ВЛ-10 кВ фид №2 РП Княжево. Устранить выявленные дефекты в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №158 Горлово ВЛ-10 кВ фид №2 РП Княжево
1662 | 495 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-19 12:30 | 2020-11-19 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 109 ПС 35 кВ Никольское. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 109 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1663 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-19 11:10 | 2020-11-19 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Коршиково ВЛ-10 кВ №25 ПС 35 кВ П.Городище с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Коршиково ВЛ-10 кВ №25 ПС 35 кВ П.Городище
1664 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-11-19 21:10 | 2020-11-19 21:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю п.Гагарино, ул.Слободская, д.11 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
1665 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-11-19 16:30 | 2020-11-19 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное КЗ веткой дерева перекидки к дому от оп. 1.1.2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Кратковременное КЗ веткой дерева перекидки к дому от оп. 1.1.2. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-147 Ф-1021 ПС Летошники на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №1.1.1-1.1.3.
1666 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-19 20:45 | 2020-11-19 21:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10 "Тверицкая" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10 "Тверицкая" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1667 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-19 18:04 | 2020-11-19 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ д. Сельцо-1 с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты,выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ д. Сельцо-1
1668 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-11-19 19:41 | 2020-11-19 20:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Направить письмо потребителю дома п.Сусанино, ул.Советская, д. 27 о недопустимости установки незакрепленных материалов и инвентаря вблизи перекидки для исключения их падения на провода ВЛ.
1669 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-11-19 17:25 | 2020-11-19 18:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной ТН на Р-10кВ ТП 073 послужило нарушение целостности шлейфа в следствии замыкания на землю из-за образования льда. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причиной замыкания на землю шлейфа Р10кВ ТП 073 послужил изгиб шлейфа под действием ГИО. | Произвести замер сопротивления ЗУ Р10кВ ТП 073
1670 | 498 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-19 11:50 | 2020-11-19 13:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
1671 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-19 19:30 | 2020-11-19 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обработка по РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Обработка по РЗА не требуется. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1099 Люшино №11 РП Митенево Устранить выявленные дефекты в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1099 Люшино №11 РП Митенево
1672 | 803 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-20 09:10 | 2020-11-20 09:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Устранить места проникновения птиц в ТП 194 (Бабаево поселок). Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
1673 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-11-19 10:40 | 2020-11-19 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Свистовичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор № 2-3 - №2-4 ВЛ-1003 ПС Волоедово. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1674 | 500 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-11-20 14:55 | 2020-11-20 15:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1675 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-20 17:38 | 2020-11-20 17:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 201 ПС 110 кВ Донец. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 201 ПС 110 кВ Донец. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1676 | 767 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-11-18 17:55 | 2020-11-18 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ-10 кВ яч. №19 Лесхоз ПС 110/35/10 Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1677 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-22 16:50 | 2020-11-22 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Садовая 120в ввод 2 ТП 84 ПС 110 кВ Белгород. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Садовая 120в ввод 2 ТП 84 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1678 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-11-20 15:45 | 2020-11-20 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 13м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №107-108. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №107-108. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №10 ПС 35кВ Кулеватовская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1679 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-11-21 09:45 | 2020-11-21 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате длительной эксплуатации (7 лет) произошло ослабление контактного соединения главного рубильника фазы "В" в следствии чего, под действием токовых нагрузок произошло разрушения подвижных контактов и исчезновению напряжения эл.энергии у потребителей. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Разрушение подвижных контактов рубильника | Выполнить осмотры КТП 145 ВЛ №11 ПС Рудовская. При проведении осмотров в обязательном порядке проводить тепловизионное обследование ТП-10/0,4 кВ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
1680 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-11-23 01:42 | 2020-11-23 02:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Мерлино, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролетах опор №9-69 - №9-70 ВЛ-1005 ПС Мерлино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Мерлино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1681 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-11-20 13:35 | 2020-11-20 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Пустораменка ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине неравномерного распределения нагрузки по фазам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной ТН явилось неравномерное распределение нагрузки по потребителям на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Пустораменка ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ Пустораменка ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра на ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ Пустораменка ВЛ 10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты .
1682 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-11-22 18:38 | 2020-11-22 19:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ №43 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ №43 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ №43 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ в пролете опор №5-6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ №43 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ №43 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ . В результате внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ №43 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ устранить выявленные дефекты.
1683 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-11-20 08:30 | 2020-11-20 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-14 Ф-1004 ПС Глыбоченская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-14 Ф-1004 ПС Глыбоченская произвести вырубку выявленных деревьев.
1684 | 957 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-11-19 10:57 | 2020-11-19 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП №228 произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №3-4 отходящей от ТП ВЛ-0,4 №1 веткой дерева упавшей на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области без обрыва проводов, в последствие произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 №1 ТП №228 в пролете опор №3-4 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП №228. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП №228 ВЛ-10 №09 ПС Золотиха в целях выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП №228 ВЛ-10 №09 ПС Золотиха дефекты.
1685 | 958 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-11-20 10:34 | 2020-11-20 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение автомата 0,4 №1 в РУ-0,4 кВ ТП №006 произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №9-10 отходящей от ТП ВЛ-0,4 №1 веткой дерева упавшей на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области без обрыва проводов, в последствие произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 №1 ТП №006 в пролете опор №9-10 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению автомата 0,4 №1 в РУ-0,4 кВ ТП №006. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП №006 ВЛ-10 №25 ПС Лихославль в целях выявления дефектов Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП №006 ВЛ-10 №25 ПС Лихославль дефекты.
1686 | 960 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-20 12:39 | 2020-11-20 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Слаутино (Коковкинский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Слаутино (Коковкинский) дефекты.
1687 | 961 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-20 09:20 | 2020-11-20 10:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ деревня Пнево от ТП 10/0,4 кВ №127 с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ деревня Пнево от ТП 10/0,4 кВ №127
1688 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-11-20 20:48 | 2020-11-20 21:23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №8-8 ПС 110 кВ В. Хава, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-8-8 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-8-8 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по направлению письма владельцам , угрожающих отключением ВЛ.
1689 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-11-19 15:30 | 2020-11-19 15:46 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №41 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №8-8 ПС 110 кВ В. Хава, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1690 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-11-23 10:20 | 2020-11-23 11:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в адрес абонента (Московенко А.В., д. Ефремово, ул. Цветочная, д.1), запитанного от опоры №1-1, по факту отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТПП-5 Ефремово ВЛ1009 ПС 35/10кВ Исаково.
1691 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-11-23 14:18 | 2020-11-23 14:46 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1692 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-11-23 03:48 | 2020-11-23 04:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС Михайловская. Выполнить замер стрелы провеса провода на ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №№167-168, при не соответствии довести до нормы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц.
1693 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-11-21 07:25 | 2020-11-21 09:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-20 Ф-1026 ПС Новобрянская в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
1694 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-11-23 10:37 | 2020-11-23 12:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская на проходные изоляторы ТП 160 с перекрытием 2-х проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) ВВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между 2-ми проводами при падении сломанной ветки дерева на проходные изоляторы ТП 160 с перекрытием 2-х проводов и возникновением двухфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности, в том числе у всех ТП 10/0,4кВ, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода и ТП. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением веток на ТП 160 и в нулевых пролетах 10кВ, опора №37 СП - ТП 160 - опора №38 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская.
1695 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-11-23 16:05 | 2020-11-23 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1696 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-11-24 05:40 | 2020-11-24 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Староселье в пролете опор №36-№37, угрожающих падением на провода.
1697 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-11-21 17:48 | 2020-11-21 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 304 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-№2 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание 1 н/в. предохранителя на оп. №5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 304 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1 - №2 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 304. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 304 в пролете опор №1-№2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 304 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1698 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-11-23 14:20 | 2020-11-23 16:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в адрес абонента (Зайцев А.В.), запитанного от опоры №4, по факту отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 343 (КТП Станище) ВЛ 1011 ПС 35/10кВ Семлево.
1699 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-23 17:47 | 2020-11-23 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 853 ПС 110 кВ Авторемзавод. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 853 ПС 110 кВ Авторемзавод. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1700 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-11-24 09:34 | 2020-11-24 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Чернянка.
1701 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2020-11-24 16:04 | 2020-11-24 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4-1 КТП 218 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Лосево угрожающих безаварийной работе ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 КТП 218 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Лосево на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 КТП 218 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Лосево выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.
1702 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-24 08:57 | 2020-11-24 08:57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая устранить эти дефекты. Направить письмо в полицию для выявления лиц, виновных в отключении ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая и применения к ним штрафных санкций
1703 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2020-11-24 16:18 | 2020-11-24 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 704 ПС 35кВ №4 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 704 ПС 35кВ №4 выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2021г.
1704 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-11-24 17:04 | 2020-11-24 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10кВ Михали в пролёте опор №27 - №28. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10кВ Михали на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10кВ Михали дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1705 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-11-24 12:46 | 2020-11-24 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Произвести внеочередной осмотр ИТР РП-Осовик ф.1002 ПС Федоровская. По результатам осмотра РП-Осовик ф.1002 ПС Федоровская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1706 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-11-24 13:04 | 2020-11-24 13:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Викторополь. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №401 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1707 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-24 16:48 | 2020-11-24 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение уровня земли в результате чередования заморозков и оттепели По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции Пробой изоляции КЛ-6кВ в результате изменения уровня земли По РЗА нет. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка КВЛ-6кВ №21 ПС Стекловолокно электротехнической лабораторией службы диагностики УСД ТвПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Калининского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
1708 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-11-25 13:25 | 2020-11-25 14:28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обратиться через средства массовой информации к населению Мантуровского района о необходимости своевременной очистке крыш от снега в местах вводов в здание во избежание обрывов в результате схода снега.
1709 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-22 13:35 | 2020-11-22 14:11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм.
1710 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-19 07:02 | 2020-11-19 09:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. По результатам осмотра ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.
1711 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-11-14 11:10 | 2020-11-14 13:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр с выводом в ремонт 1 сек. шин 10 кВ ЦРП 300 запитанной от КЛ-10кВ ф.№07 ПС 35/10 кВ Борки с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре 1 сек. шин 10 кВ ЦРП 300 запитанной от КЛ-10кВ ф.№07 ПС 35/10 кВ Борки.
1712 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-11-25 16:29 | 2020-11-25 18:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование стоек опор №12-13 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №12, №13 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №11-7 ПС 110 кВ Грибановка. Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. По результатам обследования стоек опор №12, №13 и верхового осмотра опор №12, №13 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №11-7 ПС 110 кВ Грибановка устранить выявленные дефекты.
1713 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-11-25 14:15 | 2020-11-25 14:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр РТП №160 ВЛ 10кВ №14 ПС Черняевская, особое внимание обратить на изоляцию и токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания на РТП №160 ВЛ 10кВ №14 ПС Черняевская. Рассмотреть вопрос о замене проводов без изоляции на изолированные провода марки СИП3 на РТП №160 ВЛ 10кВ № 14 ПС Черняевская, для предотвращения аналогичных нарушений.
1714 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-11-25 11:20 | 2020-11-25 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Харитоновская произвести вырубку выявленных деревьев.
1715 | 301 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-25 09:40 | 2020-11-25 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-35 - ТП-428 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-35 - ТП-428 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-35 - ТП-428 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-35 - ТП-428 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1716 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-11-25 17:43 | 2020-11-25 19:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1-5 ПС Средний Икорец по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-1-5 ПС Средний Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1717 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-11-18 19:39 | 2020-11-18 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ 295 (д.Высоково ) ВЛ10кВ №15 ПС 35/10кВ « Плутково» Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ 295 (д.Высоково ) ВЛ10кВ №15 ПС 35/10кВ « Плутково» дефекты.
1718 | 971 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-11-20 11:50 | 2020-11-20 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 КТП197(Николаевка-Савинская ) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ №2 КТП197(Николаевка-Савинская )дефекты.
1719 | 812 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-11-24 09:36 | 2020-11-24 09:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 041 (Фёдорково школа). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 041 (Фёдорково школа) в соответствии с НТД.
1720 | 254 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2020-11-25 02:39 | 2020-11-25 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Провести проверку измерения контура заземления опоры №2 ВЛ-10кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Болхов, при отклонениях довести до нормируемого значения
1721 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2020-11-26 12:20 | 2020-11-26 14:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обследование опоры №33 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Унжа в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Унжа с целью выявления дефектов крепления впровода ВЛ. Выявленные замечания в результате обследование опоры №33, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 Унжа устранить.
1722 | 769 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-11-26 20:05 | 2020-11-26 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в пролете опор № 5-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Тимирязева КТП 171 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 5-7 ВЛ-0,4 кВ № 1 ул. Тимирязева КТП 171 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлестывания проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ ул. Тимирязева КТП-171. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ ул. Тимирязева КТП-171 устранить выявленные замечания.
1723 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-11-27 01:33 | 2020-11-27 02:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 2319 ПС Короча. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 2319 ПС Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1724 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-11-26 14:55 | 2020-11-26 16:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 ЗТП-223 Ф-1005 ПС Погребы в пролёте опор №4-5
1725 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-26 16:00 | 2020-11-26 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №269 д. Успенское с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №269 д. Успенское.
1726 | 814 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-27 08:50 | 2020-11-27 09:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток)
1727 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-11-27 10:24 | 2020-11-27 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку ввода с опоры №9 до жилого дома. Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП И-204 с целью выявления провиса провода вводов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП И-204 выявленные замечания устранить. Провести инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1728 | 766 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-11-27 13:50 | 2020-11-27 16:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Профилакторий Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
1729 | 534 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-26 17:00 | 2020-11-26 17:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
1730 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-11-29 12:31 | 2020-11-29 12:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ОАО Стебнюк о приведении потребительской КТП-5-3 от ВЛ-10-5 ПС 110 Московская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1731 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-11-29 16:32 | 2020-11-29 16:52 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-3-7 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Верный, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-3-7 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по направлению письма владельцам , угрожающих отключением ВЛ.
1732 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-11-28 10:02 | 2020-11-28 10:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ В.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев расположенных в охранной зоне, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ В.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО 2021г. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ В.Мамон в пролёте опор №14-2 ОВЛ-10кВ на ТП-401.
1733 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-11-27 19:50 | 2020-11-27 19:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М. Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1734 | 772 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-11-29 15:12 | 2020-11-29 15:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №3 ТП 527 с. Частая Дубрава по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявление деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 №3 ТП 527 с. Частая Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
1735 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-11-28 16:50 | 2020-11-28 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1736 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-11-29 07:05 | 2020-11-29 09:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения МВ Л-1008 ПС Белеи послужило падение ветки на проходные изоляторы ведомтвенной ТП 156 по ВЛ 1008 ПС Белеи. | Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ Л-1008 ПС Белеи явилось междуфазное короткое замыкание из-за перекрытия воздушного промежутка между проходными изоляторами ведомственной ТП156 по ВЛ 1008 ПС Белеи упавшей веткой. | Направить претензионное письмо владельцу ТП-156 по ВЛ 1008 ПС Белеи (АЗС "Арис-центр").
1737 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-11-28 11:11 | 2020-11-28 11:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 17-01 ПС 35 кВ Восточная. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 17-01 ПС 35 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1738 | 775 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-11-29 09:07 | 2020-11-29 09:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-426 к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-426. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-426 устранить выявленные замечания.
1739 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-11-27 11:20 | 2020-11-27 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Яковск с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Яковск произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
1740 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-11-27 00:25 | 2020-11-27 00:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причина приведшей к отключению Т1 ТП 120 ВЛ 1005 ПС Усвятье явилось поврежденный опорный изолятор на шинном мосту 10кВ после ПК-10 в сторону силового трансформатора Т1 ТП 120 ВЛ 1005 ПС Усвятье, что привело к срабатыванию ПК-10 фазы В при потери и изменения изоляционных свойств материала опорного изолятора фазы В марки ИО-10 в результате длительной эксплуатации более 48лет, с 1972года. | Нарушение электрической изоляции Причина приведшей к отключению Т1 ТП 120 ВЛ 1005 ПС Усвятье явилось поврежденный опорный изолятор на шинном мосту 10кВ после ПК-10 в сторону силового трансформатора Т1 ТП 120 ВЛ 1005 ПС Усвятье, что привело к срабатыванию ПК-10 фазы В при потери и изменения изоляционных свойств материала опорного изолятора фазы В марки ИО-10 в результате длительной эксплуатации более 48лет, с 1972года. | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 120 ВЛ 1005 ПС Усвятье.
1741 | 795 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-11-28 13:29 | 2020-11-28 14:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 344 (Колосово). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 344 (Колосово) в соответствии с НТД.
1742 | 782 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-11-28 12:15 | 2020-11-28 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Фефелово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Фефелово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1743 | 783 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-11-28 18:50 | 2020-11-28 19:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Аниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Аниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1744 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-11-28 11:50 | 2020-11-28 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 06 ПС М.Зверяевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 06 ПС М.Зверяевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1745 | 976 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-29 10:05 | 2020-11-29 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС Западная Двина произошло из-за межфазного К.З. вызванного касанием приближением веток деревьев к проводам ВЛ вследствие налипания на них снега. в пролете 110-111 при сопутствующих обстоятельствах выпадении больших атмосферных осадков в виде снега. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина для выявления возможных дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
1746 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-26 18:16 | 2020-11-26 18:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Ветка под проводами, со следами подгара, из вне охранной зоны ВЛ По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное короткое замыкание По РЗА нет. | Выполнить неплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10 кВ Гришкино с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 35/10 кВ Гришкино.
1747 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-11-27 20:05 | 2020-11-27 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1748 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-11-29 23:27 | 2020-11-29 23:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 209 ПС 110 кВ Вейделевка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №209 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1749 | 984 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-29 07:37 | 2020-11-29 11:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр с выводом в ремонт ТП 304 (Бенцы-поселок) с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ТП 304 (Бенцы-поселок) (ТП 304 (Бенцы-поселок)) .
1750 | 986 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-11-28 07:43 | 2020-11-28 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Ручное отключение ВЛ 10кВ №06 на ПС 110/35/10кВ Рамешки произведено по причине наличия «плавающей земли» на ВЛ, в последующем самоустранившейся. Ручное отключение. Обработка по РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина наличия «плавающей земли» на ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/35/10кВ Рамешки, в последующем самоустранившейся, не установлена. Ручное отключение. Обработка по РЗА не требуется. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 Рамешки. По результатам осмотра устранить выявленные на ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 Рамешки дефекты.
1751 | 999 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-29 08:48 | 2020-11-29 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Лесная, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино 1, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Грядцы-4, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Красноселье 2, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 67, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Захоломье-1. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП Лесная, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино 1, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Грядцы-4, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Красноселье 2, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 67, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Захоломье-1.
1752 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-11-27 15:30 | 2020-11-27 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановые осмотры ЗН 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на ПС 110кВ Дормашевская. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
1753 | 5 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-11-28 07:46 | 2020-11-28 18:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №219 - №220 деревцем, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, в последующем с падением его на землю, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №20-6 - №20-7, отпайка на КТП 10/0,4кВ Кадное, из-за падения ветки из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в результате её излома из-за сильного скопления снега на деревьях, с последующим падением на землю. (без повреждения проводов ВЛ) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине механического воздействия на провода ВЛ пролёте опор №219- 220, упавшим деревцем из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного снегопада и большого скопления снега на деревьях, (без обрыва проводов в данном пролёте опор.) Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло в результате механического воздействия на провода ВЛ, из-за падения ветлины из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате её излома из-за сильного скопления снега на деревьях, с последующим её падением на землю. По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Рамешки и ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления угрожающих падением на токоведущие части электроустановок деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Рамешки и ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты.
1754 | 193 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-11-30 11:01 | 2020-11-30 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1755 | 194 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2020-11-30 10:33 | 2020-11-30 10:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка на предмет выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, а также ветвей деревьев, которые угрожают своим падением на провода ВЛ. Выполнить расчистку трассы в пролете опор №214 -215 по ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Ольховатка наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих своим падением на провода ВЛ
1756 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-11-30 09:10 | 2020-11-30 10:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное КЗ веткой дерева перекидки к дому от оп. 14. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременное КЗ веткой дерева перекидки к дому от оп. 14. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-133 Ф-1005 ПС Жуковская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №13-15.
1757 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-11-28 19:56 | 2020-11-28 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-10 кВ №13 РП 10кВ Шарапово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №36 - №37 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ-10 кВ №01 РП 10кВ Шарапово произошло по неустановленной причине. Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по неустановленной причине. По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ-10 кВ №13 РП 10кВ Шарапово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №36 - №37 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ-10 кВ №01 РП 10кВ Шарапово произошло по неустановленной причине. Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по неустановленной причине. По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 РП 10кВ Шарапово с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01РП 10кВ Шарапово с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №13 РП 10кВ Шарапово дефекты. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №01 РП 10кВ Шарапово дефекты. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты.
1758 | 12 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-29 20:10 | 2020-11-29 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Мартюхи-1, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Подгороднее-2, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бубоницы, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Бор-1, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Дуброво, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Гальяново. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Мартюхи-1, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Подгороднее-2, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Бубоницы, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Бор-1, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Дуброво, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Гальяново.
1759 | 805 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-11-30 11:10 | 2020-11-30 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1760 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-28 09:09 | 2020-11-28 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 10 от ПС 35/10 Плотично для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 10 от ПС 35/10 Плотично - устранить эти дефекты
1761 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-28 15:10 | 2020-11-28 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 07 от ПС 35/10 Лужниково для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 07 от ПС 35/10 Лужниково - устранить эти дефекты
1762 | 200 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-11-30 12:32 | 2020-11-30 12:53 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №4-4 ПС 35 кВ Губари, на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №4-4 ПС 35 кВ Губари, в случае выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их устранению. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №4-4 ПС 35 кВ Губари, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1763 | 202 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-11-30 11:25 | 2020-11-30 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-101 ПС 110кВ Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-101 ПС 110кВ Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1764 | 308 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-11-30 21:40 | 2020-12-01 00:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Левково с целью выявления дефектов, вызванных тяжением проводов при наезде крупногабаритной техники По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Левково устранить выявленные дефекты.
1765 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-11-30 22:20 | 2020-11-30 22:58 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
1766 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-11-30 15:37 | 2020-11-30 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 8-09 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1767 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-30 13:53 | 2020-11-30 15:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 135(Данилино-5),ВЛ-0,4кВ №2 ТП 035 (Баево-4)) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 135(Данилино-5),ВЛ-0,4кВ №2 ТП 035 (Баево-4)) дефекты.
1768 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2020-11-28 04:46 | 2020-11-28 06:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ж/д ТП 192 Васютино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ж/д ТП 192 Васютино
1769 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-29 14:15 | 2020-11-29 19:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №1 от КТП 10/0,4 кВ Чернозем и ВЛ 0,4 кВ фид.№3 от КТП 10/0,4 кВ Сорога-2. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф №1 от КТП 10/0,4 кВ Чернозем и ВЛ 0,4 кВ фид.№3 от КТП 10/0,4 кВ Сорога-2 дефекты.
1770 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-30 00:59 | 2020-11-30 04:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Золотилово, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Кузнецово, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Мартюхи-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Лоховка, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Назарино, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Ляпуново-2, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Мартисово-1, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Некрашово-1. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Золотилово, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Кузнецово, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Мартюхи-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Лоховка, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Назарино, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Ляпуново-2, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Мартисово-1, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Некрашово-1
1771 | 42 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-30 12:50 | 2020-11-30 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП 10/0,4кВ «Лопатино»,ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ д.Дорки Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП 10/0,4кВ «Лопатино»,ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ д.Дорки дефекты.
1772 | 43 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-11-27 00:20 | 2020-11-27 00:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Копачёво от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Копачёво от ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты
1773 | 48 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-11-28 14:56 | 2020-11-28 18:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при дерева на провода ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща в пролете опор №3-4 отп на Бокарево из вне охраной зоны ВЛ, произошел обрыв проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ действием МТЗ. Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева из вне охраны зоны. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща
1774 | 807 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-01 08:15 | 2020-12-01 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1828 дефектов.
1775 | 51 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-11-28 14:46 | 2020-11-28 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Н.Кузьменская для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Н.Кузьменская - устранить эти дефекты
1776 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-12-01 11:27 | 2020-12-01 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 388 ВЛ №2 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 388 ВЛ №2 ПС Черняновская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
1777 | 55 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-01 10:08 | 2020-12-01 12:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-0,4кВ №1 ТП Гладкий Лог, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Студеница-1, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Хворостьево, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Крест-2. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Гладкий Лог, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Студеница-1, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Хворостьево, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Крест-2.
1778 | 824 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-02 06:30 | 2020-12-02 07:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 317 Зерноток ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 317 Зерноток ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1779 | 62 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-28 04:31 | 2020-11-28 08:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 015, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 163 с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 015, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 163,
1780 | 64 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-28 13:20 | 2020-11-28 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Малышево, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Сонково Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Малышево, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Сонково
1781 | 71 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-12-01 15:45 | 2020-12-01 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) РО из-за "земли". Обработка по РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) РО из-за "земли". Обработка по РЗА не требуется. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ отпайки на ТП 6/0,4кВ Садовая ВЛ-6 кВ № 36 ПС 35/6 кВ №9 Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ отпайки на ТП 6/0,4кВ Садовая ВЛ-6 кВ № 36 ПС 35/10/6 кВ №9 дефекты.
1782 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-12-02 12:44 | 2020-12-02 14:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ №84, особое внимание уделив наличию на опорах ВЛ гнезд птиц (аистов). По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1783 | 76 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-29 03:02 | 2020-11-29 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 160 д. Медведково, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 238 д. Столбиха, ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 157 д. Красуха Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 160 д. Медведково, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 238 д. Столбиха, ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 157 д. Красуха
1784 | 82 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-30 01:53 | 2020-11-30 04:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №241 д.Николаевское Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №241 д.Николаевское
1785 | 84 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-30 10:00 | 2020-11-30 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 105 Шапкино, ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 092 п. Труженик Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 105 Шапкино, ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 092 п. Труженик
1786 | 69 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-02 04:49 | 2020-12-02 04:49 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр изоляции на ВЛ-110 кВ Старица-Победа в объеме установленной подрядчиком в сентябре 2018 года с целью выявления наличия дефектной изоляции. Произвести замену дефектной изоляции на ВЛ-110 кВ Старица-Победа. По результатам верхового осмотра подвесных высоковольтные стеклянных изоляторов направить письмо на завод-изготовитель АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод» .
1787 | 88 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-11-28 04:52 | 2020-11-28 07:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Схлест проводов перекидки к жилому дому вызванного сходом снега с металлической крыши дома | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 №157 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 Роща. Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 №157 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 Роща.
1788 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-28 07:45 | 2020-11-28 14:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10 Городок для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10 Городок - устранить эти дефекты
1789 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-28 16:37 | 2020-11-28 19:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ст.Обудово от РП-10кВ Обудово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ст.Обудово от РП-10кВ Обудово - устранить эти дефекты
1790 | 825 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-11-30 15:06 | 2020-11-30 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 602 ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 602 ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино.
1791 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-30 17:51 | 2020-11-30 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Кн.Горы. По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Ржеского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
1792 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-02 04:02 | 2020-12-02 04:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной отключения ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено явилось замыкание на землю проводов фаз АС в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны с последующим отгоранием его кроны. Падение дерева вызвано налипанием на него снега. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Андреаполь-Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Андреаполь-Пено дефекты.
1793 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-12-03 08:02 | 2020-12-03 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино дефекты.
1794 | 779 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-12-04 10:22 | 2020-12-04 13:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Потеря механической прочности провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 Соц.Городок от ТП-98 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 Соц.Городок от ТП-98 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-98. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-98 устранить выявленные замечания.
1795 | 316 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-12-03 10:50 | 2020-12-03 11:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю "Лагерь Завода Мотордеталь", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
1796 | 781 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-12-04 13:28 | 2020-12-04 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ №1 ГКТП 5. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ №1 ГКТП 5 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ГКТП-5 Калинина. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ГКТП-5 Калинина устранить выявленные замечания.
1797 | 783 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-12-05 17:04 | 2020-12-05 17:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249. В результате сильного порывистого ветра. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Межфазное КЗ проводов в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. В результате сильного порывистого ветра. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 249 Новоникольское. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 249 Новоникольское. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 249 Новоникольское устранить выявленные замечания.
1798 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-12-04 14:20 | 2020-12-04 14:57 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
1799 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-12-06 13:25 | 2020-12-06 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №687 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП №687 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
1800 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-05 18:08 | 2020-12-05 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ АГЗС ввод 1 ТП 742 ПС 110 кВ Пищепром. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1801 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-07 10:34 | 2020-12-07 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 705 - КТП 706 КЛ 10 кВ №7 РП 10 кВ Комсомолец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1802 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-12-05 14:04 | 2020-12-05 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 640 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 640. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1803 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-12-07 14:15 | 2020-12-07 14:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1804 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-12-07 15:30 | 2020-12-07 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 509 от растительности веток деревьев в пролете опор № 14-15. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1805 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-07 22:40 | 2020-12-07 23:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-0,4кВ ТП 434 - ж.д.№13 ,ул.Юрьева в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения подачи электроэнергии в жилой дом №13 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ-0,4кВ ТП 434 - ж.д.№13 ,ул.Юрьева в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ-0,4кВ ТП 434 - ж.д.№13 ,ул.Юрьева за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
1806 | 989 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-05 17:29 | 2020-12-05 22:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Межвитковое КЗ обмоток трансформатора в результате уменьшения диэлектрических свойств Обработка по РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции Межвитковое КЗ обмоток трансформатора в результате уменьшения диэлектрических свойств Обработка по РЗА не требуется. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино. По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Калининского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
1807 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2020-12-07 13:50 | 2020-12-07 14:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр КТП 807 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1808 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-08 15:35 | 2020-12-08 16:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15-ТП 74 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1809 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-12-08 21:27 | 2020-12-08 22:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 4н(2)-ЗТП 403н(6) ПС 110 кВ Промышленная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1810 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-12-08 15:55 | 2020-12-08 17:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 0,4 кВ №10 до дома №10 ул .П. Великого По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго".
1811 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-12-07 09:50 | 2020-12-07 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛИ-0,4 Ф-4 КТП-154 Ф-1008 ПС Севская в пролете опор №1-2 на деревьях растущих вне охранной зоны.
1812 | 992 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-12-04 22:37 | 2020-12-04 23:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 от ТП 177 д. Воздвиженка Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 177 д. Воздвиженка
1813 | 320 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-12-09 12:15 | 2020-12-09 12:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Вектор". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Вектор". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1814 | 843 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-10 10:40 | 2020-12-10 11:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716.
1815 | 842 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-12-09 12:10 | 2020-12-09 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 293 (Покров школа). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 293 (Покров школа) в соответствии с НТД.
1816 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2020-12-09 16:43 | 2020-12-09 17:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160 д. Липовец по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160 д. Липовец и включить их в планы работ Покровного РЭС
1817 | 994 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-04 19:04 | 2020-12-04 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Шатры с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Шатры. Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП Шатры.
1818 | 996 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-05 11:35 | 2020-12-05 11:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Метлино с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Метлино. Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Метлино.
1819 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-12-10 09:50 | 2020-12-10 09:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1820 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-10 14:25 | 2020-12-10 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1821 | 892 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-12-07 09:53 | 2020-12-07 11:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 (Пушкино) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 (Пушкино) на частной территории.
1822 | 2 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-12-12 14:00 | 2020-12-12 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ АТЭ-3 с целью выявления наличия дефектов. По результатам осмотра участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ АТЭ-3 устранить выявленные при осмотре дефекты
1823 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-11 17:02 | 2020-12-11 17:31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1206 ПС 35 кВ Бессоновка. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1824 | 787 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-12-12 19:58 | 2020-12-12 21:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ №1 ТП 626 с.Рогожино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
1825 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-12-12 08:43 | 2020-12-12 08:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ от ячейки №19 РП 10 кВ 16н до опоры №1 ЛЭП 10 кВ РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1826 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2020-12-11 13:00 | 2020-12-11 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 306 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 306 ПС 110 кВ Борисовка
1827 | 206 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2020-12-13 00:26 | 2020-12-13 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Нет | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. По результатам проведения внеочередного осмотра, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов.
1828 | 391 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-12-12 09:44 | 2020-12-12 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №15-16, при порывах ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №224. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 224, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1829 | 392 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-12-12 13:25 | 2020-12-12 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра,по прогнозу погоды до 11м/с. произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №9-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ №186. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 186 ВЛ №10 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1830 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-12-08 12:30 | 2020-12-08 14:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-209 Ф-1026 ПС Новобрянская. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-209 Ф-10261 ПС Новобрянская выявленные замечания устранить (при необходимости).
1831 | 324 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Поназыревский РЭС Архив | 2020-12-13 01:55 | 2020-12-13 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС110/10 Якшанга , с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС110/10 Якшанга устранить выявленные замечания.
1832 | 564 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-12-12 12:30 | 2020-12-12 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Кратковременное КЗ веткой дерева ответвления к дому от оп. 24. | Нарушение электрической изоляции Кратковременное КЗ веткой дерева ответвления к дому от оп. 24. | Произвести расчистку трассы ВЛ Ф-1 КТП-228 Ф-М.Неготин РП Овстуг в пролете опор №23-№25.
1833 | 325 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-12-14 09:30 | 2020-12-14 11:29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Поселок от ТП №629, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре жилого дома. По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Поселок от ТП №629 устранить выявленные замечания.
1834 | 845 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-12-12 13:20 | 2020-12-12 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1835 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-13 10:07 | 2020-12-13 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Хвощевка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Хвощевка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1836 | 397 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-12-14 11:31 | 2020-12-14 12:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю, запитанному от опоры №2-00/3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 286, уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
1837 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-14 11:25 | 2020-12-14 12:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1838 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-12-14 14:34 | 2020-12-14 17:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4-33 ПС 35 кВ Б.Дворы. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 МТП 4-33 ПС 35 кВ Б.Дворы. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1839 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-12-14 17:25 | 2020-12-14 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-683 Л1 Ф-1014 ПС Почепская в пролете опор №11-12, угрожающих падением на провода.
1840 | 401 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-12-14 12:25 | 2020-12-14 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Сестренская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Сестренская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
1841 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-14 22:20 | 2020-12-14 22:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Семейная 31 п.1 ввод 1 ТП 1327 ПС 110 кВ Дубовое. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Семейная 31 п.1 ввод 1 ТП 1327 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1842 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-12-14 15:00 | 2020-12-14 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС 35/10кВ Аниково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС 35/10кВ Аниково .
1843 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-12-13 08:25 | 2020-12-13 08:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
1844 | 326 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Островский РЭС | 2020-12-15 10:29 | 2020-12-15 11:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 61, при обходе обратить внимание на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 61 устранить выявленные замечания (при их наличии).
1845 | 570 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-12-15 10:10 | 2020-12-15 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №17 Ф-103 ПС 35 кВ Слава на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №14-15.
1846 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-12-15 06:54 | 2020-12-15 06:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1847 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-12-13 11:44 | 2020-12-13 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Минеево ВЛ 10кВ №10 от ПС 110/10кВ Медведиха, произошло по причине межфазного КЗ в пролёте опор №16 - №17 из-за падения ветки на провода, в результате излома с дерева стоявшего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при перекрытии проводов пролёте опор №16 -№17 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Минеево веткой с дерева принесенной из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло "КЗ" в пролете опор №16-№17, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Минеево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Минеево ВЛ 10кВ №10 от ПС 110/10кВ Медведиха. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Минеево ВЛ 10кВ №10 от ПС 110/10кВ Медведиха
1848 | 854 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-12-12 14:14 | 2020-12-12 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 064 (Котельная) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории.
1849 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-12-13 00:14 | 2020-12-13 00:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава. По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №18-19 ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава. Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №№15-22 ВЛ 110 кВ Александровка - Ржава.
1850 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2020-12-15 09:40 | 2020-12-15 10:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной отключения ВЛ-10кВ № 62005 от ПС 35/10кВ "Шептуховка" явилось короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №8-9, веткой упавшей с кроны дерева находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №8-11 ВЛ-10 кВ №62005 ПС 35/10 кВ Шептуховка. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №62005 от ПС 35/10 кВ Шептуховка. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1851 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-12-15 15:08 | 2020-12-15 15:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Троица.
1852 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-12-15 09:30 | 2020-12-15 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №556.07 ПС Октябрьская По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №556.07 ПС Октябрьская определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1853 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-12-15 09:05 | 2020-12-15 09:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.6.3 от ЦРП Кирилловка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.6.3 от ЦРП Кирилловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Довести информацию о опасности поражения электрическим током и недопустимости нарушения охранных зон ВЛ до населения через муниципальные образования Хомутовского района.
1854 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-12-15 16:25 | 2020-12-15 18:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
1855 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-12-13 15:51 | 2020-12-13 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 079 (Лопатино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 079 (Лопатино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1856 | 111 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-27 16:43 | 2020-11-27 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец.
1857 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-27 21:56 | 2020-11-27 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Пожня с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Пожня.
1858 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-12-10 13:55 | 2020-12-10 15:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 "Пестово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 "Пестово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1859 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-28 00:57 | 2020-11-28 04:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 110 кВ Воробьи, с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 110 кВ Воробьи. Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10 кВ №07 ПС Воробьи, деревьев (веток деревьев).
1860 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-27 21:21 | 2020-11-27 21:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС Старая Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10 кВ №16 ПС Старая Торопа, деревьев (веток деревьев).
1861 | 210 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2020-12-16 13:59 | 2020-12-16 14:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести обследование стоек опор №3, 4, 4а, 5, 6, 6а ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-743 ПС 110 кВ Петропавловка с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №3, 4, 4а, 5, 6, 6а ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-743 ПС 110 кВ Петропавловка с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам обследования и верхового осмотра опор №3, 4, 4а, 5, 6, 6а ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-743 ПС 110 кВ Петропавловка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО 2021г.
1862 | 212 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-12-16 16:00 | 2020-12-16 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-322 ПС 35 кВ Митрофановка по всей длине с целью выявления возможных дефектов провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-322 ПС 35 кВ Митрофановка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
1863 | 632 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-16 15:30 | 2020-12-16 16:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1864 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-16 20:08 | 2020-12-16 21:53 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 238 в связи с пожаром в доме №14 по ул. Ольшанской. | Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 238 явилось однофазное короткое замыкание в сетях потребителя вследствие пожара в жилом доме №14 ул. Ольшанская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-238.
1865 | 792 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-12-11 16:52 | 2020-12-11 16:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести верховой осмотр опоры №38 ВЛ 110 кВ Табак левая. Провести измерение сопротивления заземления опоры №38 ВЛ 110 кВ Табак левая. По результатам верхового осмотра и проверки заземляющего устройства опоры №38 ВЛ 110 кВ Табак левая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену гирлянды изоляторов фазы "А".
1866 | 575 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-12-16 10:51 | 2020-12-16 14:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-33 Л1 Ф-101 ПС ЛОГОВАТОЕ , ВЛ-0,4 ТП-525 Л2 Ф-101 ПС Воронок, ВЛ-0,4 ТП-128 Л1 Ф-103 ПС Путевая на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 ТП-33 Л1 Ф-101 ПС ЛОГОВАТОЕ, №9-10 ВЛ-0,4 ТП-525 Л2 Ф-101 ПС Воронок, №11-12 ВЛ-0,4 ТП-128 Л1 Ф-103 ПС Путевая. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-114 Л1 Ф-103 ПС ГРИДЕHКИ по всей длине.
1867 | 576 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-12-17 08:10 | 2020-12-17 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) Кратковременное КЗ снегом, сошедшим с крыши, ответвления к дому от оп. 3.2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Кратковременное КЗ снегом, сошедшим с крыши, ответвления к дому от оп. 3.2. | Направить письмо в адрес владельца о необходимости установки устройств для удержания снега на крыше дома.
1868 | 136 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-12-15 13:29 | 2020-12-15 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Сандово.
1869 | 137 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-12-16 20:40 | 2020-12-16 22:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 дер ТП 105 д. Шапкино Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 дер ТП 105 д. Шапкино
1870 | 140 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-12-17 09:05 | 2020-12-17 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма( ф. 2) с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма( ф. 2).
1871 | 411 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-12-17 08:57 | 2020-12-17 10:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 661 от растительности веток деревьев в пролете опор № 5-6. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1872 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-27 21:21 | 2020-11-27 21:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа, деревьев (веток деревьев).
1873 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-12-17 14:15 | 2020-12-17 15:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 549 (Иванцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 549 (Иванцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1874 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-12-17 16:36 | 2020-12-17 18:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц Произвести вырубку деревьев в пролетах опор №И19 - №И20 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево
1875 | 634 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-17 20:20 | 2020-12-17 21:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 320 ПС 35 кВ Никольское. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 320 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1876 | 636 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-17 21:00 | 2020-12-17 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1877 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-12-18 11:00 | 2020-12-18 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-89 Ф-603 ПС ЗДТ на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №10-11
1878 | 417 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-11-29 19:10 | 2020-11-29 19:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1879 | 639 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-18 11:35 | 2020-12-18 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25 - ТП 433 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1880 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-12-18 14:14 | 2020-12-18 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
1881 | 141 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-12-16 19:20 | 2020-12-16 20:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0.4кв ТОО Симоново д.Бяшево Ф1 в пролете опор №7-№8. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1882 | 215 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-12-20 09:45 | 2020-12-20 10:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ-1 ТП-307 ПС В.Мамон в пролете опор №16-17. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ-1 ТП-307 ПС В.Мамон на предмет выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 ТП-307 ПС В.Мамон выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО.
1883 | 217 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-12-17 19:32 | 2020-12-17 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
1884 | 148 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-12-19 12:53 | 2020-12-19 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №344 д. Кокошилово с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №344 д. Кокошилово.
1885 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-12-20 11:01 | 2020-12-20 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ д. Дерибино-5 с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ д. Дерибино-5
1886 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-19 19:20 | 2020-12-19 20:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 639 явилось однофазное короткое замыкание в сети потребителя. |  | Направить претензионное письмо потребителю.
1887 | 642 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-12-18 16:06 | 2020-12-18 16:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Птицефабрика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1888 | 644 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-12-18 15:15 | 2020-12-18 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 6кВ №3 РП 10 ПС 110 кВ Журавлики. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1889 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-12-20 12:24 | 2020-12-20 12:24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Обратиться в местную администрацию с просьбой проведения разъяснительной работы с населением о недопустимости и опасности запускания фейерверков, использования петард и хлопушек в охранной зоне ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Трубеж-Шурскол (ВЛ 110кВ Петровская-1) от опоры №1 до опоры №230 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Трубеж-Шурскол (ВЛ 110кВ Петровская-1) и влияющие на нормальную работу ВЛ.
1890 | 647 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-19 21:38 | 2020-12-19 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Церковная. ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Церковная
1891 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-12-18 14:51 | 2020-12-18 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1892 | 650 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-17 21:10 | 2020-12-17 21:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 417 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1893 | 654 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-19 17:15 | 2020-12-19 17:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 432 - ТП 711 каб.А ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1894 | 656 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-20 17:30 | 2020-12-20 17:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 153 - ТП 495 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1895 | 659 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-12-20 17:10 | 2020-12-20 17:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 217 ПС 330 кВ Валуйки. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 217 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1896 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-16 13:03 | 2020-12-16 13:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Провести расширение просеки ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10кВ Лаптиха в пролётах опор: 11 -12; 18-21; 24-47.
1897 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-20 22:18 | 2020-12-20 22:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №702 Заволжский ул.Н.-Калининская №04 ПС Каликино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №702 Заволжский ул.Н.-Калининская №04 ПС Каликино.
1898 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-12-17 09:20 | 2020-12-17 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово. Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 Новокотово дефекты
1899 | 426 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-12-21 12:48 | 2020-12-21 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 479 от растительности веток деревьев в пролете опор № 28-29. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1900 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-12-20 15:19 | 2020-12-20 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 (Медухово деревня). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 045 (Медухово деревня) в соответствии с НТД.
1901 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-12-21 17:27 | 2020-12-21 21:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2157-03/100 в пролетах опор 9-12, 28-35. Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор 12-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2157-03/100. Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов
1902 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-12-17 06:47 | 2020-12-17 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ на спусках 10 кВ к КТП 10/0,4кВ Швейный цех (запитанной от ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи), из-за перекрытия веткой шлейфов 10кВ ф.«А», ф.«В», принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на спуски 10кВ ф.«А», ф.«В» к КТП 10/0,4кВ Швейный цех запитанной от ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи, действием МТЗ. По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи с заходами на ТП 10/0,4 кВ в целях выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты.
1903 | 662 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-12-18 14:00 | 2020-12-18 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35 кВ Ивня - Новенькое. По результатам осмотров ВЛ 35 кВ Ивня - Новенькое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №№84-89 ВЛ 35 кВ Ивня - Новенькое.
1904 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-21 14:03 | 2020-12-21 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.29 ПС 110/35/10кВ Южная электротехнической лабораторией службы диагностики УСД ТвПБ. По результатам внеочередных испытаний участков КЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.29 ПС 110/35/10кВ Южная устранить выявленные нарушения. Провести мастерам Калининского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
1905 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2020-12-20 18:20 | 2020-12-20 20:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Л-10-8 по всей длине. Совместно с персоналом управления правового обеспечения, организовать работу по возмещению материального ущерба по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Л-10-8, причинённому филиалу Орелэнерго. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Л-10-8 и включить их в план работ Глазуновского РЭС
1906 | 218 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-12-22 19:38 | 2020-12-22 20:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-6 ПС 35кВ Мечетка по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. По результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-6 ПС 35кВ Мечетка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-6 ПС 35кВ Мечетка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП.
1907 | 225 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-12-22 19:51 | 2020-12-22 20:17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-19-12 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-19-12 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 5 ВЛ-0,4-2 ТП-19-12 ПС 110кВ Россошь о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП.
1908 | 227 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-12-23 05:35 | 2020-12-23 05:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования ПТП-615 ВЛ-10-6 ПС Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1909 | 231 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2020-12-22 20:20 | 2020-12-22 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-7 ПС 35кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, ветки которых угрожают падением на провода По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-7 ПС 35кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением ветвей на провода ВЛ.
1910 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-12-22 14:05 | 2020-12-22 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС "Связи ТЭЦ-1" ф.яч.3 - РП-3 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Связи ТЭЦ-1" ф.яч.3 - РП-3 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС "Связи ТЭЦ-1" ф.яч.3 - РП-3 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС "Связи ТЭЦ-1" ф.яч.3 - РП-3 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
1911 | 884 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-12-21 14:30 | 2020-12-21 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 136 ПС Новое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 136 ПС Новое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1912 | 882 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-23 01:00 | 2020-12-23 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1913 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-12-23 11:18 | 2020-12-23 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Шекшема с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Шекшема устранить выявленные замечания.
1914 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2020-12-23 12:14 | 2020-12-23 13:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Лесная" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Лесная". Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Виноградову А.Н. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1915 | 668 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-12-23 15:13 | 2020-12-23 15:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-06 ПС 35 кВ Городище. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-06 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1916 | 435 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-12-22 15:36 | 2020-12-22 16:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1917 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-23 17:00 | 2020-12-23 18:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 889 явилось однофазное короткое замыкание в сети потребителя(д.№84Е,ул.Дорожная) |  | Направить претензионное письмо потребителю (д.№84Е,ул.Дорожная, д Дачная-1).
1918 | 234 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-12-23 15:26 | 2020-12-23 15:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№3 от ТП№8-58 П С Анна разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ 0,4кВ №3 КТП № 8-58 ПС 110 кВ Анна. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №3 КТП № 8-58 ПС 110 кВ Анна .
1919 | 584 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-12-20 14:26 | 2020-12-20 16:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глодневская в пролете опор №200-201, угрожающих падением на провода.
1920 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-12-23 13:19 | 2020-12-23 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Кокоревская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Кокоревская произвести вырубку выявленных деревьев.
1921 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-24 09:20 | 2020-12-24 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 870 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 870 дефектов.
1922 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-12-24 10:15 | 2020-12-24 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 17- 18. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 17- 18. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Жуковская в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода.
1923 | 166 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-12-20 08:00 | 2020-12-20 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Перегорание ПП №3 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 604 произошло в результате обрыва провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ № 604 от опоры №2-1 к жилому дому,под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) В результате обрыва провода от опоры №2-1 к жилому дому , ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ № 604 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области, произошло КЗ ,что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4 кВ № 604. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3(7) ТП №604 с целью выявления дефектов. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3(7) ТП №604 -дефекты.
1924 | 678 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-12-23 11:29 | 2020-12-23 11:29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон.
1925 | 680 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-24 15:53 | 2020-12-24 17:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 207 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1926 | 681 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-12-24 17:51 | 2020-12-24 17:52 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
1927 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-12-24 18:40 | 2020-12-24 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-15Г произошло в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1-7 - №1-8. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной перегорания 2-х предохранителей ПН 0,4кВ фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП-15Г послужило схлестывание 2-х фазных проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-7 - №1-8 с возникновением двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-15Г с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-7 - №1-8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-15Г.
1928 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-12-24 20:38 | 2020-12-24 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик на провода, в пролете опор №55 - №56 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик отключился в результате схлеста проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №55 - №56 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов А-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев из-за границы охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролете опор №55 - №56 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1929 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-12-24 16:07 | 2020-12-24 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Южная с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 8 Южная устранить выявленные замечания.
1930 | 438 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-12-24 13:51 | 2020-12-24 14:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 8 ПС Артемовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Артемовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1931 | 685 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-12-25 08:41 | 2020-12-25 09:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Шаховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1932 | 686 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-21 12:20 | 2020-12-21 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Щорса, 20 общ. в. 2 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1933 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-12-25 11:14 | 2020-12-25 12:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Новатэк-Кострома". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Новатэк-Кострома". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
1934 | 591 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-12-25 13:13 | 2020-12-25 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Логоватое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №5-6.
1935 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-12-25 09:04 | 2020-12-25 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №099 с целью определения состояния крепления проводов, вязок. По результатам внепланового осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний.
1936 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-12-25 14:00 | 2020-12-25 14:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-207 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
1937 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-12-25 15:13 | 2020-12-25 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-7-1 ТП 072 произошло в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11- №12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной перегорания 2-х предохранителей ПН 0,4кВ фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ Л-7-1 ТП 072 послужило схлестывание 2-х фазных проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-7-1 ТП 072 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ Л-7-1 ТП 072.
1938 | 947 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-12-26 11:05 | 2020-12-26 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Обрыв шлейфа 6кВ ф. "С" на портале ТП-39 ВЛ-623 ПС Сафоново произошел по причине падения гололедно-изморозевых отложений с крыши ТП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Обрыв шлейфа 6кВ ф. "С" на портале ТП-39 ВЛ-623 ПС Сафоново произошел по причине механического повреждения провода СИП-3 1х50 в результате падения гололедно-изморозевых отложений с крыши ТП. | Провести внеплановый ИТР осмотр ТП-39 ВЛ-623 ПС Сафоново. По результатам внепланового ИТР осмотра ТП-39 ВЛ-623 ПС Сафоново, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1939 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-12-26 16:05 | 2020-12-26 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-13, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-13 устранить выявленные замечания при их наличии) Направить письмо собственнику д. № 19 в д. Палкино о необходимости удаления растительности, находящейся на его территории, угрожающей падением веток на провода.
1940 | 689 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-12-26 15:34 | 2020-12-26 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1941 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-12-25 12:53 | 2020-12-25 17:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ 260 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка в части их технического состояния и наличия кожухов тр-ров .
1942 | 691 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-25 15:47 | 2020-12-25 16:22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1943 | 241 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-12-27 10:45 | 2020-12-27 11:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-9 ПС Залужное по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-9 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. .
1944 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-12-25 19:00 | 2020-12-25 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести испытания опорной изоляции РУ-10кВ ТП-189 ВЛ-1004 ПС Кляриново. По результатам испытания опорной изоляции РУ-10кВ ТП-189 ВЛ-1004 ПС Кляриново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1945 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-12-26 15:07 | 2020-12-26 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ф. 10-02 ПС Новинки, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-02 ПС Новинки при их наличии.
1946 | 172 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-12-27 06:48 | 2020-12-27 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено. Устранить выявленные в результате внеочередеого осмотра ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено дефекты.
1947 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-12-25 19:22 | 2020-12-25 21:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода В-10кВ ф.1005 ПС Борщевская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №49/303-50/303.
1948 | 445 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-12-26 14:11 | 2020-12-26 14:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Изменить конструкцию и установить защитный кожух вводов трансформатора исключающий возможность проникновения животных к токоведущим частям КТП 1179 от ВЛ-10 кВ № 10 Староюрьевской. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ № 10 Староюрьевская, что при осмотре особое внимание уделять возможности проникновения животных к токоведущим частям.
1949 | 796 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-12-26 22:21 | 2020-12-26 22:21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести инженерный осмотр отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово к ПС 110/35/10 кВ Хлевное в пролете опор №№ 175/175-125/125 - 175/175-126/126. Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра отпайки от ВЛ 110 кВ Вербилово к ПС 110/35/10 кВ Хлевное в пролете опор №№ 175/175-125/125 - 175/175-126/126.
1950 | 693 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-12-26 10:30 | 2020-12-26 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1951 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-12-25 22:25 | 2020-12-25 23:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-340 Л1 Ф-108 ПС Смолевичи по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1952 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-12-25 13:50 | 2020-12-25 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 002 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 002 составить график устранения выявленных замечаний.
1953 | 448 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-12-26 13:37 | 2020-12-26 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
1954 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Павинский РЭС Архив | 2020-12-26 12:32 | 2020-12-26 13:42 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Направить письменное обращение к потребителю с требованием перенести перекидку ввода в дом в безопасное от падения снега место или проведения своевременной очистки ската крыши от угрожающего падением снега. Выполнить замеры стрел провеса перекидок вводов в дома от ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 083 «Дербица». По результатам замеров стрел провеса перекидок вводов в дома от ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 083 «Дербица» устранить выявленные замечания.
1955 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-12-26 04:50 | 2020-12-26 05:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководителю ИП Ларин А.И. с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-7 ПС Липовец и включить их в план работ РЭС
1956 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2020-12-25 13:35 | 2020-12-25 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | .Произвести внеплановый инженерный ВЛ 0,4 №1 от ТП 273 По факту выявленных замечаний составить график их устранения.
1957 | 606 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-12-25 14:20 | 2020-12-25 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская в пролёте опор №14-15.
1958 | 451 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-12-26 17:11 | 2020-12-26 18:38 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1959 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-27 12:06 | 2020-12-27 13:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Огарково ПС 35/10кВ Милюшино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Огарково ПС 35/10кВ Милюшино.
1960 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-27 22:39 | 2020-12-27 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 280 (Середнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1961 | 175 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-26 11:24 | 2020-12-26 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково дефекты.
1962 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-12-25 12:26 | 2020-12-25 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
1963 | 291 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2020-12-25 08:40 | 2020-12-25 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-№16 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Ф-№16 ПС 110/35/10 кВ Свердловская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
1964 | 697 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-12-27 15:30 | 2020-12-27 16:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 201 ПС 35 кВ Шаховка. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1965 | 700 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-25 16:25 | 2020-12-25 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ТП-802 Ф-2 1й Окраинный ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1966 | 701 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-12-28 13:00 | 2020-12-28 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1967 | 612 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-12-28 14:49 | 2020-12-28 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Нерусса-Крупец по всей длине. По результатам осмотра недостатки устранить.
1968 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-12-28 12:20 | 2020-12-28 13:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 127 (Остроги) с целью выявления дефектов, влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 127 (Остроги) в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 127 (Остроги) на частной территории.
1969 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-12-28 13:06 | 2020-12-28 14:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 386 (Петрищево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 386 (Петрищево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1970 | 456 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-12-28 13:10 | 2020-12-28 14:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 371 ВЛ №1 ПС П.Марфинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 371 ВЛ №1 ПС П.Марфинская в пролете опор № 18-19.
1971 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-12-28 17:15 | 2020-12-28 17:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-17 ПС 35 кВ Красное направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвления выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-17 ПС 35 кВ Красное на предмет угрозы схода снега с крыш на провода ответвлений к зданиям.
1972 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-12-28 17:10 | 2020-12-28 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ 0,4кВ №3 КТП № 5-4 ПС 110 кВ Анна. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №3 КТП № 5-4 ПС 110 кВ Анна . По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№3 от ТП№5-4 П С Анна разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ.
1973 | 706 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-12-28 15:33 | 2020-12-28 15:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №20 ПС 35 кВ 24 КМАруда. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
1974 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-12-29 00:58 | 2020-12-29 01:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Заводская набережная ТП №002, с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта. По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Заводская набережная ТП №002, устранить выявленные замечания.
1975 | 707 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-12-25 12:19 | 2020-12-25 12:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1976 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-28 16:35 | 2020-12-28 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь.
1977 | 459 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-12-28 16:38 | 2020-12-28 18:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной верховой осмотр изоляции, проводов, узлов крепления на опорах 2-00/3,4,5,6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 107 с целью выявления возможных дефектов. Выявленные дефекты на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 107 устранить.
1978 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-12-27 12:06 | 2020-12-27 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 Деревня ТП Клуб 07 Фралёво с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ ф.1 Деревня ТП Клуб 07 Фралёво.
1979 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2020-12-29 09:07 | 2020-12-29 10:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Востриково" ВЛ 10 кВ №32 "Хабарово" ПС 110/10 кВ "Дружба". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1980 | 712 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-12-29 13:13 | 2020-12-29 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Лопухинка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1981 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-12-26 14:15 | 2020-12-26 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 215 (Горелово АВМ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 215 (Горелово АВМ), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1982 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-12-29 12:35 | 2020-12-29 13:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Николо-Шанга с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания.
1983 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-12-29 09:30 | 2020-12-29 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку просеки в пролете опор 77-78 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ставотино, мешающих нормальной работе ВЛ Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
1984 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-12-28 16:20 | 2020-12-28 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 Копнинское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 Копнинское деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
1985 | 951 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-12-29 17:07 | 2020-12-29 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причина приведшей к отключению ВЛ 1002 ПС Ушаково явилось междуфазного КЗ в пролете опор№12 -№13 в результате механического воздействия, нарушению изоляции при падении дерева из глубины леса на провода из-за границы охранной зоны ВЛ , вовремя сильных порывах ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 1002 ПС Ушаково явилось междуфазного КЗ в пролете опор№12 -№13 в результате механического воздействия, нарушению изоляции при падении дерева из глубины леса на провода из-за границы охранной зоны ВЛ , вовремя сильных порывах ветра . | По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино.
1986 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2020-12-29 17:12 | 2020-12-29 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 Кораблиха с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 37 Кораблиха устранить выявленные замечания.
1987 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-12-30 09:00 | 2020-12-30 10:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-67 Л1 Ф-106 ПС МГЛИH ИСТОЧHИК на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №23-24.
1988 | 715 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-30 11:16 | 2020-12-30 12:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1118 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1989 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-12-30 12:13 | 2020-12-30 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-254 ВЛ-1008 ПС Чепли.
1990 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-12-30 08:30 | 2020-12-30 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 090 д.Лутовиново и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 090 д.Лутовиново по всей длине Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 090 д.Лутовиново
1991 | 465 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-12-31 14:15 | 2020-12-31 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №2-23- №2-24, при порывах ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к отключению АВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №169. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало отключение АВ №1 . | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 169, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1992 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-12-30 17:03 | 2020-12-31 00:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.
1993 | 298 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-12-31 19:40 | 2020-12-31 19:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье1 и включить их в план работы Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10кВ Верховье1 по всей длине.
1994 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Верховский РЭС | 2020-12-31 21:50 | 2020-12-31 21:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работы Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№17 ПС 110/35/10кВ Красная Заря по всей длине.
1995 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2020-12-30 17:30 | 2020-12-30 17:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Нет |  | Направить письмо потребителю ИП "Евдулаев С.С." о приведении потребительской КТП-804 запитанной от ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1996 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2020-12-30 14:32 | 2020-12-30 14:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор 15-16 отпайки на ТП 15-14 ВЛ 10кВ №15 Подгорное районная, ветки которых находятся на недопустимом расстоянии от проводов ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых касаются проводов ВЛ или угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1997 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-12-31 16:02 | 2020-12-31 16:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену поврежденных изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №207 ВЛ 110кВ "Неро-Ярославская" (ВЛ 110кВ Ростовская-1). Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Неро-Ярославская" (ВЛ 110кВ Ростовская-1) от ПС 220/110/10кВ "Ярославская" опоры №190 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Обратиться в местную администрацию с просьбой проведения разъяснительной работы с населением о недопустимости и опасности запускания фейерверков, использования пиротехнических изделий в охранной зоне ВЛ. Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ "Неро-Ярославская" (Ростовская-1) и влияющие на нормальную работу ВЛ.
1998 | 468 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-12-31 13:32 | 2020-12-31 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Дмитриевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Дмитриевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
1999 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-12-31 16:20 | 2020-12-31 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение герметичности | Произвести внеплановый осмотр выключателей типа МКП-110 на ПС 110кВ Сталелитейная, особое внимание обратить на герметичность соединения маслоуказательных стекол вводов 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. Принимать участие во входном контроле при поступлении материалов для СПС.
2000 | 35 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-12-30 17:05 | 2020-12-30 18:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 402 (Вдуля). Провести внеплановый инструктаж мастеру Морякову С.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД .
2001 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-11-16 11:50 | 2020-11-16 13:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба.
2002 | 149 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-11-14 15:49 | 2020-11-14 16:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №22-3 РП Больница, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2003 | 478 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-11-16 10:01 | 2020-11-16 10:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Чернянка.
2004 | 764 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2020-11-16 14:27 | 2020-11-16 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение сухостойного дерева на провода из вне установленной просеки под воздействием порывистого ветра(18 м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) короткое замыкание в пролете от опоры №6/3 до дома в результате обрыва проводов из-за падения сухостойного дерева из вне установленной просеки по воздействием порывистого ветра(18 м/с). Признак причины: обрыв проводов из-за падения дерева на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-028 по ВЛ-10кВ Водозабор VN004-94804453 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-028 на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2005 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-11-16 09:25 | 2020-11-16 11:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП1945-ТП1003 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП1945-ТП1003 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП1945-ТП1003 .
2006 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-11-16 15:20 | 2020-11-16 16:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-176 Ф-1001 ПС Харитоновская в пролете опор №15-№16.
2007 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-11-13 19:30 | 2020-11-13 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести замер сопротивления петли ф-0 на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Кушалино Молодежная ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино с целью определения номиналов аппарата защиты. Устранить выявленные в результате замеров на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Кушалино Молодежная ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино дефекты. Провести инструктаж персоналу РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания аппарата защиты.
2008 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-11-16 13:33 | 2020-11-16 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Первомайское ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №7-7а веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Первомайское ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Первомайское ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие (схлест) проводов в пролете опор №7-7а, что послужило причиной перегорания ПН-0,4кВ в в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Первомайское ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Конаковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести вырубку деревьев и обрезку крон в пролете опор №7-№7а в охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Первомайское ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино.
2009 | 816 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-11-12 13:28 | 2020-11-12 15:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №51-№52 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово в соответствии с НТД.
2010 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-16 20:35 | 2020-11-16 22:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №1 от ТП10/0,4 кВ №195 Напрудное №03 ПС Гришкино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-04кВ №1 от ТП10/0,4 кВ №195 Напрудное №03 ПС Гришкино дефекты.
2011 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-16 13:25 | 2020-11-16 15:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение КЛ-6кВ ТП 185 - ТП 361 сторонней организацией при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной отключения Л309 РП 03 явилось междуфазное КЗ при повреждении кабеля 6 кВ ТП 185-ТП 361 сторонней организацией при выполнении земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Подготовить документы на возмещение ущерба.
2012 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-11-16 23:08 | 2020-11-17 00:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести высоковольтные испытания изоляции ТП-122 ВЛ-1015 ПС Демидов.
2013 | 483 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-17 22:49 | 2020-11-17 23:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 433-ТП 570 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2014 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-17 15:26 | 2020-11-17 15:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) По РЗА нет. | Нарушение электрической изоляции По РЗА нет. | Произвести анализ отключений на ПС 35-110 кВ филиала в результате воздействия животных (птиц) при перекрытии открытых токоведущих частей 6-10 кВ. На основании проведенного анализа разработать целевую программу по изолированию шинных мостов и шинных перемычек 6-10 кВ на ПС 35 -110 кВ с указанием очередности выполнения работ.
2015 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-11-13 10:33 | 2020-11-13 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса поводов в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Шушкицы. Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1КТП Шушкицы провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов.
2016 | 484 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-17 15:56 | 2020-11-17 17:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 573-ТП 574 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2017 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-11-17 16:17 | 2020-11-17 16:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра, по прогнозу погоды до 11 м/с. произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 2/2-2/3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало АВ-0,4 кВ № 2 в КТП-10/0,4 кВ № 309 . | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 309 ВЛ №10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2018 | 485 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-17 13:28 | 2020-11-17 14:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Апанасенко 53а каб.1 ТП 74 ПС 110 кВ Южная. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Апанасенко 53а каб.1 ТП 74 ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2019 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-17 07:24 | 2020-11-17 09:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ фид №1 д.Курганы от ТП 10/0,4кВ №063 ВЛ-10 кВ фид №2 ПС Поречье в пролете опор №1-2. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2020 | 512 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-11-18 09:34 | 2020-11-18 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной верховой осмотр разъединителей со сроком эксплуатации более 20 лет на ВЛ-10кВ ф.102 ПС Десятуха с целью проверки состояния контактных соединений. Выявленные недостатки устранить.
2021 | 487 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-11-18 14:23 | 2020-11-18 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2022 | 765 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-18 10:30 | 2020-11-18 11:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-371 к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Однофазное КЗ проводов от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-371 в результате провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-371 к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-371. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-371 устранить выявленные замечания.
2023 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-18 10:21 | 2020-11-18 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8, с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2024 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2020-11-18 23:30 | 2020-11-19 00:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-4-12 ПС 110кВ Бугаёвка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию колпачков и изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-4-12 ПС 110кВ Бугаёвка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2025 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-11-19 03:29 | 2020-11-19 03:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену выявленных, загрязненных и перекрытых изоляторов в гирлянде ф. " А", на оп. № 162 ВЛ 110 кВ Бутурлиновка-2-Калач-2. Выполнить установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на оп. № 160-164 ВЛ 110 кВ Бутурлиновка-2-Калач-2.
2026 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-18 10:53 | 2020-11-18 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 834 Литвинцево №5 РП Рождествено в пролете опор №7-№8
2027 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2020-11-18 06:39 | 2020-11-18 07:58 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-606 ПС В. Архангельская по всей длине, на предмет выявления дефектов которые могут послужить причиной отключения ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-606 ПС В. Архангельская, в случае выявления дефектов которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-606 ПС В.Архангельская, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2028 | 154 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2020-11-18 14:49 | 2020-11-18 15:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-704 ПС Рудня, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-704 ПС Рудня, в случае выявления дефектов, возникших в результате протекания токов короткого замыкания по проводам ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2029 | 855 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-11-18 23:15 | 2020-11-19 00:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4 - №12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-110 д.Изубри ВЛ-1001 ПС Казимирово.
2030 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-11-18 13:00 | 2020-11-18 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС РСХО с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС РСХО произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2031 | 492 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-11-18 13:40 | 2020-11-18 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 406 ПС 35 кВ Мандрово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2032 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-11-18 10:50 | 2020-11-18 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-451 Ф-1024 ПС Валуецкая в пролете опор №3.3.1-№3.3.2, угрожающих падением на провода.
2033 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-19 04:00 | 2020-11-19 05:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №157 Колталово №10 ПС №16. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №157 Колталово №10 ПС №16
2034 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-18 17:50 | 2020-11-18 19:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев и подрезку крон в охранной зонеВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП д.Дрюцково ВЛ-10 кВ фид №4 ПС Моркины Горы в пролете опор №10-11. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2035 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-18 18:00 | 2020-11-18 18:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ д.Глунцово 1 КТП д.Глунцово Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ д.Глунцово 1 КТП д.Глунцово
2036 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-18 22:20 | 2020-11-19 00:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №300 коттеджи ВЛ-10 кВ фид №1128 ПС Кладово. Устранить дефекты,выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №300 коттеджи ВЛ-10 кВ фид №1128 ПС Кладово
2037 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-11-17 16:12 | 2020-11-17 17:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Подготовить документы на возмещение причиненного экономического ущерба
2038 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-19 10:20 | 2020-11-19 11:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Ладожское . Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Ладожское .
2039 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-17 08:14 | 2020-11-17 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) дефекты.
2040 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-11-19 10:32 | 2020-11-19 12:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) Причиной ТН на Л-1001 ПС Сычёвка послужило разрушение изолятора на опоре Б13 в следствии замерзания воды в микро трещинах. При последнем плановом осмотре дефектов изоляции выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной разрушения изолятора на опоре Б13 Л-1001 ПС Сычёвка послужило затекание воды в микро трещины с последующим её замерзанием. | Произвести замер сопротивления ЗУ опор №№Б12-Б14 Л-1001 ПС Сычёвка.
2041 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-19 12:58 | 2020-11-19 14:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести ревизию оборудования КТП-10/0,4 кВ №38 д/сад, школа, д.Лукино Устранить дефекты выявленные при проведении ревизии КТП-10/0,4 кВ №38 д/сад, школа, д.Лукино Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД,
2042 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-11-19 09:30 | 2020-11-19 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Причиной отключения ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 в результате изменения изоляционных свойств материала изоляции муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 28 лет, с 1992 года. | Нарушение электрической изоляции Причиной повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 силового кабеля ААШВ-3х95 кабельного выхода ВЛ-10кВ с ЗРУ-10кВ до опоры №1 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило нарушение электрической изоляции из-за старения материала изоляции муфты, что привело пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. | По результатам диагностики кабельного выхода КВЛ-10кВ с ЗРУ-10кВ до опоры №1 КВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода КВЛ-10кВ с ЗРУ-10кВ до опоры №1 КВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
2043 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-11-19 12:53 | 2020-11-19 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-8-6 Боровское послужило падение из-за границ охранной зоны ВЛ, сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, на провода в пролете опор №12 - №13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 МТП-8-6 Боровское произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 МТП-8-6 Боровское.
2044 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2020-11-17 23:40 | 2020-11-17 23:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-17 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-17 ПС 110/35/10 кВ Покровская и включить их в план работ РЭС. Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №126-127 ВЛ-10 кВ ф-17 ПС 110/35/10 кВ Покровская .
2045 | 766 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-19 14:31 | 2020-11-19 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-372 к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-372 к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-372 к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-372. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-372 устранить выявленные замечания.
2046 | 496 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-11-19 19:08 | 2020-11-19 19:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 46-07 РП 16н(17) ПС 110 кВ Центральная. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 46-07 РП 16н(17) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2047 | 497 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-11-19 14:52 | 2020-11-19 14:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Дубрава. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2048 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-11-19 18:00 | 2020-11-19 18:34 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю с.Контеево, ул.Троицкая, д.24 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
2049 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-19 23:07 | 2020-11-20 00:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 - ТП-661 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 - ТП-661 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 - ТП-661 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.6 - ТП-661 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2050 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-11-19 14:03 | 2020-11-19 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №15-№ 16 ВЛ-0,4кВ №1 ОТП Харино ВЛ-1007 ПС Мытишино.
2051 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2020-11-20 02:39 | 2020-11-20 03:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих деревьев. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2052 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-11-17 14:47 | 2020-11-17 16:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-165 Ф-1014 ПС Комаричская в пролёте опор №5-6
2053 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-11-19 20:46 | 2020-11-19 20:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Речицы-2 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ Тяговая, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №6-3-6-2 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Речицы-2 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ Тяговая отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ0,4кВ №1 от ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Речицы-2 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ Тяговая под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие (схлест) проводов в пролете опор №6-2-6-3, что послужило причиной перегорания ПН-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Речицы-2 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ Тяговая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Рецицы-2 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ Тяговая. В результате внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Рецицы-2 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ Тяговая устранить выявленные дефекты.
2054 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-19 15:00 | 2020-11-19 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП 10/0,4кВ №349 Михайлово Устранить выявленные дефекты в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП 10/0,4кВ №349 Михайлово.
2055 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-11-19 01:37 | 2020-11-19 03:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причина приведшей к отключению ВЛ 633 ПС Егорьево явилось междуфазного КЗ в пролете опор№21 -№22 в результате механического воздействия, нарушению изоляции и обрыва двух проводов марки А-35, при падении деревьев из глубины леса на провода из-за границы охранной зоны ВЛ , вовремя сильных порывах ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 633 ПС Егорьево явилось междуфазного КЗ в пролете опор№21 -№22 в результате механического воздействия, нарушению изоляции и обрыва двух проводов марки А-35, при падении деревьев из глубины леса на провода из-за границы охранной зоны ВЛ , вовремя сильных порывах ветра . | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 633 ПС Егорьево Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 633 ПС Егорьево в пролете опор №№21-22 По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 633 ПС Егорьево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2056 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2020-11-19 08:15 | 2020-11-19 10:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 304 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-1-№4-2 из-за пределов охранной зоны во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН 2 в РУ 0,4кВ на РБ 0,4кВ ВЛ №2 ТП 304 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-1 - №4-2 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 304 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 304. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 304 в пролете опор №4-1-№4-2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ
2057 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-11-19 20:10 | 2020-11-19 21:25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения МВ-10 ВЛ-1008 ПС Богдановщина послужило повреждение в сетях потребителя ТП-110П. |  | Направить письмо владельцу ведомственной отпайки на ведомственную ТП-110П с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования.
2058 | 942 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-19 19:15 | 2020-11-19 21:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №270 Андрианиха. Устранить выявленные дефекты в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №270 Андрианиха.
2059 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-19 14:30 | 2020-11-19 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Налипание мокрого снега на провода | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное короткое замыкание из-за уменьшения габарита провода в результате налипания мокрого снега | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 504 Князево-1 от ВЛ-10кВ №7 РП Тутань Устранить выявленные дефекты в результате внеочередного осмотра ВЛ-0 4кВ №1 ТП 504 Князево-1 от ВЛ-10кВ №7 РП Тутань
2060 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-11-19 15:09 | 2020-11-19 15:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 579 ВЛ №6 ПС Спасская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 579 ВЛ №6 ПС Спасская в пролете опор № 5-6.
2061 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-19 19:16 | 2020-11-19 21:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Ветка под проводами со следами подгара | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Неблагоприятные метеорологические условия | Произвести внеочередногй осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 402 от ВЛ-10кВ №11 ПС Медное с целью выявления дефектов. Устранить выявленные дефекты в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 402 от ВЛ-10кВ №11 ПС Медное
2062 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-11-17 13:20 | 2020-11-17 14:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 "Селище Ск. двор" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 "Селище Ск. двор" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2063 | 516 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-11-20 08:27 | 2020-11-20 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.Хотня РП Будочка. Выявленные недостатки устранить.
2064 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-18 12:34 | 2020-11-18 13:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо Генеральному директору ООО «РСО» о необходимости приведения оборудования КВЛ 10кВ ф.№27 от ПC 110/35/10кВ Удомля в надлежащее техническое состояние.
2065 | 948 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-19 18:16 | 2020-11-19 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП10/0,4кВ Городец. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП10/0,4кВ Городец дефекты.
2066 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-11-20 09:10 | 2020-11-20 11:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР Описание организационной причины: Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №88-89 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Анатольевич. По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия ветвями кустарника ДКР на провода в пролете опор №88-89 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Анатольевич. По РЗА нет. | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №88 - №89. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2067 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-11-19 22:19 | 2020-11-19 23:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 511 д. Кадомы ВЛ-1004 ПС Кляриново.
2068 | 499 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-20 13:21 | 2020-11-20 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Нечаевка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2069 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-11-20 02:20 | 2020-11-20 04:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Каменка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 163/2-163/4 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Каменка. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2070 | 504 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-20 06:28 | 2020-11-20 06:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Невского 1а ТП 143 ПС 110 кВ Белгород. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Невского 1а ТП 143 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2071 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-11-20 13:23 | 2020-11-20 14:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования ПТП-3-8 ВЛ-10-3 ПС Петровское в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2072 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-11-21 09:59 | 2020-11-21 10:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-8104 (7) РП 10 ГЭС, при необходимости, наметить мероприятия по ремонту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/3-1/4. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-8104 (7) РП 10 ГЭС с применением бинокля на предмет выявления величины повреждения после КЗ проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/3-1/4. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Ответственное лицо: Начальник Кантемировского
2073 | 249 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-20 11:14 | 2020-11-20 12:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №219 п.Степной з/ток и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №219 п.Степной з/ток по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№219 п.Степной з/ток.
2074 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-11-20 23:52 | 2020-11-21 00:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на фидере 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания.
2075 | 294 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-11-21 06:05 | 2020-11-21 06:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение потребителю д.Васятино, ул.Цветочная, д.16 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
2076 | 518 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-11-22 11:15 | 2020-11-22 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №15/171-16/171.
2077 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-11-20 10:01 | 2020-11-20 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6-2 - №6-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-410 ВЛ-1001 ПС Велиж.
2078 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-22 13:00 | 2020-11-22 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ РП 09,Л903 - ТП 038 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л903 явилось появление "земли" в сети 6 кВ , вызванное повреждением КЛ 6кВ "РП 09,Л903 - ТП 038 " в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 09– ТП 038 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
2079 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-20 15:07 | 2020-11-20 16:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2080 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-21 14:30 | 2020-11-21 15:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2081 | 509 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-21 20:54 | 2020-11-21 21:22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 СТП 1210 ПС 35 кВ Бессоновка. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2082 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-11-21 11:25 | 2020-11-21 13:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф-101 ПС Киваи на участке от опоры №20 до опоры №30. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2083 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-11-22 11:24 | 2020-11-22 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2084 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-11-21 18:10 | 2020-11-21 20:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №3-4 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие (схлест) проводов в пролете опор №3-4, что послужило причиной перегорания ПН-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч. Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный Луч.
2085 | 295 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-20 13:47 | 2020-11-20 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-559 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-559 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-559 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-559 1 с.ш. - ТП-637 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2086 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-11-21 12:10 | 2020-11-21 14:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 явился обрыв проводов в пролете опор № 15-1 - 16-1, вследствие наезда стороннего транспорта на опору № 16-1 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Повреждение опоры № 16-1, обрыв проводов в пролетах опор № 15-1 -16-1 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 по причине наезда стороннего транспорта. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 Произвести верховой осмотр опор №15-1 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 разработать график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения.
2087 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-20 10:21 | 2020-11-20 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Селище-3 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Селище-3 - устранить эти дефекты
2088 | 956 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-20 08:30 | 2020-11-20 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Кн.Горы-2, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Коршиково, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Старое-4 с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Кн.Горы-2, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ д. Коршиково, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ д. Старое-4
2089 | 161 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2020-11-20 08:24 | 2020-11-20 08:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести обследование опор №10,11,12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-601 ПС Бутурлиновка-1, с откапыванием опор на глубину 0,6 метра, на предмет выявления дефектов возникших в результате наезда автотранспорта на опору №11.а также осмотр при помощи бинокля состояние изоляторов и крепления проводов к изоляторам, на этих опорах. По результатам обследования опор №10,11,12 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-601 ПС Бутурлиновка-1, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2090 | 959 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-20 08:46 | 2020-11-20 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №363 д. Маслово, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №271 д. Успенское с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №363 д. Маслово, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №271 д. Успенское
2091 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-11-22 11:17 | 2020-11-22 11:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 81-05 РП 10 кВ ГЭС в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 81-05 РП 10 кВ ГЭС по всей длине и осмотр с применением бинокля в пролётах опор № 6-7 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение.
2092 | 510 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-11-22 17:33 | 2020-11-22 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 325 ПС 35 кВ Пятницкое. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 325 ПС 35 кВ Пятницкое. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2093 | 787 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-11-22 14:25 | 2020-11-22 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2094 | 768 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-23 09:38 | 2020-11-23 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1733 к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1733 к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1733 к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1733. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1733 устранить выявленные замечания.
2095 | 163 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-11-23 13:00 | 2020-11-23 13:49 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7-5 ВЛ-10-7 ПС Запрудская с применением бинокля на предмет выявления повреждения-дефекта проводов фаз "А" и "В" после КЗ в пролете опор №15-16. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7-5 ВЛ-10-7 ПС Запрудская, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2096 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-11-23 07:30 | 2020-11-23 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-22 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-22 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2097 | 962 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-19 18:15 | 2020-11-19 20:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка). По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) устранить выявленные дефекты.
2098 | 507 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-20 10:17 | 2020-11-20 12:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Совместно с представителями сельскких поселений Максатихинского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ на территории района.
2099 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-11-19 17:40 | 2020-11-19 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховую ревизию грозотроса в пролетах опор № 28-43 на ВЛ 110кВ Дровнино - НС-21 (ВЛ-179) Произвести ремонт грозозащитного троса в пролете опор №№31-32 ВЛ 110кВ Дровнино-НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179). Рассмотреть на техническом совете филиала вопрос о необходимости замены грозозащитного троса на ВЛ 110кВ Дровнино-НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179)
2100 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2020-11-20 12:03 | 2020-11-20 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Савенки Л-1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино силама ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Савенки Л-1009 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2101 | 881 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-11-20 16:58 | 2020-11-20 18:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Ступники от Л 1007 ПС Екимцево Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Ступники от Л 1007 ПС Екимцево в пролете опор №1/9 - №1/10 По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Ступники от Л 1007 ПС Екимцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
2102 | 775 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-11-19 10:50 | 2020-11-19 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №123 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №123 ПС 110/35/10кВ Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2103 | 341 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-11-20 16:08 | 2020-11-20 16:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ Шульгинская-Ивановская в пролетах опор №50-60 Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №58 ВЛ-35кВ Шульгинская-Ивановская. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №58 ВЛ-35кВ Шульгинская-Ивановская По результатам осмотра и измерений, по ВЛ-35кВ Шульгинская-Ивановская, выявленные неисправности устранить
2104 | 251 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-22 19:20 | 2020-11-22 20:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 д.Парамоново и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 д.Парамоново по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №№5-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 235 д.Парамоново.
2105 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-11-23 11:19 | 2020-11-23 11:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) В результате эксплуатации произошло старение спуска от линейного портала в сторону ВЧ заградителя. В результате чего произошло отгорание шлейфа в аппаратном зажиме фазы "В" ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) В результате эксплуатации произошло старение спуска от линейного портала в сторону ВЧ заградителя, что привело к отгоранию шлейфа в аппаратном зажиме фазы "В" ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками. | Провести внеплановое тепловизионное обследование контактных соединений на ПС 110кВ Первомайская. По результатам обследования разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Устранить выявленные дефекты согласно разработанного плана мероприятий.
2106 | 514 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-11-23 21:19 | 2020-11-23 22:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 МТП 502 ПС Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 МТП 502 ПС Яблоново.
2107 | 524 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-11-21 19:10 | 2020-11-21 21:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-1 Институт от РП Учхоз, в пролёте опор №46-47, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
2108 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-11-22 10:31 | 2020-11-22 12:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-16 Ф-1004 ПС Страчёво, в пролете опор №5-6
2109 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-11-22 14:28 | 2020-11-22 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-59 Ф-1028 ПС Новобрянская в пролёте опор №6-7
2110 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-11-22 16:00 | 2020-11-22 17:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-6 Ф-1003 ПС Севская в пролете опор №6-7 и расчистку трассы ВЛ от ДКР.
2111 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2020-11-23 13:45 | 2020-11-23 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи на провода опоры №110 с перекрытием 2-х проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между 2-ми проводами при падении сломанной ветки дерева на провода опоры №110 с перекрытием 2-х проводов и возникновением двухфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролетах опор №109 - №111 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи.
2112 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-23 10:51 | 2020-11-23 11:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 256 ВЛ №2 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 256 ВЛ №2 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2113 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-11-23 17:32 | 2020-11-23 18:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить обследование опор №5; 6; 7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-8 ВЛ-10-3 ПС Запрудская с откопкой опор на глубину 0,6м на предмет выявления дефектов возникших в результате колебания проводов при наезде автотранспорта на опору №6. По результатам обследования опор №5; 6; 7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-8 ВЛ-10-3 ПС Запрудская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2114 | 515 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-11-23 15:39 | 2020-11-23 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2115 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-11-23 20:02 | 2020-11-23 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Всходы на участке опор №45 - №55 с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
2116 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 003 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №8 - №9 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 003 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8 - №9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 003.
2117 | 889 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-11-20 09:02 | 2020-11-20 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 131 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №10 - №11 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 131 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №10 - №11 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 131 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 131.
2118 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-11-20 12:44 | 2020-11-20 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2119 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2020-11-21 09:21 | 2020-11-21 10:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 401 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №12-№13 при сильных порывах ветра из-за несвоевременной вырубки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 401 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12- №13 с возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 401 По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 401 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения.
2120 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-11-23 16:00 | 2020-11-23 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило замыкание на "Землю", возникшее в результате падения дерева, с границы охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода, в пролете опор №124 - №125 и как следствие срыв изолятора с крюка траверсы и падение провода на металлическую заземленную траверсу . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Оперативное отключение ЛР 395 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, из-за падения под действием порывистого ветра дерева на провода в пролете опор №124 - №125 и как следствие срыв изолятора с крюка траверсы на опоре №124 с последующим падением фазного провода на заземленною металлоконструкции траверсы с возникновением однофазного замыкания на "Землю | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Выполнить обследование ж/б стойки опоры №124 ВЛ 10кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи подвергшейся воздействию тока однофазного замыкания на "Землю" с составлением акта. По результатам внеочередного осмотра и обследование ж/б стойки опоры №124 ВЛ 10кВ №1009 ПС 5/10кВ Екимовичи, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "Землю", разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2121 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-11-23 13:09 | 2020-11-23 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №29- №30, при порывах ветра до 15 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №161. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 161, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2122 | 346 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-11-23 13:31 | 2020-11-23 15:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №124--125 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35кВ В.Ярославская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №124-125 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35кВ В.Ярославская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2123 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-11-24 08:02 | 2020-11-24 08:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2124 | 520 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-11-24 08:42 | 2020-11-24 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаталовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2125 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-11-24 12:59 | 2020-11-24 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №07 от ПС Анненская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №07 от ПС Анненская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2126 | 790 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-11-18 10:20 | 2020-11-18 11:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 161 (Мусино). Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 161 (Мусино) в соответствии с НТД.
2127 | 811 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-11-24 08:30 | 2020-11-24 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Гоголевский проезд) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Гоголевский проезд), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2128 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-11-24 20:25 | 2020-11-24 23:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением бинокля с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово Провести комплексное обследование опоры №8-19, подвергшейся воздействию токов замыкания на землю Устранить дефекты, выявленные по результатам комплексное обследование опоры №8-19.
2129 | 522 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-11-24 16:00 | 2020-11-24 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС35 кВ Яблоново По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2130 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-11-24 10:39 | 2020-11-24 11:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-361 Алексейково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №3 - №4 из-за несвоевременной ее вырубки под воздействием гололедно-изморосевых отложений. Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-361 Алексейково произошло вследствие межфазного КЗ возникшего в результате падения на провода в пролёте опор №3-№4 ветки дерева под действием гололедно-изморосевого отложения.. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-361 Алексейково произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-361 Алексейково. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-361 Алексейково. По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-361 Алексейково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2131 | 252 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-11-23 18:37 | 2020-11-23 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Пищ-908-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.
2132 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-25 09:05 | 2020-11-25 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2133 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-11-25 08:39 | 2020-11-25 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №09 от ПС 110кВ Ковыльская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №09 от ПС 110кВ Ковыльская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2134 | 506 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-24 08:40 | 2020-11-24 09:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ РПКО электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
2135 | 964 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-18 20:51 | 2020-11-18 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 295 д. Кишкино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 295 д. Кишкино
2136 | 830 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-11-22 11:30 | 2020-11-22 12:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №(1-1)-№(1-2) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 157 (Рождествено клуб). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 157 (Рождествено клуб) в соответствии с НТД.
2137 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-24 16:09 | 2020-11-24 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
2138 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-24 20:44 | 2020-11-24 22:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №1-2 - №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 210 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 210 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1-2 - №2-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-2 -№2-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 210
2139 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-11-25 11:39 | 2020-11-25 11:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2140 | 502 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-19 07:08 | 2020-11-19 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 Западная Двина. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 Западная Двина дефекты.
2141 | 519 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-19 10:15 | 2020-11-19 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина устранить выявленные дефекты.
2142 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-11-23 12:09 | 2020-11-23 13:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №722 произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №5-6, отходящей от ТП ВЛ-0,4 кВ №1 веткой дерева, упавшей на провода в данном пролете опор из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №722 в пролете опор №5-6 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №722. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 722 с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 722.
2143 | 789 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-25 15:02 | 2020-11-25 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-250 Лукино. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2144 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-11-25 14:40 | 2020-11-25 16:35 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр на опоре № 7-5 ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. По результатам осмотра опоры № 7-5 ВЛ 10кВ № 05 ПС Н.Сеславинская устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2145 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-20 11:35 | 2020-11-20 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП10/0,4кВ Лом Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП10/0,4кВ Лом
2146 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-11-25 10:46 | 2020-11-25 12:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 136 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово явилось междуфазное К.З., при падении под действием ГИО ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2сп-3, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 136 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием ГИО на провода ВЛ в пролете опор №2сп-3, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 136 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 136 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
2147 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-11-24 11:03 | 2020-11-24 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А8 - №А9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-89 ВЛ-1002 ПС Беляево.
2148 | 831 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-11-24 15:35 | 2020-11-24 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село.
2149 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-24 19:21 | 2020-11-24 20:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 408 ВЛ №3 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 408 ВЛ №3 ПС Черняновская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2150 | 353 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-25 09:10 | 2020-11-25 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП №190 ВЛ 6кВ №38 ПС 110кВ Тамбовская №5 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №190 ВЛ 6кВ №38 ПС 110кВ Тамбовская №5 , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2151 | 300 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-25 09:47 | 2020-11-25 10:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-26 - ТП-750. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-26 - ТП-750. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-26 - ТП-750 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Северная ф.С-26 - ТП-750 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2152 | 967 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-11-19 11:32 | 2020-11-19 11:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ 379 (д.Высокое ) ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ «Уланово» Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ №3 от КТП 10/0,4 кВ 379 (д.Высокое ) ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ «Уланово» дефекты
2153 | 968 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-11-19 18:32 | 2020-11-19 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ 235 (д.Яринское ) ВЛ10кВ №15 ПС 35/10кВ «Нагорское» Устранить выявленные в результате внеочередного очсотра ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ 235 (д.Яринское ) ВЛ10кВ №15 ПС 35/10кВ «Нагорское» дефекты.
2154 | 969 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-11-19 19:56 | 2020-11-19 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ 314 (д.Тимирязево ) ВЛ10кВ №15 ПС 35/10кВ «Плутково». Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ 314 (д.Тимирязево ) ВЛ10кВ №15 ПС 35/10кВ «Плутково» дефекты.
2155 | 970 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-11-20 09:39 | 2020-11-20 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ 409 (д.Баренцево ) ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ «Уланово». Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ 409 (д.Баренцево) ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ «Уланово» дефекты.
2156 | 284 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-11-19 15:34 | 2020-11-19 23:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №256 ф.Кирова с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №256 ф.Кирова устранить выявленные замечания.
2157 | 253 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-24 20:45 | 2020-11-24 23:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате высыхания) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 045 д.Вяжи и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 045 д.Вяжи по всей длине.
2158 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Злынковский РЭС Архив | 2020-11-26 10:40 | 2020-11-26 12:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-204 Ф-108 ПС Щербиничи по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2159 | 793 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-26 11:38 | 2020-11-26 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток)
2160 | 354 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-11-26 13:19 | 2020-11-26 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 351 с целью выявления провиса провода вводов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 351 выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Произвести перетяжку ввода с опоры №7 до жилого дома.
2161 | 527 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-11-26 16:01 | 2020-11-26 16:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 714 ПС 110 кВ Чернянка.
2162 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2020-11-26 10:50 | 2020-11-26 10:53 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ Нет | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут стать причиной отключения ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления дефектов, которые могут стать причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2163 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2020-11-26 15:15 | 2020-11-26 15:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-218 ПС Богучар по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут стать причиной отключения ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-218 ПС Богучар, в случае выявления дефектов, которые могут стать причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-218 ПС Богучар, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2164 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-11-26 12:40 | 2020-11-26 13:27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры № 20 жилой дом на изолированный провод марки СИП.)
2165 | 529 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-11-26 22:56 | 2020-11-26 23:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 504 ПС Шеино. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 МТП 502 ПС Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2166 | 530 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-11-26 13:41 | 2020-11-26 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2167 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-11-25 13:51 | 2020-11-25 13:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Издать организационно-распорядительный документ по подразделению с описанием обстоятельств ТН на ПС 110/35/10кВ Светотехника и разработкой мероприятий по устранению причин, приведших к его возникновению. Провести очистку от производственных загрязнений панелей РЗА ПС 110/35/10кВ Светотехника, уделяя повышенное внимание очистке от производственных загрязнений ниш и заводского монтажа устройств, включая части панелей, обращенных к потолочным перекрытиям.
2168 | 768 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-11-26 13:30 | 2020-11-26 14:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №6 РП 22 ПС 110/6кВ Селехово с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №6 РП 22 ПС 110/6кВ Селехово. Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ПС 110/6кВ Селехово - РП 22.
2169 | 288 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-26 17:08 | 2020-11-26 17:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.625 - РП-5 3 с.ш. Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.625 - РП-5 3 с.ш. Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.625 - РП-5 3 с.ш.
2170 | 303 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-26 15:28 | 2020-11-26 17:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо в ООО "КФК Энерго" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2171 | 813 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-11-26 17:32 | 2020-11-26 18:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Рыково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Рыково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2172 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-11-26 20:41 | 2020-11-26 20:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 517 ПС 35 кВ Б.Колодезь. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 517 ПС 35 кВ Б.Колодезь.
2173 | 770 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-11-20 08:42 | 2020-11-20 08:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Трубная на предмет выявления аналогичных дефектов. Устранить дефекты при выявлении по результатам тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Трубная.
2174 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-11-27 11:25 | 2020-11-27 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 122 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 122 составить график устранения выявленных замечаний.
2175 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-11-27 11:00 | 2020-11-27 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 3 ПС Туголуковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Туголуковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ,о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2176 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-11-27 12:20 | 2020-11-27 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1005 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1005. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2177 | 533 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-11-27 13:57 | 2020-11-27 14:22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2178 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-27 15:20 | 2020-11-27 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 123-ТП 1158 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2179 | 255 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-11-27 15:03 | 2020-11-27 16:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС Совместно с правовым отделом филиала Орелэнерго организовать возмещение причиненного ущерба сторонним транспортным средством КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская
2180 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-11-27 11:33 | 2020-11-27 11:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2181 | 815 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-11-29 12:51 | 2020-11-29 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2182 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-11-29 13:31 | 2020-11-29 13:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-8-7 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №8-7 ПС 110 кВ В. Хава, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-8-7 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по направлению письма владельцам , угрожающих отключением ВЛ.
2183 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-11-28 12:50 | 2020-11-28 12:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Талы длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Талы выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.
2184 | 185 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-11-28 11:38 | 2020-11-28 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка в пролёте опор №130-131.
2185 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2020-11-28 11:24 | 2020-11-28 11:41 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 ПС Воробьевка, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 ПС Воробьевка, в случае выявления дефектов, возникших в результате протекания токов короткого замыкания по проводам ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2186 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-11-27 15:46 | 2020-11-27 15:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 2-ая Пятилетка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 2-ая Пятилетка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить перетяжку проводов фаз "А", "С" в пролетах опор № 20-22 ВЛ-10-4 ПС 2-ая Пятилетка.
2187 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-11-27 11:30 | 2020-11-27 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10\0,4 кВ №919 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10\0,4 кВ №919 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2188 | 304 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-11-29 13:30 | 2020-11-29 16:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письменное обращение в МО МВД России "Буйский" с просьбой принять меры по розыску, установлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в повреждении ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с). Возместить нанесенный ущерб ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с), причиненный неизвестным сторонним лицом. Направить письменное обращение в СМИ г.Буя и Буйского района с просьбой опубликовать объявление о недопустимости проведения самовольных работ в охранных зонах ВЛ без согласования с руководством Буйского РЭС.
2189 | 360 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-11-29 10:51 | 2020-11-29 11:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 992 от возможного падения веток деревьев в пролете опор № 22-23. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
2190 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-11-27 14:00 | 2020-11-27 14:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 7-8 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №7-8 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 3М с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2191 | 773 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-29 09:44 | 2020-11-29 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение на провода опоры № 21 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Жуково, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Падение на провода опоры № 21 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Жуково, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Жуково. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Жуково, произвести вырубку (обрезку крон).
2192 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-11-27 17:45 | 2020-11-27 17:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опоры №112 РТП-У-005 , особое внимание обратить на токоведущие части РТП в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра произвести ТО РТП-У-005. Рассмотреть вопрос о замене голого провода РТП-У-005 на провод СИП-3, для предотвращения аналогичных технологических нарушений.
2193 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-11-29 11:36 | 2020-11-29 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №5-№6 и замену вязок на опоре №6 ВЛ 04кВ №2 КТП 341. Произвести обход осмотр ВЛ 04кВ №2 КТП 341 с целью выявления провиса провода. По результатам осмотра ВЛ 04кВ №2 КТП 341 выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2194 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-28 12:23 | 2020-11-28 14:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 523 - ТП 077 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 605 ПС Западная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 523 - ТП 077 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 523 – ТП 077 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
2195 | 774 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-11-28 21:59 | 2020-11-28 22:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-23Л с. Хлевное к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-23Л с. Хлевное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-23Л с. Хлевное устранить выявленные замечания.
2196 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2020-11-29 10:34 | 2020-11-29 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролете В40 - В-41ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Горки за пределами охранной зоны. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Горки дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Горки с целью выявления за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих деревьев.
2197 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2020-11-29 13:09 | 2020-11-29 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) Причиной ТН на Л-1007 ПС Лукино послужил обрыв провода в пролёте от Р-КТП до КТП Писково в следствии налипания мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) причиной обрыва провода в пролёте от Р-КТП до КТП Писково послужило превышение допустимой нагрузки на провод в следствии налипания мокрого снега. | Провести анализ количества отключений Л-1007 ПС Лукино из-за повреждений при налипании мокрого снега, гололеде. Выводы представить гл. инженеру РЭС для принятия решения о необходимости замены провода в пролете от Р-ТП до ТП Писково ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Лукино.
2198 | 973 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-27 16:05 | 2020-11-27 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево
2199 | 306 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-28 17:43 | 2020-11-28 17:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-36, на предмет термического повреждения провода после пожара. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 устранить выявленные замечания при их наличии.
2200 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-11-28 19:24 | 2020-11-28 20:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-49 Ф-1005 ПС Привольская в пролете опор №12-13.
2201 | 909 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-11-26 21:05 | 2020-11-26 21:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причина приведшей к отключению ВЛ 1008 ПС Ушаково явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№82 - №83 в результате механического воздействия на провода упавшим деревом, вовремя сильных порывах ветра и налипшего снега из-за границы охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 1008 ПС Ушаково явилось междуфазное короткого замыкание ВЛ в пролете опор№82 - №83 в результате механического воздействия на провода упавшим деревом, вовремя сильных порывах ветра и налипшего снега из-за границы охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС Ушаково на предмет выявления угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1008 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний, с назначением ответственных и сроков их устранения.
2202 | 776 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-11-28 15:07 | 2020-11-28 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 14 BЛ 0,4 кB № 2 ТП 1498 д. Плещеево к жилому дому. Произвести осмотр ИТР BЛ 0,4 кB № 2 ТП 1498 д. Плещеево. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1733 устранить выявленные замечания.
2203 | 94 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2020-11-27 13:15 | 2020-11-27 13:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Кульбаки с обязательным проведением верхового осмотра опор №2-14, 2-13, 2-12, 2-15 с целью определения состояния вязок проводов, изоляторов и выявлению возможных дефектов По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. Распространить памятки по ЭБ, довести до глав с/с и руководителей организаций информацию об охранных зонах ВЛ и запретах: 1.Набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а так же подыматься на опоры воздушных линий электропередачи. 2.Приближаться к лежащему на земле оборванному проводу на расстояние менее 8 метров. З.Без письменного разрешения о согласовании сетевых организаций физическим лицам запрещается: 3.1.Выполнять строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений. 3.2.Посадка и вырубка деревьев и кустарников. 3.3.Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра. 3.4.Полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше Зм.
2204 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-11-29 12:13 | 2020-11-29 13:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 279, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 279, составить график устранения выявленных замечаний. В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования.
2205 | 788 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-11-29 09:20 | 2020-11-29 10:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 445 (Адамово). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 445 (Адамово) в соответствии с НТД.
2206 | 366 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-11-29 08:49 | 2020-11-29 10:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 156 ВЛ №3 ПС Бахаревская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок.
2207 | 796 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-11-28 13:00 | 2020-11-28 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кибернетик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2208 | 846 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-11-29 15:30 | 2020-11-29 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2209 | 801 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-11-28 10:35 | 2020-11-28 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2210 | 540 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-30 08:30 | 2020-11-30 09:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
2211 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-28 12:52 | 2020-11-28 17:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Рамешки-Толмачи на наличие угрожающих падением на провода деревьев. Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Рамешки-Толмачи.
2212 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-11-28 13:00 | 2020-11-28 14:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Молодьково с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Молодьково произвести вырубку выявленных деревьев.
2213 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-11-28 13:05 | 2020-11-28 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110кВ Красный Рог с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1024 ПС 110кВ Красный Рог произвести обрезку веток на выявленных деревьях.
2214 | 544 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-11-29 09:50 | 2020-11-29 11:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-51 Ф-1003 ПС Борщово в пролете опор №7-№8.
2215 | 542 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-11-27 14:55 | 2020-11-27 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 319 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2216 | 543 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-11-29 13:31 | 2020-11-29 14:41 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2217 | 979 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-11-28 07:37 | 2020-11-28 14:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №47-№48 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, в последующем с падением его на землю, (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Диево произошло по причине механического воздействия на провода ВЛ пролёте опор №47-№48, упавшим деревцем из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного снегопада и большого скопления снега на деревьях, (без обрыва проводов в данном пролёте опор.) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Диево с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Диево дефекты.
2218 | 525 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-11-29 16:55 | 2020-11-29 18:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) Отключение АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ № 699 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов от опоры №14 к жилому дому, из-за длительного воздействия порывистого ветра на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) В результате схлеста проводов от опоры №14 к жилому дому ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 699 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области, произошло КЗ ,что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 699. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 699 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 699
2219 | 545 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-11-28 17:25 | 2020-11-28 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2220 | 983 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-29 17:41 | 2020-11-29 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 049, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 082, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 138 (Селище-1), ВЛ-0,4кВ №1 ТП 191 (Староселье), ВЛ-0,4кВ №2 ТП 139 (Селище-2). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 049, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 082, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 138 (Селище-1), ВЛ-0,4кВ №1 ТП 191 (Староселье), ВЛ-0,4кВ №2 ТП 139 (Селище-2) дефекты.
2221 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-29 07:25 | 2020-11-29 12:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП находящихся в эксплуатации более 25 лет. Провести обучение мастерам Западнодвинского РЭС по выполнению осмотров ТП и своевременной замене оборудования. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения
2222 | 3 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-29 20:31 | 2020-11-29 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Гладкий Лог. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Гладкий Лог.
2223 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-11-30 10:09 | 2020-11-30 10:11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка.
2224 | 817 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-29 12:50 | 2020-11-29 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2225 | 819 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-11-27 09:35 | 2020-11-27 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2226 | 7 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-11-28 14:50 | 2020-11-28 17:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №121-122, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи в пролете опор №121-122, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Толмачи с целью выявления дефектов Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Толмачи дефекты.
2227 | 307 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-11-30 08:02 | 2020-11-30 08:24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо начальнику службы энергоснабжения Грязевецкого ЛПУМГ о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 10 кВ, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-08.
2228 | 8 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-11-28 08:25 | 2020-11-28 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. №07 (Чапаева) ПС 35/10 кВ Печниково с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф. №07 (Чапаева) ПС 35/10 кВ Печниково дефекты.
2229 | 9 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-28 09:10 | 2020-11-28 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4 кВ 929 Дуденцы №14 ПС Тургиново Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4 кВ 929 Дуденцы №14 ПС Тургиново
2230 | 547 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-11-27 11:22 | 2020-11-27 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Фощеватово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2231 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-30 08:50 | 2020-11-30 09:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 205 ПС 35 кВ Нечаевка. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2232 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-11-30 10:15 | 2020-11-30 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 305 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2233 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-11-30 11:34 | 2020-11-30 11:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2234 | 11 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-11-29 08:47 | 2020-11-29 08:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Железнодорожная ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Железнодорожная ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Железнодорожная ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 в пролете опор №8-9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Железнодорожная ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Железнодорожная ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9. В результате внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Железнодорожная ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 устранить выявленные дефекты.
2235 | 548 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Красногорский РЭС Архив | 2020-11-30 13:10 | 2020-11-30 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-80 ф.104 ПС Красная Гора в пролете опор №16-17.
2236 | 802 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-11-30 15:27 | 2020-11-30 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Елохова дачи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2237 | 911 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-11-30 13:26 | 2020-11-30 15:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 900 (КТПП-Школа) ВЛ1001 ПС 35/10кВ Хмелита силами ИТР. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 900 (КТПП-Школа) ВЛ1001 ПС 35/10кВ Хмелита разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2238 | 195 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2020-11-30 13:30 | 2020-11-30 13:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Нет | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нет | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ В.Мамон на предмет выявления деревьев и веток деревьев расположенных в охранной зоне, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ В.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО 2021г. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ В.Мамон в пролёте опор №37-38.
2239 | 822 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-11-28 12:18 | 2020-11-28 12:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 135 (Кулыново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 135 (Кулыново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2240 | 256 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-11-29 22:52 | 2020-11-30 01:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр кабельных участков КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине на предмет соблюдения Правил технической эксплуатации силовых кабельных линий. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра кабельных участков КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская, и включить их в план работ Орловского РЭС.
2241 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-30 13:09 | 2020-11-30 13:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 51-ТП 808 каб.Б ПС 110 кВ Пищепром. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2242 | 196 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-11-30 17:06 | 2020-11-30 17:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Московская на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Московская выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г
2243 | 197 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-11-30 15:08 | 2020-11-30 15:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Третьяки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2244 | 198 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2020-11-30 14:30 | 2020-11-30 15:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-182 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Петропавловка на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра запланировать расчистку трассы ВЛ-0,4 №1 КТП-182 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Петропавловка. Направить письмо потребителю жилого дома, подключенному от опоры №15 ВЛ-0,4 №1 КТП-182 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Петропавловка с требованием своевременно производить обрезку деревьев под проводами ответвления и донести потребителю информацию об ответственности за нарушение охранных зон ВЛ.
2245 | 199 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-11-30 13:38 | 2020-11-30 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2246 | 778 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-30 16:05 | 2020-11-30 16:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-430 к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-430 к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 430 Бигильдино к жилому дому. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 430 Бигильдино. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 430 Бигильдино устранить выявленные замечания.
2247 | 309 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-30 16:12 | 2020-11-30 16:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-646, на предмет термического повреждения провода после пожара. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-646 устранить выявленные замечания при их наличии.
2248 | 834 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-11-30 15:20 | 2020-11-30 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 695 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 695 дефектов.
2249 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-11-30 13:19 | 2020-11-30 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №25 ПС 35 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2250 | 257 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-11-30 08:08 | 2020-11-30 08:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
2251 | 799 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-11-30 13:15 | 2020-11-30 14:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Ломовской ПС 110/35/10кВ Лом. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Ломовской ПС 110/35/10кВ Лом.
2252 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2020-11-28 16:19 | 2020-11-28 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Михайловское с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Михайловское устранить выявленные дефекты.
2253 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-28 08:23 | 2020-11-28 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ д.Ступино . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ д.Ступино .дефекты.
2254 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-30 13:50 | 2020-11-30 14:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 201 ПС 110 кВ Донец. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 201 ПС 110 кВ Донец. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2255 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-29 10:50 | 2020-11-29 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП10/0,4кВ Горбово , ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП10/0,4кВ Свапуще-1. Выполнить внеочередной осмотр Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Горбово, ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Свапуще-1дефекты.
2256 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-30 06:17 | 2020-11-30 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-0,4кВ №1 ТП Паршино-3, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Соболево, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Стеклино, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Орешенки, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Талица-5, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Цветки, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Уварово-3 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Паршино-3, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Соболево, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Стеклино, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Орешенки, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Талица-5, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Цветки, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Уварово-3
2257 | 38 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-30 11:51 | 2020-11-30 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-0,4кВ №1 ТП Шатры, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Студеница-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Любино-4, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Бончарово-1, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Горицы-1, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Стеклино, ВЛ-0,4кВ №3 ТП Речане-1, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Талица-7, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Бор-1, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Студеница-2. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Шатры, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Студеница-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Любино-4, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Бончарово-1, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Горицы-1, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Стеклино, ВЛ-0,4кВ №3 ТП Речане-1, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Талица-7, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Бор-1, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Студеница-2.
2258 | 39 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-30 06:08 | 2020-11-30 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП Алкатово, ВЛ 0,4 кВ Фид.№1 Гринино,ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП 10/0,4кВ «Слаутино». Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП Алкатово, ВЛ 0,4 кВ Фид.№1 Гринино,ВЛ-0,4кВ фид.1 КТП 10/0,4кВ «Слаутино» дефекты.
2259 | 40 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-30 17:15 | 2020-11-30 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Заборье; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Галибицы-2; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Грядцы-2; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Добшо-3; ВЛ 0,4кВ №1 ТП Пожня-1; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Метлино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Заборье; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Галибицы-2; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Грядцы-2; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Добшо-3; ВЛ 0,4кВ №1 ТП Пожня-1; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Метлино
2260 | 800 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-11-29 13:56 | 2020-11-29 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Новая Жизнь" РП 2 Богородское с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 "Новая Жизнь" РП 2 Богородское.
2261 | 44 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-11-28 07:35 | 2020-11-28 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 Покровское от ПС 35/10 Молдино для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 Покровское от ПС 35/10 Молдино - устранить эти дефекты
2262 | 45 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-11-28 07:45 | 2020-11-28 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 Молдино-2 от ПС 35/10 Молдино для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №16 Молдино-2 от ПС 35/10 Молдино - устранить эти дефекты
2263 | 46 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-11-28 07:48 | 2020-11-28 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС Тимково для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №10 от ПС Тимково - устранить эти дефекты
2264 | 804 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-11-30 13:05 | 2020-11-30 14:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118 (Толпыгино) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести разъяснительную работу с владельцем дома запитанного от опоры №10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118 (Толпыгино) о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
2265 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-12-01 11:49 | 2020-12-01 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская в пролете опор №44-45.
2266 | 310 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2020-12-01 12:52 | 2020-12-01 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Макарьев-2 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить.
2267 | 49 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-11-28 08:05 | 2020-11-28 16:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ10кВ Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты
2268 | 50 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-11-28 11:35 | 2020-11-28 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Л.Храповицкое для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Л.Храповицкое - устранить эти дефекты
2269 | 52 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-28 07:15 | 2020-11-28 09:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Калашниково от ПС-110/10кВ Калашниково - устранить эти дефекты
2270 | 53 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-28 07:30 | 2020-11-28 07:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок - устранить эти дефекты
2271 | 96 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Льговский РЭС | 2020-12-02 04:50 | 2020-12-02 05:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №142 с проверкой состояния ВРУ потребителей силами персонала ОУ э/э и ОП. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№142 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Выполнить расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№142 в пролетах опор №7-№9 от ДКР.
2272 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-01 14:02 | 2020-12-01 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 196-ТП 184 ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2273 | 259 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-12-01 21:00 | 2020-12-01 23:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ Никольская. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 35/10кВ Никольская замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС
2274 | 57 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-28 07:35 | 2020-11-28 13:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Теблеши, ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Поречье, ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво Устранить дефекты,выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Теблеши, ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Поречье, ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво
2275 | 58 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-27 10:04 | 2020-11-27 12:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП №2 д.Бережки ВЛ-10 кВ фид №844 РП Рыльково с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода ВЛ Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП №2 д.Бережки ВЛ-10 кВ фид №844 РП рыльково
2276 | 59 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-27 13:16 | 2020-11-27 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №025 д.Хмелевая. Устранить дефекты, выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №025 д.Хмелевая
2277 | 60 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-28 08:08 | 2020-11-28 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Сандово, ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Высокуша, ВЛ-10 кВ № 15 ПС 35/10кВ Ст.Сандово, ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Иваново, ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Иваново. Устранить выявленные при осмотре дефекты наВЛ-10 кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Сандово, ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10кВ Высокуша, ВЛ-10 кВ № 15 ПС 35/10кВ Ст.Сандово, ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Иваново, ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/35/10кВ Иваново.
2278 | 73 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-28 11:55 | 2020-11-28 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №519 д.Абрамиха Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №519 д.Абрамиха
2279 | 68 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-28 17:20 | 2020-11-28 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ фид №592 РП Берёзовка, ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Молдино, ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Ривзавод Устранить дефекты, выявленные в результате осмотра ВЛ 10 кВ фид №592 РП Берёзовка, ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Молдино, ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Ривзавод
2280 | 74 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-28 20:14 | 2020-11-29 04:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ ПС Трестна Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Трестна
2281 | 311 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго | 2020-12-01 21:40 | 2020-12-01 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Сущево-Мисково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Сущево-Мисково устранить выявленные замечания.
2282 | 85 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-30 13:52 | 2020-11-30 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 306 д. Фабрика Устранить дефекты, выявленные в результате ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 306 д. Фабрика
2283 | 86 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-30 18:56 | 2020-11-30 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №036 д.Плотники Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №036 д.Плотники
2284 | 63 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-28 09:00 | 2020-11-28 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 110/10кВ Ахматово, ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10кВ Красный Холм с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 110/10кВ Ахматово, ВЛ 10кВ №42 ПС 110/35/10кВ Красный Холм
2285 | 260 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2020-11-30 21:15 | 2020-11-30 22:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Ильинская и включить их в план работ РЭС Направить письмо потребителю АО "Орелоблэнерго" о соблюдении правил технической эксплуатации, исключающие нарушения в работе ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Ильинская
2286 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-30 14:02 | 2020-11-30 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №130 д.Трубино с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №130 д.Трубино.
2287 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-28 07:51 | 2020-11-28 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ Белятино от РП 6кВ - устранить эти дефекты
2288 | 826 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-11-28 12:17 | 2020-11-28 13:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 Сить. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 Сить.
2289 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-12-02 17:15 | 2020-12-02 19:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Селезневская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2290 | 844 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-12-03 10:45 | 2020-12-03 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Шурскол" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2291 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-12-01 08:38 | 2020-12-01 10:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 257 Маслово по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 257 Маслово. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 257 Маслово и включить их в план работ РЭС.
2292 | 553 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-12-01 09:06 | 2020-12-01 10:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Доброводье в пролете опор №2.2.1.1-2.2.1.2 от ДКР.
2293 | 858 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-12-02 08:50 | 2020-12-02 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Никитское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 (Никитское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2294 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-12-04 20:49 | 2020-12-04 20:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 8н(15)-РП 2н(5) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2295 | 784 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2020-12-04 15:58 | 2020-12-04 16:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №183 произошёл по причине однофазного К.З. при схлёсте проводов в пролёте опор №1-2 из-за работы дорожной техники без согласования. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Схлёст проводов в пролёте опор №1-2 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №183 произошло по причине механического воздействия при производстве работ работы дорожной техники без согласования. | По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Направить местным организациям - владельцам дорожно-строительной техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
2296 | 317 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-12-06 20:40 | 2020-12-06 21:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-453 1 с.ш. - ТП-580 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-453 1 с.ш. - ТП-580 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-453 1 с.ш. - ТП-580 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-453 1 с.ш. - ТП-580 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2297 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-04 21:55 | 2020-12-04 22:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №1-1 - №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-117 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 117 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-1 -№1-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-1- №3-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 117
2298 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-04 22:45 | 2020-12-05 00:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное неустойчивое КЗ на ответвлении к вводу в садовый домик №8 с опоры №3-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 839 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу в садовый домик №8 с опоры №3-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 839 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода на ответвлении к дому №8 с опоры №3-15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 839
2299 | 981 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-27 21:16 | 2020-11-29 20:41 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №16 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №01 ПС Бибирево, ВЛ-10 кВ №10 ПС Западная Двина, ВЛ -10 кВ №16 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №13 ПС Глазомичи, ВЛ-10 кВ №13 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №01 ПС Коротыши, ВЛ-10 кВ №11 ПС Коротыши, ВЛ-10 кВ №05 ПС Коротыши, ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №16 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №01 ПС Бибирево, ВЛ-10 кВ №10 ПС Западная Двина, ВЛ -10 кВ №16 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №13 ПС Глазомичи, ВЛ-10 кВ №13 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №01 ПС Коротыши, ВЛ-10 кВ №11 ПС Коротыши, ВЛ-10 кВ №05 ПС Коротыши, ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильино Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №16 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №01 ПС Бибирево, ВЛ-10 кВ №10 ПС Западная Двина, ВЛ -10 кВ №16 ПС Западная Двина, ВЛ-10 кВ №13 ПС Глазомичи, ВЛ-10 кВ №13 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №10 ПС Старая Торопа, ВЛ-10 кВ №01 ПС Коротыши, ВЛ-10 кВ №11 ПС Коротыши, ВЛ-10 кВ №05 ПС Коротыши, ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильино деревьев (веток деревьев).
2300 | 982 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-27 20:30 | 2020-11-30 19:47 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Бологово (Сосновец), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Пожня, ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Борок), ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Гекса с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Бологово (Сосновец), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Пожня, ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Борок), ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Гекса. Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Бологово (Сосновец), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Пожня, ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Воробьи, ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Торопец, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Борок), ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Курово) деревьев (веток деревьев).
2301 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-12-07 11:26 | 2020-12-07 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 006 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №10 - №11 из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 006 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №10 - №11 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 006 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 006.
2302 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-12-07 16:28 | 2020-12-07 16:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей 110кВ (со сроком эксплуатации более 25 лет) на ПС Дормашевская на предмет состояния аппаратных зажимов. По результатам контроля выявленные замечания устранить
2303 | 987 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-05 11:00 | 2020-12-05 12:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) Несвоевременный осмотр оборудования ВПУ, на балансе абонента, жителем д.28 Межфазного "КЗ" проводов ввода в дом при их схлёстывании в результате схода мокрого снега с крыши. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) В результате механического воздействия при сходе мокрого снега с крыши дома №8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 №278 ВЛ 10 кВ №06 ПС Эммаус, произошло схлёстывание проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 №278 ВЛ 10 кВ №06 ПС Эммаус действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 №278 ВЛ 10 кВ №06 ПС Эммаус Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 №278 ВЛ 10 кВ №06 ПС Эммаус
2304 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-12-07 14:20 | 2020-12-07 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролете опор №10-11 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №2. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 154Ч с.Зеленый луг, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2305 | 988 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-05 15:00 | 2020-12-05 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение АВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 783 Палкино-3 ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 783 Палкино-3 ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино произошло отключение АВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 783 Палкино-3 ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино | Произвести замер сопротивления петли ф-0 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 783 Палкино-3 ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино с целью определения номиналов аппарата защиты. Устранить выявленные в результате замеров на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 783 Палкино-3 ВЛ-10кВ №03 ПС Мамулино дефекты. Провести инструктаж персоналу РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания аппарата защиты.
2306 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-12-08 14:57 | 2020-12-08 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение герметичности | Издать распорядительный документ по службе подстанций с описанием обстоятельств и причин технологического нарушения на ПС 110/35/10кВ Гагарин 08.12.2020г. и обязать персонал службы при проведении работ на ТН-110кВ типа НАМИ-110 УХЛ1 110000/100 с выводом трансформатора в ремонт, осуществлять контроль состояния н/в выводов трансформатора с устранением выявленных дефектов.
2307 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2020-12-08 21:45 | 2020-12-08 22:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причина приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Ушаково явилось междуфазного КЗ в пролете опор№109-5 -№109-6 в результате механического воздействия, нарушению изоляции и обрыва одного проводов марки АС-25 при падении ветки дерева на провода ВЛ из-за границы охранной зоны ВЛ , вовремя сильных порывах ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причина приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Ушаково явилось междуфазного КЗ в пролете опор№109-5 -№109-6 в результате механического воздействия, нарушению изоляции и обрыва одного проводов марки АС-25 при падении ветки дерева на провода ВЛ из-за границы охранной зоны ВЛ , вовремя сильных порывах ветра . | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Ушаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №109-5 - №109-6 ВЛ 1003 ПС Ушаково. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1003 ПС Ушаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2308 | 885 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-08 19:45 | 2020-12-08 21:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 784 (Заречье 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2309 | 556 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2020-12-08 19:07 | 2020-12-08 19:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-48 Ф-644 ПС Цементная в пролете опор №11-12, угрожающих падением на провода.
2310 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-12-09 14:01 | 2020-12-09 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2311 | 203 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-12-09 15:40 | 2020-12-09 16:51 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести обследование подверженной одностороннему тяжению опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-302 ПС 35 кВ Митрофановка с откапыванием их до 0,6м. По результатам обследования опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-302 ПС 35 кВ Митрофановка, в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2312 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-12-09 13:50 | 2020-12-09 15:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) Межфазное короткое замыкание в результате перекрытия ошиновки птицей в высоковольтном отсеке между фазами "В" и "С" на ТП 038 Григорово ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Хиславичии. | Нарушение электрической изоляции Перекрытие ошиновки фазы "В" и фазы "С" птицей на ТП 038 Григорово ВЛ-10кВ №1003 ПС 35/10кВ Хиславичии с возникновением межфазного короткого замыканий. | Провести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи на предмет проникновения птиц и животных. По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4кВ от ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище разработать, по возможности, мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2313 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2020-12-09 09:28 | 2020-12-09 10:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 0,4 №1 КТП №905 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №905 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 №1 КТП №905 ПС 35 кВ М.Пристань.
2314 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-12-10 09:14 | 2020-12-10 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-157 Л1 Ф-1013 ПС Погар в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода.
2315 | 204 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-12-10 17:31 | 2020-12-10 17:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ООО "Благоустройство Рамонь" о приведении потребительского оборудования КТП 081 ВЛ-10-4 ПС 110кВ Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования
2316 | 387 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-12-10 10:32 | 2020-12-10 14:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №18-02/7, №18-02/9 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Мордовская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2317 | 786 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-12-10 09:21 | 2020-12-10 09:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение герметичности | На ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная провести техническое обслуживание ТТ 110 кВ типа ТОГ-110.
2318 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-11 13:50 | 2020-12-11 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Гражданский 29а ввод 2 ТП 200 ПС 110 кВ Южная. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ пр-кт Гражданский 29а ввод 2 ТП 200 ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2319 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-12-12 12:05 | 2020-12-12 19:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести внеочередной осмотр КВЛ-35 кВ Кромская-Гостомль с отпайкой на КТП Мираторг по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-35 кВ Кромская-Гостомль с отпайкой на КТП Мираторг и включить их в план работ ЮУ СЛЭП
2320 | 586 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-11 13:15 | 2020-12-11 14:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Шишино. Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
2321 | 587 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-11 14:26 | 2020-12-11 15:12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2322 | 593 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-12 14:51 | 2020-12-12 15:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 ЗТП 1906 ПС Короча. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 ЗТП 1906 ПС Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2323 | 594 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-11 18:26 | 2020-12-11 21:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП405 ПС Борисы. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 405 ПС Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2324 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-11 12:00 | 2020-12-11 12:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2325 | 848 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-12 10:30 | 2020-12-12 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 937 руб.2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 937 руб.2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
2326 | 565 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-12-12 14:30 | 2020-12-12 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ КТП-689 Л1 Ф-Прогресс РП Титовка в пролете опор №21-24, угрожающих падением на провода.
2327 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-12-14 07:35 | 2020-12-14 08:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Глыбочка в пролете опор №103-104; №109-111 от ДКР.
2328 | 395 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-12-13 11:30 | 2020-12-13 11:58 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить главе ООО «Первомайский» уведомление о необходимости замены не изолированных проводов 3 х.ф. ответвления от опоры 1-00/3 к вводу в здание на изолированный провод марки СИП.
2329 | 396 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-12-13 14:16 | 2020-12-13 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 21 ПС Городская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 21 ПС Городская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2330 | 398 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-12-14 13:15 | 2020-12-14 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Шульгинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС Шульгинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2331 | 399 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-12-14 14:50 | 2020-12-14 15:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода ввода с опоры №12 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-И-014. Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-И-014. Особое внимание обращать на стрелу провиса вводов в здания. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-И-014: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Произвести инструктаж персоналу, ответственному за данный участок ВЛ на котором произошло аварийное отключение, о необходимости своевременного выявления и устранение нарушений, которые могут привести к прекращению подачи электроэнергии потребителю.
2332 | 207 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-12-12 19:30 | 2020-12-12 20:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№2 от ТП№11-9 П С Анна разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 11-9 ПС 110 кВ Анна. Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 11-9 ПС 110 кВ Анна .
2333 | 789 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-12-13 14:40 | 2020-12-13 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести электрические испытания ВВ 10 кВ на 2-й секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ Гороховская. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам проведения электрических испытаний ВВ 10 кВ на 2-й секции шин 10 кВ ПС 110/10 кВ Гороховская.
2334 | 790 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-12-14 10:40 | 2020-12-14 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Отправить отказавший ИБП APC SURT1000XLI в ремонтную организацию. На период ремонта временно установить ИБП из резерва.
2335 | 100 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2020-12-14 22:39 | 2020-12-15 00:04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Вручить письмо представителю АО "УМГ" о необходимости содержания эл. оборудования находящегося в его собственности, согласно ПУЭ.
2336 | 101 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-12-14 22:56 | 2020-12-15 00:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Бобрышово на предмет выявления нарушений влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Бобрышово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2337 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2020-12-14 04:01 | 2020-12-14 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ Б10-Б11 ВЛ -0,4 кВ № 1 МТП-137 ВЛ-1014 ПС Кардымово.
2338 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-12-14 14:15 | 2020-12-14 14:15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ С-з Уразовский. По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ С-з Уразовский разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ С-з Уразовский. Направить документы в УЛиМТО для проведения торгово-закупочной процедуры на закупку аккумуляторной батареи для ПС 35 кВ С-з Уразовский. После закупки произвести замену аккумуляторной батареи на ПС 35 кВ С-з Уразовский.
2339 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-12-14 15:38 | 2020-12-14 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2340 | 853 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-12-14 09:00 | 2020-12-14 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 048 (ул.Северная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 048 (ул.Северная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2341 | 857 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-12-08 15:25 | 2020-12-08 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток)
2342 | 876 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-12 20:15 | 2020-12-12 20:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 875 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 875 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2343 | 791 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-12-16 05:07 | 2020-12-16 05:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП Е-037 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП Е-037 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 3-4 ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-037 с. Каменское. Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-037 с. Каменское. По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-037 с. Каменское устранить выявленные замечания.
2344 | 615 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-12-15 15:36 | 2020-12-15 16:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 2603 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
2345 | 869 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-12-14 10:20 | 2020-12-14 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 286 (Никольское лесничество) Провести внеплановый инструктаж мастеру Рощину А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2346 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2020-12-15 08:23 | 2020-12-15 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.8.12 от ПС Осоцкое, с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.8.12 от ПС Осоцкое, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
2347 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2020-12-15 08:30 | 2020-12-15 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП№249 опор №16 и 17 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 249 составить график устранения выявленных замечаний.
2348 | 404 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-12-15 14:19 | 2020-12-15 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС-35 кВ Дегтянская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС-35 кВ Дегтянская : устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2349 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2020-12-15 08:30 | 2020-12-15 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС Гастомля
2350 | 888 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-12-16 10:50 | 2020-12-16 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Новые Ченцы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2351 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-28 00:29 | 2020-11-28 01:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково.
2352 | 116 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-27 21:54 | 2020-11-28 02:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Бологово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Бологово.
2353 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-27 18:00 | 2020-11-28 03:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец.
2354 | 890 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2020-12-16 14:23 | 2020-12-16 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №70-№71 ВЛ-10кВ №2 "Центр" ПС 110кВ "Пречистое", а также ДКР, выявленную после проведения внепланового осмотра ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС Соболеву А.А. о периодичности расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
2355 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-12-15 09:10 | 2020-12-15 10:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 РП 10 кВ Устиново для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №8 РП 10 кВ Устиново - устранить эти дефекты.
2356 | 328 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-12-15 18:57 | 2020-12-15 19:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам обхода устранить выявленные замечания при их наличии.
2357 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-12-12 12:32 | 2020-12-12 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести на ПС 35/10 кВ Гостомль внеочередной осмотр контрольных кабелей, проложенных по территории ОРУ 35 кВ, со вскрытием кабельных каналов, осмотр мест выхода кабелей из кабельных каналов на предмет их уплотнения. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра на ПС 35/10 кВ Гостомль контрольных кабелей, проложенных по территории ОРУ 35 кВ, со вскрытием кабельных каналов, осмотра мест выхода кабелей из кабельных каналов на предмет их уплотнения и включить их в план работ ЮУ СПС (ЮУ СРЗиПА).
2358 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2020-12-14 16:05 | 2020-12-14 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Ильинская в пролете опор № 42-43. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС.
2359 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-12-17 05:41 | 2020-12-17 05:41 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письма: в Прокуратуру, в Брянскую гр. администрацию, в Ростехнадзор с просьбой провести проверку соблюдения действующего законодательства в части производства работ по реализации проекта «Строительство автодороги - защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2» в г. Брянск в охранной зоне ВЛ 35, 110кВ, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
2360 | 406 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-12-16 11:48 | 2020-12-16 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 328 от растительности веток деревьев в пролете опор № 31-32. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
2361 | 407 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-12-16 15:20 | 2020-12-16 16:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю от опоры 1-00/4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 266 уведомление о необходимости замены проводов с поврежденной изоляцией ответвления к вводу в здание на изолированный провод марки СИП.
2362 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-12-15 13:27 | 2020-12-15 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки в пролете опор №119-120.
2363 | 409 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-12-17 08:10 | 2020-12-17 08:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резких порывов ветра(порывы до 10 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №54 - 55. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№15 на ПС Обловская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных при АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№15 ПС Обловская без проведения АВР. | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Обловская целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС Обловская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2364 | 410 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-12-17 08:48 | 2020-12-17 10:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 470 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 470 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2365 | 633 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-17 16:21 | 2020-12-17 17:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 218 ПС Поповка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 218 ПС Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2366 | 330 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2020-12-18 03:02 | 2020-12-18 05:31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Катодная защита" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго".
2367 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-12-17 08:40 | 2020-12-17 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 446 произошло в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной перегорания 2-х предохранителей ПН 0,4кВ фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 446 послужило схлестывание 2-х фазных проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением двухфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 446 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 446.
2368 | 879 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-12-17 16:20 | 2020-12-17 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №144 - №145 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Филимоново. Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2369 | 414 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-12-17 10:34 | 2020-12-17 11:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете №11-12. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №08. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №08 Бондарскаяв пролете опор №11-12, произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №08 ПС 35кВ Бондарская. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Бондарская по всей протяжённости, особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, а также отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Бондарская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2370 | 637 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-12-18 10:30 | 2020-12-18 10:42 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить претензионное письмо заводу-изготовителю ООО "Воронежский завод электротехнического оборудования".
2371 | 415 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-11-26 18:10 | 2020-11-26 18:11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами.
2372 | 143 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-12-17 12:01 | 2020-12-17 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 РП Устиново с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 РП Устиново.
2373 | 144 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-12-18 20:30 | 2020-12-18 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ильинское.
2374 | 331 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-12-19 10:13 | 2020-12-19 11:22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП № 21 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. По результатам обхода ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП № 21 устранить выявленные замечания при их наличии.
2375 | 332 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-12-19 18:44 | 2020-12-19 20:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-401 с.Шунга, с целью выявления замечаний. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-401 устранить выявленные замечания (при их наличии). Подать объявление в средства массовой информации о недопущении выполнения набросов посторонних предметов на провода ВЛ, для предотвращения создания аварийных ситуаций связанных с перебоем электроснабжения потребителей и создания угрозы жизни животных и человека.
2376 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-19 21:00 | 2020-12-19 22:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №6- №7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 106 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 106 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №6 -№7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 106
2377 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-20 12:45 | 2020-12-20 14:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 251 явилось однофазное короткое замыкание в сети потребителя (д.№37,ул.5-я Мичуринская) |  | Направить претензионное письмо потребителю.
2378 | 641 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-19 11:00 | 2020-12-19 12:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 ТП 801 ПС Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
2379 | 334 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-12-19 22:52 | 2020-12-20 00:01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП № 111 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП № 111 устранить выявленные замечания при их наличии.
2380 | 648 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-19 22:08 | 2020-12-19 22:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Беловское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2381 | 649 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-21 06:18 | 2020-12-21 06:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2382 | 880 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-19 11:00 | 2020-12-19 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 ТП905 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 4 ТП905 дефектов.
2383 | 923 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-12-16 13:20 | 2020-12-16 14:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №70-№71 ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2384 | 336 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Октябрьский РЭС Архив | 2020-12-19 04:00 | 2020-12-19 04:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 Забегаево с целью обнаружения деревьев (веток деревьев) угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 Забегаево устранить выявленные замечания.
2385 | 658 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-21 01:55 | 2020-12-21 03:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 111 - ТП 251 ПС 110 кВ Белгород-2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2386 | 151 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-17 00:12 | 2020-12-17 00:12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии По РЗА нет. | По РЗА нет. | Направить письмо главному энергетику ПС 110/6 кВ Газоочистка о содержании оборудования в соответствии с требованиями НТД.
2387 | 152 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-14 22:40 | 2020-12-14 22:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Гришкино устранить выявленные дефекты.
2388 | 421 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-12-19 11:08 | 2020-12-19 12:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №472 с целью выявления деревьев или их ветвей находящихся в охранной зоне ВЛ. В пролете опор 1-00/6-7 и по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №472 произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР.
2389 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-12-21 09:33 | 2020-12-21 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Отключение ВВ-10 ВЛ-1014 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №19 - №20 из-за несвоевременной вырубки деревьев при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВВ-10 ВЛ-1014 ПС Издешково произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №19 - №20 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | По результатам проведенного осмотра ВЛ-1014 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1014 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №19 - №20 ВЛ-1014 ПС Издешково.
2390 | 338 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-12-19 20:47 | 2020-12-19 21:29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: г. Нея, ул. Коммунаров. По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: г. Нея, ул. Коммунаров устранить выявленные замечания.
2391 | 339 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-12-20 21:01 | 2020-12-20 21:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: г. Нея, ул. Пролетарская По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара по адресу: г. Нея, ул. Пролетарская устранить выявленные замечания.
2392 | 867 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-12-19 20:35 | 2020-12-19 22:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 450 Поярки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 450 Поярки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2393 | 866 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-12-17 10:05 | 2020-12-17 11:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305"Коротылево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 305 "Коротылево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2394 | 896 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-12-19 11:00 | 2020-12-19 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Михалково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Михалково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2395 | 661 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2020-12-21 09:44 | 2020-12-21 09:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2396 | 429 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-12-21 11:11 | 2020-12-21 12:18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены поврежденного вводного провода на провод марки СИП, от опоры 1-00/8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 220.
2397 | 430 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-12-22 09:48 | 2020-12-22 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 437 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 437. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2398 | 220 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2020-12-22 20:44 | 2020-12-22 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110кВ Коротояк по всей длине с целью выявления деревьев,ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Коротояк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2399 | 221 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-12-22 19:42 | 2020-12-22 19:42 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю ИП Козенкова А.И. о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Макашевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Макашевка.
2400 | 222 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-12-22 20:06 | 2020-12-22 20:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2401 | 223 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-12-22 20:25 | 2020-12-22 20:54 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 110 Верхний Карачан по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 110 Верхний Карачан, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
2402 | 14 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-22 16:05 | 2020-12-22 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 8 ТП1140 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 8 ТП1140 дефектов.
2403 | 342 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2020-12-22 10:23 | 2020-12-22 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10кВ Словинка, с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10кВ Словинка замечания устранить.
2404 | 233 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2020-12-22 20:37 | 2020-12-22 21:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП III-15 ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости на предмет выявления дефектов. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП III-15 ПС 35 кВ Гнилуша , с предложением замены перекидки выполненной голым проводом ответвления марки А-16 на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП III-15 ПС 35 кВ Гнилуша наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2405 | 665 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-12-23 08:40 | 2020-12-23 09:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1752 ПС 110 кВ Чернянка. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
2406 | 901 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2020-12-23 08:39 | 2020-12-23 09:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Захарово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Захарово".
2407 | 16 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-12-23 13:30 | 2020-12-23 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Филимоново, остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2408 | 898 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2020-12-22 13:31 | 2020-12-22 14:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 "Усово" ПС 35/10 кВ "Горинская" на наличие подобных изоляторов, с составлением графика их ревизии. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2409 | 433 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-12-23 13:51 | 2020-12-23 15:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) В результате массового взлета птиц с провода ВЛ в пролете опор №5 - №6 произошел рывок провода, его раскачивание и кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) При воздействии птицы на провода ВЛ произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и нулевого провода, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №2 0,4кВ в КТП 233. | Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 233 в пролете опор №1-00/3 - 1-00/6 с целью определения состояния провода и его крепления. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 233 устранить выявленные дефекты
2410 | 235 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2020-12-23 16:46 | 2020-12-23 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Аварийное отключение ВЛ-0,4-2 КТП-705 ПС Сем.завод произошло из-за возникновения двухфазного КЗ между проводами фазы "А" и "В" при кратковременном схлестывании проводов в пролете опор №15-16 веткой дерева при порывах ветра до 18м/с. Аварийное отключение ВЛ-0,4-2 КТП-705 ПС Сем.завод произошло из-за возникновения двухфазного КЗ между проводами фазы "А" и "В" при кратковременном схлестывании проводов в пролете опор №15-16 веткой дерева при порывах ветра до 18м/с. | Нарушение электрической изоляции Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "В" веткой дерева в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4-2 КТП-705 ПС Сем.завод при порывах ветра до 18 м/с. Кратковременное схлестывание проводов фазы "А" и "В" веткой дерева в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4-2 КТП-705 ПС Сем.завод при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №.2 ТП-705 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 ТП-705 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод на предмет выявления дефектов и замечаний угрожающих без аварийной работе ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-705 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО
2411 | 348 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2020-12-23 14:47 | 2020-12-23 15:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП № 054 Ф10-22 ПС 110/35/10кВ Антропово (р), с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП № 054 Ф10-22 ПС 110/35/10кВ Антропово (р), замечания устранить.
2412 | 671 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-23 11:30 | 2020-12-23 13:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 ТП 213 ПС Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
2413 | 672 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-12-23 16:22 | 2020-12-23 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-06 ПС 35 кВ Городище. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-06 ПС 35 кВ Городище. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2414 | 673 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-12-23 11:12 | 2020-12-23 11:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2415 | 676 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-12-24 12:02 | 2020-12-24 12:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1726н ПС 110 кВ Центральная. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1726н ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2416 | 677 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-12-24 12:05 | 2020-12-24 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 12-04 ПС 35 кВ Федосеевка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 12-04 ПС 35 кВ Федосеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2417 | 350 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-12-24 13:08 | 2020-12-24 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ф. 10-05 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-05 ПС Чапаево при их наличии.
2418 | 437 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-12-24 10:28 | 2020-12-24 11:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1451 от растительности веток деревьев в пролете опор № 32-33. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
2419 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-12-24 14:20 | 2020-12-24 15:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-260 Л1 Ф-1013 ПС Погар на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №11/2-11/3.
2420 | 682 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-24 17:05 | 2020-12-24 17:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2421 | 238 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-12-25 03:56 | 2020-12-25 03:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-35-34 в пролетах оп. № 13-16 на предмет выявления дефектов проводов. В случае выявления дефектов, во время выполнения внеочередного верхового осмотра ВЛ-35-34, мероприятия по их устранению внести в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП.
2422 | 940 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-24 15:38 | 2020-12-24 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Кратковременное неустойчивое КЗ на ответвлении к вводу д.№17 пер.2-й Свердловский ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 026 при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при порывах ветра на ответвлении к вводу д.№17 пер.2-й Свердловский ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 026 из-за большого провиса проводов. | Выполнить перетяжку проводов на ответвлении к вводу д.№17 пер.2-й Свердловский ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 026.
2423 | 440 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-12-25 08:11 | 2020-12-25 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ 04кВ №2 КТП №687. Произвести обход осмотр ВЛ 04кВ №2 КТП №687 с целью выявления провиса провода. По результатам осмотра ВЛ 04кВ №2 КТП №687 выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2424 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-12-24 13:20 | 2020-12-24 14:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 671 "Высоково Детский комбинат" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 671 "Высоково Детский комбинат" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2425 | 441 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-12-24 13:35 | 2020-12-24 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра,по прогнозу погоды до 12м/с. произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18-19. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №055. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-055 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-055 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2426 | 894 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-25 08:30 | 2020-12-25 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №1 ТП-1906 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №1 ТП-1906 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
2427 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-12-25 10:23 | 2020-12-25 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-97 Л2 Ф-1004 ПС Борщово в пролете опор №8-9.
2428 | 239 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2020-12-25 08:47 | 2020-12-25 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-318 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-318 ПС Козловка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке.
2429 | 687 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-12-25 14:02 | 2020-12-25 14:28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2430 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2020-12-25 09:50 | 2020-12-25 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести ТО ВЛ-0,4кВ №2 ТП 465 ( перетяжку , вырубку и тд) Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
2431 | 277 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2020-12-25 08:22 | 2020-12-25 11:16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Направить письмо потребителю ПАО "Мегафон" о соблюдении правил технической эксплуатации, исключающие нарушения в работе КВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Ильинская и внести их в план работ РЭС.
2432 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-12-25 08:24 | 2020-12-25 09:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо потребителю ПАО Мегафон о соблюдении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающих возникновение нарушений в сетях ВЛ-10кВ филиала Орелэнерго.
2433 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-12-25 09:52 | 2020-12-25 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-18-63 по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-18-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС.
2434 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-12-25 10:06 | 2020-12-25 10:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №065 Азарово ф. маст. по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №065 Азарово ф. маст. и включить их в план работ Мценского РЭС.
2435 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-12-25 20:07 | 2020-12-25 21:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-11 - №1-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-948 ВЛ-1008 ПС Рябцево.
2436 | 358 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-12-27 02:08 | 2020-12-27 02:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить выборочный внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ КЛ РП Фестивальная со сроком эксплуатации более 30 лет По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ КЛ РП Фестивальная устранить выявленные замечания.
2437 | 359 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-12-27 09:17 | 2020-12-27 10:32 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа.
2438 | 442 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-12-27 14:18 | 2020-12-27 15:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 488 от растительности веток деревьев в пролете опор № 41-42. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
2439 | 595 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-12-25 21:50 | 2020-12-25 22:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-135 Л2 Ф-108 ПС Путевая по всей длине По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2440 | 364 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2020-12-25 18:27 | 2020-12-25 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Легитово, с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Легитово замечания устранить.
2441 | 794 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-12-28 04:10 | 2020-12-28 04:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО СПМК «Липецкая» письмо с запросом о причинах технологического нарушения.
2442 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-12-27 22:20 | 2020-12-27 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-2 Л3 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
2443 | 795 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-12-27 08:26 | 2020-12-27 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Волынь в пролетах опор №№ 81-98. Провести измерение стрел провиса проводов ВЛ 35 кВ Волынь в пролетах опор №№81-98. Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра и измерения стрел провиса проводов ВЛ 35 кВ Волынь в пролетах опор №№81-98.
2444 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Беловский РЭС | 2020-12-26 12:40 | 2020-12-26 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 310 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 310 составить график устранения выявленных замечаний.
2445 | 602 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-12-27 21:00 | 2020-12-27 21:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-121 Л1 Ф-101 ПС Гордеевка в пролете опор №16-17.
2446 | 694 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-24 14:28 | 2020-12-24 16:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55 - ТП 804 к. Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2447 | 695 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-24 15:26 | 2020-12-24 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1332 - ТП 1213 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2448 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2020-12-25 08:34 | 2020-12-25 09:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ-0,4 КТП-253 Л1 Ф-1002 ПС Радутино, в пролете опор №2.2-2.3
2449 | 605 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-12-25 09:25 | 2020-12-25 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-223 Ф-1005 ПС Центральная в пролёте опор №19-20.
2450 | 129 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2020-12-25 13:50 | 2020-12-25 14:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3.8.1 2/100 Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3.8.1 2/100 с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3.8.1 2/100 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
2451 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2020-12-25 14:05 | 2020-12-25 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 065 послужило возникшее короткое замыкание в пролете опор № 6 - № 7 вызванное схлестом проводов веткой принесённой порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Схлест проводов в пролете опор №6 - №7 произошел по причине падения ветки на провода принесенной порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 065. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 065 По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2452 | 918 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-28 01:38 | 2020-12-28 02:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10кВ Арефино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10кВ Арефино.
2453 | 286 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-12-25 16:51 | 2020-12-25 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №316 Бараново 2 по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №316 Бараново 2 и включить их в план работ Мценского РЭС.
2454 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Октябрьский РЭС Архив | 2020-12-28 08:41 | 2020-12-28 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП №92 п.Отрадный с целью обнаружения деревьев (веток деревьев) угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП №92 п.Отрадный устранить выявленные замечания.
2455 | 287 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-12-25 17:22 | 2020-12-25 20:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.
2456 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-12-26 07:10 | 2020-12-26 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая.
2457 | 243 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-12-25 21:23 | 2020-12-25 21:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
2458 | 244 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-12-26 04:58 | 2020-12-26 05:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
2459 | 698 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2020-12-25 13:25 | 2020-12-25 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 503 ПС 110 кВ Ровеньки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2460 | 699 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2020-12-25 15:25 | 2020-12-25 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 222 ПС 35 кВ Ровеньки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2461 | 455 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-12-28 13:51 | 2020-12-28 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролёте опор №15- №16, при порывах ветра до 12 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП №275. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№2 | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №275, с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП №275 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2462 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2020-12-28 15:23 | 2020-12-28 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Спас с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Спас устранить выявленные замечания.
2463 | 926 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-28 14:50 | 2020-12-28 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 042 Губцево ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 042 Губцево ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2464 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-12-28 13:08 | 2020-12-28 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Мшарово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Мшарово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2465 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2020-12-28 17:02 | 2020-12-28 17:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-803 ПС Бутурлиновка-2 по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-803 ПС Бутурлиновка-2, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-803 ПС Бутурлиновка-2, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда.
2466 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-12-28 17:00 | 2020-12-28 17:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Семеновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2467 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2020-12-28 16:50 | 2020-12-28 17:37 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю запитанному от опоры №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-2-15 ПС 35 кВ Гумны о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП.
2468 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2020-12-28 16:35 | 2020-12-28 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-206 ПС Лосево. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-206 ПС Лосево по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-206 ПС Лосево, выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.
2469 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-12-25 22:33 | 2020-12-26 22:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ «Калязин» с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ «Калязин».
2470 | 183 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-12-27 10:08 | 2020-12-27 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №14 от ПС 35/10кВ «Плутково» с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №14 от ПС 35/10кВ «Плутково».
2471 | 184 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2020-12-28 12:44 | 2020-12-28 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нерль» с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №15 от ПС 35/10кВ «Нерль».
2472 | 457 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-12-29 08:29 | 2020-12-29 09:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 11-12 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролете опор №11-12 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной перегорания плавкой вставки н/в предохранителя ВЛ 0,4 кВ №1. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 166 с.Гумны, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2473 | 186 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-12-29 06:24 | 2020-12-29 06:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Максатиха Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Максатиха
2474 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-12-29 10:50 | 2020-12-29 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 292 (Дом ПС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 292 (Дом ПС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2475 | 713 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2020-12-29 14:15 | 2020-12-29 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 106 ПС 35 кВ Новоалександровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2476 | 614 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2020-12-29 14:13 | 2020-12-29 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Мглин в пролете опор №86-87.
2477 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-12-29 15:52 | 2020-12-29 17:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 "Марьинский" ПС 35/10 кВ Мышкин.
2478 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-12-29 16:19 | 2020-12-29 17:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ "Ильинское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ "Ильинское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2479 | 29 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-12-29 19:30 | 2020-12-29 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1ТП 109 Полушкино. Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2480 | 943 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-12-29 11:34 | 2020-12-29 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Порывистый ветер, сверх нормативная гололедная нагрузка на открытом месте ВЛ. | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1024 ПС Красный. По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1024 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2481 | 270 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2020-12-30 11:47 | 2020-12-30 11:49 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ОАО «Вымпел- Коммуникации» письмо о необходимости приведения потребительской отпайки от опоры №50 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Марки, находящейся на их балансе в соответствие с требованиями ПУЭ.
2482 | 271 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2020-12-30 12:24 | 2020-12-30 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.
2483 | 379 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-12-30 12:12 | 2020-12-30 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1003 - ТП-755. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1003 - ТП-755 По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1003 - ТП-755 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1003 - ТП-755 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2484 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-12-30 11:45 | 2020-12-30 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10кВ Валуецкая на участке от опоры №171 до опоры №179. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.
2485 | 30 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-12-30 10:55 | 2020-12-30 12:07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 (Крутец) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 (Крутец) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин. Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 (Крутец) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
2486 | 296 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2020-12-31 09:04 | 2020-12-31 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Архангельская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине.
2487 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-12-30 21:41 | 2020-12-30 21:43 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | Направить письмо на завод-изготовитель (ООО Таврида Электрик Центр) с просьбой оказать методическую помощь по устранению неисправности синхронизирующего вала привода вакуумного выключателя ВВ/TEL ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь. Произвести анализ аварийных осциллограмм на присоединениях 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Залегощь с целью выявления неисправности синхронизирующих валов приводов вакуумных выключателей ВВ/TEL.
2488 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2020-12-30 15:11 | 2020-12-30 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Ростоши по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Ростоши разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2489 | 32 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-31 16:07 | 2020-12-31 17:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2490 | 798 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-12-31 13:52 | 2020-12-31 13:52 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить в адрес ООО СПМК «Липецкая» письмо с запросом о причинах технологического нарушения.
2491 | 469 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-12-31 15:25 | 2020-12-31 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1044 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1044. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2492 | 280 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2020-12-30 14:30 | 2020-12-30 15:02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю запитанному от опоры №3 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-3-19 ПС 110кВ Коротояк о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП.
2493 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-12-30 12:08 | 2020-12-30 12:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №17ПС 110 Грибановка от ДКР в пролёте опор №28-29. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2494 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Севский РЭС | 2020-12-30 15:21 | 2020-12-30 16:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-63 Ф-1012 ПС Суземская в пролете опор №5-6 на деревьях растущих вне охранной зоны.
2495 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-12-30 13:26 | 2020-12-30 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхний Карачан от ДКР в пролёте опор №228-229.
2496 | 955 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2020-12-31 10:32 | 2020-12-31 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 МТП-3 Григорьевское ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6сп - 7сп, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 МТП-3 Григорьевское ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №6сп - 7сп, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 МТП-3 Григорьевское ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 МТП-3 Григорьевское ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 МТП-3 Григорьевское ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое в адрес администрации сельского поселения с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ.
2497 | 37 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-12-09 12:10 | 2020-12-09 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Колодеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Колодеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2498 | 470 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-12-10 10:45 | 2020-12-10 10:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Устранить поврежденное контактное соединение на АВ 0,4кВ №1 КТП 1164.
2499 | 471 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2020-12-11 09:21 | 2020-12-11 09:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В пролете опор №3-00/2 - 3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 470 произвести перетяжку провода.
2500 | 472 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-12-11 13:51 | 2020-12-11 13:54 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю от опоры №3-00/14 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 4365 уведомление о необходимости замены неизолированных вводных проводов на изолированный провод марки СИП.
2501 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-13 18:30 | 2020-11-13 20:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №192 д. Хитрово и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №192 д. Хитрово по всей длине. Произвести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№ 192 д. Хитрово
2502 | 479 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-16 21:00 | 2020-11-16 21:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2503 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-17 01:50 | 2020-11-17 03:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2504 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-15 17:10 | 2020-11-15 19:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 406 Почта №12 ПС35/10 кВ Медное в пролете опор №16-№17 Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2505 | 481 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2020-11-17 10:35 | 2020-11-17 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Никитовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2506 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-17 15:02 | 2020-11-17 17:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №15(23) ПС 110/35/10кВ Ржев По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. Всему персоналу Ржеского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования
2507 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-13 18:13 | 2020-11-13 18:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Находно для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Находно - устранить эти дефекты
2508 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-17 09:20 | 2020-11-17 11:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 651 явилось однофазное кратковременное КЗ из-за обрыва оттяжки крепления трубостойки на доме №2 по ул. Солнечная. |  | Направить потребителю претензионное письмо.
2509 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-11-16 23:56 | 2020-11-17 00:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной тепловизионный контроль всех соединителей на ВЛ 110 кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132). Произвести внеочередные измерения сопротивления контуров заземления опор №№2-4 ВЛ 110 кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132). Выполнить изменение логики АОПО на ПС 110 кВ Светотехника: 1.В целях исключения избыточного отключения не перегружаемой ЛЭП, которое может приводить к обесточению потребителей, скорректировать управляющие воздействия АОПО следующим образом: •при превышении заданной уставки током ВЛ 110 кВ Светотехника — Гагарин (ВЛ 164) выполнить отключение с запретом АПВ только МВ ВЛ 164; •при превышении заданной уставки током ВЛ 110 кВ Светотехника — Трубная с отпайкой на ПС Гагарин тяговая (ВЛ 165) выполнить отключение с запретом АПВ только МВ ВЛ 165; •обеспечить реализацию соответствующих управляющих воздействий при переводе МВ ВЛ 164 и МВ ВЛ 165 на МВ-110 ОСШ. 2. В целях исключения избыточного срабатывания АОПО и более полного использования пропускной способности сети при несоответствии фактической температуры наружного воздуха расчётной температуре, для которой выбраны уставки по току, реализовать возможность оперативного (без привлечения персонала СРЗиА) переключения двух (при наличии технической возможности — трёх) групп уставок по току.
2510 | 486 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-11-16 07:35 | 2020-11-16 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ николаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2511 | 489 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-11-18 15:54 | 2020-11-18 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1609н ПС 110 кВ Центральная. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1609н ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2512 | 491 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-11-18 16:55 | 2020-11-18 17:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 11-56 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
2513 | 282 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-18 14:27 | 2020-11-18 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, с целью выявления замечаний. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2514 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-11-18 20:35 | 2020-11-18 22:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора отпайка на ТП10/0,4 кВ Колодкино. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора отпайки на ТП 10/0,4 кВ Колодкино устранить выявленные дефекты.
2515 | 493 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-17 13:50 | 2020-11-17 14:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 510 ПС 35 кВ Новая Деревня. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 510 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2516 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-11-18 21:08 | 2020-11-18 21:09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо, владельцу абонентской ВЛ 10кВ №10 (собственник ООО "Опора") от ПС 35/10 Заозёрная, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования.
2517 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-19 07:01 | 2020-11-19 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести проверку изоляции оборудования 10 кВ на ТП 38 запитанной от ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Сандово на наличие деффектов. По результатам проверки оборудования10 кВ ТП 38 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Сандово устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС по соблюдению объемов и норм испытаний электрооборудования
2518 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-19 11:19 | 2020-11-19 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 Павловск ТП №010 д.Красуха Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 Павловск ТП №010 д.Красуха
2519 | 932 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-19 11:59 | 2020-11-19 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. ж/зона д.Кресты от ТП №27 с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты,выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф. ж/зона д.Кресты от ТП №27
2520 | 861 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2020-11-19 14:10 | 2020-11-19 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной перегорания предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 045 Скреплёво послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-1 - №11-2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 045 Скреплёво послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11-1 - №11-2 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 045 Скреплёво в пролете опор №11-1 - №11-2.
2521 | 934 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-19 07:02 | 2020-11-19 08:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев
2522 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-19 11:13 | 2020-11-19 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №155 д. Антоново, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №157 д. Балаши с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №155 д. Антоново, ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №157 д. Балаши.
2523 | 938 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-11-19 21:00 | 2020-11-19 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Семеновское ферма ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино. По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Семеновское ферма ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино устранить выявленные дефекты.
2524 | 941 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-19 18:03 | 2020-11-19 19:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №259 Малышево. Устранить выявленные дефекты в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №259 Малышево.
2525 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-11-19 20:07 | 2020-11-19 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии).
2526 | 945 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-19 19:50 | 2020-11-19 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №078 Сельцы. Устранить выявленные дефекты в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №078 Сельцы.
2527 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-19 23:10 | 2020-11-20 00:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП №1 в пролете опор №7-8. Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
2528 | 949 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-11-20 00:10 | 2020-11-20 01:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Шуя-Плосково. ВЛ 10кВ №11 от ПС110/ 35/10кВ Рамешки произошло по причине межфазного КЗ в пролёте опор №13 - №14 из-за падения ветки на провода в результате излома с дерева стоявшего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Шуя-Плосково. ВЛ 10кВ №11 от ПС110/ 35/10кВ Рамешки произошло по причине межфазного КЗ в пролёте опор №13 - №14 из-за падения ветки на провода в результате излома с дерева стоявшего за пределами охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Шуя-Плосково ВЛ 10кВ №11 от ПС110/ 35/10кВ Рамешки Устранить выявленные дефекты в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Шуя-Плосково. ВЛ 10кВ №11 от ПС110/ 35/10кВ Рамешки
2529 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2020-11-19 15:01 | 2020-11-19 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №20-№4-1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-365 ВЛ-606 ПС Колодня.
2530 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Гордеевский РЭС Архив | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ Ф-604 ПС 110/35/6кВ Кожаны, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №27-28.
2531 | 501 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-20 09:32 | 2020-11-20 10:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 510-ТП 828 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2532 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-19 10:15 | 2020-11-19 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ЩУР 1 СК Олимпия ТП 1067 ПС 110 кВ Дубовое. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ЩУР 1 СК Олимпия ТП 1067 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2533 | 158 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2020-11-21 15:33 | 2020-11-21 16:06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8-15 ПС 110кВ Хреновое , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 8-15 ПС 110кВ Хреновое по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
2534 | 505 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-21 16:30 | 2020-11-21 16:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Королева 18а д/с №69 ввод 2 РП 11 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2535 | 872 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-11-20 10:18 | 2020-11-20 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-265 ВЛ-1005 ПС Михайловская.
2536 | 873 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-11-21 14:02 | 2020-11-21 15:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП234 - опора №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 234" в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты на опоре №1 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации - с 1984 года). | Нарушение электрической изоляции Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 234 явилось междуфазное короткое замыкание в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте на опоре №1 кабеля "ТП234 - опора №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 234" из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-0,4кВ от ТП-234 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены.
2537 | 875 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2020-11-23 00:20 | 2020-11-23 01:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Выпадение мокрого снега. Налипание на провода и деревья. Излом и падение ветки на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Падение сломанной тяжестью мокрого снега ветки дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Миганово, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролетах опор №120-№121 ВЛ-1005 ПС Миганово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2538 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2020-11-23 03:28 | 2020-11-23 03:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Сапшо, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролетах опор №№60-61 ВЛ-1003 ПС Сапшо. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2539 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-11-21 13:03 | 2020-11-21 13:03 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Выполнить замену выявленных, загрязненных и перекрытых изоляторов в гирлянде ф. " А", на оп. № 10 ВЛ 110 кВ Верхний Мамон-Казинка. Выполнить установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на оп. № 8-12 ВЛ 110 кВ Верхний Мамон-Казинка.
2540 | 953 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-22 15:07 | 2020-11-22 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Потребление электроэнергии потребителями сверхнормы | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 107 Дубровка от ВЛ-6кВ №15 ПС №1.
2541 | 160 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-11-22 21:22 | 2020-11-22 22:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1-4 ПС Кашира по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1-4ПС Кашира, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
2542 | 786 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-11-20 09:46 | 2020-11-20 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в пролетах опор № 41-№42 отпайки ТП 292 (Мхи) от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в соответствии с НТД.
2543 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-22 10:22 | 2020-11-22 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 519 ВЛ №07 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 519 ВЛ №07 ПС Новосельцевская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2544 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-11-20 09:50 | 2020-11-20 09:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Произвести верховую ревизию грозотроса в пролетах опор № 25-30 ВЛ 110 кВ Вязьма-1 - Знаменка (ВЛ-116) Рассмотреть на техническом совете филиала вопрос о необходимости замены грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Вязьма-1 - Знаменка (ВЛ-116)
2545 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-11-22 11:49 | 2020-11-22 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине.
2546 | 511 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-11-23 13:20 | 2020-11-23 14:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №13 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №13 ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
2547 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-11-21 11:25 | 2020-11-21 11:43 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10/0,4 кВ №22-1 РП 10кВ Больница, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 4 от ТП-22-1 ВЛ 10 кВ № 22 РП 10кВ Больница по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ответвлений к домам, которые угрожают отключению ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 4 от ТП-22-1 ВЛ 10 кВ №22 РП 10 кВ Больница разработать мероприятия по направлению письма владельцам , угрожающих отключением ВЛ.
2548 | 963 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-20 09:25 | 2020-11-20 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое (Мошенка) дефекты
2549 | 763 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-11-19 09:40 | 2020-11-19 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 (Знатново) .
2550 | 513 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-11-23 08:22 | 2020-11-23 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 402 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2551 | 759 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-11-22 09:15 | 2020-11-22 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" . с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" . устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2552 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-11-21 12:44 | 2020-11-21 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1016 ПС Комаричская в пролете опор №37-38.
2553 | 528 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-11-23 15:23 | 2020-11-23 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-3 КТП-195 Ф-1022 ПС Центральная в пролете опор №8-9.
2554 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-23 10:37 | 2020-11-23 11:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2555 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-11-23 19:30 | 2020-11-23 20:15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить обследование опор №21; 22; 23 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 6-4 ВЛ-10-6 ПС Кашира с откопкой опор на глубину 0,6м на предмет выявления дефектов возникших в результате колебания проводов при наезде автотранспорта на опору №22. По результатам обследования опор №21; 22; 23 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 6-4 ВЛ-10-6 ПС Кашира наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2556 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-11-23 13:10 | 2020-11-23 15:05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в адрес абонента (ООО "Водоканал Вяземского района"), запитанного от опоры №1-3, по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8 Хватов Завод ВЛ1005 ПС 35/10кВ Путьково..
2557 | 893 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-11-23 08:47 | 2020-11-23 08:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново – Издешково-тяговая (ВЛ-125) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2558 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-11-23 14:53 | 2020-11-23 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной возникновения технологического нарушения ВЛ-10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки послужило замыкание на "Землю", возникшее в результате падения дерева, с границы охранной зоны ВЛ под действием порывистого ветра на провода, в пролете опор №35 - №36 и как следствие срыв изолятора с крюка траверсы на опоре №35 ф "А" с падением провода на металлическую заземленную траверсу . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Оперативное отключение МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки, из-за падения под действием порывистого ветра дерева на провода в пролете опор №124 - №125 и как следствие срыв изолятора с крюка траверсы на опоре №35 с последующим падением фазного провода на заземленною металлоконструкции траверсы с возникновением однофазного замыкания на "Землю | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Выполнить обследование ж/б стойки опоры №35 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки подвергшейся воздействию тока однофазного замыкания на "Землю" с составлением акта. По результатам внеочередного осмотра и обследование ж/б стойки опоры №35 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на "Землю", разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2559 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-11-24 10:02 | 2020-11-24 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр на участке опор №40-45 ВЛ-35кВ Жердевская-Бурнакская Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №41 ВЛ-35кВ Жердевская-Бурнакская Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №41 ВЛ-35кВ Жердевская-Бурнакская По результатам осмотра и измерений на ВЛ-35кв Жердевская-Бурнакская выявленные неисправности устранить.
2560 | 503 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2020-11-19 18:25 | 2020-11-19 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110\35\10 Удомля для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Дерягино от ПС 110\35\10 Удомля - устранить эти дефекты
2561 | 521 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-11-24 13:20 | 2020-11-24 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 110 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2562 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2020-11-24 11:32 | 2020-11-24 12:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №734 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Петропавловка, на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №734 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Петропавловка, в случае выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их устранению. Направить письмо-уведомление и рекомендовать потребителю, запитанному от опоры №8 отп.1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №734 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Петропавловка, заменить неизолированные провода ввода в здание на СИП.
2563 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2020-11-24 17:16 | 2020-11-24 19:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-3 Холм Л1007 ПС 35/10кВ Холм дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-3 Холм Л1007 ПС 35/10кВ Холм силами ИТР.
2564 | 531 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-11-24 18:34 | 2020-11-24 20:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-47 Ф-1004 ПС Алешинская в пролете опор №2-№3, угрожающих падением на провода.
2565 | 297 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Межевской РЭС Архив | 2020-11-24 17:35 | 2020-11-24 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Филино, с целью выявления дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Филино.
2566 | 965 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-11-23 10:58 | 2020-11-23 11:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Падение веток из вне охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное короткое замыкание по ветке | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 645 от ВЛ-10кВ №05 ПС Глазково.
2567 | 517 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-18 15:37 | 2020-11-18 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Сандово - Ладожское. По результатам внеочередного осмотра устранить выявленные дефекты.
2568 | 966 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-18 14:39 | 2020-11-18 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №8-8П на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Воробьи-1. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2569 | 173 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2020-11-25 15:40 | 2020-11-25 16:19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП VI-17 ПС 110 кВ Эртиль , с предложением замены перекидки выполненной голым проводом ответвления марки А-16 на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП VI-17 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП VI-17 ПС 110 кВ Эртиль наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2570 | 526 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2020-11-25 08:52 | 2020-11-25 08:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2571 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2020-11-25 16:03 | 2020-11-25 17:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 16-17 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-463 ВЛ-1006 ПС Велиж.
2572 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-25 11:01 | 2020-11-25 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-399 1 с.ш. - ТП-639. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-399 1 с.ш. - ТП-639. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-399 1 с.ш. - ТП-639 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-399 1 с.ш. - ТП-639 устранить выявленные замечания (при их наличии).
2573 | 523 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-11-19 10:42 | 2020-11-19 12:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести внеплановый осмотр КТП 10/0,4 кВ №279 запитанной от ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Горицы. По результатам осмотра КТП 10/0,4 кВ №279 запитанной от ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Горицы , устранить выявленные дефекты. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ТП 10/0,4 кВ.
2574 | 302 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-11-26 08:51 | 2020-11-26 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино с целью выявления дефектных изоляторов. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино . Провести комплексное обследование опоры №13, подвергшейся воздействию токов замыкания на землю. Устранить дефекты, выявленные по результатам комплексного обследования опоры №13.
2575 | 508 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-20 13:30 | 2020-11-20 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП10/0,4кВ Лежнево-5. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф №1 от ТП10/0,4кВ Лежнево-5.
2576 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-25 11:01 | 2020-11-25 12:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Направить письмо техническому руководителю Валдайские ЭС Новгородэнерго, с предложением предоставить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 110кВ Елисеево-Труд, с разработанными мероприятиями по предотвращения подобных нарушений.
2577 | 779 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-26 10:33 | 2020-11-26 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Гиганово Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.
2578 | 767 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-11-26 11:42 | 2020-11-26 14:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2579 | 356 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-26 21:10 | 2020-11-26 22:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2580 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-11-26 16:33 | 2020-11-26 16:53 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить совместно с представителем потребителя ОАО "Курские электрические сети" осмотр ТП 144, подключенной к ВЛ 10 кВ №04 ПС Успенка и не находящейся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. По результатам осмотра направить письмо руководству ОАО "Курские электрические сети" об устранении выявленных замечаний. По результатам послеаварийного осмотра, составить график устранения выявленных замечаний.
2581 | 535 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1034 ПС 35кВ Сещенская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1034 ПС 35кВ Сещенская произвести вырубку выявленных деревьев.
2582 | 972 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-25 22:00 | 2020-11-25 22:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП котельная ВЛ-10 кВ фид №1128 ПС Кладово с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода ВЛ Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП котельная ВЛ-10 кВ фид №1128 ПС Кладово
2583 | 536 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-11-27 09:35 | 2020-11-27 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Индуктор в пролете опор №4-5.
2584 | 532 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-11-27 08:49 | 2020-11-27 08:49 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2585 | 765 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Даниловский РЭС Архив | 2020-11-27 12:45 | 2020-11-27 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток)
2586 | 764 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-11-24 12:20 | 2020-11-24 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2587 | 180 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-11-29 20:12 | 2020-11-29 21:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-5-29 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-5-29 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-5-29 ПС Давыдовка в пролете опор №8-9.
2588 | 182 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-11-29 14:47 | 2020-11-29 15:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №9-10 ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-012 ПС 110 кВ П. Коммуна. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-012 ПС 110 кВ П. Коммуна по всей протяжённости, на предмет выявления увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП-012 ПС 110 кВ П. Коммуна наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2589 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2020-11-28 11:20 | 2020-11-28 11:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-205 ПС Богучар, на предмет выявления дефектов вызванных протеканием токов короткого замыкания. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-205 ПС Богучар, в случае выявления дефектов, возникших в результате протекания токов короткого замыкания по проводам ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2590 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2020-11-28 08:09 | 2020-11-28 08:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП V-61 ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости на предмет выявления дефектов. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП V-61 ПС 35 кВ Эртиль-город , с предложением замены перекидки выполненной голым проводом ответвления марки А-16 на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП V-61 ПС 35 кВ Эртиль-город наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2591 | 771 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2020-11-27 15:56 | 2020-11-27 16:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-734 к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-734 к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Произвести перетяжку проводов ответвления от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 734 Хрущево-Подлесное. Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 734 Хрущево-Подлесное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 734 Хрущево-Подлесное устранить выявленные замечания.
2592 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-11-27 15:50 | 2020-11-27 17:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) В результате наезда автотранспорта на ж/б опору №1-1,возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) В результате наезда автотранспорта на ж/о опору №1-1, возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №16 ПС 110кВ Сосновская | Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №№ 1-1-№ 1-3 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2593 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-11-29 20:00 | 2020-11-29 21:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №5 КТП 611 ПС Шеино. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №5 КТП 611 ПС Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2594 | 539 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-11-27 16:16 | 2020-11-27 17:17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 211 ПС 35кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.
2595 | 537 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-11-29 08:20 | 2020-11-29 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-115 Л-1 Ф-103 ПС Путевая на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №3-4.
2596 | 538 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-11-27 09:45 | 2020-11-27 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Погарская на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Погарская произвести устранение выявленных дефектов.
2597 | 305 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-11-27 16:03 | 2020-11-27 16:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-221, на предмет термического повреждения провода после пожара. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 устранить выявленные замечания при их наличии.
2598 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-28 08:32 | 2020-11-28 10:20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2599 | 777 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2020-11-29 20:19 | 2020-11-29 22:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Замыкание проводов в пролёте опор №3-1 - №3-2 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Замыкание проводов в пролёте опор №3-1 - №3-2 упавшей веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ, сорванной порывистым ветром. | На ВЛ 0,4кВ №3 ТП З-105 д.Ливенская произвести осмотр на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2600 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-29 08:51 | 2020-11-29 11:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №4 КТП 246 ВЛ №8 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №4 КТП 246 ВЛ №8 ПС П.Пригородная , с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоны, способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2601 | 798 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-11-28 17:20 | 2020-11-28 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Рязанцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Рязанцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2602 | 974 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-28 05:59 | 2020-11-28 12:45 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Причиной отключения ВЛ35кВ Торопец-Бор послужил обрыв провода из-за налипание снега на провода в ходе прохождение обильных осадков в виде снега что привело к обрыву под тяжестью снежных масс в пролетах № 60-61 . | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Торопец-Бор с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Торопец-Бор.
2603 | 975 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-28 06:25 | 2020-11-28 06:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) Отключение ВЛ110кВ Воробьи-Кунья произошло из-за К.З. вызванного приближением грозотроса на недопустимое расстояние к проводам ВЛ из-за налипания снега на него в пролете опор №15-16 в результате прохождения осадков сильного снега. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110 кВ Пустынька с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110 кВ Пустынька Провести замер стрелы провеса грозотроса в пролете опор №15-16 ВЛ-110 кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110 кВ Пустынька По результатам замера провести регулировку стрелы провеса грозотроса в пролете опор №15-16 ВЛ-110 кВ Воробьи-Кунья с отпайкой на ПС 110 кВ Пустынька (при необходимости).
2604 | 541 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-11-28 10:20 | 2020-11-28 11:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-19 Ф-1001 ПС Рогнединская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-19 Ф-1001 ПС Рогнединская произвести вырубку выявленных деревьев.
2605 | 977 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-11-27 22:55 | 2020-11-27 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща дефекты.
2606 | 978 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-11-27 14:30 | 2020-11-27 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр отп на КТП Свердлово-2 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик. Устранить выявленные при внеочередном осмотре отп на КТП Свердлово-2 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 35/10 кВ Энергетик дефекты.
2607 | 980 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-11-28 07:41 | 2020-11-28 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12-44 - №12-45 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, в последующем, упавшем на землю (без обрыва проводов в данном пролете опор). По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №12-44-12-45 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 10кВ №19 от ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 Рамешки. По результатам осмотра устранить выявленные на ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 Рамешки дефекты.
2608 | 985 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-29 07:47 | 2020-11-29 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ТП находящихся в эксплуатации более 25 лет на данной ВЛ 10 кВ. Провести обучение мастерам Западнодвинского РЭС по выполнению осмотров ТП и своевременной замене оборудования. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения
2609 | 369 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2020-11-28 13:27 | 2020-11-28 14:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю, запитанному от опоры №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 079, уведомление о необходимости замены провода ответвления и П.У..
2610 | 998 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-29 02:55 | 2020-11-29 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ Серово-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВДобшо-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ Поташево, ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ Речане-2, ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Ивахново, ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Селище. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ Серово-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВДобшо-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ Поташево, ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ Речане-2, ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Ивахново, ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Селище.
2611 | 1 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-29 14:14 | 2020-11-29 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Некрашово-1, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Митрохино, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Крест-2, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Максименки, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Пожня-1. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Некрашово-1, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Митрохино, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Крест-2, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Максименки, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Пожня-1.
2612 | 4 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-11-28 16:40 | 2020-11-28 19:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №161-162, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №06 ПС 35/10кВ Толмачи в пролете опор №161-162, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Толмачи, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Толмачи с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Толмачи дефекты.
2613 | 6 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-11-28 14:51 | 2020-11-28 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №224-225, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №07 ПС 35/10кВ Толмачи в пролете опор №224-225, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Толмачи, действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Толмачи с целью выявления дефектов. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Толмачи дефекты.
2614 | 10 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2020-11-28 08:15 | 2020-11-28 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мошки (Симонково). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мошки (Симонково) дефекты.
2615 | 546 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2020-11-30 10:30 | 2020-11-30 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-99 Ф-1008 ПС Салтановская в пролете опор №8-9.
2616 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-11-30 14:05 | 2020-11-30 14:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 615 ПС 35 кВ Орлик.
2617 | 552 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-11-30 14:34 | 2020-11-30 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2618 | 549 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-11-30 16:19 | 2020-11-30 16:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Нарушение герметичности | Произвести внеплановый осмотр выключателей 110кВ на ПС 110кВ Сталелитейная, особое внимание обратить на герметичность соединения манометров вводов 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. Принимать участие во входном контроле при поступлении материалов для СПС.
2619 | 821 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-11-30 14:42 | 2020-11-30 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №2-41 - №2-42 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Бурмакино-1 Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
2620 | 13 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-28 08:33 | 2020-11-28 11:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 07 от ПС 35/10 Дятлово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 07 от ПС 35/10 Дятлово - устранить эти дефекты
2621 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-28 15:09 | 2020-11-28 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 22 от ПС 110/35/10 Холохоленка для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №22 от ПС 110/35/10 Холохоленка - устранить эти дефекты
2622 | 201 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2020-11-30 12:30 | 2020-11-30 12:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-213 ПС 110кВ Ст.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-213 ПС 110кВ Ст.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2623 | 370 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-11-30 08:17 | 2020-11-30 08:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов при резком изменении температуры окружающего воздуха в утреннее время произошло образование конденсата на поверхности глазури изоляторов, что привело к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 106 между проводом и заземленной траверсой с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "В", что и стало причиной отключения ВЛ 35кВ Рахманинская-2. | Нарушение электрической изоляции Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" между проводом и заземленной траверсой на опоре № 106 ВЛ 35кВ Рахманинская-2, в следствии резкого изменения температуры окружающего воздуха. | Выполнить верховой осмотр опоры № 106 ВЛ 35кВ Рахманинская-2. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 106 ВЛ 35кВ Рахманинская-2. Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 106 ВЛ 35кВ Рахманинская-2. По результатам верхового осмотра и измерения сопротивления ЗУ на опоре № 106 устранить недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения при ТО/КР на ВЛ 35кВ Рахманинская-2.
2624 | 555 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-11-30 17:01 | 2020-11-30 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 512 ПС Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2625 | 557 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-11-30 15:20 | 2020-11-30 15:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4кВ №1 КТП 2-05 ПС 35 кВ В.Дубрава. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4кВ №1 КТП 2-05 ПС 35 кВ В.Дубрава. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2626 | 550 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-11-29 11:46 | 2020-11-29 13:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Невдольская в пролете опор №153-154, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
2627 | 28 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2020-11-27 22:01 | 2020-11-27 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 магазин ТП 192 Васютино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 магазин ТП 192 Васютино
2628 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-29 21:18 | 2020-11-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ д.Берники, ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ Ворошилово-1,ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ д.Свапуще, ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ д.Любимка . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ д.Берники, ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ Ворошилово-1,ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ д.Свапуще, ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 10/0,4кВ д.Любимка дефекты.
2629 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-30 01:40 | 2020-11-30 04:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №3 от КТП Святое-1, ВЛ 0,4 кВ фид. №1 КТП Озерки, ВЛ 0,4 кВ фид. №1 КТП Ивановщина, ВЛ 0,4 кВ фид.№1 Шедыки Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. №3 от КТП Святое-1, ВЛ 0,4 кВ фид. №1 КТП Озерки, ВЛ 0,4 кВ фид. №1 КТП Ивановщина, ВЛ 0,4 кВ фид.№1 Шедыки дефекты.
2630 | 41 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-30 21:38 | 2020-12-01 01:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Шатры, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Талица-7, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Студеница-1, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Хворостьево Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Шатры, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Талица-7, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Студеница-1, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Хворостьево
2631 | 371 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-11-30 10:30 | 2020-11-30 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2632 | 47 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-11-28 09:38 | 2020-11-28 09:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ №03 РП 10кВ Спасское для выявления возможных дефектов. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ10кВ №03 РП 10кВ Спасское для выявления возможных дефектов.
2633 | 551 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-12-01 09:30 | 2020-12-01 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода В-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №31-32.
2634 | 258 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-11-29 08:57 | 2020-11-29 08:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать мероприятия и внести их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине.
2635 | 823 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-11-30 12:30 | 2020-11-30 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2636 | 54 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-01 05:48 | 2020-12-01 08:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-0,4кВ №1 ТП Горки, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Подберезье, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Речане-3, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Гладкий Лог. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Горки, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Подберезье, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Речане-3, ВЛ-0,4кВ №2 ТП Гладкий Лог.
2637 | 56 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-01 16:25 | 2020-12-01 18:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-0,4кВ №1 ТП Наумовское, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Лужане-2, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Малаши. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Наумовское, ВЛ-0,4кВ №1 ТП Лужане-2, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Малаши.
2638 | 61 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-28 08:54 | 2020-11-28 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/10 кВ Малышево Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/10 кВ Малышево
2639 | 65 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-28 14:59 | 2020-11-28 20:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10 кВ №12 ПС Сандово, ВЛ-10 №03 ПС Молоково с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10 кВ №12 ПС Сандово, ВЛ-10 №03 ПС Молоково
2640 | 66 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-01 13:30 | 2020-12-01 14:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха. Провести расширение просеки ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10кВ Лаптиха в пролётах опор: 11 -12; 18-21; 25-26; 30-40; 49-52; 53-54.
2641 | 67 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-28 18:06 | 2020-11-28 23:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10кВ Ахматово. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10кВ Ахматово .
2642 | 70 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-01 17:00 | 2020-12-01 17:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Ветка под проводами со следами подгара из вне охранной зоны ВЛ По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Междуфазное короткое замыкание по ветке По РЗА нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус с целью выявления дефектов Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05(7) ПС 35/10кВ Эммаус.
2643 | 72 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-28 20:51 | 2020-11-29 03:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Малышево Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/10 кВ Малышево
2644 | 75 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-28 16:47 | 2020-11-28 18:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Барбино ЗТП 10/0,4 кВ д.Барбино с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ д.Барбино ЗТП 10/0,4 кВ д.Барбино
2645 | 77 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-29 07:45 | 2020-11-29 11:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 043. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 043.
2646 | 797 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-12-02 14:02 | 2020-12-02 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2647 | 78 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-11-30 10:50 | 2020-11-30 12:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 001.
2648 | 79 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-29 09:15 | 2020-11-29 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №160 д.Фофаново, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №155 д.Дор, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №148 д.Красненькое Устранить выявленные дефекты в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №160 д.Фофаново, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №155 д.Дор, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №148 д.Красненькое
2649 | 80 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-29 14:26 | 2020-11-29 20:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП школа Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП школа
2650 | 81 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-29 20:39 | 2020-11-29 23:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №014 д.Засека, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №004 д.Бараниха, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №070 д.Зараменье Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №014 д.Засека, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №004 д.Бараниха, ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №070 д.Зараменье
2651 | 83 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-11-30 06:01 | 2020-11-30 08:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №036 д.Плотники Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП №036 д.Плотники
2652 | 87 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-11-28 14:57 | 2020-11-28 16:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева из вне охраны зоны. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща
2653 | 89 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2020-11-28 15:00 | 2020-11-28 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 356 Дольницы для выявления возможных дефектов. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 356 Дольницы для выявления возможных дефектов.
2654 | 90 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-11-28 05:15 | 2020-11-28 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10 кВ Скорнево для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №09 РП 10 кВ Скорнево - устранить эти дефекты.
2655 | 91 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-11-28 07:27 | 2020-11-28 10:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Горицы для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Горицы - устранить эти дефекты.
2656 | 92 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-11-28 16:12 | 2020-11-28 17:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 кВ Зарница для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 кВ Зарница - устранить эти дефекты.
2657 | 93 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-12-01 19:20 | 2020-12-01 20:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 кВ Зарница для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 кВ Зарница - устранить эти дефекты.
2658 | 818 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-02 19:40 | 2020-12-02 20:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 850 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 850 дефектов.
2659 | 95 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2020-11-28 08:50 | 2020-11-28 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10 Выдропужск для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10 Выдропужск - устранить эти дефекты
2660 | 97 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-11-30 08:28 | 2020-11-30 10:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы
2661 | 827 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-11-30 14:54 | 2020-11-30 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№(1-1) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Новая школа). Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Новая школа) в соответствии с НТД.
2662 | 312 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-12-03 11:55 | 2020-12-03 12:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-11 маг.1111 - ТП-741 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-11 маг.1111 - ТП-741 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-11 маг.1111 - ТП-741 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-11 маг.1111 - ТП-741 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2663 | 838 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-03 08:55 | 2020-12-03 09:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 09 РП 21 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации ТП в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 09 РП 21 дефектов. Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 114 - ТП ЯЗТА после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС 1СР.
2664 | 313 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-12-03 23:59 | 2020-12-04 00:26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, п.Еленский по ул.Речная. По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, п.Еленский по ул.Речная устранить выявленные замечания.
2665 | 561 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-03 12:40 | 2020-12-03 15:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 106 ПС Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
2666 | 562 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-12-03 07:52 | 2020-12-03 09:06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
2667 | 102 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-01 09:55 | 2020-12-01 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Повреждение в шкафу учета абонента | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Повреждение изоляции провода в шкафу учета, в результате ослабления болтовых соединений | Провести разъяснение с жителем д.16 ул Заводская о своевременном осмотре и устранении замечаний, ввода в жилой дом.
2668 | 261 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-12-03 12:54 | 2020-12-03 13:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №334 Богданово по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №334 Богданово и включить их в план работ Мценского РЭС.
2669 | 314 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2020-12-04 08:10 | 2020-12-04 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №013 ул.Калинина ф.2 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №013 ул.Калинина ф.2 устранить выявленные замечания.
2670 | 315 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-12-04 06:43 | 2020-12-04 09:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Коркино участка ВЛ, на котором произошел наезд автомобиля. Особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Коркино устранить выявленные замечания (при их наличии). Направить заявление в полицию для установления виновного лица. По результатам проверки полиции направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2671 | 104 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-12-03 10:00 | 2020-12-03 10:46 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр с выводом в ремонт ТП-125 ул.Володарского,116 с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ТП-125 ул.Володарского,116.
2672 | 828 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-04 19:25 | 2020-12-04 20:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 967 Ривьера ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 967 Ривьера ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2673 | 263 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2020-12-03 17:53 | 2020-12-03 19:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 НП-3-4 по всей длине линии. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 НП-3-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС.
2674 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-12-06 11:30 | 2020-12-06 12:19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры № 9 к жилому дому №14 на изолированный провод марки СИП.)
2675 | 780 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2020-12-04 14:46 | 2020-12-04 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | На ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1116 с.Волово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку
2676 | 782 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-12-04 18:07 | 2020-12-04 18:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля фаз "А", "В, "С" ААШВ-6 3х95 КЛ-6кВ ТП-216 яч№6 до ТП-119 яч№5. в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШВ-6 3х95 КЛ-6кВ ТП-216 яч№6 до ТП-119 яч№5. | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-216 и ТП-119 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ТП-216 и ТП-119 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
2677 | 318 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-12-07 02:54 | 2020-12-07 02:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Строммашина ф.682 - ТП-602 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Строммашина ф.682 - ТП-602 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Строммашина ф.682 - ТП-602 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Строммашина ф.682 - ТП-602 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии).
2678 | 376 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-12-06 13:25 | 2020-12-06 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 299 от растительности веток деревьев в пролете опор № 9-10. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
2679 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-12-05 10:12 | 2020-12-05 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №144 д.Шолохово (Суходол) с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №144 д.Шолохово (Суходол)
2680 | 554 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-12-05 19:40 | 2020-12-05 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ Ф-1 КТП-109 Ф-1003 ПС Харитоновская на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №14-15.
2681 | 785 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-12-05 10:20 | 2020-12-05 10:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля фаз "А", "В, "С" ААШВ 4х95 КЛ-0,4кВ Детская жел.дор пол-ка РП-6 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью мегаомметра) жил силового кабеля ААШВ 4х95 КЛ-0,4кВ Детская жел.дор пол-ка РП-6 . | Провести внеочередные испытания КЛ-0,4 кВ РП-6 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-0,4 кВ РП-6, со сроком эксплуатации более 30 лет, устранить выявленные недостатки.
2682 | 377 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-12-05 09:33 | 2020-12-05 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4162 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4162. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2683 | 264 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-12-06 11:49 | 2020-12-06 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Д-21-40кВА н.п. У и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Д-21-40кВА н.п. У по всей длине.
2684 | 566 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-06 15:46 | 2020-12-06 16:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Невского 1а ТП 143 ПС 110 кВ Белгород. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Невского 1а ТП 143 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2685 | 568 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-12-07 10:34 | 2020-12-07 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 205 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2686 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-12-07 12:17 | 2020-12-07 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку провода ввода с опоры №10 по ВЛ 0,4кВ №3 КТП-И-203. Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-И-203. Особое внимание обращать на стрелу провиса вводов в здания. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Произвести инструктаж персоналу, ответственному за данный участок ВЛ на котором произошло аварийное отключение, о необходимости своевременного выявления и устранение нарушений, которые могут привести к прекращению подачи электроэнергии потребителю.
2687 | 839 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-05 10:30 | 2020-12-05 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП1944 - ТП946 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП1944 - ТП946 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП1944 - ТП946 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП1944 - ТП946 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Заволжский сетевой район РЭС "Яргорэлектросеть"
2688 | 319 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-12-06 00:18 | 2020-12-06 01:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Кожухово от ТП №481, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре жилого дома. По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Кожухово от ТП №481 устранить выявленные замечания
2689 | 833 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-12-04 12:10 | 2020-12-04 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Татищев ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Татищев ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2690 | 840 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-12-07 13:41 | 2020-12-07 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2691 | 832 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-12-07 14:28 | 2020-12-07 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 (Ученжа-2 посёлок) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 (Ученжа-2 посёлок) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2692 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-12-07 13:45 | 2020-12-07 14:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Яблоновецкая с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Яблоновецкая обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
2693 | 915 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2020-12-07 10:22 | 2020-12-07 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №3 - №4 из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312 с целью выявления ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 312.
2694 | 990 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-07 19:21 | 2020-12-07 19:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Выполнить ревизию шлейфов на ЛР 110 кВ присоединения Рамешки-Бежецк на ПС 110/10 кВ Лаптиха. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Бежецкой ПБ по требования НТД в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. По результатам ревизии шлейфов на ЛР 110 кВ присоединения Рамешки-Бежецк на ПС 110/10 кВ Лаптиха, устранить выявленные нарушения.
2695 | 265 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-12-07 15:06 | 2020-12-07 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Красная Заря. Направить в адрес ООО "Стройиндустрия" письмо с требованием содержать электроустановки в исправном состоянии, согласно ПТЭ. Произвести внеплановый осмотр выключателей типа ВМПП-10 (со сроком эксплуатации свыше 25 лет) на ПС 110 кВ Красная Заря. Внести в планы работ Верховского РЭС замечания, выявленные внеплановым осмотром ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Красная Заря.
2696 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-12-08 03:21 | 2020-12-08 03:21 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр участка опор №260-270 ВЛ 110кВ Токаревская. Выполнить чистку изоляции на опоре №266 ВЛ 110кВ Токаревская. Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ 110кВ Токаревская недостатки. При формировании графика технического обслуживания ВЛ 110кВ Токаревская запланировать установку устройств отпугивания птиц.
2697 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-08 08:18 | 2020-12-08 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2698 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-08 08:18 | 2020-12-08 09:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15-ТП 54 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2699 | 991 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-06 11:29 | 2020-12-06 11:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений В результате осмотра ВЛ персоналом УСЛЭП было обнаружено в пролёте опор № 57-58 под проводами ВЛ остатки дерева(ель) спиленного за пределами охранной зоны неизвестными лицами. В результате осмотра ВЛ персоналом УСЛЭП было обнаружено в пролёте опор № 57-58 под проводами ВЛ остатки дерева(ель) спиленного за пределами охранной зоны неизвестными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток); Нарушение электрической изоляции Причиной отключения 110 кВ Н.Рожок-Пено явилось пролёт опор № 57-58 под проводами ВЛ остатки дерева(ель) спиленного за пределами охранной зоны неизвестными лицами, с последующей его уборкой с места падения . Причиной отключения 110 кВ Н.Рожок-Пено явилось пролёт опор № 57-58 под проводами ВЛ остатки дерева(ель) спиленного за пределами охранной зоны неизвестными лицами, с последующей его уборкой с места падения . | Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено. Произвести замер сопротивления изоляции катушки включения В-110 кВ Осташков типа МКП 110 на ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок при проведении ТО. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС То ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования По результатам замеров сопротивления изоляции катушки включения В 110 Осташков на ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок устранить выявленные нарушения
2700 | 573 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-12-08 09:04 | 2020-12-08 09:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2701 | 384 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-12-08 17:18 | 2020-12-08 18:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 03 ПС Тамбовская №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2702 | 577 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-12-08 13:11 | 2020-12-08 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №11 ПС 35 кВ Лебеди. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2703 | 558 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-12-07 13:52 | 2020-12-07 15:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-227 Ф-1007 ПС Глодневская в пролете опор №1-2.
2704 | 559 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-12-07 14:00 | 2020-12-07 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-192 Ф-1003 ПС Усожа в пролёте опор №1.11-1.12.
2705 | 560 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-12-08 10:52 | 2020-12-08 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Слава, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №58-59.
2706 | 385 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-12-08 13:10 | 2020-12-08 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра,по прогнозу погоды до 11м/с. произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ №287. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 287 ВЛ №08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2707 | 578 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-08 17:25 | 2020-12-08 18:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 947 ПС 110 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2708 | 859 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-12-09 09:33 | 2020-12-09 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2709 | 993 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-12-06 08:10 | 2020-12-06 08:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 177 д. Воздвиженка Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 177 д. Воздвиженка
2710 | 877 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-12-08 11:50 | 2020-12-08 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 013 (Шулец) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 013 (Шулец), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2711 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-09 11:40 | 2020-12-09 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ Детсад №57 ввод 2 ТП 349 ПС 110 кВ Южная. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ Детсад №57 ввод 2 ТП 349 ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2712 | 841 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-12-04 11:21 | 2020-12-04 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041 (Фёдорково школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2713 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-12-09 19:12 | 2020-12-09 21:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 110 ПС 110 кВ Волоконовка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 110 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2714 | 386 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-12-10 12:55 | 2020-12-10 14:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В процессе длительной эксплуатации (35 лет) произошел обрыв проволок внешнего повива провода, что стало причиной снижения его механической прочности и в результате вибрации провода из-за резких порывов ветра (по прогнозу ЧС до 9м/с) произошел обрыв и схлест провода в к вводу с оп.№11, возникшее КЗ вызвало перегорание отключение АВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Вследствие несвоевременного выявления дефекта, произошел обрыв и схлест провода в к вводу с опоры №11, возникшее КЗ вызвало отключение АВ. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 271 ВЛ №15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода,крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером Зайцевым А.Г.. на тему своевременного выявления замечаний при осмотре ВЛ, влияющих на безопасную и надежную работу оборудования.
2715 | 321 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-12-10 09:32 | 2020-12-10 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-11 ПС Воронье, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии). Выполнить обследование опоры № 12-2 ВЛ-10кВ ф. 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье, подвергшиеся прохождению тока замыкания на землю. По результатам обследования устранить выявленные замечания (при их наличии).
2716 | 266 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-12-09 10:47 | 2020-12-09 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№77 Березовец-3 и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№77 Березовец-3 по всей длине Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№77 Березовец-3
2717 | 886 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-10 22:59 | 2020-12-10 23:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 411 Бор ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 411 Бор ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2718 | 995 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-04 22:04 | 2020-12-04 23:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Речане-2 с целью выявления наличия дефектов Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Речане-2. Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Речане-2.
2719 | 997 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-11-27 18:27 | 2020-11-28 20:35 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Слаутино (Коковкинский) деревьев (веток деревьев)в пролетах опор№29-30; №47-48; №52-53; №67-68; №94-95; №136-137; №148-149; №176-177; №190-191; №201-202 . Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Слаутино (Слаутино) деревьев (веток деревьев) в пролетах опор №3-1-№3-2; №52-№53; №53-№54. Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону №01 ПС 35/10кВ Слаутино (Мосты) деревьев (веток деревьев)в пролете опор №293-№294 . Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный городок) деревьев (веток деревьев) в пролете опор №85-№86; №126-№127; №127-№128; №166-№167; №170-№171 . Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Ворошилово (Нелегино) деревьев (веток деревьев) в пролетах опор №5-136-№5-137; №23-9-№23-10 . Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ Пено (Соблаго) деревьев (веток деревьев) в пролетах опор №27-2-№27-3; №27-3-№27-4 . Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №17 ПС110/10кВ Пено (Пеновский) деревьев (веток деревьев) в пролете опор №244-№17-1; №532-№533; №548-№549 . Произвести регулировку стрелы провеса и вырубку угрожающих падением в сторону №20 ПС 110/35/10кВ Селижарово (Возрождение) деревьев (веток деревьев) в пролетах опор №95-№96,№96-№97,№97-№98. Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10кВОсташков (Ботовский) деревьев (веток деревьев) в пролете опор №154-№155. Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №13 ПС35/10кВ Ворошилово (Заселица) деревьев (веток деревьев) в пролете опор №24-№25. Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВОсташков(Косарово) деревьев (веток деревьев) в пролете опор №439-№440. Произвести регулировку стрелы провеса и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВОсташков (Замошский) деревьев (веток деревьев) в пролете опор №242-№243 . Произвести регулировку стрелы провеса и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Селижарово (Мичурина) деревьев (веток деревьев) в пролетах опор №126-№127,№95-№96,№96-№97,№97-№98. Произвести регулировку стрелы провеса и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВСелище (Сыродол) деревьев (веток деревьев) в пролете опор№7-№8 . Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Святое (Передовик) деревьев (веток деревьев) в пролете опор№298-№299 . Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) деревьев (веток деревьев) в пролетах опор №187-№188,№188-№189 . Произвести регулировку стрелы провеса и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Ворошилово (Заборье) деревьев (веток деревьев) в пролетах опор №206-№227;№4-33-№4-34 .
2720 | 836 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-12-10 21:42 | 2020-12-10 21:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Провести инструктаж лицу, ответственному за эксплуатацию ВЛ 110кВ "Перекопская", о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствие с требованиями НТД. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Перекопская" в объемах, установленных РД 34.20.504-94 по всей протяженности линии с отпайками, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Перекопская" нарушения, угрожающие нормальной работе линии. По остальным нарушениям определить объем и срок устранения. Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролете опор №11-№12 ВЛ 110кВ "Перекопская".
2721 | 837 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-12-11 10:56 | 2020-12-11 11:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Новое-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2722 | 388 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-12-11 08:23 | 2020-12-11 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести обход осмотр всей линии и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 110кВ Уметская, с целью выявления ослабления крепления провода к изоляторам. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 110кВ Уметская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2723 | 835 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-12-11 13:57 | 2020-12-11 14:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Бор) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207 (Бор) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2724 | 860 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-12-11 11:40 | 2020-12-11 13:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода". Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2725 | 920 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-11 12:20 | 2020-12-11 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 827 -ТП 160 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л618 ПС Ясенная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 827 - ТП 160"" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 827 - ТП 160 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
2726 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Покровский РЭС | 2020-12-11 10:13 | 2020-12-11 13:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Дросково и включить их в планы работ Покровного РЭС Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Дросково.
2727 | 589 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-13 15:19 | 2020-12-13 16:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2728 | 788 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2020-12-11 18:15 | 2020-12-11 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля фаз "А", "В, "С" ААБ-10 3х70 КЛ-6 кВ от КТП-154 яч. 3 до опоры №17 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-10 3х70 КЛ-6 кВ от КТП-154 яч. 3 до опоры №17 | Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от КТП 154 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от КТП 154 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки.
2729 | 205 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2020-12-12 12:41 | 2020-12-12 13:18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-4 ПС 2-ое Сторожевое, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-4 ПС 2-ое Сторожевое по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
2730 | 322 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2020-12-12 13:39 | 2020-12-12 14:11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП №061 "Н.Заречная" ф.2, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре жилого дома. По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП №061 "Н.Заречная" ф.2 устранить выявленные замечания.
2731 | 856 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-12 00:30 | 2020-12-12 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 45 (1) - ТП 238 (2) с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 45 (1) - ТП 238 (2) после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Первый сетевой район РЭС "Яргорэлектросеть"
2732 | 389 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-12-12 13:06 | 2020-12-12 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести обход осмотр ВЛ 04кВ №1 КТП 611 с целью выявления провиса провода. По результатам осмотра ВЛ 04кВ №1 КТП 611 выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2733 | 390 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-12-12 11:28 | 2020-12-12 11:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ №24 ПС 110 кВ Инжавинская опора №2-1 РТП И-002, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №24 ПС 110 кВ Инжавинская опора №2-1 РТП И-002 устранить выявленные замечания.
2734 | 592 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-12-11 10:50 | 2020-12-11 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2735 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2020-12-10 11:40 | 2020-12-10 12:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Причиной оперативного отключения АВ №3 0,4кВ ТП 071 послужила несанкционированная валка деревьев посторонним лицом в пролете опор №10-1-1 - №10-1-3 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обратиться с заявлением в органы полиции по факту несанкционированного производства работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 Крюково и привлечении к ответственности виновных лиц.
2736 | 98 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-12-13 08:57 | 2020-12-13 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Нива на предмет выявления нарушений влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Нива разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2737 | 393 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-12-13 15:30 | 2020-12-13 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №2 в пролёте опор №8-9, при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП №037. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№2 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 037, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2738 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-12-11 06:30 | 2020-12-11 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ д.Зеленино. Выполнить перетяжку провод на вводе в дом от опоры №7/3 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ д.Зеленино.
2739 | 394 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-12-13 17:06 | 2020-12-13 18:15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2740 | 596 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-13 13:09 | 2020-12-13 13:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 158 ПС 110 кВ Белгород. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 158 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2741 | 323 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2020-12-12 09:45 | 2020-12-12 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить внеплановый осмотр ТП №300 Поспехово с целью обнаружения дефектов влияющих на нормальную работу электрооборудования Выполнить внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений в ТП№300 поспехово По результатам осмотра и ТВК ТП №300 Поспехово устранить выявленные замечания.
2742 | 563 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-12-12 09:10 | 2020-12-12 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская в пролете опор №140-141.
2743 | 849 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-12-13 12:48 | 2020-12-13 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №38 - №39 ВЛ 6 кВ №601 ПС 35/6кВ Купань. Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2744 | 862 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-12-12 13:10 | 2020-12-12 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2745 | 18 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-11 15:29 | 2020-12-11 16:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Кашарово-Зеленогорский 1 для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Кашарово-Зеленогорский 1 устранить эти дефекты. Направить письмо в полицию для выявления лиц, виновных в отключении ВЛ 35кВ Кашарово-Зеленогорский 1 и применения к ним штрафных санкций
2746 | 851 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-10 10:13 | 2020-12-10 12:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №9 ТП 571 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №9 ТП 571 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
2747 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-14 02:21 | 2020-12-14 02:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 321-ТП 22 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2748 | 850 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-11 09:30 | 2020-12-11 10:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Охотино деревня. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Охотино деревня в соответствии с НТД.
2749 | 847 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-11 10:06 | 2020-12-11 11:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Банино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 (Банино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2750 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-12-14 13:22 | 2020-12-14 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2751 | 599 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-14 08:19 | 2020-12-14 09:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2752 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-12-15 00:50 | 2020-12-15 01:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2753 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2020-12-14 11:45 | 2020-12-14 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-20-13 Детсад на провода в пролете опор №20 - №23 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание одного предохранителя ПН-2 фаза "Б" ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-20-13 Детсад произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №20 - №23 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-20-13 Детсад.
2754 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-12-15 00:21 | 2020-12-15 00:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2755 | 604 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-12-14 19:59 | 2020-12-14 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2756 | 567 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2020-12-14 10:10 | 2020-12-14 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Селищанская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Селищанская произвести обрезку веток на выявленных деревьях
2757 | 400 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-12-14 08:29 | 2020-12-14 09:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 547 от растительности веток деревьев в пролете опор № 8-9. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
2758 | 99 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2020-12-14 21:03 | 2020-12-14 22:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №2312 ПС Марьино По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №2312 ПС Марьино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения
2759 | 569 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2020-12-14 08:06 | 2020-12-14 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Климово в пролете опор №139-140.
2760 | 852 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-12-13 14:37 | 2020-12-13 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 354 (Кременево магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 354 (Кременево магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2761 | 402 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-12-13 07:50 | 2020-12-13 07:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Степная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Степная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Степная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2762 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2020-12-14 13:10 | 2020-12-14 13:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2763 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-14 15:44 | 2020-12-14 16:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1007 ПС 110 кВ Северная. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1007 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2764 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-15 01:33 | 2020-12-15 02:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2765 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-14 21:53 | 2020-12-14 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2766 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-14 22:30 | 2020-12-14 22:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 207 ПС 110 кВ Белгород. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 207 ПС 110 кВ Белгород. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2767 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-12-10 09:59 | 2020-12-10 09:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить ИТР осмотр всех анкерных опор ВЛ 110кВ Сафоново–Издешково-тяговая (ВЛ-125), обратив особое внимание на состояние шлейфов и наличие обрывов проволок верхних повивов. Выполнить ТВК контактных соединений на анкерных опорах ВЛ 110кВ Сафоново–Издешково-тяговая (ВЛ-125). По результатам ИТР осмотра и проведенного ТВК контактных соединений на анкерных опорах ВЛ 110кВ Сафоново–Издешково-тяговая (ВЛ-125) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2768 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-14 01:20 | 2020-12-14 01:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ Торопец. По результатам испытаний 1 секции шин 10кВ на ПС 110/35/10кВ Торопец устранить выявленные нарушения. Провести внеочередной инструктаж персоналу Нелидовского участка СП о соблюдении требований ПТЭ п.5.4.4.
2769 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-09 12:14 | 2020-12-09 13:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение АВ №1 в ТП 10/0,4кВ №772 Аксинькино-2 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Гришкино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №772 Аксинькино-2 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Гришкино произошло отключение АВ №1 0,4кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ №772 Аксинькино-2 | Произвести замер сопротивления петли ф-0 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №772 Аксинькино-2 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Гришкино с целью определения номиналов аппарата защиты Устранить выявленные в результате замеров на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ №772 Аксинькино-2 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Гришкино дефекты. Провести инструктаж персоналу РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания аппарата защиты.
2770 | 403 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-12-15 15:09 | 2020-12-15 15:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, валку деревьев в пролёте опор №6/6-№6/7 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-304. Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-304 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне и за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-304 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2771 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-10 20:10 | 2020-12-10 21:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ №100 Глазково деревня ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10кВ Глазково произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ №100 Глазково деревня ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10кВ Глазково, произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ №100 Глазково деревня. | Произвести замер сопротивления петли ф-0 на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ №100 Глазково деревня с целью определения номиналов аппарата защиты. Устранить выявленные в результате замеров на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ №100 Глазково деревня дефекты. Провести инструктаж персоналу РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания аппарата защиты.
2772 | 22 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-12 16:31 | 2020-12-12 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 811 Хорошово деревня №07 ПС Головино Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 811 Хорошово деревня №07 ПС Головино
2773 | 23 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-12 16:39 | 2020-12-12 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №670 Прудищи-3 №11 ПС Даниловская Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №670 Прудищи-3 №11 ПС Даниловская
2774 | 24 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-12 16:41 | 2020-12-12 17:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №814 д.Поповское-1 Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №814 д.Поповское-1
2775 | 26 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-13 20:22 | 2020-12-13 21:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП10/0,4кВ №107 с целью выявления состоянию проводов вследствие обильного отложения снежных осадков . По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП10/0,4кВ №107 устранить выявленные дефекты.
2776 | 208 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2020-12-15 17:13 | 2020-12-15 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2777 | 616 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-12-14 13:49 | 2020-12-14 13:49 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Новая Деревня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Новая Деревня. После закупки произвести замену аккумуляторной батареи на ПС 35 кВ Новая Деревня. Направить документы в УЛиМТО для проведения торгово-закупочной процедуры на закупку аккумуляторной батареи для ПС 35 кВ Новая Деревня.
2778 | 904 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-15 17:00 | 2020-12-15 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №4 ТП 633 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №4 ТП 1633 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
2779 | 618 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-12-16 07:10 | 2020-12-16 07:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коньшино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2780 | 619 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-12-16 04:41 | 2020-12-16 04:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС В.Михайловка.
2781 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-12-16 00:08 | 2020-12-16 00:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС Н.Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2782 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-12-15 15:19 | 2020-12-15 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Троица.
2783 | 103 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2020-12-15 15:20 | 2020-12-15 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №560.02 ПС Старково. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
2784 | 105 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-12-15 11:45 | 2020-12-15 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр участка ВЛ-10 кВ 331.8 от ПС 110/35/10 Золотухино в пролете опор № 163-181 на предмет возможных дефектов последствия динамического толчка. По результатам инженерного осмотраВЛ-10 кВ 331.8 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний.
2785 | 405 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-12-15 15:45 | 2020-12-15 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Золотовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС Золотовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2786 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2020-12-15 12:40 | 2020-12-15 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№011 опор № 1-13 и 1-14 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 011 составить график устранения выявленных замечаний.
2787 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2020-12-15 18:50 | 2020-12-15 21:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ10кВ №4121 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ10кВ №4121 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2788 | 106 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-12-15 09:56 | 2020-12-15 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП Советская ВЛ 10кВ №03 ПС М.Туд с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ от КТП Советская ВЛ 10кВ №03 ПС М.Туд.
2789 | 107 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-12-14 12:10 | 2020-12-14 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Селишня КВЛ №13 ПС Оленино. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Селишня КВЛ №13 ПС Оленино.
2790 | 108 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-15 16:37 | 2020-12-15 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь.
2791 | 571 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2020-12-15 13:30 | 2020-12-15 22:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.105 ПС Стародуб, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Логоватое, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Логоватое, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Стародуб, ВЛ-10кВ ф.108 ПС Логоватое, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Произвести обрезку веток и вырубку выявленных деревьев.
2792 | 572 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2020-12-15 13:10 | 2020-12-15 14:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская в пролете опор №319-320.
2793 | 574 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-12-15 13:40 | 2020-12-15 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Киваи в пролете опор №33-34.
2794 | 327 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2020-12-12 12:42 | 2020-12-12 13:21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея по ул.Горная По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея по ул.Горная устранить выявленные замечания.
2795 | 623 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-12-16 09:20 | 2020-12-16 09:45 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.
2796 | 624 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-12-15 23:28 | 2020-12-15 23:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ПС 35 кВ Дмитриевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2797 | 625 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-12-15 11:45 | 2020-12-15 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2798 | 626 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-12-15 12:45 | 2020-12-15 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2799 | 110 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-27 08:59 | 2020-11-27 13:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Синьково с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Синьково.
2800 | 112 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-27 16:43 | 2020-11-27 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Торопец.
2801 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-27 21:52 | 2020-11-27 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Бор.
2802 | 118 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-28 03:00 | 2020-11-28 03:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Торопец с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Торопец.
2803 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-27 17:35 | 2020-11-28 04:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Бологово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС Бологово.
2804 | 121 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-27 16:44 | 2020-11-27 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Улин, с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Улин
2805 | 122 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-27 18:54 | 2020-11-27 19:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС Коротыши, с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС Коротыши. Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10 кВ №05 ПС Коротыши, деревьев (веток деревьев).
2806 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-27 21:21 | 2020-11-28 00:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС Старая Торопа. Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10 кВ №09 ПС Старая Торопа, деревьев (веток деревьев).
2807 | 209 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-12-16 04:29 | 2020-12-16 04:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Титаревка с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны, угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Титаревка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Титаревка в пролете опор №10-12
2808 | 127 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-11-28 00:29 | 2020-11-29 08:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Дашково с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Дашково.
2809 | 211 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-12-16 21:08 | 2020-12-16 21:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Верхний Карачан - Листопадовка по всей протяженности на предмет выявления загрязненной изоляции, а также прочих дефектов. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Верхний Карачан - Листопадовка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Верхний Карачан - Листопадовка, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП.
2810 | 213 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2020-12-16 10:50 | 2020-12-16 11:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №15-1 ОВЛ-10 кВ на КТП-708 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар угрожающих падением на провода. По результатам проведения внеочередного осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра или неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра или неблагоприятных погодных условиях.
2811 | 627 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-16 15:46 | 2020-12-16 15:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2812 | 628 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-12-16 15:26 | 2020-12-16 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 837 РП-10 Чернянка ПС 110кВ Чернянка.
2813 | 629 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-16 13:55 | 2020-12-16 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Черемошное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2814 | 630 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-12-16 14:44 | 2020-12-16 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 713 РП-10 Чернянка ПС 110кВ Чернянка.
2815 | 631 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2020-12-16 15:59 | 2020-12-16 15:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №26 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2816 | 925 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-16 15:37 | 2020-12-16 15:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ПС Южная,Л612-РП31 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации. По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения Л 612 ПС Южная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "Л 612 ПС Южная -РП31" в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за изменения диэлектрических свойств. | Провести анализ отключений КЛ 6кВ ПС Южная,Л612 - РП 31 (№1) за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
2817 | 329 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2020-12-16 09:10 | 2020-12-16 09:18 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр опоры №57 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево с целью выявления повреждений оборудования. По результатам осмотра выявленные замечания устранить.
2818 | 130 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-12-16 10:01 | 2020-12-16 11:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Оленино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 Оленино дефекты.
2819 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-16 15:20 | 2020-12-16 15:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Торопец в пролете опор №100-101,№103-106. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торопецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
2820 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-16 20:27 | 2020-12-16 21:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Крест с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Крест.
2821 | 113 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-12-16 09:30 | 2020-12-16 13:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 КТП 4.10.15-08/100 ф.1п.Злобино с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 КТП 4.10.15-08/100 ф.1п.Злобино назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2822 | 114 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2020-12-16 10:06 | 2020-12-16 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП 124 ф.1 3-й Старшенский с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 ТП 124 ф.1 3-й Старшенский назначить сроки устранения выявленных замечаний.
2823 | 115 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2020-12-16 17:34 | 2020-12-16 18:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2824 | 408 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-12-16 13:07 | 2020-12-16 14:14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2825 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-12-16 21:45 | 2020-12-16 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Слаутино (Слаутино) . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Слаутино (Слаутино) дефекты.
2826 | 135 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-12-15 09:14 | 2020-12-15 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 35/10 кВ Кесьма ( ф. 2).
2827 | 871 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-12-14 18:44 | 2020-12-14 19:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Чеснава) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Чеснава) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2828 | 138 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-12-17 06:45 | 2020-12-17 08:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146.
2829 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-12-17 05:20 | 2020-12-17 06:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка ВЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Устранить выявленные дефекты Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы.
2830 | 868 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-16 19:45 | 2020-12-16 20:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 937 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 937 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
2831 | 139 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2020-12-17 08:50 | 2020-12-17 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 176 Сутоки ВЛ 10 кВ №09 ПС Борисовское с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП 176 Сутоки ВЛ 10 кВ №09 ПС Борисовское
2832 | 863 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-17 13:20 | 2020-12-17 14:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628 дефектов. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 628.
2833 | 109 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2020-11-28 18:20 | 2020-11-28 18:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа, с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа, деревьев (веток деревьев).
2834 | 864 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-12-16 17:22 | 2020-12-16 18:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Веськово 3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Веськово 3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2835 | 126 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-17 15:00 | 2020-12-17 15:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередную проверку качества монтажа и состояния изоляции шинок Дуговой защиты 1 и 2 секций шин 10 кВ на ПС 35 кВ РМК Устранить дефекты выявленные при проверке Разработать технические мероприятия по предотвращению срабатывания Дуговой защиты 1 и 2 секций шин 10 кВ на ПС 35 кВ РМК при повреждении изоляции шинок Дуговой защиты. Провести внеплановый инструктаж персоналу УОРЗиПА Ржевской ПБ по требованиям НТД- в части неукоснительного выполнения в полном объеме проверок РЗА.
2836 | 929 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-12-18 06:09 | 2020-12-18 06:09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Издать организационно-распорядительный документ по подразделению с описанием обстоятельств и причин технологического нарушения на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ–Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106).
2837 | 128 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-12-14 20:04 | 2020-12-14 22:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) Перегорание ПП 0,4кВ ф."В" ВЛ №2 наКТП Городня в РУ-0,4кВ произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №18-19 из-за схлеста проводов образовавшегося вследствие налипания на провода большого количества мокрого снега с последующим обледенением, провода не повреждены. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) В результате налипания на провода большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Городня ф №13 ПС Киверичи, что привело к перегоранию ПП 0,4кВ ф."В" ВЛ №2 наКТП Городня в РУ-0,4кВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Городня ф №13 ПС Киверичи. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Городня ф №13 ПС Киверичи дефекты.
2838 | 930 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2020-12-17 10:10 | 2020-12-17 12:04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №12 (Денисова А.В.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Покров ВЛ1014 ПС 35/10кВ Кайдаково.
2839 | 412 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2020-12-17 08:37 | 2020-12-17 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 22Р в пролете опор №10-11 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 22Р, с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 22Р устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2840 | 413 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-12-17 09:36 | 2020-12-17 10:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №29- №30, при порывах ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №010. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1 | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 010, с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 010 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2841 | 635 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-17 22:05 | 2020-12-17 22:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 201 ПС 35 кВ Журавлевка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 201 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2842 | 416 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-11-30 18:37 | 2020-11-30 19:50 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю уведомление о необходимости установки нового прибора учета.
2843 | 638 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-12-18 12:55 | 2020-12-18 13:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 206 ПС 35 кВ Шаховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2844 | 418 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-12-18 13:45 | 2020-12-18 14:31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии В результате схода снега с крыши жилого дома на не изолированные провода ответвления от опоры №2-00/10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5022 произошел подхлест проводов фазы "А" и нулевого провода, что привело к возникновение однофазного к.з. и отключению АВ №2 0,4кВ. Граница раздела балансовой принадлежности находится на изоляторах ответвления опоры ВЛ. В результате схода снега с крыши жилого дома на не изолированные провода ответвления от опоры №2-00/10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5022 произошел подхлест проводов фазы "А" и нулевого провода, что привело к возникновение однофазного к.з. и отключению АВ №2 0,4кВ. | Механическое воздействие на провода ответвления ВЛ, сошедшим с крыши здания снегом. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 5022 с целью выявления вводов в дома, имеющие не изолированные провода или провода с поврежденной изоляцией. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 5022 направить потребителям уведомление о необходимости замены не изолированных(или с поврежденной изоляцией)проводов ответвления от опоры к вводам в дом на изолированный провод марки СИП.
2845 | 908 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-16 13:15 | 2020-12-16 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №1511 Искра РП 6кВ №15 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу . Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-6кВ №1511 Искра РП 6кВ №15.
2846 | 640 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-18 13:00 | 2020-12-18 13:41 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 35 кВ Октябрьская. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2847 | 907 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-17 09:45 | 2020-12-17 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково.
2848 | 419 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-12-18 07:50 | 2020-12-18 07:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 10 ПС Степная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Степная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Степная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ.
2849 | 142 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2020-12-17 06:50 | 2020-12-17 10:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Ильинское.
2850 | 214 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2020-12-21 00:48 | 2020-12-21 02:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю И. П. Зацепина Ю. И. о приведении потребительского оборудования КТП №3-15 ПС 110 кВ В.Тойда в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2851 | 216 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2020-12-19 15:00 | 2020-12-19 15:48 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160/ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. На ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-13 ПС Народное произвести обследование стоек опор № 12 и № 13 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор № 12 и № 13 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор № 12 и № 13 и верхового осмотра опор № 12 и № 13 по ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-13 ПС Народное выявленные дефекты включить в план ТО и ремонтов на 2021 год.
2852 | 145 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-12-18 12:28 | 2020-12-18 12:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель с целью выявления наличия дефектов. По результатам осмотра участка линии выполненного подвесом проводов на опорах КЛ-10 кВ №22 ПС 110 кВ Краностроитель устранить выявленные при осмотре дефекты.
2853 | 146 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-12-18 20:06 | 2020-12-18 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица.
2854 | 420 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-12-19 10:15 | 2020-12-19 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 781. Особое внимание обращать на стрелу провиса вводов в здания. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 781: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Произвести инструктаж персоналу, ответственному за данный участок ВЛ на котором произошло аварийное отключение, о необходимости своевременного выявления и устранение нарушений, которые могут привести к прекращению подачи электроэнергии потребителю.
2855 | 147 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2020-12-19 12:22 | 2020-12-19 12:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №344 д.Кокошилово с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КТП 10/0,4 кВ №344 д. Кокошилово
2856 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-18 10:13 | 2020-12-18 10:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Повреждение КЛ-6кВ ТП 526 - ТП 1027 сторонней организацией при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Причиной отключения Л1604 РП 16 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 526 - ТП 1027" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Подготовить документы на возмещение ущерба.
2857 | 333 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2020-12-19 22:14 | 2020-12-19 23:31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Совхозная от ТП №099 с целью выявления дефектов, возникших после обильного снегопада и оттепели. Обратить внимание на состояние перекидок к зданиям и угрозу падения снега с крыш на провода ВЛ. По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Совхозная от ТП №099 устранить выявленные замечания. Обратиться через средства массовой информации к населению Галичского района о необходимости своевременной очистке крыш от снега в местах вводов в здание во избежание обрывов в результате схода снега.
2858 | 643 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2020-12-18 15:22 | 2020-12-18 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №35 ПС 110 кВ Н.Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2859 | 335 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2020-12-18 01:46 | 2020-12-18 04:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет обнаружения дефектных вязок. Провести обследование опоры № 249 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль устранить в кратчайшие сроки.
2860 | 865 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-12-17 12:10 | 2020-12-17 13:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2861 | 579 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-12-19 20:18 | 2020-12-19 21:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-107 Ф-1003 ПС Харитоновская по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2862 | 870 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-12-17 20:08 | 2020-12-17 21:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор м№122 - №123 ВЛ-10 кВ №174 ПС 110/10кВ Алтыново. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2863 | 645 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-18 22:05 | 2020-12-18 22:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2864 | 646 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-19 13:50 | 2020-12-19 14:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №6 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2865 | 337 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Павинский РЭС Архив | 2020-12-19 08:01 | 2020-12-19 10:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Павино с целью обнаружения отклонений стрел провеса проводов ВЛ от нормы. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Павино устранить выявленные замечания.
2866 | 117 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Курский РЭС | 2020-12-18 23:59 | 2020-12-18 23:59 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  | Написать письмо в АО "КЭС" с требованием соблюдения норм и правил в части своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования.
2867 | 651 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-17 23:05 | 2020-12-17 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 904 - РП 36 к.А 2 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2868 | 150 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-17 12:48 | 2020-12-17 12:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) Отключение ВЛ110кВ Мостовая-Нелидово произошло из-за К.З. вызванного разрушением гирлянды фарфоровых изоляторов на опоре №30 и падением гирлянды на землю вследствие разрушения цементной армировки в цинковой втулке верхнего фарфорового изолятора ПМ-4,5 в гирлянде из-за старения , износа материала. | Выполнить верховой осмотр опор с изоляцией фарфорового типа ПФ6-Б(ПМ-4,5) ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово. При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра опор с изоляцией фарфорового типа ПФ6-Б(ПМ-4,5) ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово - устранить эти дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ НПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования.
2869 | 652 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-18 15:20 | 2020-12-18 15:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23 - ТП 4 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2870 | 653 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-19 04:54 | 2020-12-19 05:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 715 - ТП 441 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2871 | 655 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-20 06:10 | 2020-12-20 06:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 320 - ТП 366 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2872 | 657 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-20 22:50 | 2020-12-20 23:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18 - РП 34 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2873 | 422 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-12-20 09:00 | 2020-12-20 09:55 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить потребителю, запитанному от опоры 1-00/14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1164, уведомление о необходимости замены поврежденного провода ответвления на изолированный провод марки СИП.
2874 | 153 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-20 14:03 | 2020-12-20 14:03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений ПО РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Провести расширение просеки ВЛ 110кВ Калининская - Тучево в пролётах опор: 172-176. Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110кВ Калининская - Тучево.
2875 | 423 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-12-18 15:08 | 2020-12-18 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20-21 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало ,отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ№245. | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-245 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-245 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2876 | 424 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2020-12-19 13:02 | 2020-12-19 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №11- №12, при порывах ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегоранию ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №076. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ВЛ 0,4кВ№1 | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №076, с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП №076 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2877 | 425 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-12-19 13:47 | 2020-12-19 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №08 от ПС-35 кВ Дегтянская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой и отдельно стоящие деревья, при падении которых (падение ветвей) возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №08 от ПС-35 кВ Дегтянская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ-10кВ №08 от ПС-35 кВ Дегтянская провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ
2878 | 155 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-12-19 15:01 | 2020-12-19 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ М.Новоселье ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2от КТП 10/0,4кВ М.Новоселье ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ М.Новоселье ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в пролете опор №6-7 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ М.Новоселье ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ М.Новоселье ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора. В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ М.Новоселье ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Дмитрова гора устранить выявленные дефекты.
2879 | 156 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-15 08:53 | 2020-12-15 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 841 Хотмирово №7 РП Рождествено. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 841 Хотмирово №7 РП Рождествено
2880 | 157 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-15 09:47 | 2020-12-15 12:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено . В результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП 10кВ Рождествено устранить выявленные дефекты.
2881 | 159 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-21 07:25 | 2020-12-21 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести замер нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №692 Неготино-4 в часы наибольшего потребления с целью определения действительной нагрузки у потребителей. По результатам замера на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №692 Неготино-4 устранить выявленные нарушения. Провести инструктаж персоналу РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания аппарата защиты.
2882 | 427 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2020-12-21 11:12 | 2020-12-21 12:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
2883 | 878 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Угличский РЭС | 2020-12-20 17:01 | 2020-12-20 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Покровское быт.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2884 | 340 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-12-21 11:43 | 2020-12-21 13:14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба в ООО Контакт Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2885 | 874 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-12-21 14:20 | 2020-12-21 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №14 ТП 021 (ул. Фрунзе) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №14 ТП 021 (ул. Фрунзе), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2886 | 272 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Болховский РЭС | 2020-12-19 16:00 | 2020-12-19 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-15 д.Хотимль-Кузьменково по всей длине. Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-15 д.Хотимль-Кузьменково в охранной зоне в пр.опор №2-4. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-15 д.Хотимль-Кузьменково замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС.
2887 | 428 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-12-21 06:00 | 2020-12-21 06:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести замену повреждённых изоляторов в гирлянде фазы "А" на опоре №130 по ВЛ 110кВ Малиновская правая. Произвести верховой осмотр опоры №130 по ВЛ 110кВ Малиновская правая. Произвести замер заземляющего контура опоры №130 по ВЛ 110кВ Малиновская правая. Выявленные по результатам осмотра и измерений замечания на опоре №130 по ВЛ 110кВ Малиновская правая устранить.
2888 | 660 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-21 15:35 | 2020-12-21 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2889 | 580 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-12-21 10:40 | 2020-12-21 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Влазовичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №13-14.
2890 | 431 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-12-22 10:15 | 2020-12-22 11:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Произвести обрезку крон деревьев (валку деревьев) в пролёте опор №29-№30 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 123. Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 123 с целью выявления деревьев, произрастающих в охранной зоны ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 123 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2891 | 162 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-12-21 22:45 | 2020-12-22 00:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №4-5 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково в пролете опор №4-5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к отключению АВ-3 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково. В результате внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Борцино ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Мелково устранить выявленные дефекты.
2892 | 887 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-12-20 13:20 | 2020-12-20 14:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2893 | 164 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2020-12-21 20:31 | 2020-12-21 22:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести замер нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ №692 Неготино-4 в часы наибольшего потребления с целью определения действительной нагрузки у потребителей. По результатам замера на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-10/0,4кВ №692 Неготино-4 устранить выявленные нарушения. Провести инструктаж персоналу РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания аппарата защиты.
2894 | 663 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-12-22 14:40 | 2020-12-22 15:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2895 | 883 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-12-22 14:34 | 2020-12-22 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2896 | 664 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-12-22 16:24 | 2020-12-22 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 12н(5)-ЗТП 1203н(2)ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2897 | 219 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2020-12-22 21:30 | 2020-12-22 22:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю запитанному от опоры №5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-3-14 ПС 110кВ Коротояк о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП.
2898 | 224 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2020-12-22 20:11 | 2020-12-22 20:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-14 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-14 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2899 | 226 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2020-12-22 19:55 | 2020-12-22 20:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить обследование опор №5,6,7 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 6-10 ВЛ-10-6 ПС Кашира с откопкой опор на глубину 0,6м на предмет выявления дефектов возникших в результате колебания проводов при наезде автотранспорта на опору №6. По результатам обследования опор №5,6,7 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 6-10 ВЛ-10-6 ПС Кашира наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2900 | 936 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-22 15:04 | 2020-12-22 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Повреждение КЛ-6кВ ТП 039 - ТП 244 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1965 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции Причиной отключения ВН ТП 244 в ТП 039 явилось появление "земли" на Л605 ПС Западная , вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 039-ТП 244" в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств) | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 039 – ТП 244 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.
2901 | 228 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2020-12-22 20:40 | 2020-12-22 20:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Пыховка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Пыховка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
2902 | 229 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2020-12-22 22:48 | 2020-12-22 23:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1-1 ПС Есипово на предмет угрозы схода снега с крыш на провода ответвлений к зданиям. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1-1 ПС Есипово направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвления выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда.
2903 | 581 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-12-20 10:30 | 2020-12-20 12:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Н.Брянская. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Н.Брянская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости). Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-54 Ф-1028 ПС Н.Брянская в пролете опор №17-№18.
2904 | 230 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2020-12-22 20:45 | 2020-12-22 21:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-212 ПС А. Донская. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 КТП-212 ПС А. Донская на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-212 ПС А. Донская выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.
2905 | 343 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-12-23 09:53 | 2020-12-23 10:37 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ВолгаСтрап". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "ВолгаСтрап". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2906 | 344 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-12-23 10:16 | 2020-12-23 11:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Направить письмо о возмещении ущерба ПАО "ТГК-2 КТС". Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ПАО "ТГК-2 КТС". Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2907 | 432 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-12-23 10:51 | 2020-12-23 10:57 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Произвести верховой осмотр опоры №79 СР212 ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Балыклейская в месте касания птицы. По результатам осмотра произвести ТО СР-212 на опоре №79 по ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Балыклейская . Рассмотреть вопрос о замене голого провода на СР-212 на провод ВЛЗ (СИП 3), для предотвращения аналогичных нарушений в работе оборудования.
2908 | 15 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-12-23 13:20 | 2020-12-23 13:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035 (Меленки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2909 | 347 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2020-12-23 17:15 | 2020-12-23 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП № 143 на д. Берсеменово с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провеса. По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП № 143 на д. Берсеменово устранить выявленные замечания при их наличии.
2910 | 793 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2020-12-23 20:54 | 2020-12-23 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ 0,4 кВ ф3 от ТП 162 произошло по причине превышения максимальной нагрузки на АВ-0,4 кВ. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи Причиной прекращения электроснабжения потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 162 явилось отключение АВ-0,4 кВ ф3 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ. | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 162 Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 162 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2911 | 670 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-12-23 16:40 | 2020-12-23 17:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 1734н ПС Центральная. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №4 КТП 1734н ПС Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2912 | 937 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2020-12-23 19:44 | 2020-12-23 20:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 466 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате ДТП в щиту учета на опоре №А8. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 466 произошло в результате механического воздействия при повреждении щита учета на опоре №А8 с возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ТП 466 ВЛ 10кВ №09 ПС Игоревская, по результатам устранить выявленные замечания.
2913 | 674 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2020-12-22 19:00 | 2020-12-22 20:22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2914 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-12-24 06:59 | 2020-12-24 06:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)); Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха); Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа); Нарушение электрической изоляции; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести тепловизионный контроль ВЛ-110 кВ Сафоново-Литейная с отпайками (ВЛ-172) по всей длине. По результатам проведенного тепловизионного контроля ВЛ-110 кВ Сафоново - Литейная с отпайками (ВЛ-172) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Издать ОРД по службе ПС с описанием обстоятельств и причин возникновения данного технологического нарушений с разработкой мероприятий по исключению повторения подобных технологических нарушений. Направить письмо на завод-изготовитель шкафов защит Т-2 ПС Горная с описанием данной неисправности и с предложением рассмотреть возможность замены реле КСТ на аналогичное реле, но с контактами с большим номинальным током. При проверке устройств РЗА имеющих в своем составе реле данного типа (реле РТ570220), уделять повышенное внимание состоянию контактной системы. Срок: Постоянно
2915 | 349 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-12-24 08:55 | 2020-12-24 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-417, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-417 устранить выявленные замечания при их наличии.
2916 | 899 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2020-12-23 13:28 | 2020-12-23 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 (ул.22 квартал), остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2917 | 352 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Павинский РЭС Архив | 2020-12-24 11:01 | 2020-12-24 11:53 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Направить письменное обращение к потребителю с требованием перенести перекидку ввода в дом в безопасное от падения снега место или проведения своевременной очистки ската крыши от угрожающего падением снега. Выполнить замеры стрел провеса перекидок вводов в дома от ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 "Вахрушата". По результатам замеров стрел провеса перекидок вводов в дома от ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 115 "Вахрушата" устранить выявленные замечания.
2918 | 891 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-12-23 09:12 | 2020-12-23 11:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 3 Михаиловский ПС 35/6кВ Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 3 Михаиловский ПС 35/6кВ Чебаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2919 | 679 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2020-12-24 13:30 | 2020-12-24 14:10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2920 | 236 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2020-12-24 14:10 | 2020-12-24 14:39 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-403 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления дефектов которые могут повлиять на безаварийную работу ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-403 ПС Россия, в случае выявления дефектов которые могут повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Направить письма владельцу жилого дома запитанного от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-403 ПС Россия с предложением замены ответвления выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда.
2921 | 237 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2020-12-24 10:31 | 2020-12-24 10:32 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4от ПС 35 кВ Абрамовка на предмет выявления нарушения изоляции и технического состояния проводов. По результатам осмотра линии ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2922 | 119 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2020-12-24 23:00 | 2020-12-24 23:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 055 По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2923 | 933 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-12-21 10:35 | 2020-12-21 11:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №106-№107 ВЛ 10кВ №8 "Варусово" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2924 | 590 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-12-24 15:05 | 2020-12-24 16:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-165 Ф-1014 ПС Комаричская в пролёте опор №1.6-1.7.
2925 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-12-25 00:40 | 2020-12-25 00:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №87-88 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать мероприятия и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине
2926 | 168 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-12-24 13:51 | 2020-12-24 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ 452 Льнозавод от ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. Ответственный за эксплуатацию: мастер Рамешковского РЭС Смирнов И.В. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ 452 Льнозавод произошло перегорание ПН-2 ф. «А» в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4кВ 452 Льнозавод. Ответственный за эксплуатацию: мастер Рамешковского РЭС Смирнов И.В. | Произвести замер сопротивления петли ф-0 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ 452 Льнозавод от ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью определения номиналов аппарата защиты. Устранить выявленные в результате замеров на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ 452 Льнозавод от ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты Провести инструктаж персоналу РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителя.
2927 | 169 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2020-12-24 16:16 | 2020-12-24 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) Перегорание ПП 0,4кВ ф."С" ВЛ №1 на КТП Заклинье в РУ-0,4кВ произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №21-22 из-за схлеста проводов образовавшегося вследствие налипания на провода большого количества мокрого снега с последующим обледенением, провода не повреждены. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) В результате налипания на провода большого количества мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Заклинье ф №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки, что привело к перегоранию ПП 0,4кВ ф."С" ВЛ №1 на КТП Заклинье в РУ-0,4кВ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Заклинье ф №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Заклинье ф №06 ПС 110/35/10кВ Рамешки.
2928 | 20 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2020-12-24 11:50 | 2020-12-24 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Красный Бор" ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2929 | 900 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2020-12-24 12:58 | 2020-12-24 14:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 (Илькино) ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2930 | 240 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-12-25 21:36 | 2020-12-25 22:54 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо потребителю Писаревский ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград» о приведении потребительского оборудования ПТП 616 ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Митрофановка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2931 | 170 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-12-25 13:10 | 2020-12-25 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №15 ПС 35/6кВ Карачарово дефекты.
2932 | 171 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-12-26 09:10 | 2020-12-26 09:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Отключение КЛ 6кВ №9 ПС 35/6кВ Тяговая произошло по причине междуфазного КЗ из-за неудовлетворительное техническое состояние оборудования (кабельной воронки) на ЗТП 6/0,4кВ №180 КЛ 6кВ №9 ПС 35/6кВ Тяговая. Устройства РПЗА принадлежат РЖД. Обработка по РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции В результате междуфазного КЗ на КЛ 6кВ №9 ПС 35/6кВ Тяговая, произошел пробой изоляции КЛ 6кВ и разрушение кабельной воронки ввода в ЗТП 6/0,4кВ №180 КЛ 6кВ №9 ПС 35/6кВ Тяговая. | Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-6 кВ № 9 ПС 35/6 кВ Тяговая электротехнической лабораторией службы диагностики УСД Конаковской ПБ. По результатам испытаний устранить выявленные дефекты
2933 | 946 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2020-12-25 14:48 | 2020-12-25 16:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Причиной падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Липовка на провод фазы "А" в пролете опор №139 - №140 с последующим обрывом провода, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной оперативного отключения ЛР 1 ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ Липовка послужило механическое воздействие при падении сломанного под действием порывистого ветра дерева на один провод ф "А" в пролете опор №139 - №140 с нарушением изоляции между проводом и землёй и возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №139 - №140 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2934 | 283 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-12-25 15:17 | 2020-12-25 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Парамоново по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Парамоново и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Паромоново в пролете опор №57-58
2935 | 903 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-26 13:18 | 2020-12-26 14:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Самойлову Д.М. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2936 | 905 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-27 17:05 | 2020-12-27 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2937 | 690 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-25 16:09 | 2020-12-25 16:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2938 | 242 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2020-12-26 13:34 | 2020-12-26 13:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Победа по всей длине с целью выявления деревьев,ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить расчистку трассы ВЛ-10-4 ПС 35кВ Победа в пролете опор №91-92 от деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Победа разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2939 | 123 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-12-26 12:30 | 2020-12-26 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести испытания сопротивления изоляции трансформаторов ТП подключенных к ВЛ-10кВ №532 ПС 35 кВ Выгорное. Составить график внепланового испытания сопротивления изоляции трансформаторов со сроком службы более 25 лет по ВЛ-10кВ №532 ПС 35 кв Выгорное. Провести обучение персонала бригад диагностики, РС, ОВБ по испытанию сопротивления изоляции трансформаторов ТП
2940 | 444 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-12-25 13:10 | 2020-12-25 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС Б.Дорога, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 07 ПС Б.Дорога обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
2941 | 362 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Межевской РЭС Архив | 2020-12-25 09:04 | 2020-12-25 09:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Георгиевское, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Георгиевское устранить выявленные замечания.
2942 | 125 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2020-12-25 20:15 | 2020-12-25 20:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) Причиной отключения ВЛ-10кВ №6151 от ЦРП-10кВ "Плодосовхоз" явилось кроткое замыкание , которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ № 6151 в пролете опор № 34-35 высокой кустарниковой растительностью находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ. | Нарушение электрической изоляции | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ №6151 ЦРП-10 кВ Плодосовхоз в пролете опор №34-37. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6151 ЦРП-10 кВ Плодосовхоз. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек, по качественному проведению лесосечных работ. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Плодосовхоз".
2943 | 446 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-12-26 15:10 | 2020-12-26 16:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП №1273 с целью выявления деревьев или их ветвей находящихся в охранной зоне ВЛ. В пролете опор 5-00/11-12 и по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП №1273 произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР.
2944 | 447 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-12-26 15:44 | 2020-12-26 15:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №2-74 - №2-75 ВЛ 10кВ №06 ПС Мучкапская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ № 3 на ПС Ольшанская действием МТЗ с успешными АПВ. Токами КЗ ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №3 ПС Ольшанская действием АПВ. | Выполнить внеочередной обход - осмотр трассы ВЛ 10кВ №06 ПС Мучкапская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС Мучкапская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2945 | 598 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2020-12-25 21:55 | 2020-12-25 23:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Щербиничи в пролете опор №18-19.
2946 | 449 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-12-25 18:09 | 2020-12-25 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-8. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошел схлест провода в пролете 7-8.Возникшее КЗ вызвало отключение АВ -2 в КТП-10/0,4кВ№106 | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от СИП-106 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от СИП-106 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
2947 | 367 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Павинский РЭС Архив | 2020-12-27 08:32 | 2020-12-27 08:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Хорошая особое внимание обращая на наличие налипания снега на провода. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Хорошая устранить выявленные замечания Выполнить замеры стрел провеса проводов в пролетах опор №15-20 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС хорошая. По результатам замеров стрел провеса проводов в пролетах опор №15-20 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Хорошая устранить выявленные замечания.
2948 | 450 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-12-26 14:28 | 2020-12-26 15:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) В результате несвоевременного выявления провеса провода фазы «А» в пролете опор №2-13- №2-14, при порывах ветра произошел кратковременный подхлёст проводов фаз "А" и "В" | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) В результате длительной эксплуатации (с 1965 г.) произошло изменение свойств материала провода фазы "А" и его вытяжка, что привело к его провесу. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 244, особое внимание уделить соответствию нормам стрелы провеса проводов. В пролете опор №2-13 - 2-14 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 244 произвести перетяжку провода, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о своевременном выявлении и устранении дефектов при техническом обслуживании ВЛ.
2949 | 368 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Октябрьский РЭС Архив | 2020-12-27 14:18 | 2020-12-27 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Боговарово с целью обнаружения деревьев (веток деревьев) угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Боговарово устранить выявленные замечания.
2950 | 906 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-12-27 15:45 | 2020-12-27 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №41-№42 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10кВ Сараево. Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2951 | 452 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2020-12-26 17:16 | 2020-12-26 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 643 ВЛ №14 ПС Осиновская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2952 | 285 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Мценский РЭС | 2020-12-25 12:31 | 2020-12-25 13:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №034 Заречье по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №034 Заречье и включить их в план работ Мценского РЭС.
2953 | 913 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-25 12:00 | 2020-12-25 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 250 (Дёмино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2954 | 453 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2020-12-26 19:48 | 2020-12-26 20:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.
2955 | 289 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-12-25 12:33 | 2020-12-25 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика по всей длине.
2956 | 290 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2020-12-26 06:50 | 2020-12-26 07:40 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Свердловская по всей длине Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Свердловская и включить их в план работ РЭС Направить письмо владельцу КТП С-1-10 "Филиал ОГУ «Орелгосзаказчик» Свердловский ДО" с требованием содержания электрооборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
2957 | 608 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2020-12-26 08:30 | 2020-12-26 10:19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции
2958 | 609 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-12-25 19:30 | 2020-12-25 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Составить график расчистки трассы ВЛ-10 кВ Ф-Афонино от РП Афонино Ф-1001 ПС Алёшинская Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-Афонино по всей длинне с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Ф-Афонино от РП Афонино Ф-1001 ПС Алёшинская в пролете опор № 14- №16.
2959 | 178 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-12-27 23:20 | 2020-12-27 23:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ №48 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ №48 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ отключилась | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ №48 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ в пролете опор №8-9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ №48 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ №48 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ . В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 6/0,4кВ №48 ВЛ 6кВ №7 ПС 35/6кВ КФЗ устранить выявленные дефекты.
2960 | 702 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-12-28 13:24 | 2020-12-28 13:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2961 | 703 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2020-12-28 11:13 | 2020-12-28 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 410 ПС 110 кВ Айдар. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2962 | 704 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2020-12-28 13:25 | 2020-12-28 13:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
2963 | 935 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2020-12-28 14:08 | 2020-12-28 15:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Иваники" ВЛ 10 кВ №32 "Хабарово" ПС 110/10 кВ "Дружба". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2964 | 245 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2020-12-28 17:40 | 2020-12-28 18:13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4-1 ТП 15-07 ПС 35кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4-1 ТП 15-07 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 14 ВЛ 0,4-1 ТП 15-07 ПС 35кВ Ольхов Лог о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП.
2965 | 246 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2020-12-28 17:32 | 2020-12-28 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести обрезку веток ДКР в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-404 ПС Петровка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-404 ПС Петровка по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-404 ПС Петровка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.
2966 | 247 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2020-12-28 17:20 | 2020-12-28 17:41 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8106 РП 10 кВ ГЭС по всей длине и осмотр с применением бинокля в пролётах опор № 1-2 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8106 РП 10 кВ ГЭС в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению
2967 | 292 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго | 2020-12-27 13:37 | 2020-12-27 13:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №18 ПС Покровская. Недостатки выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №18 ПС Покровская внести в планы работ Покровского РЭС.
2968 | 373 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2020-12-28 13:06 | 2020-12-28 14:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП-434, ф-3 с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП-434, ф-3 устранить выявленные дефекты. Разместить в СМИ информацию о соблюдении правил безопасности при работах вблизи ВЛ и в охранных зонах ВЛ. Провести беседу с нарушителем о соблюдении правил безопасности при работах вблизи ВЛ и в охранных зонах ВЛ.
2969 | 179 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-12-28 20:36 | 2020-12-28 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение уч-ка ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ Московская ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ №10, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего уч-к ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ Московская ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ №10 отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны уч-ка ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ Московская ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ №10 в пролете опор №20-21 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ КТП 6/0,4кВ Московская ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ №10. | Произвести внеочередной осмотр уч-ка ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Московская ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ №10 . В результате внеочередного осмотра уч-ка ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Московская ВЛ 6кВ №06 ПС 35/6кВ №10 устранить выявленные дефекты.
2970 | 133 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2020-12-29 09:50 | 2020-12-29 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
2971 | 927 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-12-29 10:30 | 2020-12-29 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Григорово ПС Ермаково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Григорово ПС Ермаково
2972 | 709 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2020-12-29 11:47 | 2020-12-29 11:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2973 | 710 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2020-12-29 11:33 | 2020-12-29 11:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 6кВ №43 ПС 35 кВ Западная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2974 | 461 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-12-29 14:16 | 2020-12-29 15:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №90-91. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №90-91 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №3 ПС 35кВ В.Ярославская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2975 | 922 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2020-12-29 13:33 | 2020-12-29 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Сить. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Сить.
2976 | 931 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-12-29 09:55 | 2020-12-29 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Понгелово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Понгелово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2977 | 939 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2020-12-27 09:40 | 2020-12-27 10:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 (Сера ц.ус) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин с цель выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 (Сера ц.ус) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин в соответствии с НТД. Провести разъяснительную работу с владельцем дома запитанного от опоры №3-1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 (Сера ц.ус) ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин о своевременной обрезке веток ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории.
2978 | 25 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-12-29 15:30 | 2020-12-29 16:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 101 (Марьино магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
2979 | 269 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2020-12-29 15:21 | 2020-12-29 16:00 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-204 ПС Краснополье, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-204 ПС Краснополье по всей длине, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-204 ПС Краснополье, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на провода ответвлений к ним, направить письма владельцам жилых домов, в том числе и владельцу жилого дома запитанного от опоры №53, с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда.
2980 | 952 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2020-12-30 07:10 | 2020-12-30 09:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС Кляриново. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролетах опор №А19 - №А20 ВЛ-1004 ПС Кляриново. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Кляриново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2981 | 134 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2020-12-29 17:20 | 2020-12-29 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 с целью выявления дефектов. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023, разработать мероприятия и составить график их устранения.
2982 | 378 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-12-30 08:49 | 2020-12-30 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Борщино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Борщино устранить выявленные замечания при их наличии.
2983 | 187 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2020-12-31 07:05 | 2020-12-31 07:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (бородинский) дефекты
2984 | 188 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-30 11:02 | 2020-12-30 11:02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая устранить эти дефекты. Направить письмо в полицию для выявления лиц, виновных в отключении ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС 110/10кВ Академическая и применения к ним штрафных санкций
2985 | 372 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2020-12-30 15:29 | 2020-12-30 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №318 Киричата с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №318 Киричата устранить выявленные замечания.
2986 | 464 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2020-12-30 16:35 | 2020-12-30 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12-13. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "С" на Р-1 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 12-13.Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№244 | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 244 ВЛ №1 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2987 | 380 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2020-12-30 19:53 | 2020-12-30 20:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-03 от ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10кВ. По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ 10 кВ ф. 10-03 от ПС Нерехта-2 (при их наличии).
2988 | 381 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Городской РЭС Архив | 2020-12-31 18:15 | 2020-12-31 18:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-375, с целью выявления замечаний. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-375 устранить выявленные замечания при их наличии.
2989 | 382 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-12-31 13:47 | 2020-12-31 15:34 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-141, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-141 устранить выявленные замечания при их наличии. Направить письмо потребителю дома № 8 с. Андреевское о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
2990 | 31 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-12-30 13:55 | 2020-12-30 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС Шестихино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Шестихино.
2991 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2020-12-30 23:40 | 2020-12-30 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Землянск на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Землянск разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ.
2992 | 33 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2020-12-30 13:10 | 2020-12-30 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №14 ТП-112 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №14 ТП-112 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.
2993 | 467 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-12-31 13:16 | 2020-12-31 16:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №3,4,6,7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 244 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявления возможных дефектов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 244 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2994 | 34 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2020-12-30 14:45 | 2020-12-30 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 607 ПС "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 6кВ № 607 ПС "Константиново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения
2995 | 190 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-12-31 10:12 | 2020-12-31 16:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Чамерово. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Чамерово устранить выявленные дефекты.
2996 | 191 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2020-12-29 16:37 | 2020-12-29 17:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф№01 ПС 35/10кВ Ладожское. Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ Ф№01 ПС 35/10кВ Ладожское дефекты.
2997 | 192 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2020-12-31 16:40 | 2020-12-31 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП Закрупье 178 Ш.Дуброво с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ ф1 Дер ТП Закрупье 178 Ш.Дуброво
2998 | 620 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-12-29 12:43 | 2020-12-29 14:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-245 Ф.СТФ-Рябчи Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-245 Ф.СТФ-Рябчи
2999 | 621 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-12-30 10:58 | 2020-12-30 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-0,23 Ф-1 КТП-45 Ф-1006 ПС Рогнедино, растущих вне охранной зоны, в пролете опор №1-2.
3000 | 622 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2020-12-02 14:50 | 2020-12-02 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-61 Ф-1012 ПС Суземская в пролете опор №5-6 на деревьях растущих вне охранной зоны.
3001 | 582 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2020-12-22 09:48 | 2020-12-22 11:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №239 Ф-104 ПС 35 кВ Слава на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №16-18.
3002 | 232 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2020-12-22 20:00 | 2020-12-22 20:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 1-3 ПС 35 кВ Репьевка , с предложением замены перекидки выполненной голым проводом ответвления марки А-16 на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 1-3 ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 1-3 ПС 35 кВ Репьевка по всей протяжённости на предмет выявления дефектов.
3003 | 917 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-22 15:40 | 2020-12-22 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 300 Бечихино ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 300 Бечихино ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3004 | 666 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-12-22 18:37 | 2020-12-22 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 690 ПС 110 кВ Вейделевка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 690 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3005 | 345 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Павинский РЭС Архив | 2020-12-23 08:32 | 2020-12-23 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Леденгск особое внимание обращая на наличие налипания снега на провода. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Леденгск устранить выявленные замечания. Выполнить замеры стрел провеса проводов в пролетах опор №10-15 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Леденгск. По результатам замеров стрел провеса проводов в пролетах опор №10-15 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Леденгск устранить выявленные замечания.
3006 | 667 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-12-23 11:44 | 2020-12-23 12:37 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 511 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
3007 | 902 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2020-12-23 09:19 | 2020-12-23 10:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Овинищи" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Овинищи".
3008 | 434 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2020-12-23 14:00 | 2020-12-23 15:09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1129 с целью выявления не изолированных проводов ответвлений к вводам в нежилые дома. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1129 выполнить демонтаж вводов в не жилые дома.
3009 | 669 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2020-12-23 15:32 | 2020-12-23 16:08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
3010 | 436 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-12-23 16:40 | 2020-12-23 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 808 от растительности веток деревьев в пролете опор № 8-9. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
3011 | 583 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-12-22 08:35 | 2020-12-22 08:35 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие прочих причин) | На ПС 110 кВ Cоветская произвести замену ключа управления ввода 6 кВ Т-2. Направить информационное письмо изготовителю ключа управления АПАТОР о выявленном при эксплуатации дефекте.
3012 | 585 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-12-21 13:40 | 2020-12-21 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Лопандинская в пролете опор №5-6, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
3013 | 17 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-24 01:40 | 2020-12-24 02:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №88 - №89 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3014 | 675 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2020-12-24 09:00 | 2020-12-24 09:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-17 ПС 35 кВ Казацкая. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-17 ПС 35 кВ Казацкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3015 | 165 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго | 2020-12-23 13:13 | 2020-12-23 13:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений По РЗА нет. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) По РЗА нет. | Провести расширение просеки ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10кВ Лаптиха в пролётах опор: 11 -12; 18-21; 24-47. Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10кВ Лаптиха.
3016 | 167 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2020-12-24 13:25 | 2020-12-24 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово в пролете опор №50-51, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово отключилась действием ТО. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово с целью выявления дефектов. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово - дефекты.
3017 | 351 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2020-12-24 09:17 | 2020-12-24 10:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС Вохма устранить выявленные замечания.
3018 | 912 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2020-12-21 20:53 | 2020-12-21 20:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово
3019 | 588 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2020-12-24 13:05 | 2020-12-24 13:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 18- 19. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Кратковременное КЗ веткой дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 18- 19. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Жуковская в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода.
3020 | 683 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-25 07:33 | 2020-12-25 07:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29 - РП 38 ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3021 | 684 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-12-24 19:59 | 2020-12-24 21:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 516 ПС 35 кВ Викторополь. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №516 ПС 35 кВ Викторополь. По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3022 | 19 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-25 03:46 | 2020-12-25 05:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Глебовское ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 Глебовское ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3023 | 439 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2020-12-24 14:25 | 2020-12-24 14:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №314 с целью выявления деревьев или их ветвей находящихся в охранной зоне ВЛ. В пролете опор 1-00/13-14 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 314 произвести обрезку крон (валку) деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР.
3024 | 120 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2020-12-25 08:25 | 2020-12-25 08:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.8.3 согласно листа осмотра Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.8.3 от ЦРП 10/10кВ "Миролюбово" , с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.8.3 от ЦРП 10/10кВ "Миролюбово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра.
3025 | 895 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2020-12-25 09:48 | 2020-12-25 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Вятское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3026 | 897 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-25 11:40 | 2020-12-25 12:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 437 Малое Филимоново ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 437 Малое Филимоново ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3027 | 275 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Кромской РЭС | 2020-12-25 05:51 | 2020-12-25 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №175-176 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль
3028 | 944 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго | 2020-12-25 14:51 | 2020-12-25 14:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену гирлянды изоляторов ПС-70Д на опоре №212 фазы "С" ВЛ 110кВ Компрессорная–Днепровск (ВЛ-193).
3029 | 276 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Орловский РЭС | 2020-12-25 08:09 | 2020-12-25 08:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.
3030 | 355 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-12-26 10:15 | 2020-12-26 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Кузнецово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания при их наличии.
3031 | 357 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-12-26 13:46 | 2020-12-26 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское устранить выявленные замечания при их наличии.
3032 | 688 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2020-12-27 13:40 | 2020-12-27 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3033 | 281 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2020-12-25 11:36 | 2020-12-25 13:03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Ловчиково по всей длине Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Ловчиково и включить их в план работ РЭС Направить письмо владельцу КТП 005 "Газпром трансгаз" с требованием содержания электрооборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
3034 | 692 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-25 11:57 | 2020-12-25 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3035 | 21 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2020-12-28 03:08 | 2020-12-28 05:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3036 | 361 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Сусанинский РЭС Архив | 2020-12-26 08:37 | 2020-12-26 09:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 63 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 63 устранить выявленные замечания при их наличии.
3037 | 443 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2020-12-26 15:31 | 2020-12-26 16:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1179, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
3038 | 124 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Тимский РЭС | 2020-12-25 15:20 | 2020-12-25 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное с целью выявления дефектов По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов.
3039 | 363 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Межевской РЭС Архив | 2020-12-25 16:30 | 2020-12-25 17:30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Провести беседу с потребителями о правильности пользования электроприборами, установку оптимальной защиты электрохозяйства потребителя. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 002 ДЭП ф.1 с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 002 ДЭП ф.1 устранить выявленные дефекты.
3040 | 597 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго | 2020-12-25 15:42 | 2020-12-25 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Произвести внеплановые осмотры разъединителей 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на ПС 110кВ Жуковская. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить.
3041 | 797 | филиал ПАО «МРСК Центра» Липецкэнерго | 2020-12-26 01:35 | 2020-12-26 01:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Нарушение электрической изоляции | Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Восточная левая правая в пролетах опор №№15-30. Устранить дефекты при выявлении по результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ восточная левая правая в пролетах опор №№15-30.
3042 | 600 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-12-26 08:20 | 2020-12-26 08:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.607 ПС Кожаны. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3043 | 601 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2020-12-26 08:35 | 2020-12-26 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Клетнянская в пролете опор №34-35.
3044 | 603 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2020-12-27 21:09 | 2020-12-27 21:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.103 ПС Красная Гора по всей длине. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3045 | 365 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2020-12-25 14:25 | 2020-12-25 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №228 Макарята с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №228 Макарята устранить выявленные замечания.
3046 | 924 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславский РЭС | 2020-12-25 11:05 | 2020-12-25 11:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3047 | 696 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2020-12-27 18:25 | 2020-12-27 18:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 102 ПС 110 кВ Борисовка. Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 102 ПС 110 кВ Борисовка По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3048 | 131 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2020-12-26 16:30 | 2020-12-26 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 334.5 от ПС 35/10 кВ Казанка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 334.5 от ПС 35/10 кВ Казанка, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3049 | 607 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2020-12-27 15:02 | 2020-12-27 15:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Комаричская в пролете опор №21-22, растущих за пределами охранной зоны ВЛ.
3050 | 910 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2020-12-27 11:17 | 2020-12-27 12:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Максимовское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3051 | 132 | филиал ПАО «МРСК Центра» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2020-12-27 18:40 | 2020-12-27 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 251 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3052 | 174 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-26 09:50 | 2020-12-26 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 110 кВ Воробьи, с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 110 кВ Воробьи.
3053 | 176 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-27 08:18 | 2020-12-27 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь.
3054 | 610 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Рогнединский РЭС Архив | 2020-12-25 07:55 | 2020-12-25 08:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Составить график расчистки трассы ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Федоровская Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Федоровская по всей длине с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода.
3055 | 611 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2020-12-23 16:25 | 2020-12-23 17:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрической изоляции | Провести разъяснительную работу с населением п.Сеща о причинах возгорания и содержания электробытовх приборов в исправном состоянии.
3056 | 454 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2020-12-28 07:50 | 2020-12-28 09:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Нарушение электрической изоляции | Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Степная на опоре № 43, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов в месте воздействия токов КЗ. По результатам осмотра ВЛ устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
3057 | 914 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2020-12-28 10:50 | 2020-12-28 11:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС Пошехонье.
3058 | 177 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2020-12-27 19:46 | 2020-12-27 20:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Отключение ВЛ 0,4кВ №6 от ЗТП 6/0,4кВ №57 КЛ 6кВ №8 ПС 35/6кВ КФЗ, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №8/4-8/5 веткой с дерева , растущего вне охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №6 от ЗТП 6/0,4кВ №57 КЛ 6кВ №8 ПС 35/6кВ КФЗ отключилась. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ0,4кВ №6 от ЗТП 6/0,4кВ №57 КЛ 6кВ №8 ПС 35/6кВ КФЗ в пролете опор №8/4-8/5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4кВ ЗТП 6/0,4кВ №57 КЛ 6кВ №8 ПС 35/6кВ КФЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №6 от ЗТП 6/0,4кВ №57 КЛ 6кВ №8 ПС 35/6кВ КФЗ . В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №6 от ЗТП 6/0,4кВ №57 КЛ 6кВ №8 ПС 35/6кВ КФЗ устранить выявленные дефекты.
3059 | 705 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2020-12-28 13:54 | 2020-12-28 14:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 222 ПС 35 кВ Новоалександровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3060 | 916 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2020-12-26 14:25 | 2020-12-26 15:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 (Кузьминское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 (Кузьминское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.
3061 | 919 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго | 2020-12-27 10:40 | 2020-12-27 10:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений Отключение ВЛ-35кВ "Милюшино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №66-№67 макушкой дерева упавшее при несанкционированной лесозаготовке леса сторонними лицами. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой Отключение ВЛ-35кВ "Милюшино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №66-№67 макушкой дерева упавшее при несанкционированной лесозаготовке леса сторонними лицами. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ-35кВ "Милюшино" в пролете опор №66-№67 макушкой дерева упавшее при несанкционированной лесозаготовке леса сторонними лицами. Без повреждения проводов. На проводах и макушке дерева видны следы перекрытия электрической дугой. | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ "Мтлюшино" в пролетах опор №82-№140 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-35кВ "Милюшино" в пролетах опор №82-№140 и влияющие на нормальную работу ВЛ.
3062 | 921 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2020-12-28 13:41 | 2020-12-28 14:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в пролетах опор №27-№28. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3063 | 248 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2020-12-28 17:20 | 2020-12-28 17:50 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-2 ПС 35 Нижний Карачан по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-2 ПС 35 Нижний Карачан, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
3064 | 250 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2020-12-28 17:11 | 2020-12-28 17:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3-10 ПС 110кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3-10 ПС 110кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ
3065 | 262 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2020-12-28 17:10 | 2020-12-28 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Элеватор разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3066 | 267 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2020-12-28 16:11 | 2020-12-28 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-404 ПС Филипенково по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-404 ПС Филипенково, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-404 ПС Филипенково, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда.
3067 | 950 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2020-12-28 16:10 | 2020-12-28 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-15-3 Шаталово послужило падение из-за границ охранной зоны ВЛ, сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, на провода в пролете опор №8- №11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Перегорание ПН-2 фазы "С" ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-15-3 Шаталово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №11 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-15-3 Шаталово.
3068 | 613 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2020-12-28 10:20 | 2020-12-28 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Нерусса, с выявлением угрожающих падением на провода деревьев растущих вне охранной зоны. По результатам осмотра произвести вырубку выявленных деревьев.
3069 | 181 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-28 20:34 | 2020-12-28 20:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Пожня Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Пожня.
3070 | 458 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2020-12-28 16:35 | 2020-12-28 17:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-00/7 - 2-00/8. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «N», что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ №1 0,4кВ в КТП 233. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 243 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 243 Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
3071 | 374 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2020-12-29 09:52 | 2020-12-29 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-47 д. Песочное, с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провиса. По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф. № 1 от ТП-47 устранить выявленные замечания при их наличии.
3072 | 708 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго | 2020-12-28 09:46 | 2020-12-28 09:46 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Нарушение электрической изоляции | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Земснаряд. По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Земснаряд разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Организовать работу по направлении информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Земснаряд. Направить документы в УЛиМТО для проведения торгово-закупочной процедуры на закупку трансформатора собственных нужд для ПС 35 кВ Земснаряд.
3073 | 711 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2020-12-29 11:08 | 2020-12-29 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 107 ПС Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3074 | 268 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2020-12-29 10:00 | 2020-12-29 10:38 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Выполнить обследование опор №8,10 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-501 ПС Радченская, с откопкой стоек опор на глубину 0,6 метра, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №9, в результате наезда на нее стороннего автотранспорта и возникшем при этом одностороннем тяжении проводов. По результатам обследования опор №8,10 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-501 ПС Радченская, в случае выявления дефектов стоек опор, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3075 | 375 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Октябрьский РЭС Архив | 2020-12-29 11:01 | 2020-12-29 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП №12 д.Тимошино с целью обнаружения деревьев (веток деревьев) угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП №12 д.Тимошино устранить выявленные замечания.
3076 | 460 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2020-12-29 14:13 | 2020-12-29 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-И-424 с целью выявления провиса провода вводов. По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-И-424 выявление недостатки устранить. Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3077 | 928 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-12-28 12:58 | 2020-12-28 13:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить опиловку веток в пролете опор №11-№12, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №3 КТП 160 Высоково столовая Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 КТП 160 Высоково столовая
3078 | 27 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2020-12-29 12:55 | 2020-12-29 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Нарушение электрической изоляции | Произвести регулировку стрелы провеса на перекидке проводов в пролёте №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов.
3079 | 714 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-12-30 05:41 | 2020-12-30 05:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3080 | 293 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2020-12-29 20:20 | 2020-12-29 20:35 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Направить письмо руководителю ООО Авангард Агро Орёл с требованием содержания электроустановки, находящегося на его балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№4 от КТПН-4/Кру-7-400 и включить их в план работ РЭС
3081 | 462 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-12-30 10:28 | 2020-12-30 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Пересыпкинская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Пересыпкинская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Пересыпкинская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ
3082 | 716 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2020-12-30 11:36 | 2020-12-30 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ Город 9 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3083 | 617 | филиал ПАО «МРСК Центра» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2020-12-30 13:17 | 2020-12-30 14:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-2 Л3 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №13-14, угрожающих падением на провода
3084 | 463 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго | 2020-12-30 14:15 | 2020-12-30 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение электрической изоляции | Провести измерение сопротивления заземления опоры №143 ВЛ 35кВ Ковыльская-Осиновская. Провести замену поврежденной изоляции на опоре №143 ВЛ 35кВ Ковыльская-Осиновская.
3085 | 189 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2020-12-30 16:40 | 2020-12-30 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС110/10кВ Понизовье Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС110/10кВ Понизовье.
3086 | 466 | филиал ПАО «МРСК Центра» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2020-12-31 15:36 | 2020-12-31 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 686, с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 686 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ.
3087 | 299 | филиал ПАО «МРСК Центра» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2020-12-31 21:17 | 2020-12-31 21:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Нарушение электрической изоляции | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№81 Котлы малые и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№81 Котлы малые по всей длине Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№81 Котлы малые
3088 | 273 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2020-12-30 14:23 | 2020-12-30 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-1 ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-1 ПС 35кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
3089 | 717 | филиал ПАО «МРСК Центра» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2020-12-30 17:17 | 2020-12-30 17:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Плес. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3090 | 274 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2020-12-30 17:09 | 2020-12-30 17:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Нет | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нет | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Попасное по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Произвести обрезку веток деревьев, валку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра в пролете опор №9-10 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Попасное. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Попасное выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.
3091 | 278 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-12-30 16:50 | 2020-12-30 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Химмаш-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Химмаш-1, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП.
3092 | 383 | филиал ПАО «МРСК Центра» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2020-12-30 10:52 | 2020-12-30 12:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от КТПн160 д.Конышево Ф10-06 ПС 35/10кВ Слобода, с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от КТПн160 д.Конышево Ф10-06 ПС 35/10кВ Слобода, замечания устранить. Провести разъяснительную беседу о причине возникновения аварийного отключения, а так же о содержании в надлежащем состоянии сооружений находящихся в частной собственности.
3093 | 279 | филиал ПАО «МРСК Центра» Воронежэнерго | 2020-12-31 08:47 | 2020-12-31 08:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110-47 по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-110-47, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП.
3094 | 954 | филиал ПАО «МРСК Центра» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2020-12-31 20:00 | 2020-12-31 21:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Обрыв провода пролёте опор №4 - №5 - №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 055 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 055 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №4 -№5 -№6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4 - №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-055.
3095 | 36 | филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2020-12-31 17:05 | 2020-12-31 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.